Gestion dynamique d’un réseau d’assainissement à l’aide d’un modèle de substitution fondé sur l’apprentissage automatique

Dynamic control of urban drainage systems using a machine learning-based surrogate model

Guérin Dorian1,2*, Vazquez José2, Zidaoui Imane1, Guibu Pereira Gabriel1, Wertel Jonathan1, Wemmert Cedric3, Jurado Xavier4, Aboulouard Sheila5, Fall Astou5, Gilet Honorine5

[1] 3DEAU, 8 rue Sainte Marguerite, Strasbourg, France

[2] ICube, Département mécanique des fluides, 1 Cr des Cigarières, 67000, Strasbourg

[3] ICube, Département Informatique Recherche, 300 Bd Sébastien Brant, Illkirch-Graffenstaden, 67400, France

[4] Air&D, 32 Rue Wimpheling, 67000 Strasbourg

[5] Département du Val-de-Marne, Direction de l’Assainissement et de la Qualité des Milieux Aquatiques, Hôtel du Département, 94054 CRETEIL CEDEX

* Adresse e-mail : dorian.guerin@etu.unistra.fr

RÉSUMÉ

Une solution pour réduire les rejets urbains par temps de pluie (RUTP) est l’utilisation de stratégies de gestion dynamique capables d’optimiser l’exploitation des réseaux d’assainissement. Ce travail propose une méthodologie combinant un modèle hydraulique 1D, un modèle prédictif basé sur des réseaux de neurones sur graphes (GNN) et un algorithme génétique pour la gestion prédictive à court terme. Le modèle prédictif, entraîné à partir de simulations SWMM, reproduit la dynamique hydraulique du réseau à court terme. En termes de résultats, les stratégies obtenues avec le modèle prédictif sur plusieurs événements pluvieux sont comparables à celles issues du modèle hydraulique, tout en réduisant significativement le temps de calcul, ouvrant ainsi la voie à une utilisation potentielle en gestion en temps réel. Une validation finale avec le modèle hydraulique est faite pour garantir la robustesse des solutions. Cette approche constitue une étape vers une mise en œuvre opérationnelle sur des réseaux réels.

ABSTRACT

Mitigating combined sewer overflows can be achieved through dynamic control strategies designed to optimize the operation of urban drainage systems. This study proposes a methodology combining a 1D hydraulic model, a surrogate model based on graph neural networks (GNN) and a genetic algorithm for short-term predictive control. The surrogate model, trained on SWMM simulation data, predicts the short-term hydraulic dynamics of the network. Results show that strategies derived from the predictive model for several rainfall events are comparable to those obtained from the hydraulic model, while significantly reducing computation time, paving the way for potential real-time control applications. A final validation using the hydraulic model ensures the robustness of the solutions. This approach represents a step toward operational implementation on real sewer networks.

MOTS CLÉS

Algorithme d’optimisation, Gestion dynamique, Intelligence artificielle, Modèle de substitution, RUTP

# Introduction

La réduction des rejets urbains par temps de pluie (RUTP) constitue un enjeu majeur pour les collectivités, renforcé par l’(Arrêté du 21 juillet 2015) et la nouvelle directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines  (Directive (UE) 2024/3019). L’optimisation du pilotage des ouvrages de régulation existants (vannes, pompes, déversoirs) constitue une option complémentaire à la construction de nouvelles infrastructures, à condition de disposer de stratégies de contrôle efficaces exploitant au mieux le stockage en réseau.

Le développement d’algorithmes de contrôle en réseau est exploré depuis les années 1980, d’abord par des approches heuristiques (Box, 1978) puis par des modèles de contrôle prédictif, plus mathématiques et généralisables (Lund et al., 2018; Tian et al., 2022; Vazquez et al., 1997). Ces méthodes reposent sur la prévision des apports d’eau, combinée à un modèle hydraulique et hydrologique ainsi qu’à un algorithme d’optimisation (Sadler et al., 2019). Plusieurs travaux ont appliqué cette méthode avec des algorithmes évolutionnaires couplés à des modèles hydrauliques (Leon et al., 2021; J. Li et al., 2022), mais leur temps de calcul reste prohibitif pour une application en temps réel. L’essor récent des techniques d’apprentissage automatique a permis le développement de modèles de prédiction rapides appliqués aux réseaux d’assainissement que ce soit pour la prévision des déversements (Rosin et al., 2021; Yin et al., 2022) ou pour le contrôle basé sur l’apprentissage par renforcement (Mullapudi et al., 2020; Zhang et al., 2023). L’étude de (Yin et al., 2024) illustre notamment l’intérêt de modèles capables à la fois d’anticiper les déversements et de servir de support à l’optimisation. Une limite des approches de contrôle prédictif réside toutefois dans la nécessité de disposer d’un simulateur hydraulique suffisamment précis et rapide pour être intégré dans une boucle d’optimisation. Les modèles de substitution fondés sur les réseaux de neurones sur graphes (GNN) constituent une solution potentielle à cette contrainte, comme l’ont montré plusieurs travaux récents (Garzón et al., 2024; He et al., 2025; Z. Li et al., 2024; Zhang et al., 2024), ouvrant des perspectives pour le contrôle en temps réel. Ce travail s’appuie ainsi sur l’architecture de (Zhang et al., 2024) pour la modélisation du réseau d’assainissement, combinée à un algorithme génétique pour l’optimisation afin d’apprécier l’utilisation de tels modèles dans une approche de gestion en temps réel, notamment en termes de précision et de temps de calcul.

# Matériel et mÉthodes

## Méthodologie

Notre approche pour la gestion hydraulique des réseaux d'assainissement repose sur une méthode combinant : (i) un modèle hydraulique, (ii) un modèle de prédiction, basé sur l’intelligence artificielle (IA) et un (iii) algorithme d’optimisation, (iv) une validation de la stratégie optimale à l’aide du modèle hydraulique. L’objectif est de générer des stratégies de gestion optimales à court terme (Figure 1).

(i) Modèle hydraulique

Le modèle hydraulique permet à la fois de produire les données nécessaires à l’apprentissage du modèle d’IA et de valider les stratégies calculées. Actuellement, les simulations sont réalisées avec SWMM (Storm Water Management Model), sur une période [T-M ; T], pour alimenter le modèle prédictif à partir des résultats de simulations.

(ii) Modèle de prédiction

Pour ce travail, le modèle prédictif est repris de l’article (Zhang et al., 2024), qui repose sur une combinaison de Graph Attention Networks (GAT) pour représenter la structure spatiale et de convolutions causales dilatées pour modéliser la dynamique temporelle. Il opère en séquence-à-séquence : pour un historique de 60 minutes, le modèle prédit les variables hydrauliques du réseau sur les 60 prochaines minutes, à partir des débits d’injection futurs, des états futurs des ouvrages et des conditions passées. Pour cette application, le pas de temps est fixé à 6 minutes, soit M=N=10. Afin de garantir la cohérence physique des déversements, une correction simple est appliquée en post-traitement, annulant les débits prédits lorsque la hauteur d’eau amont, ou aval, ne dépasse pas la crête du déversoir.

(iii) Algorithme d’optimisation

L’optimisation repose sur un algorithme génétique dont les variables sont les états des ouvrages à un horizon fixe, avec pour objectif d’améliorer la performance hydraulique du réseau en minimisant les risques de débordement. Le processus d’optimisation s’appuie sur les prédictions du modèle IA pour évaluer chaque stratégie proposée, puis converger vers des décisions optimales.

(iv) Validation de la stratégie

Les stratégies optimales déterminées sont validées par une simulation complète à l’aide du modèle hydraulique, permettant ainsi de confirmer la robustesse et la pertinence des décisions proposées. Ce retour permet également d’actualiser les entrées du système pour la prochaine optimisation et ainsi de mettre en place un fonctionnement similaire à une gestion en temps réel.

Figure 1: Illustration de la méthode

## Cas d’application

Données d’entrée

Ce travail porte sur le réseau de la Figure 2a, disposant de quatre bassins versants ayant pour exutoire les nœuds J1 à J4. Ces quatre nœuds sont les seuls apports d’eaux pluviales et usées dans le réseau. Ces eaux sont acheminées ensuite vers le regard J5 puis J6. Le déversoir W6 permet de réguler le débit vers le bassin B1 en déviant le surplus vers le bassin B2. B1 est destiné aux faibles pluies, tandis que B2 stocke les eaux pour des pluies modérées. Chaque bassin est équipé d’une station de pompage d’un débit de 100L/s (PpB1, PpB2) et de trop-pleins (TpB1, TpB2). Un dernier déversoir W8, en amont de B2, évacue l’excédent lors d’événements intenses. Le réseau comporte donc : 3 points de rejet vers le milieu naturel (OutTpB1, OutTpB2 et OutW8), 2 exutoires considérés comme la station de traitement (OutPpB1, OutPpB2), et un total de 6 ouvrages pilotables (4 déversoirs et 2 pompes). Ce réseau, par sa taille réduite, permet de multiplier les essais tout en ayant une certaine complexité avec des seuils amovibles, des mises en charge et inversions possibles de débit (en amont des deux bassins).

À terme, une application sur le réseau exploité par le Val-de-Marne est prévue afin de valider ce travail en l’adaptant au logiciel InfoWorks ICM et en intégrant des contraintes opérationnelles.

Entraînement du modèle

Le modèle est entraîné sur une base de 220 événements pluvieux extraits de la base de données Météo-France (pas de temps 6 minutes), avec des périodes de retour comprises entre 5 jours et 1 mois. Cette sélection évite la sous-représentation des pluies intenses, problématique lors des premiers essais. Le jeu de données est divisé en 140 événements pour l’entraînement, 36 pour la validation, et 44 pour le test, le tout équilibré selon la période de retour. Un événement de temps sec de 24h est également ajouté dans le jeu d’entraînement pour intégrer des séquences sans précipitation. Chaque événement est simulé, au pas de temps de 6 minutes, avec 200 stratégies de commande (positions définies aléatoirement toutes les 12 minutes). Les séquences d’entrée et de sortie correspondent à 60 minutes, soit 10 pas de temps. Par ailleurs, pour permettre de capter la crue et la décrue, 60 minutes de temps sec sont ajoutées au début de l’événement pluvieux et 360 minutes à la fin de l’événement. Pour alimenter le modèle, les données sont normalisées pour chaque variable et élément du réseau selon leurs valeurs minimales et maximales observées dans le jeu d’entraînement.

# RÉsultats

## Performances du modèle prédictif

La performance du modèle est analysée en appliquant une prédiction glissante, les résultats sont donc un ensemble de fenêtres de longueur 10 pas (60 minutes), qui, pour un même événement pluvieux, sont décalées de 1 pas (6 minutes). Les performances sont ensuite calculées sur la moyenne des prédictions par pas de temps, puis évaluées à l’aide de la racine de l’erreur quadratique moyenne (RMSE). Les résultats présentés dans le Tableau 1 concernent uniquement les hauteurs d’eau (hors exutoires, ceux-ci ayant systématiquement une valeur nulle) et les débits dans les collecteurs, qui sont les deux variables essentielles pour l’optimisation.

Sur l’ensemble des nœuds (regards et bassins), la prédiction de la hauteur d’eau est satisfaisante, avec une RMSE moyenne de l’ordre de 4cm pour des hauteurs maximales dépassant 1 m. Comme illustré sur la Figure 2a, la RMSE pour les regards en amont est inférieure à 1,5 cm tandis qu’elle est égale à 14 cm dans l’un des bassins. En effet, la hauteur d’eau moyenne de ce bassin est de 5,6 m contre 20 cm dans les regards à l’amont. La dynamique dans ce bassin est illustrée Figure 2b dans le cas le plus défavorable, confirmant tout de même la capacité du modèle à bien reproduire le fonctionnement du bassin avec un écart notamment lors de la décrue.

Les résultats sur les débits sont également jugés satisfaisants avec une RMSE moyenne de 0,8 m3/s et un écart-type du même ordre de grandeur, lié à la variabilité des débits observés suivant la pluie. Les conduites en amont, ainsi que les pompes ont une RMSE inférieure à 0,3 m3/min (précisément entre 0,1 et 0,3 m3/min) pour un débit moyen de 71 m3/min. La RMSE moyenne atteint au maximum 1,8 m3/min dans le collecteur dont le débit maximal est de 111 m3/min. À noter que la RMSE maximale (5,3 m3/min sur le réseau) est en partie liée à un cas défavorable sur le déversoir W6, caractérisé par un pic de débit bref, sur un pas de temps, et intense Figure 2c.

| RMSE | h (m) | Q (m3/min) |
| --- | --- | --- |
| Mean ± Std | 3,6.10-2 ± 1,0.10-2 | 8,0.10-1 ± 4,0.10-1 |
| Min | 1,6.10-2 | 3,1.10-1 |
| Max | 1,2.10-1 | 5,3 |

Figure 2 : (a) RMSE moyen sur le jeu de test pour chaque élément du réseau. (b) Hauteur d'eau dans le bassin B1 pour le cas maximal de RMSE sur la hauteur. (c) Hydrogramme en W6 pour l'événement de test pour le cas maximal de RMSE sur le débit

(a)

(b)

(c)

Tableau 1 : RMSE pour la hauteur et pour le débit sur le jeu de test

## Résultats de l’optimisation

L’optimisation est conduite de façon analogue à (Yin et al., 2024) avec deux approches, une première optimisation utilisant le modèle SWMM et une seconde utilisant le modèle prédictif. Les deux sont réalisées avec le même algorithme génétique dont les paramètres ont été calés avec le modèle SWMM pour une optimisation sur une pluie de projet de période de retour d’un mois. L’objectif des deux approches est double : d’une part, évaluer la capacité de l’algorithme à converger vers des solutions pertinentes avec le modèle hydrodynamique, et d’autre part, évaluer si le modèle prédictif permet d’obtenir des solutions comparables et donc dispose d’une précision suffisante pour une utilisation en gestion en temps réel.

L’optimisation est réalisée avec un horizon de prédiction de 60 minutes (10 pas). Les variables de l’algorithme correspondent à cinq configurations successives des ouvrages, chacune appliquée sur une période de 12 minutes. Une nouvelle optimisation est effectuée toutes les 12 minutes (2 pas) pour représenter un fonctionnement en temps réel avec une mise à jour des données d’entrée, intégrant les données issues des deux derniers pas simulés par SWMM.

La fonction objectif, décrite dans l’équation (1), combine trois composantes : la pénalisation des débordements, la hiérarchisation des volumes déversés selon les exutoires et la valorisation des volumes pompés vers la station de traitement.

Obj=wdeb×i∈{Regards}Débordementi  +j∈{Exutoires}wj×RUTPj+ wSTEP×p∈{Exu_STEP}Vtraites (1)

L’optimisation consiste à minimiser cette fonction de façon à éviter les inondations tout en maximisant les volumes traités et en priorisant les zones de rejet. Elle a été menée sur cinq événements pluvieux issus du jeu d’entraînement, présentant des caractéristiques variées en termes de durée, d’intensité et de période de retour. Les valeurs de la fonction objectif et les temps de calcul sont présentés dans le Tableau 2. L’optimisation avec le modèle prédictif est environ 92 fois plus rapide qu’avec le modèle SWMM. Pour quatre des cinq événements, les solutions obtenues sont équivalentes : absence de débordement et volumes pompés similaires. Toutefois, l’événement du 09/06/2018 présente un déversement d’environ 70 m³ à l’exutoire OutW8 lorsque l’optimisation est conduite avec le modèle prédictif. Cette erreur est liée à une non-détection de ce déversement par le modèle prédictif, soulignant à la fois la nécessité d’une validation hydraulique et un potentiel d’amélioration du modèle.

Tableau 2 : Résultats de l'optimisation sur 5 événements pluvieux de test

|  | 24/08/2011 |  | 06/09/2018 |  | 07/09/2013 |  | 26/04/2017 |  | 07/06/2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SWMM | GNN | SWMM | GNN | SWMM | GNN | SWMM | GNN | SWMM | GNN |
| Période de retour | 1 mois |  | 1 mois |  | 1 semaine |  | 5 jours |  | 1 semaine |  |
| Objectif | -504 | -514 | -652 | 52 | -410 | -410 | -579 | -579 | -586 | -553 |
| Temps de calcul (s) | 5337 | 55 | 6139 | 64 | 5963 | 69 | 9669 | 101 | 6590 | 75 |

# Conclusion

Ce travail présente une méthodologie visant à terme la gestion en temps réel d’un réseau d’assainissement combinant un modèle hydraulique 1D, un modèle prédictif fondé sur les réseaux de neurones sur graphes et un algorithme génétique. Le modèle hydraulique constitue la référence pour générer les données d’apprentissage et valider les stratégies. Le modèle prédictif a pour rôle de reproduire la dynamique de l’écoulement dans le réseau sur un horizon de 60 minutes avec un temps de calcul fortement réduit. L’algorithme génétique optimise les stratégies de gestion des ouvrages en s’appuyant sur ces prédictions. Les résultats obtenus sur cinq événements pluvieux montrent que les stratégies obtenues avec le modèle prédictif sont équivalentes à celles obtenues avec SWMM, tout en réduisant le temps de calcul d’un facteur proche de 100, ouvrant des perspectives concrètes pour une application en gestion en temps réel. Toutefois, pour un des cinq événements pluvieux, la solution obtenue avec le modèle prédictif comporte un léger déversement, non prédit par le modèle, confirmant la nécessité de valider la stratégie retenue à l’aide du modèle hydraulique et suggérant une marge d’amélioration du modèle prédictif. Ces conclusions résultent cependant d’une application à un cas hypothétique simple et ne concernent que des événements pluvieux de faible intensité, associés à une période de retour inférieure ou égale à 1 mois. Les perspectives portent donc sur l’extension de cette approche sur des réseaux complexes ainsi qu’à une plus grande diversité d’événements pluvieux en termes de période de retour. Pour une mise en œuvre plus opérationnelle, une optimisation portant sur des consignes de pilotage plutôt que sur les états des ouvrages semble également plus pertinente. Ces développements seront menés en collaboration avec le département du Val-de-Marne, dans la perspective d’une mise en œuvre plus opérationnelle, incluant un couplage avec le logiciel de modélisation hydraulique InfoWorks ICM.

BIBLIOGRAPHIE

Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, Pub. L. No. DEVL1429608A (2015).

Box, F. (1978). A heuristic technique for assigning frequencies to mobile radio nets. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 27(2), 57–64. https://doi.org/10.1109/T-VT.1978.23724

Directive (UE) 2024/3019 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines (2024).

Garzón, A., Kapelan, Z., Langeveld, J., & Taormina, R. (2024). Transferable and data efficient metamodeling of storm water system nodal depths using auto-regressive graph neural networks. Water Research, 266, 122396. https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.122396

He, L., Nan, J., Ye, X., Chen, L., Ji, S., Chen, Z., & Xiao, Q. (2025). A graph neural network using physical attributes to improve the system-wide nodal water-level prediction in sparsely monitored urban drainage systems. Journal of Hydrology, 663, 134306. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2025.134306

Leon, A. S., Bian, L., & Tang, Y. (2021). Comparison of the genetic algorithm and pattern search methods for forecasting optimal flow releases in a multi-storage system for flood control. Environmental Modelling & Software, 145, 105198. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2021.105198

Li, J., Sharma, K., Li, W., & Yuan, Z. (2022). Swift hydraulic models for real-time control applications in sewer networks. Water Research, 213, 118141. https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.118141

Li, Z., Liu, H., Zhang, C., & Fu, G. (2024). Real-time water quality prediction in water distribution networks using graph neural networks with sparse monitoring data. Water Research, 250, 121018. https://doi.org/10.1016/j.watres.2023.121018

Lund, N. S. V., Falk ,Anne Katrine Vinther, Borup ,Morten, Madsen ,Henrik, & and Steen Mikkelsen, P. (2018). Model predictive control of urban drainage systems: A review and perspective towards smart real-time water management. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 48(3), 279–339. https://doi.org/10.1080/10643389.2018.1455484

Mullapudi, A., Lewis, M. J., Gruden, C. L., & Kerkez, B. (2020). Deep reinforcement learning for the real time control of stormwater systems. Advances in Water Resources, 140, 103600. https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2020.103600

Rosin, T. R., Romano, M., Keedwell, E., & Kapelan, Z. (2021). A Committee Evolutionary Neural Network for the Prediction of Combined Sewer Overflows. Water Resources Management, 35(4), 1273–1289. https://doi.org/10.1007/s11269-021-02780-z

Sadler, J. M., Goodall, J. L., Behl, M., Morsy, M. M., Culver, T. B., & Bowes, B. D. (2019). Leveraging open source software and parallel computing for model predictive control of urban drainage systems using EPA-SWMM5. Environmental Modelling & Software, 120, 104484. https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2019.07.009

Tian, W., Liao, Z., Zhang, Z., Wu, H., & Xin, K. (2022). Flooding and Overflow Mitigation Using Deep Reinforcement Learning Based on Koopman Operator of Urban Drainage Systems. Water Resources Research, 58(7), e2021WR030939. https://doi.org/10.1029/2021WR030939

Vazquez, J., Bellefleur, D., Gilbert, D., & Grandjean, B. (1997). Real time control of a combined sewer network using graph theory. Water Science and Technology, 36(5), 301–308. https://doi.org/10.2166/wst.1997.0223

Yin, Z., Zahedi, L., Leon, A. S., Amini, M. H., & Bian, L. (2022). A Machine Learning Framework for Overflow Prediction in Combined Sewer Systems, 194–205. https://doi.org/10.1061/9780784484258.019

Yin, Z., Saadati, Y., Leon, A. S., Hadi Amini, M., Bian, L., & Hu, B. (2024). Forecasting and optimization for minimizing combined sewer overflows using Machine learning frameworks and its inversion techniques. Journal of Hydrology, 628, 130515. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2023.130515

Zhang, Z., Tian, W., & Liao, Z. (2023). Towards coordinated and robust real-time control: a decentralized approach for combined sewer overflow and urban flooding reduction based on multi-agent reinforcement learning. Water Research, 229, 119498. https://doi.org/10.1016/j.watres.2022.119498

Zhang, Z., Tian, W., Lu, C., Liao, Z., & Yuan, Z. (2024). Graph neural network-based surrogate modelling for real-time hydraulic prediction of urban drainage networks. Water Research, 263, 122142. https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.122142