## NOTICE
00- NOTICE UTILISATION FEUILLE AIDE AU TRACAGE
| Légendes au sein du fichier | Cellule à renseigner
Cellule calculée
Comment utiliser l’outil de calcul Excel ?
Ce fichier Excel est divisé en sept feuilles, reprenant une à une les étapes présentées sur le Powerpoint. L’outil peut être utilisé pour les traçages au sel (conductivité) ou à la Rhodamine WT. Les équations utilisées étant indépendantes des traceurs utilisés, il est possible d’adapter sans trop d’effort cet outil à tout type de traceur.
Deux types de cellules sont en places sur le tableur : les grises claires où vous devez entrer manuellement des valeurs et les grises foncées où les résultats des calculs et des tests sont affichés.
Des exemples de protocoles expérimentaux sont donnés sur la clé USB fournie lors de la formation : ils peuvent vous servir de base pour vos propres traçages.
Cet outil a été testé et approuvé pour les traçages au sel. Il devrait fonctionner sans problème pour la Rhodamine WT. L’outil n’étant pas verrouillé et pouvant être victime de modifications involontaires lors de son utilisation, nous ne garantissons pas les débits mesurés par les traçages en dehors de la formation.
Etape 1 (Feuille 1) : au laboratoire ou au bureau
Quatre sous-étapes sont nécessaires aux traçages.
La première est la préparation des solutions étalons afin de lier les conductivités aux concentrations en sel ou d’étalonner le fluorimètre. Pour cette sous-étape, vous devez :
- soit remplir les masses de sel (en grammes, colonne B, lignes 5 à 20)
OU | OU
- soit remplir les concentrations des solutions étalons de Rhodamine WT (en ppb i.e. g/m3, colonne E, lignes 5 à 20)
ET
- soit renseigner les valeurs dans les cellules M3 et M4 pour les traçages au sel
OU
- soit renseigner les valeurs dans les cellules M2 et M5 pour les traçages à la rhodamine WT.
La seconde est la préparation des solutions à injecter : saumure pour le sel(renseigner la cellule B25) ou les solutions diluées de Rhodamine WT (renseigner la cellule E27).
La troisième est l’étude des dispositifs d’injection pour quantifier leur incertitude-type. Pour cela, renseigner la cellule K29 et l’ensemble des cellules entre B31 et M41.
La quatrième et dernière est l’étalonnage. Il suffit de remplir les cellules situées entre E58 et N73 pour les traçages au sel, ou entre E74 et N89 pour les traçages à la Rhodamine WT : chaque ligne correspondant à une solution étalon, chaque colonne à un enregistrement de la valeur enregistrée (conductivité ou concentration en Rhodamine WT). Les coefficients de la droite d´étalonnage sont automatiquement calculés dans les cellules C129 (pente) et D129 (offset).
Etape 2 (Feuille 2) : calcul des masses
Cette étape permet le calcul du volume de solution de traceur qu’il est nécessaire d’injecter.
Pour cela remplir dans un premier temps les cellules C3, C4, C6, C7, C8, C10 (traçages au sel) ou C11 (traçages à la Rhodamine WT).
Les volumes théoriques à injecter sont calculés dans les cellules C16 et C17.
Ensuite renseigner le volume réellement injecté (cellules C19 ou C20, suivant le traceur) et l’incertitude-type sur ce volume (C22 ou C23, suivant le traceur).
Etape 3 (Feuille 3) : acquisition
Cette étape, dépendante de votre système d’acquisition, ne peut pas être généralisée pour tous les systèmes. Il est de votre ressort d’assurer l’acquisition d’un signal de conductivité ou de fluorescence avec un pas de temps d’acquisition d’une seconde et en supprimant toute fonction de lissage (moyenne mobile, etc.).
Pour l’outil Excel, il suffit juste de Copier-Coller les valeurs enregistrées en respectant les intitulés (Date, Heure, Conductivité ou Rhodamine WT).
Etape 4 (Feuille 4) : correction d’etalonnage
C’est une feuille de calcul automatique à partir de la feuille 3 et des cellules C129 et D129 de la feuille 1. Il suffit juste de s’assurer du rafraichissement des données (fonction « Actualiser » sur Excel).
Etape 5 (Feuille 5) : validation des données
Pour cette étape, il s’agit d’extraire les valeurs moyennes et les écarts types des bruits de fond avant et après le passage du pic de traceur. Pour cela, en vous aidant des graphiques présents sur la feuille, calculer (avec les formules Excel, MOYENNE et ECARTYPE):
- les moyennes et les écarts types de la colonne C (lignes à choisir en fonction du pic) dans les cellules (J5 et J6 pour le bruit de fond avant puis K5 et K6 pour le bruit de fond après) pour les traçages au sel.
- les moyennes et les écarts types de la colonne D (lignes à choisir en fonction du pic) dans les cellules (L5 et L6 pour le bruit de fond avant puis M5 et M6 pour le bruit de fond après) pour les traçages à la Rhodamine WT.
En dernier lieu, assurez-vous de la concordance des bruits de fond calculés (cellules O5 ou P5, suivant le traceur choisi).
Etape 6 (Feuille 6) : calcul du debit et de son incertitude
Pour cette étape, il vous suffit de supprimer les lignes des colonnes C ou D (suivant le traceur) où le bruit de fond est proche de 0. Il s’agit de l’extraction du signal utile.
Le débit et son incertitude type sont calculés dans les cellules F8 et G8 pour les traçages au sel, H8 et I8 pour la Rhodamine WT.
Etape 7 (Feuille 7) : verification de la sonde
Afin de vérifier votre débitmètre à tester, renseigner les cellules B2 et B3 de la feuille 7. Le résultat (concordance entre les traçages et le débitmètre) est donné dans les cellules B5 (sel) ou B6 (Rhodamine WT).
A vous de décider du sort de votre débitmètre.

## 01 -En labo ou au bureau
01 -En labo ou au bureau
Préparation des solutions étalons |  |  |  | Concentration massique de la solution commerciale en Rhodamine WT : | [6 empty] | 21.33 | g/g
Sel |  |  | Rhodamine WT | Incertitude-type sur la masse mesurée par la balance : | [6 empty] | 0.005 | g
Masse de sel (g) | dans 1 L d'eau distillée | Concentration (g/L) | Concentration (ppb) | Incertitude-type sur le volume mesuré pour les solution en sels (100 mL) : | [6 empty] | 0.005 | mL
0 | 1 | 0 | 0 | Incertitude-type sur le volume mesuré pour les solutions en Rhodamine WT (1000 mL) : | [6 empty] | 0.005 | mL
0.25 | 1 | 0.25 | 0
0.5 | 1 | 0.5 | 0
0.75 | 1 | 0.75 | 0
1 | 1 | 1 | 0
1.25 | 1 | 1.25 | 0
1.5 | 1 | 1.5 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
Préparation des solutions a injecter
Sel |  | Rhodamine WT
Concentration (g/L) : |  | Commerciale (g/g) : | 0.2133
0 |  | Diluée a 10 % (g/g) : | 0.02133
Incertitude type (g/L) |  | Diluée a 1 % (g/g) : | 0.002133
0.90001 |  | Incertitude-type (g/g) : | 0.025
Etude des dispositif d'injection |  |  |  |  | Masse volumique de l'eau distillée : |  |  |  |  | g/l
Volume théorique (mL) | Incertitude donnée par le constructeur | Masse mesurée 1 (mg) | Masse mesurée 2 (mg) | Masse mesurée 3 (mg) | Masse mesurée 4 (mg) | Masse mesurée 5 (mg) | Masse mesurée 6 (mg) | Masse mesurée 7 (mg) | Masse mesurée 8 (mg) | Masse mesurée 9 (mg) | Masse mesurée 10 (mg) |  | Volume mesuré 1 (mL) | Volume mesuré 2 (mL) | Volume mesuré 3 (mL) | Volume mesuré 4 (mL) | Volume mesuré 5 (mL) | Volume mesuré 6 (mL) | Volume mesuré 7 (mL) | Volume mesuré 8 (mL) | Volume mesuré 9 (mL) | Volume mesuré 10 (mL) | Volume moyen (mL) | Incertitude type (mL)
Résumé
Volume théorique (mL) | Incertitude commerciale (mL) | Volume mesuré (mL) | Incertitude mesurée (mL)
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Données d'étalonnage
Traceur | Concentration (g/m3) | Incertitude-type (g/m3) | Valeur mesurée 1 (uS/cm ou ppb) | Valeur mesurée 2 (uS/cm ou ppb) | Valeur mesurée 3 (uS/cm ou ppb) | Valeur mesurée 4 (uS/cm ou ppb) | Valeur mesurée 5 (uS/cm ou ppb) | Valeur mesurée 6 (uS/cm ou ppb) | Valeur mesurée 7 (uS/cm ou ppb) | Valeur mesurée 8 (uS/cm ou ppb) | Valeur mesurée 9 (uS/cm ou ppb) | Valeur mesurée 10 (uS/cm ou ppb) |  | Valeur moyenne (uS/cm ou ppb) | Incertitude-type (uS/cm ou ppb)
Sel | 0 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  | 26
| 250 |  | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 | 451 |  | 451
| 500 |  | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 | 876 |  | 876
| 750 |  | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 | 1301 |  | 1301
| 1000 |  | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 |  | 1726
| 1250 |  | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 | 2151 |  | 2151
| 1500 |  | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 | 2576 |  | 2576
| 0 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  | 26
| 0 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  | 26
| 0 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  | 26
| 0 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  | 26
| 0 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  | 26
| 0 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  | 26
| 0 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  | 26
| 0 |  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  | 26
| 2000 |  | 3426 | 3426 | 3426 | 3426 | 3426 | 3426 | 3426 | 3426 | 3426 | 3426 |  | 3426
Rhodamine WT | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Fonctions inverses des courbes d'étalonnage
Resultats
Coefficient | b1 | b
Sels | 0.58824 | -15.2941
Rhodamine | 0 | 0

## 02 -Calcul des masses
02 -Calcul des masses
Données d'entrées
Hauteur d'eau (m) | 0
Pente (m/m) | 0
Gravité (m/s2) | 9.81
Section mouillée (m2) | 0
Longueur du bief (m) | 0
Vitesse moyenne (m/s) | 0
Kx | 0
Conc. En Sels maximale souhaitée (g/m3) | 0
Conc. En Rhodamine maximale souhaitée (ppb) | 0
Masse de sels à injecter (g) | #DIV/0!
Masse de Rhodamine à injecter (mg) | #DIV/0!
Volume de sels à injecter (L) | #DIV/0!
Volume de rhodamineà injecter (microL) | #DIV/0!
Volume de sels réellement injecté (L) | 2000
Volume de rhodamine réellement injecté (microL) | 0
Incertitude-type sur le volume de sel réellement injecté (L) | 0
Incertitude-type sur le volume de rhodamine réellement injecté (microL) | 0
Masse de sel injecté (g) | 0
Masse de rhodamine injectée (g) | 0
Incertitude sur la masse de sel injectée (g) | 1800.0278
Incertitude sur la masse de rhodamine injectée (g) | 0

## 03 -Acquisition
Demarrer l'acquisition avec votre systeme |  |  |  | 03 -Acquisition
Copier ici les données brutes
Date | Heure | Conductivité | Rhodamine WT
2009-05-11 | 9:56 | 332.8 | 100
2009-05-11 | 9:56 | 332.8 | 100
2009-05-11 | 9:56 | 332.8 | 100
2009-05-11 | 9:56 | 332.9 | 100
2009-05-11 | 9:56 | 332.9 | 100
2009-05-11 | 9:56 | 332.9 | 100
2009-05-11 | 9:56 | 332.9 | 100
2009-05-11 | 9:56 | 333 | 100
2009-05-11 | 9:56 | 332.8 | 100
2009-05-11 | 9:56 | 332.8 | 100
2009-05-11 | 9:56 | 332.8 | 100
2009-05-11 | 9:56 | 332.8 | 100
2009-05-11 | 9:56 | 332.9 | 100
2009-05-11 | 9:56 | 332.9 | 100
2009-05-11 | 9:56 | 332.9 | 100
2009-05-11 | 9:56 | 333 | 100
2009-05-11 | 9:56 | 332.9 | 100
2009-05-11 | 9:56 | 335.3 | 100
2009-05-11 | 9:56 | 341.2 | 100
2009-05-11 | 9:56 | 552.9 | 100
2009-05-11 | 9:56 | 687 | 100
2009-05-11 | 9:56 | 865.9 | 100
2009-05-11 | 9:57 | 1453.4 | 100
2009-05-11 | 9:57 | 1393.5 | 100
2009-05-11 | 9:57 | 1561.5 | 100
2009-05-11 | 9:57 | 1853.7 | 100
2009-05-11 | 9:57 | 2016 | 100
2009-05-11 | 9:57 | 2196 | 100
2009-05-11 | 9:57 | 1941.9 | 100
2009-05-11 | 9:57 | 1617.5 | 100
2009-05-11 | 9:57 | 1414.7 | 100
2009-05-11 | 9:57 | 1069.3 | 100
2009-05-11 | 9:57 | 937.5 | 100
2009-05-11 | 9:57 | 704.7 | 100
2009-05-11 | 9:57 | 814.5 | 100
2009-05-11 | 9:57 | 563 | 100
2009-05-11 | 9:57 | 545.5 | 100
2009-05-11 | 9:57 | 484.6 | 100
2009-05-11 | 9:57 | 438.5 | 100
2009-05-11 | 9:57 | 419.8
2009-05-11 | 9:57 | 393.1
2009-05-11 | 9:57 | 367.2
2009-05-11 | 9:57 | 361.3
2009-05-11 | 9:57 | 358.4
2009-05-11 | 9:57 | 347.3
2009-05-11 | 9:57 | 347.2
2009-05-11 | 9:57 | 346
2009-05-11 | 9:57 | 345.4
2009-05-11 | 9:57 | 343
2009-05-11 | 9:57 | 343
2009-05-11 | 9:57 | 341.2
2009-05-11 | 9:57 | 339.9
2009-05-11 | 9:57 | 339.4
2009-05-11 | 9:57 | 339.4
2009-05-11 | 9:57 | 338.2
2009-05-11 | 9:57 | 338.2
2009-05-11 | 9:57 | 337.1
2009-05-11 | 9:57 | 336
2009-05-11 | 9:57 | 336
2009-05-11 | 9:57 | 335.9
2009-05-11 | 9:57 | 335.9
2009-05-11 | 9:57 | 335.4
2009-05-11 | 9:57 | 335.3
2009-05-11 | 9:57 | 335.3
2009-05-11 | 9:57 | 334.1
2009-05-11 | 9:57 | 335.4
2009-05-11 | 9:57 | 335.4
2009-05-11 | 9:57 | 334.1
2009-05-11 | 9:57 | 334.1
2009-05-11 | 9:57 | 334.1
2009-05-11 | 9:57 | 334.1
2009-05-11 | 9:57 | 334.1
2009-05-11 | 9:57 | 334.1
2009-05-11 | 9:57 | 334.1
2009-05-11 | 9:57 | 334.1
2009-05-11 | 9:57 | 334.1
2009-05-11 | 9:57 | 334.1
2009-05-11 | 9:57 | 332.9
2009-05-11 | 9:57 | 332.9
2009-05-11 | 9:57 | 332.9
2009-05-11 | 9:57 | 332.8
2009-05-11 | 9:58 | 332.9
2009-05-11 | 9:58 | 332.9
2009-05-11 | 9:58 | 332.9
2009-05-11 | 9:58 | 333
2009-05-11 | 9:58 | 332.9
2009-05-11 | 9:58 | 332.9
2009-05-11 | 9:58 | 333
2009-05-11 | 9:58 | 333
2009-05-11 | 9:58 | 332.9

## 04 -Correction d etalonnage
Demarrer l'acquisition avec votre systeme |  |  |  | 04 -Correction d etalonnage
Calcul des données corrigées
Date | Heure | Sels (g/m3) | Rhodamine WT (g/m3)
2009-05-11 | 9:56 | 180.4706 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.4706 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.4706 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.5882 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.4706 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.4706 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.4706 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.4706 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.5882 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 181.9412 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 185.4118 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 309.9412 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 388.8235 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 494.0588 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 839.6471 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 804.4118 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 903.2353 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 1075.1176 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 1170.5882 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 1276.4706 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 1127 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 936.1765 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 816.8824 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 613.7059 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 536.1765 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 399.2353 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 463.8235 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 315.8824 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 305.5882 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 269.7647 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 242.6471 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 231.6471
2009-05-11 | 9:57 | 215.9412
2009-05-11 | 9:57 | 200.7059
2009-05-11 | 9:57 | 197.2353
2009-05-11 | 9:57 | 195.5294
2009-05-11 | 9:57 | 189
2009-05-11 | 9:57 | 188.9412
2009-05-11 | 9:57 | 188.2353
2009-05-11 | 9:57 | 187.8824
2009-05-11 | 9:57 | 186.4706
2009-05-11 | 9:57 | 186.4706
2009-05-11 | 9:57 | 185.4118
2009-05-11 | 9:57 | 184.6471
2009-05-11 | 9:57 | 184.3529
2009-05-11 | 9:57 | 184.3529
2009-05-11 | 9:57 | 183.6471
2009-05-11 | 9:57 | 183.6471
2009-05-11 | 9:57 | 183
2009-05-11 | 9:57 | 182.3529
2009-05-11 | 9:57 | 182.3529
2009-05-11 | 9:57 | 182.2941
2009-05-11 | 9:57 | 182.2941
2009-05-11 | 9:57 | 182
2009-05-11 | 9:57 | 181.9412
2009-05-11 | 9:57 | 181.9412
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353
2009-05-11 | 9:57 | 182
2009-05-11 | 9:57 | 182
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353
2009-05-11 | 9:57 | 180.5294
2009-05-11 | 9:57 | 180.5294
2009-05-11 | 9:57 | 180.5294
2009-05-11 | 9:57 | 180.4706
2009-05-11 | 9:58 | 180.5294
2009-05-11 | 9:58 | 180.5294
2009-05-11 | 9:58 | 180.5294
2009-05-11 | 9:58 | 180.5882
2009-05-11 | 9:58 | 180.5294
2009-05-11 | 9:58 | 180.5294
2009-05-11 | 9:58 | 180.5882
2009-05-11 | 9:58 | 180.5882
2009-05-11 | 9:58 | 180.5294

## 05 -Validation des données
Demarrer l'acquisition avec votre systeme |  |  |  | 05 -Validation des données
Bruits de fond
Rappel des données corrigées | [5 empty] | Sels |  | Rhodamine |  | Concordance
Date | Heure | Sels | Rhodamine WT |  |  | Avant | Après | Avant | Après | Sels | Rhodamine
2009-05-11 | 9:56 | 180.4706 | 0 |  | Moyenne | 180 | 180 | 10 | 10 | OK | OK
2009-05-11 | 9:56 | 180.4706 | 0 |  | Incertitude-type | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 180 | 10
2009-05-11 | 9:56 | 180.4706 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.5882 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.4706 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.4706 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.4706 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.4706 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.5882 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 181.9412 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 185.4118 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 309.9412 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 388.8235 | 0
2009-05-11 | 9:56 | 494.0588 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 839.6471 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 804.4118 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 903.2353 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 1075.1176 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 1170.5882 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 1276.4706 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 1127 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 936.1765 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 816.8824 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 613.7059 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 536.1765 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 399.2353 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 463.8235 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 315.8824 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 305.5882 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 269.7647 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 242.6471 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 231.6471 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 215.9412 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 200.7059 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 197.2353 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 195.5294 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 189 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 188.9412 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 188.2353 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 187.8824 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 186.4706 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 186.4706 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 185.4118 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 184.6471 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 184.3529 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 184.3529 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 183.6471 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 183.6471 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 183 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 182.3529 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 182.3529 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 182.2941 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 182.2941 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 182 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 181.9412 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 181.9412 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 182 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 182 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 181.2353 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:57 | 180.4706 | 0
2009-05-11 | 9:58 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:58 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:58 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:58 | 180.5882 | 0
2009-05-11 | 9:58 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:58 | 180.5294 | 0
2009-05-11 | 9:58 | 180.5882 | 0
2009-05-11 | 9:58 | 180.5882 | 0
2009-05-11 | 9:58 | 180.5294 | 0

## 06 -Calcul du débit et inc
Demarrer l'acquisition avec votre systeme |  |  |  | 06 -Calcul du débit et inc
Données (Bruit de fond soustrait) |  |  |  | Supprimer manuellement les lignes avant et après le pic
Date | Heure | Sels | Rhodamine WT
2014-06-11 | 10:00 | 0.47059 | -10 | Débits
2014-06-12 | 11:00 | 0.47059 | -10 | Sels |  | Rhodamine
2014-06-13 | 12:00 | 0.47059 | -10 | Débit (m3/s) | Incer-type | Débit (m3/s) | Incer-type
2014-06-14 | 13:00 | 0.52941 | -10 | 0 | 0.18547 | 0 | 0
2014-06-15 | 14:00 | 0.52941 | -10
2014-06-16 | 15:00 | 0.52941 | -10
2014-06-17 | 16:00 | 0.52941 | -10
2014-06-18 | 17:00 | 0.58824 | -10
2014-06-19 | 18:00 | 0.47059 | -10
2014-06-20 | 19:00 | 0.47059 | -10
2014-06-21 | 20:00 | 0.47059 | -10
2014-06-22 | 21:00 | 0.47059 | -10
2014-06-23 | 22:00 | 0.52941 | -10
2014-06-24 | 23:00 | 0.52941 | -10
2014-06-25 | 24:00 | 0.52941 | -10
2014-06-26 | 25:00 | 0.58824 | -10
2014-06-27 | 26:00 | 0.52941 | -10
2014-06-28 | 27:00 | 1.9412 | -10
2014-06-29 | 28:00 | 5.4118 | -10
2014-06-30 | 29:00 | 129.9412 | -10
2014-07-01 | 30:00 | 208.8235 | -10
2014-07-02 | 31:00 | 314.0588 | -10
2014-07-03 | 32:00 | 659.6471 | -10
2014-07-04 | 33:00 | 624.4118 | -10
2014-07-05 | 34:00 | 723.2353 | -10
2014-07-06 | 10:00 | 895.1176 | -10
2014-07-07 | 11:00 | 990.5882 | -10
2014-07-08 | 12:00 | 1096.4706 | -10
2014-07-09 | 13:00 | 947 | -10
2014-07-10 | 14:00 | 756.1765 | -10
2014-07-11 | 15:00 | 636.8824 | -10
2014-07-12 | 16:00 | 433.7059 | -10
2014-07-13 | 17:00 | 356.1765 | -10
2014-07-14 | 18:00 | 219.2353 | -10
2014-07-15 | 19:00 | 283.8235 | -10
2014-07-16 | 20:00 | 135.8824 | -10
2014-07-17 | 21:00 | 125.5882 | -10
2014-07-18 | 22:00 | 89.7647 | -10
2014-07-19 | 23:00 | 62.6471 | -10

## 07 -Verification de la sonde
07 -Verification de la sonde (débitmètre à tester)
Débit à tester (m3/s) :
Incertitude-type (m3/s) :
Concordance avec le sels | OK
Concordance avec la Rhodamine | A REJETER