## Intro
Introduction au script de construction de la chronique de référence à partir de deux siganux de turbidité redondants
Dans ce fichier on va utiliser Scilab® pour construire la chronique de référence à partir de deux siganux de turbidité redondants.
Ce calage doit être fait sur une période ne présentant pas beaucoup des écarts entre les deux signaux T1 et T2 mesurés par deux turbidimètres redondants.
Pour cela, il faut donner la fonction d'étalonnage de chaque turbiditmètre s'ils existent ou de choisir par défaut (Y=X, turbidité mesurée=étalon en FAU ou FNU)
Les deux paramètres S_Dif_ins (seuil de différence instantannéee) et S_Dif_suc (seuil de différence successive) doivent être donnés
(voir fichier de donnees_Calage)
Pour faire le calcul nécessaire, les données à utiliser dans les calculs doivent être enregistrées dans la feuille 2 des "Donnees".
Il faut choisir donner les valeurs de S_Dif_ins et S_Dif_suc (Valeurs par défaut: 60 et 40 FAU respectivement)
On peut interpoler les valeurs manquantes si leur nombre est inférieur à n pas du temps (n=0 sans interpolation)
Attention: Les valeurs Manquantes doivent être remplacées par "nan"

## Donnees
| Fonctions d'étalonage | Y=C0+C1*X+C2*X² | Turbidimètre 1 | Turbidimètre 2 | T1 | T2 | 0
| Y: Valeur affichée par le turbidimètre | C0 | 0 | 0 | 258 | 269 | #VALUE!
|  | C1 | 1 | 1 | 263 | 269
| X: Valeur étalon en FAU ou FNU | C2 | 0 | 0 | 255 | 262
[5 empty] | 251 | 260
[5 empty] | 257 | 255
0 |  |  | Gamme des valeurs (FAU) |  | 248 | 256
1000 |  |  | Min | 50 | 258 | 263
0 |  |  | Max | 800 | 248 | 255
[5 empty] | 245 | 249
1000 |  |  |  |  | 248 | 247
|  |  |  | Unité de mesure | 248 | 253
|  |  |  | FAU | 252 | 248
[5 empty] | 250 | 251
[5 empty] | 257 | 255
|  |  |  | Seuil S_Dif_ins (FAU) | 261 | 268
|  |  |  | 60 | 264 | 272
[5 empty] | 268 | 274
[5 empty] | 265 | 264
[5 empty] | 264 | 265
|  |  |  | Seuil S_Dif_suc (FAU) | 254 | 251
|  |  |  | 40 | 252 | 259
[5 empty] | 245 | 257
[5 empty] | 247 | 257
[5 empty] | 259 | 250
|  |  |  | Interpolation linéaire (pas de temps) | 250 | 243
|  |  |  | 0 | 245 | 245
[5 empty] | 236 | 243
[5 empty] | 234 | 241
[5 empty] | 235 | 243
[5 empty] | 225 | 235
[5 empty] | 230 | 232
[5 empty] | 238 | 243
[5 empty] | 225 | 229
[5 empty] | 225 | 231
[5 empty] | 223 | 232
[5 empty] | 230 | 232
[5 empty] | 222 | 238
[5 empty] | 222 | 228
[5 empty] | 227 | 237
[5 empty] | 228 | 241
[5 empty] | 228 | 244
| 15 |  |  |  | 230 | 233
[5 empty] | 230 | 232
[5 empty] | 233 | 233
[5 empty] | 227 | 237
[5 empty] | 233 | 243
[5 empty] | 231 | 236
[5 empty] | 236 | 237
[5 empty] | 234 | 247
[5 empty] | 233 | 234
[5 empty] | 234 | 233
[5 empty] | 232 | 240
[5 empty] | 230 | 234
[5 empty] | 232 | 236
[5 empty] | 229 | 238
[5 empty] | 226 | 235
[5 empty] | 230 | 234
[5 empty] | 228 | 235
[5 empty] | 231 | 232
[5 empty] | 227 | 238
[5 empty] | 233 | 234
[5 empty] | 231 | 235
[5 empty] | 232 | 237
[5 empty] | 244 | 239
[5 empty] | 233 | 241
[5 empty] | 233 | 235
[5 empty] | 232 | 237
[5 empty] | 235 | 236
[5 empty] | 224 | 235
[5 empty] | 226 | 241
[5 empty] | 224 | 254
[5 empty] | 228 | 242
[5 empty] | 227 | 233
[5 empty] | 233 | 236
[5 empty] | 226 | 237
[5 empty] | 231 | 234
[5 empty] | 229 | 241
[5 empty] | 237 | 234
[5 empty] | 231 | 229
[5 empty] | 229 | 237
[5 empty] | 225 | 239
[5 empty] | 228 | 236
[5 empty] | 234 | 235
[5 empty] | 234 | 237
[5 empty] | 220 | 229
[5 empty] | 230 | 235
[5 empty] | 218 | 230
[5 empty] | 220 | 224
[5 empty] | 218 | 223
[5 empty] | 225 | 233
[5 empty] | 220 | 228
[5 empty] | 219 | 235
[5 empty] | 220 | 225
[5 empty] | 228 | 229
[5 empty] | 223 | 229
[5 empty] | 221 | 236
[5 empty] | 222 | 231
[5 empty] | 220 | 228
[5 empty] | 227 | 232
[5 empty] | 227 | 229
[5 empty] | 218 | 238
[5 empty] | 219 | 227
[5 empty] | 227 | 228
[5 empty] | 227 | 241
[5 empty] | 247 | 241
[5 empty] | 226 | 236
[5 empty] | 231 | 232
[5 empty] | 220 | 231
[5 empty] | 229 | 231
[5 empty] | 261 | 224
[5 empty] | 220 | 264
[5 empty] | 221 | 230
[5 empty] | 225 | 233
[5 empty] | 224 | 234
[5 empty] | 228 | 235
[5 empty] | 231 | 223
[5 empty] | 218 | 291
[5 empty] | 220 | 235
[5 empty] | 218 | 236
[5 empty] | 211 | 225
[5 empty] | 228 | 226
[5 empty] | 214 | 216
[5 empty] | 216 | 226
[5 empty] | 214 | 226
[5 empty] | 220 | 221
[5 empty] | 216 | 224
[5 empty] | 221 | 227
[5 empty] | 217 | 233
[5 empty] | 219 | 223
[5 empty] | 220 | 229
[5 empty] | 247 | 220
[5 empty] | 218 | 227
[5 empty] | 221 | 225
[5 empty] | 211 | 231
[5 empty] | 215 | 223
[5 empty] | 213 | 220
[5 empty] | 230 | 219
[5 empty] | 220 | 221
[5 empty] | 224 | 229
[5 empty] | 222 | 224
[5 empty] | 219 | 235
[5 empty] | 216 | 220
[5 empty] | 213 | 221
[5 empty] | 211 | 217
[5 empty] | 214 | 220
[5 empty] | 204 | 209
[5 empty] | 199 | 215
[5 empty] | 214 | 213
[5 empty] | 198 | 209
[5 empty] | 195 | 206
[5 empty] | 196 | 209
[5 empty] | 199 | 206
[5 empty] | 201 | 204
[5 empty] | 195 | 206
[5 empty] | 214 | 208
[5 empty] | 196 | 207
[5 empty] | 203 | 205
[5 empty] | 199 | 217
[5 empty] | 189 | 210
[5 empty] | 196 | 202
[5 empty] | 200 | 206
[5 empty] | 192 | 205
[5 empty] | 200 | 222
[5 empty] | 235 | 203
[5 empty] | 204 | 208
[5 empty] | 205 | 210
[5 empty] | 205 | 210
[5 empty] | 205 | 206
[5 empty] | 196 | 202
[5 empty] | 193 | 204
[5 empty] | 205 | 202
[5 empty] | 197 | 205
[5 empty] | 189 | 206
[5 empty] | 205 | 205
[5 empty] | nan | 229
[5 empty] | 187 | 201
[5 empty] | 191 | 199
[5 empty] | 214 | 218
[5 empty] | 187 | 199
[5 empty] | 191 | 201
[5 empty] | 194 | 200
[5 empty] | 187 | 198
[5 empty] | 189 | 199
[5 empty] | nan | 204
[5 empty] | 192 | 198
[5 empty] | 194 | 202
[5 empty] | 192 | 206
[5 empty] | 195 | 495
[5 empty] | 196 | 200
[5 empty] | 192 | 201
[5 empty] | 197 | 207
[5 empty] | 194 | 202
[5 empty] | 193 | 197
[5 empty] | 194 | 203
[5 empty] | nan | 200
[5 empty] | 191 | 204
[5 empty] | 196 | 202
[5 empty] | 185 | 198
[5 empty] | 186 | 194
[5 empty] | 185 | 195
[5 empty] | 188 | 197
[5 empty] | 184 | 199
[5 empty] | 188 | 198
[5 empty] | 187 | 199
[5 empty] | 200 | 200
[5 empty] | 186 | 200
[5 empty] | 188 | 201
[5 empty] | 189 | 203
[5 empty] | 195 | 199
[5 empty] | 188 | 200
[5 empty] | 187 | 199
[5 empty] | 195 | 200
[5 empty] | 191 | 200
[5 empty] | 200 | 202
[5 empty] | 192 | 208
[5 empty] | nan | 204
[5 empty] | 188 | 202
[5 empty] | 186 | 210
[5 empty] | 189 | 198
[5 empty] | 184 | 196
[5 empty] | 180 | 188
[5 empty] | 178 | 185
[5 empty] | 178 | 185
[5 empty] | 170 | 186
[5 empty] | 175 | 188
[5 empty] | 169 | 184
[5 empty] | 170 | 187
[5 empty] | 175 | 176
[5 empty] | 181 | 180
[5 empty] | 174 | 189
[5 empty] | 168 | 191
[5 empty] | 164 | 175
[5 empty] | 168 | 178
[5 empty] | 163 | 178
[5 empty] | 165 | 172
[5 empty] | 165 | 173
[5 empty] | 158 | 170
[5 empty] | 165 | 176
[5 empty] | 159 | 172
[5 empty] | 159 | 171
[5 empty] | 162 | 170
[5 empty] | 158 | 168
[5 empty] | 160 | 167
[5 empty] | 161 | 176
[5 empty] | 163 | 180
[5 empty] | 170 | 186
[5 empty] | 161 | 175
[5 empty] | 165 | 174
[5 empty] | 161 | 174
[5 empty] | 171 | 180
[5 empty] | 161 | 175
[5 empty] | 156 | 191
[5 empty] | 159 | 173
[5 empty] | 159 | 172
[5 empty] | 157 | 174
[5 empty] | 159 | 176
[5 empty] | 164 | 177
[5 empty] | 164 | 179
[5 empty] | 164 | 174
[5 empty] | 171 | 200
[5 empty] | 161 | 173
[5 empty] | 160 | 180
[5 empty] | 161 | 170
[5 empty] | 159 | 166
[5 empty] | 152 | 171
[5 empty] | 153 | 165
[5 empty] | 150 | 162
[5 empty] | 146 | 161
[5 empty] | 150 | 161
[5 empty] | 145 | 159
[5 empty] | 145 | 160
[5 empty] | 142 | 160
[5 empty] | 142 | 155
[5 empty] | 146 | 157
[5 empty] | 206 | 152
[5 empty] | 143 | 166
[5 empty] | 148 | 162
[5 empty] | 148 | 161
[5 empty] | 150 | 156
[5 empty] | 139 | 153
[5 empty] | 164 | 158
[5 empty] | 141 | 155
[5 empty] | 142 | 153
[5 empty] | 146 | 155
[5 empty] | 145 | 162
[5 empty] | 153 | 163
[5 empty] | 157 | 167
[5 empty] | 188 | 173
[5 empty] | 158 | 171
[5 empty] | 157 | 173
[5 empty] | 150 | 165
[5 empty] | 150 | 163
[5 empty] | 150 | 161
[5 empty] | 153 | 159
[5 empty] | 151 | 169
[5 empty] | 145 | 178
[5 empty] | 151 | 163
[5 empty] | 159 | 168
[5 empty] | 154 | 177
[5 empty] | 155 | 166
[5 empty] | 162 | 173
[5 empty] | 161 | 167
[5 empty] | 160 | 169
[5 empty] | 153 | 167
[5 empty] | 147 | 164
[5 empty] | 149 | 153
[5 empty] | 183 | 147
[5 empty] | 138 | 152
[5 empty] | 143 | 153
[5 empty] | 136 | 144
[5 empty] | 128 | 143
[5 empty] | 122 | 140
[5 empty] | 125 | 138
[5 empty] | 122 | 160
[5 empty] | 127 | 155
[5 empty] | 130 | 144
[5 empty] | 129 | 151
[5 empty] | 142 | 152
[5 empty] | 148 | 164
[5 empty] | 145 | 161
[5 empty] | 136 | 145
[5 empty] | 132 | 145
[5 empty] | 131 | 153
[5 empty] | 136 | 153
[5 empty] | 134 | 155
[5 empty] | 133 | 152
[5 empty] | 132 | 145
[5 empty] | 135 | 145
[5 empty] | 135 | 146
[5 empty] | 132 | 163
[5 empty] | 133 | 148
[5 empty] | 133 | 158
[5 empty] | 146 | 148
[5 empty] | 137 | 152
[5 empty] | 137 | 152
[5 empty] | 134 | 147
[5 empty] | 132 | 148
[5 empty] | 132 | 145
[5 empty] | 133 | 158
[5 empty] | 137 | 148
[5 empty] | 132 | 150
[5 empty] | 135 | 146
[5 empty] | 136 | 151
[5 empty] | 144 | 155
[5 empty] | 148 | 160
[5 empty] | 145 | 161
[5 empty] | 149 | 162
[5 empty] | 144 | 169
[5 empty] | 150 | 170
[5 empty] | 155 | 174
[5 empty] | 162 | 168
[5 empty] | 153 | 169
[5 empty] | 156 | 165
[5 empty] | 154 | 177
[5 empty] | 157 | 171
[5 empty] | 158 | 175
[5 empty] | 158 | 174
[5 empty] | 163 | 177
[5 empty] | 163 | 183
[5 empty] | 158 | 172
[5 empty] | 163 | nan
[5 empty] | 174 | 186
[5 empty] | 177 | 192
[5 empty] | 180 | 199
[5 empty] | 176 | 182
[5 empty] | 174 | 208
[5 empty] | 171 | 189
[5 empty] | 165 | 186
[5 empty] | 168 | 184
[5 empty] | 177 | 185
[5 empty] | 181 | nan
[5 empty] | 180 | 193
[5 empty] | 172 | 191
[5 empty] | 171 | 184
[5 empty] | 180 | 196
[5 empty] | 171 | 183
[5 empty] | 182 | 210
[5 empty] | 185 | 191
[5 empty] | 178 | 198
[5 empty] | 193 | 204
[5 empty] | 181 | 196
[5 empty] | 182 | 203
[5 empty] | 210 | 198
[5 empty] | 181 | 196
[5 empty] | 172 | nan
[5 empty] | 172 | 194
[5 empty] | 178 | 184
[5 empty] | 174 | 185
[5 empty] | 185 | 199
[5 empty] | 191 | 211
[5 empty] | 183 | nan
[5 empty] | 193 | 194
[5 empty] | 182 | 193
[5 empty] | 174 | 207
[5 empty] | 194 | 196
[5 empty] | 193 | 195
[5 empty] | 189 | 203
[5 empty] | 229 | 247
[5 empty] | 209 | 212
[5 empty] | 194 | 228
[5 empty] | 193 | 207
[5 empty] | 189 | 216
[5 empty] | 191 | 202
[5 empty] | 202 | 202
[5 empty] | 198 | 210
[5 empty] | 201 | 212
[5 empty] | 205 | 210
[5 empty] | 193 | 211
[5 empty] | 196 | 205
[5 empty] | 211 | 214
[5 empty] | 210 | 220
[5 empty] | 211 | 223
[5 empty] | 215 | 218
[5 empty] | 256 | 211
[5 empty] | 195 | 221
[5 empty] | 198 | 207
[5 empty] | 200 | 218
[5 empty] | 215 | 212
[5 empty] | 205 | 210
[5 empty] | 220 | 231
[5 empty] | 227 | 228
[5 empty] | 223 | 232
[5 empty] | 218 | 228
[5 empty] | 224 | 233
[5 empty] | 227 | 235
[5 empty] | 225 | 238
[5 empty] | 229 | 227
[5 empty] | 225 | 233
[5 empty] | 234 | 239
[5 empty] | 232 | 241
[5 empty] | 243 | 251
[5 empty] | 235 | 245
[5 empty] | 234 | 256
[5 empty] | 230 | 242
[5 empty] | 238 | 237
[5 empty] | 246 | 256
[5 empty] | 250 | 298
[5 empty] | 247 | 257
[5 empty] | 252 | 252
[5 empty] | 249 | 264
[5 empty] | 267 | 265
[5 empty] | 263 | 280
[5 empty] | 258 | 267
[5 empty] | 261 | 278
[5 empty] | 269 | 272
[5 empty] | 264 | 268
[5 empty] | 286 | 298
[5 empty] | 269 | 293
[5 empty] | 273 | 271
[5 empty] | 270 | 312
[5 empty] | 268 | 304
[5 empty] | 276 | 266
[5 empty] | 261 | 270
[5 empty] | 267 | 267
[5 empty] | 282 | 275
[5 empty] | 275 | 294
[5 empty] | 282 | 270
[5 empty] | 285 | 271
[5 empty] | 271 | 282
[5 empty] | 282 | 281
[5 empty] | 277 | 338
[5 empty] | 280 | 282
[5 empty] | 288 | 282
[5 empty] | 283 | 295
[5 empty] | 287 | 298
[5 empty] | 298 | 309
[5 empty] | 298 | 311
[5 empty] | 314 | 305
[5 empty] | 305 | 319
[5 empty] | 308 | 305
[5 empty] | 298 | 318
[5 empty] | 308 | 306
[5 empty] | 303 | 312
[5 empty] | 304 | 304
[5 empty] | 339 | 315
[5 empty] | 313 | 338
[5 empty] | 305 | 310
[5 empty] | 303 | 309
[5 empty] | 314 | 309
[5 empty] | 306 | 324
[5 empty] | 311 | 310
[5 empty] | 303 | 319
[5 empty] | 308 | 318
[5 empty] | 308 | 321
[5 empty] | 309 | 316
[5 empty] | 332 | 321
[5 empty] | 333 | 333
[5 empty] | 326 | 335
[5 empty] | 327 | 340
[5 empty] | 328 | 349
[5 empty] | 339 | 335
[5 empty] | 325 | 331
[5 empty] | 319 | 323
[5 empty] | 318 | 323
[5 empty] | 319 | 320
[5 empty] | 315 | 383
[5 empty] | 311 | 319
[5 empty] | 308 | 311
[5 empty] | 304 | 314
[5 empty] | 319 | 313
[5 empty] | 307 | 309
[5 empty] | 306 | 313
[5 empty] | 305 | 304
[5 empty] | 304 | 309
[5 empty] | 302 | 308
[5 empty] | 313 | 314
[5 empty] | 308 | 314
[5 empty] | 304 | 327
[5 empty] | 305 | 317
[5 empty] | 319 | 314
[5 empty] | 314 | 331
[5 empty] | 319 | 325
[5 empty] | 326 | 330
[5 empty] | 323 | 330
[5 empty] | 333 | 343
[5 empty] | 332 | 335
[5 empty] | 326 | 344
[5 empty] | 325 | 341
[5 empty] | 330 | 337
[5 empty] | 337 | 337
[5 empty] | 315 | 329
[5 empty] | 318 | 318
[5 empty] | 316 | 332
[5 empty] | 317 | 331
[5 empty] | 319 | 311
[5 empty] | 324 | 313
[5 empty] | 335 | 330
[5 empty] | 314 | 321
[5 empty] | 312 | 324
[5 empty] | 312 | 322
[5 empty] | 315 | 324
[5 empty] | 327 | 339
[5 empty] | 332 | 340
[5 empty] | 330 | 329
[5 empty] | 330 | 342
[5 empty] | 336 | 341
[5 empty] | 342 | 332
[5 empty] | 322 | 317
[5 empty] | 362 | 332
[5 empty] | 326 | 344
[5 empty] | 322 | 324
[5 empty] | 326 | 330
[5 empty] | 315 | 334
[5 empty] | 340 | 316
[5 empty] | 311 | 324
[5 empty] | 316 | 321
[5 empty] | 325 | 327
[5 empty] | 339 | 340
[5 empty] | 343 | 349
[5 empty] | 359 | 356
[5 empty] | 337 | 335
[5 empty] | 329 | 337
[5 empty] | 329 | 330
[5 empty] | 318 | 321
[5 empty] | 312 | 318
[5 empty] | 309 | 314
[5 empty] | 322 | 313
[5 empty] | 310 | 330
[5 empty] | 315 | 334
[5 empty] | 330 | 322
[5 empty] | 314 | 334
[5 empty] | 310 | 318
[5 empty] | 315 | 316
[5 empty] | 323 | 325
[5 empty] | 322 | 316
[5 empty] | 325 | 311
[5 empty] | 305 | 309
[5 empty] | 307 | 319
[5 empty] | 311 | 315
[5 empty] | 309 | 312
[5 empty] | 307 | 316
[5 empty] | 317 | 314
[5 empty] | 307 | 316
[5 empty] | 316 | 313
[5 empty] | 314 | 312
[5 empty] | 317 | 329
[5 empty] | 315 | 343
[5 empty] | 318 | 318
[5 empty] | 325 | 319
[5 empty] | 343 | 316
[5 empty] | 310 | 321
[5 empty] | 332 | 316
[5 empty] | 306 | 307
[5 empty] | 309 | 312
[5 empty] | 311 | 317
[5 empty] | 316 | 315
[5 empty] | 310 | 330
[5 empty] | 320 | 319
[5 empty] | 311 | 329
[5 empty] | 326 | 330
[5 empty] | 320 | 346
[5 empty] | 322 | 380
[5 empty] | 318 | 327
[5 empty] | 313 | 323
[5 empty] | 304 | 317
[5 empty] | 315 | 322
[5 empty] | 309 | 318
[5 empty] | 308 | 322
[5 empty] | 311 | 317
[5 empty] | 318 | 320
[5 empty] | 324 | 325
[5 empty] | 318 | 357
[5 empty] | 319 | 334
[5 empty] | 318 | 341
[5 empty] | 327 | 336
[5 empty] | 321 | 321
[5 empty] | 318 | 325
[5 empty] | 340 | 323
[5 empty] | 324 | 343
[5 empty] | 329 | 343
[5 empty] | 319 | 385
[5 empty] | 330 | 336
[5 empty] | 314 | 349
[5 empty] | 321 | 332
[5 empty] | 325 | 318
[5 empty] | 319 | 328
[5 empty] | 336 | 322
[5 empty] | 339 | 332
[5 empty] | 315 | 328
[5 empty] | 316 | 328
[5 empty] | 318 | 327
[5 empty] | 336 | 319
[5 empty] | 322 | 334
[5 empty] | 314 | 314
[5 empty] | 307 | 317
[5 empty] | 310 | 313
[5 empty] | 306 | 328
[5 empty] | 305 | 318
[5 empty] | 311 | 307
[5 empty] | 311 | 323
[5 empty] | 303 | 308
[5 empty] | 319 | 318
[5 empty] | 309 | 315
[5 empty] | 308 | 313
[5 empty] | 300 | 335
[5 empty] | 307 | 307
[5 empty] | 300 | 298
[5 empty] | 296 | 307
[5 empty] | 296 | 313
[5 empty] | 326 | 302
[5 empty] | 308 | 310
[5 empty] | 309 | 329
[5 empty] | 315 | 315
[5 empty] | 311 | 316
[5 empty] | 316 | 321
[5 empty] | 327 | 322
[5 empty] | 312 | 321
[5 empty] | 311 | 324
[5 empty] | 319 | 341
[5 empty] | 322 | 321
[5 empty] | 312 | 326
[5 empty] | 328 | 321
[5 empty] | 326 | 323
[5 empty] | 326 | 326
[5 empty] | 323 | 324
[5 empty] | 333 | 338
[5 empty] | 352 | 343
[5 empty] | 334 | 339
[5 empty] | 325 | 347
[5 empty] | 352 | 347
[5 empty] | 347 | 364
[5 empty] | 347 | 351
[5 empty] | 347 | 347
[5 empty] | 339 | 349
[5 empty] | 338 | 348
[5 empty] | 348 | 356
[5 empty] | 356 | 366
[5 empty] | 350 | 350
[5 empty] | 340 | 356
[5 empty] | 343 | 377
[5 empty] | 333 | 339
[5 empty] | 332 | 342
[5 empty] | 345 | 363
[5 empty] | 365 | 354
[5 empty] | 358 | 357
[5 empty] | 357 | 350
[5 empty] | 366 | 384
[5 empty] | 372 | 387
[5 empty] | 358 | 378
[5 empty] | 354 | 353
[5 empty] | 335 | 345
[5 empty] | 345 | 336
[5 empty] | 336 | 343
[5 empty] | 334 | 361
[5 empty] | 342 | 339
[5 empty] | 339 | 354
[5 empty] | 335 | 337
[5 empty] | 359 | 349
[5 empty] | 368 | 350
[5 empty] | 348 | 357
[5 empty] | 338 | 347
[5 empty] | 343 | 343
[5 empty] | 339 | 340
[5 empty] | 338 | 369
[5 empty] | 361 | 349
[5 empty] | 331 | 359
[5 empty] | 361 | 377
[5 empty] | 341 | 350
[5 empty] | 367 | 349
[5 empty] | 341 | 363
[5 empty] | 332 | 358
[5 empty] | 343 | 360
[5 empty] | 335 | 337
[5 empty] | 332 | 342
[5 empty] | 336 | 342
[5 empty] | 346 | 344
[5 empty] | 332 | 348
[5 empty] | 340 | 336
[5 empty] | 352 | 349
[5 empty] | 349 | 358
[5 empty] | 361 | 388
[5 empty] | 358 | 369
[5 empty] | 365 | 394
[5 empty] | 363 | 360
[5 empty] | 352 | 402
[5 empty] | 350 | 346
[5 empty] | 348 | 348
[5 empty] | 352 | 347
[5 empty] | 345 | 351
[5 empty] | 340 | 345
[5 empty] | 338 | 340
[5 empty] | 347 | 349
[5 empty] | 333 | 358
[5 empty] | 338 | 346
[5 empty] | 344 | 337
[5 empty] | 343 | 346
[5 empty] | 333 | 334
[5 empty] | 340 | 338
[5 empty] | 333 | 358
[5 empty] | 330 | 340
[5 empty] | 333 | 335
[5 empty] | 329 | 342
[5 empty] | 336 | 336
[5 empty] | 335 | 331
[5 empty] | 326 | 336
[5 empty] | 328 | 332
[5 empty] | 324 | 327
[5 empty] | 320 | 325
[5 empty] | 323 | 330
[5 empty] | 324 | 335
[5 empty] | 336 | 374
[5 empty] | 327 | 324
[5 empty] | 323 | 322
[5 empty] | 321 | 340
[5 empty] | 320 | 330
[5 empty] | 324 | 322
[5 empty] | 309 | 321
[5 empty] | 314 | 321
[5 empty] | 318 | 320
[5 empty] | 323 | 324
[5 empty] | 315 | 326
[5 empty] | 317 | 318
[5 empty] | 323 | 323
[5 empty] | 314 | 341
[5 empty] | 320 | 324
[5 empty] | 321 | 328
[5 empty] | 333 | 351
[5 empty] | 323 | 325
[5 empty] | 327 | 328
[5 empty] | 322 | 334
[5 empty] | 323 | 322
[5 empty] | 317 | 332
[5 empty] | 306 | 308
[5 empty] | 310 | 311
[5 empty] | 307 | 372
[5 empty] | 306 | 322
[5 empty] | 308 | 314
[5 empty] | 306 | 312
[5 empty] | 321 | 313
[5 empty] | 307 | 319
[5 empty] | 309 | 308
[5 empty] | 311 | 310
[5 empty] | 305 | 358
[5 empty] | 336 | 329
[5 empty] | 314 | 311
[5 empty] | 346 | 318
[5 empty] | 305 | 320
[5 empty] | 310 | 311
[5 empty] | 325 | 319
[5 empty] | 311 | 320
[5 empty] | 308 | 318
[5 empty] | 313 | 316
[5 empty] | 313 | 312
[5 empty] | 316 | 318
[5 empty] | 319 | 317
[5 empty] | 313 | 327
[5 empty] | 309 | 312
[5 empty] | 311 | 321
[5 empty] | 316 | 319
[5 empty] | 307 | 309
[5 empty] | 307 | 309
[5 empty] | 310 | 307
[5 empty] | 318 | 321
[5 empty] | 313 | 315
[5 empty] | 305 | 324
[5 empty] | 315 | 310
[5 empty] | 315 | 333
[5 empty] | 310 | 325
[5 empty] | 309 | 312
[5 empty] | 310 | 325
[5 empty] | 320 | 316
[5 empty] | 315 | 338
[5 empty] | 313 | 323
[5 empty] | 326 | 318
[5 empty] | 317 | 322
[5 empty] | 315 | 320
[5 empty] | 346 | 324
[5 empty] | 321 | 324
[5 empty] | 315 | 321
[5 empty] | 310 | 326
[5 empty] | 320 | 332
[5 empty] | 330 | 330
[5 empty] | 325 | 324
[5 empty] | 329 | 337
[5 empty] | 325 | 342
[5 empty] | 342 | 364
[5 empty] | 348 | 338
[5 empty] | 347 | 348
[5 empty] | 355 | 351
[5 empty] | 340 | 347
[5 empty] | 351 | 339
[5 empty] | 332 | 340
[5 empty] | 333 | 347
[5 empty] | 330 | 349
[5 empty] | 333 | 339
[5 empty] | 331 | 333
[5 empty] | 332 | 334
[5 empty] | 336 | 345
[5 empty] | 344 | 346
[5 empty] | 337 | 346
[5 empty] | 342 | 356
[5 empty] | 336 | 347
[5 empty] | 347 | 351
[5 empty] | 331 | 350
[5 empty] | 331 | 345
[5 empty] | 332 | 365
[5 empty] | 344 | 336
[5 empty] | 337 | 344
[5 empty] | 336 | 347
[5 empty] | 329 | 332
[5 empty] | 329 | 334
[5 empty] | 332 | 339
[5 empty] | 331 | 338
[5 empty] | 337 | 343
[5 empty] | 332 | 331
[5 empty] | 336 | 337
[5 empty] | 331 | 353
[5 empty] | 337 | 337
[5 empty] | 322 | 337
[5 empty] | 330 | 325
[5 empty] | 323 | 333
[5 empty] | 348 | 345
[5 empty] | 327 | 333
[5 empty] | 328 | 318
[5 empty] | 325 | 328
[5 empty] | 325 | 324
[5 empty] | 318 | 332
[5 empty] | 323 | 328
[5 empty] | 322 | 326
[5 empty] | 327 | 330
[5 empty] | 320 | 333
[5 empty] | 321 | 336
[5 empty] | 336 | 321
[5 empty] | 318 | 321
[5 empty] | 322 | 323
[5 empty] | 313 | 327
[5 empty] | 314 | 320
[5 empty] | 328 | 324
[5 empty] | 316 | 320
[5 empty] | 317 | 311
[5 empty] | 309 | 326
[5 empty] | 308 | 312
[5 empty] | 306 | 314
[5 empty] | 315 | 314
[5 empty] | 306 | 307
[5 empty] | 316 | 308
[5 empty] | 316 | 315
[5 empty] | 309 | 310
[5 empty] | 310 | 306
[5 empty] | 301 | 313
[5 empty] | 309 | 318
[5 empty] | 312 | 322
[5 empty] | 312 | 337
[5 empty] | 315 | 317
[5 empty] | 308 | 320
[5 empty] | 309 | 320
[5 empty] | 317 | 320
[5 empty] | 312 | 327
[5 empty] | 314 | 314
[5 empty] | 312 | 314
[5 empty] | 314 | 321
[5 empty] | 319 | 319
[5 empty] | 328 | 326
[5 empty] | 326 | 328
[5 empty] | 332 | 325
[5 empty] | 326 | 327
[5 empty] | 323 | 355
[5 empty] | 317 | 321
[5 empty] | 323 | 326
[5 empty] | 327 | 327
[5 empty] | 320 | 325
[5 empty] | 321 | 329
[5 empty] | 328 | 329
[5 empty] | 321 | 331
[5 empty] | 319 | 323
[5 empty] | 326 | 330
[5 empty] | 317 | 321
[5 empty] | 314 | 320
[5 empty] | 324 | 329
[5 empty] | 317 | 314
[5 empty] | 308 | 327
[5 empty] | 313 | 306
[5 empty] | 322 | 313
[5 empty] | 310 | 318
[5 empty] | 312 | 309
[5 empty] | 299 | 310
[5 empty] | 309 | 314
[5 empty] | 317 | 307
[5 empty] | 306 | 321
[5 empty] | 325 | 307
[5 empty] | 309 | 304
[5 empty] | 293 | 299
[5 empty] | 288 | 300
[5 empty] | 285 | 292
[5 empty] | 285 | 297
[5 empty] | 290 | 286
[5 empty] | 289 | 287
[5 empty] | 294 | 290
[5 empty] | 284 | 289
[5 empty] | 285 | 287
[5 empty] | 284 | 292
[5 empty] | 287 | 296
[5 empty] | 306 | 295
[5 empty] | 287 | 293
[5 empty] | 285 | 289
[5 empty] | 295 | 286
[5 empty] | 289 | 286
[5 empty] | 284 | 285
[5 empty] | 279 | 319
[5 empty] | 278 | 316
[5 empty] | 285 | 295
[5 empty] | 307 | 306
[5 empty] | 293 | 303
[5 empty] | 304 | 305
[5 empty] | 302 | 308
[5 empty] | 302 | 306
[5 empty] | 298 | 306
[5 empty] | 305 | 301
[5 empty] | 306 | 311
[5 empty] | 306 | 312
[5 empty] | 313 | 303
[5 empty] | 317 | 338
[5 empty] | 300 | 315
[5 empty] | 307 | 315
[5 empty] | 313 | 309
[5 empty] | 310 | 318
[5 empty] | 317 | 328
[5 empty] | 318 | 330
[5 empty] | 333 | 333
[5 empty] | 322 | 341
[5 empty] | 327 | 328
[5 empty] | 313 | 324
[5 empty] | 306 | 343
[5 empty] | 309 | 321
[5 empty] | 315 | 321
[5 empty] | 309 | 324
[5 empty] | 305 | 315
[5 empty] | 301 | 311
[5 empty] | 301 | 300
[5 empty] | 296 | 315
[5 empty] | 294 | 299
[5 empty] | 293 | 299
[5 empty] | 386 | 297
[5 empty] | 293 | 291
[5 empty] | 282 | 290
[5 empty] | 282 | 286
[5 empty] | 280 | 293
[5 empty] | 281 | 284
[5 empty] | 287 | 287
[5 empty] | 277 | 291
[5 empty] | 285 | 285
[5 empty] | 273 | 301
[5 empty] | 279 | 286
[5 empty] | 279 | 285
[5 empty] | 275 | 289
[5 empty] | 292 | 282
[5 empty] | 279 | 291
[5 empty] | 317 | 285
[5 empty] | 275 | 284
[5 empty] | 275 | 291
[5 empty] | 278 | 289
[5 empty] | 283 | 285
[5 empty] | 284 | 283
[5 empty] | 286 | 282
[5 empty] | 278 | 295
[5 empty] | 282 | 280
[5 empty] | 276 | 286
[5 empty] | 282 | 315
[5 empty] | 273 | 278
[5 empty] | 270 | 278
[5 empty] | 314 | 283
[5 empty] | 278 | 289
[5 empty] | 274 | 286
[5 empty] | 278 | 301
[5 empty] | 297 | 292
[5 empty] | 273 | 280
[5 empty] | 282 | 276
[5 empty] | 282 | 274
[5 empty] | 267 | 274
[5 empty] | 268 | 289
[5 empty] | 278 | 282
[5 empty] | 287 | 281
[5 empty] | 270 | 287
[5 empty] | 312 | 286
[5 empty] | 281 | 291
[5 empty] | 310 | 286
[5 empty] | 286 | 289
[5 empty] | 275 | 284
[5 empty] | 279 | 283
[5 empty] | 270 | 285
[5 empty] | 284 | 273
[5 empty] | 290 | 278
[5 empty] | 277 | 275
[5 empty] | 280 | 280
[5 empty] | 273 | 278
[5 empty] | 270 | 273
[5 empty] | 268 | 278
[5 empty] | 269 | 273
[5 empty] | 272 | 276
[5 empty] | 276 | 284
[5 empty] | 274 | 277
[5 empty] | 304 | 321
[5 empty] | 276 | 289
[5 empty] | 282 | 288
[5 empty] | 277 | 286
[5 empty] | 281 | 283
[5 empty] | 276 | 290
[5 empty] | 272 | 300
[5 empty] | 272 | 277
[5 empty] | 271 | 276
[5 empty] | 275 | 274
[5 empty] | 275 | 274
[5 empty] | 270 | 276
[5 empty] | 276 | 265
[5 empty] | 276 | 271
[5 empty] | 264 | 272
[5 empty] | 270 | 300
[5 empty] | 264 | 270
[5 empty] | 270 | 274
[5 empty] | 261 | 279
[5 empty] | 264 | 307
[5 empty] | 263 | 267
[5 empty] | 269 | 272
[5 empty] | 267 | 288
[5 empty] | 271 | 277
[5 empty] | 268 | 283
[5 empty] | 264 | 279
[5 empty] | 269 | 282
[5 empty] | 272 | 279
[5 empty] | 283 | 278
[5 empty] | 269 | 283
[5 empty] | 275 | 276
[5 empty] | 270 | 275
[5 empty] | 274 | 276
[5 empty] | 266 | 275
[5 empty] | 264 | 275
[5 empty] | 265 | 272
[5 empty] | 263 | 269
[5 empty] | 320 | 267
[5 empty] | 256 | 270
[5 empty] | 258 | 266
[5 empty] | 261 | 267
[5 empty] | 256 | 274
[5 empty] | 256 | 266
[5 empty] | 256 | 265
[5 empty] | 251 | 265
[5 empty] | 282 | 262
[5 empty] | 258 | 265
[5 empty] | 260 | 266
[5 empty] | 257 | 270
[5 empty] | 255 | 273
[5 empty] | 259 | 269
[5 empty] | 264 | 266
[5 empty] | 260 | 277
[5 empty] | 259 | 279
[5 empty] | 258 | 269
[5 empty] | 261 | 266
[5 empty] | 255 | 262
[5 empty] | 256 | 276
[5 empty] | 256 | 265
[5 empty] | 262 | 260
[5 empty] | 254 | 267
[5 empty] | 257 | 264
[5 empty] | 258 | 264
[5 empty] | 262 | 270
[5 empty] | 270 | 347
[5 empty] | 275 | 288
[5 empty] | 279 | 292
[5 empty] | 280 | 282
[5 empty] | 279 | 280
[5 empty] | 272 | 281
[5 empty] | 273 | 306
[5 empty] | 280 | 291
[5 empty] | 276 | 288
[5 empty] | 287 | 294
[5 empty] | 291 | 296
[5 empty] | 291 | 297
[5 empty] | 301 | 325
[5 empty] | 309 | 319
[5 empty] | 320 | 316
[5 empty] | 319 | 326
[5 empty] | 321 | 324
[5 empty] | 313 | 321
[5 empty] | 305 | 311
[5 empty] | 314 | 327
[5 empty] | 299 | 299
[5 empty] | 273 | 288
[5 empty] | 272 | 289
[5 empty] | 266 | 274
[5 empty] | 268 | 274
[5 empty] | 261 | 273
[5 empty] | 263 | 274
[5 empty] | 261 | 271
[5 empty] | 264 | 270
[5 empty] | 260 | 269
[5 empty] | 262 | 267
[5 empty] | 263 | 268
[5 empty] | 263 | 263
[5 empty] | 257 | 264
[5 empty] | 256 | 273
[5 empty] | 261 | 259
[5 empty] | 267 | 270
[5 empty] | 263 | 258
[5 empty] | 273 | 266
[5 empty] | 269 | 277
[5 empty] | 266 | 265
[5 empty] | 264 | 270
[5 empty] | 260 | 282
[5 empty] | 265 | 272
[5 empty] | 262 | 275
[5 empty] | 268 | 279
[5 empty] | 269 | 279
[5 empty] | 285 | 281
[5 empty] | 275 | 289
[5 empty] | 269 | 279
[5 empty] | 265 | 290
[5 empty] | 278 | 287
[5 empty] | 270 | 279
[5 empty] | 266 | 280
[5 empty] | 276 | 277
[5 empty] | 268 | 282
[5 empty] | 265 | 283
[5 empty] | 267 | 273
[5 empty] | 272 | 319
[5 empty] | 281 | 278
[5 empty] | 282 | 283
[5 empty] | 268 | 274
[5 empty] | 273 | 275
[5 empty] | 270 | 275
[5 empty] | 265 | 274
[5 empty] | 268 | 278
[5 empty] | 272 | 276
[5 empty] | 267 | 287
[5 empty] | 269 | 286
[5 empty] | 278 | 288
[5 empty] | 282 | 289
[5 empty] | 276 | 287
[5 empty] | 278 | 282
[5 empty] | 274 | 282
[5 empty] | 275 | 285
[5 empty] | 274 | 281
[5 empty] | 266 | 288
[5 empty] | 273 | 275
[5 empty] | 268 | 280
[5 empty] | 274 | 284
[5 empty] | 279 | 284
[5 empty] | 269 | 276
[5 empty] | 272 | 278
[5 empty] | 267 | 268
[5 empty] | 265 | 273
[5 empty] | 265 | 272
[5 empty] | 275 | 298
[5 empty] | 266 | 276
[5 empty] | 273 | 276
[5 empty] | 275 | 269
[5 empty] | 266 | 266
[5 empty] | 270 | 270
[5 empty] | 261 | 271
[5 empty] | 265 | 266
[5 empty] | 267 | 275
[5 empty] | 262 | 288
[5 empty] | 272 | 278
[5 empty] | 264 | 278
[5 empty] | 270 | 280
[5 empty] | 265 | 269
[5 empty] | 268 | 284
[5 empty] | 271 | 274
[5 empty] | 266 | 277
[5 empty] | 271 | 275
[5 empty] | 272 | 283
[5 empty] | 260 | 267
[5 empty] | 273 | 277
[5 empty] | 260 | 271
[5 empty] | 261 | 278
[5 empty] | 264 | 277
[5 empty] | 264 | 274
[5 empty] | 265 | 273
[5 empty] | 266 | 280
[5 empty] | 270 | 278
[5 empty] | 267 | 268
[5 empty] | 265 | 274
[5 empty] | 266 | 274
[5 empty] | 261 | 272
[5 empty] | 262 | 267
[5 empty] | 265 | 267
[5 empty] | 269 | 284
[5 empty] | 263 | 279
[5 empty] | 263 | 264
[5 empty] | 260 | 266
[5 empty] | 267 | 271
[5 empty] | 255 | 264
[5 empty] | 255 | 261
[5 empty] | 270 | 261
[5 empty] | 252 | 263
[5 empty] | 264 | 257
[5 empty] | 249 | 262
[5 empty] | 250 | 252
[5 empty] | 244 | 258
[5 empty] | 248 | 254
[5 empty] | 250 | 250
[5 empty] | 259 | 255
[5 empty] | 250 | 258
[5 empty] | 273 | 256
[5 empty] | 244 | 255
[5 empty] | 243 | 247
[5 empty] | 247 | 254
[5 empty] | 235 | 241
[5 empty] | 236 | 248
[5 empty] | 244 | 248
[5 empty] | 252 | 248
[5 empty] | 237 | 245
[5 empty] | 239 | 256
[5 empty] | 244 | 258
[5 empty] | 238 | 264
[5 empty] | 244 | 254
[5 empty] | 249 | 255
[5 empty] | 238 | 244
[5 empty] | 245 | 257
[5 empty] | 248 | 253
[5 empty] | 243 | 247
[5 empty] | 253 | 260
[5 empty] | 240 | 254
[5 empty] | 241 | 251
[5 empty] | 248 | 273
[5 empty] | 251 | 258
[5 empty] | 249 | 250
[5 empty] | 246 | 251
[5 empty] | 303 | 252
[5 empty] | 249 | 252
[5 empty] | 241 | 244
[5 empty] | 238 | 243
[5 empty] | 235 | 254
[5 empty] | 247 | 245
[5 empty] | 235 | 248
[5 empty] | 236 | 271
[5 empty] | 238 | 258
[5 empty] | 239 | 248
[5 empty] | 249 | 256
[5 empty] | 243 | 262
[5 empty] | 243 | 257
[5 empty] | 262 | 259
[5 empty] | 257 | 259
[5 empty] | 243 | 258
[5 empty] | 251 | 259
[5 empty] | 247 | 259
[5 empty] | 267 | 261
[5 empty] | 250 | 255
[5 empty] | 252 | 274
[5 empty] | 254 | 257
[5 empty] | 249 | 254
[5 empty] | 250 | 270
[5 empty] | 251 | 277
[5 empty] | 259 | 270
[5 empty] | 279 | 293
[5 empty] | 274 | 288
[5 empty] | 286 | 310
[5 empty] | 275 | 288
[5 empty] | 286 | 283
[5 empty] | 274 | 274
[5 empty] | 287 | 278
[5 empty] | 278 | 287
[5 empty] | 271 | 282
[5 empty] | 276 | 284
[5 empty] | 274 | 280
[5 empty] | 272 | 282
[5 empty] | 289 | 279
[5 empty] | 276 | 298
[5 empty] | 271 | 287
[5 empty] | 273 | 281
[5 empty] | 299 | 291
[5 empty] | 271 | 288
[5 empty] | 278 | 282
[5 empty] | 279 | 287
[5 empty] | 278 | 286
[5 empty] | 270 | 277
[5 empty] | 272 | 287
[5 empty] | 268 | 281
[5 empty] | 280 | 284
[5 empty] | 280 | 274
[5 empty] | 270 | 284
[5 empty] | 280 | 286
[5 empty] | 283 | 283
[5 empty] | 270 | 270
[5 empty] | 268 | 274
[5 empty] | 270 | 274
[5 empty] | 271 | 275
[5 empty] | 276 | 273
[5 empty] | 263 | 271
[5 empty] | 269 | 278
[5 empty] | 263 | 272
[5 empty] | 273 | 263
[5 empty] | 263 | 281
[5 empty] | 262 | 276
[5 empty] | 285 | 276
[5 empty] | 264 | 277
[5 empty] | 289 | 306
[5 empty] | 275 | 304
[5 empty] | 280 | 302
[5 empty] | 303 | 300
[5 empty] | 288 | 286
[5 empty] | 295 | 295
[5 empty] | 283 | 298
[5 empty] | 289 | 297
[5 empty] | 287 | 298
[5 empty] | 277 | 302
[5 empty] | 297 | 294
[5 empty] | 284 | 287
[5 empty] | 280 | 305
[5 empty] | 303 | 288
[5 empty] | 276 | 299
[5 empty] | 274 | 296
[5 empty] | 280 | 297
[5 empty] | 304 | 300
[5 empty] | 295 | 298
[5 empty] | 297 | 297
[5 empty] | 284 | 311
[5 empty] | 278 | 329
[5 empty] | 297 | 300
[5 empty] | 287 | 321
[5 empty] | 285 | 333
[5 empty] | 304 | 290
[5 empty] | 287 | 311
[5 empty] | 285 | 279
[5 empty] | 277 | 288
[5 empty] | 295 | 300
[5 empty] | 289 | 316
[5 empty] | 308 | 330
[5 empty] | 339 | 338
[5 empty] | 326 | 343
[5 empty] | 340 | 357
[5 empty] | 322 | 332
[5 empty] | 327 | 337
[5 empty] | 342 | 353
[5 empty] | 352 | 341
[5 empty] | 354 | 357
[5 empty] | 361 | 357
[5 empty] | 361 | 355
[5 empty] | 351 | 375
[5 empty] | 348 | 369
[5 empty] | 354 | 358
[5 empty] | 351 | 351
[5 empty] | 354 | 353
[5 empty] | 342 | 387
[5 empty] | 332 | 355
[5 empty] | 329 | 360
[5 empty] | 317 | 329
[5 empty] | 323 | 326
[5 empty] | 356 | 322
[5 empty] | 347 | 341
[5 empty] | 319 | 371
[5 empty] | 317 | 335
[5 empty] | 329 | 323
[5 empty] | 318 | 332
[5 empty] | 304 | 316
[5 empty] | 327 | 311
[5 empty] | 293 | 316
[5 empty] | 293 | 309
[5 empty] | 280 | 301
[5 empty] | 293 | 292
[5 empty] | 292 | 317
[5 empty] | 291 | 306
[5 empty] | 291 | 301
[5 empty] | 346 | 316
[5 empty] | 298 | 310
[5 empty] | 297 | 320
[5 empty] | 298 | 305
[5 empty] | 290 | 306
[5 empty] | 293 | 316
[5 empty] | 320 | 301
[5 empty] | 303 | 314
[5 empty] | 304 | 313
[5 empty] | 334 | 331
[5 empty] | 319 | 335
[5 empty] | 323 | 333
[5 empty] | 337 | 357
[5 empty] | 358 | 372
[5 empty] | 372 | 396
[5 empty] | 388 | 441
[5 empty] | 389 | 407
[5 empty] | 404 | 432
[5 empty] | 402 | 428
[5 empty] | 421 | 430
[5 empty] | 425 | 424
[5 empty] | 426 | 441
[5 empty] | 409 | 425
[5 empty] | 432 | 430
[5 empty] | 423 | 434
[5 empty] | 401 | 446
[5 empty] | 405 | 428
[5 empty] | 422 | 428
[5 empty] | 416 | 411
[5 empty] | 391 | 445
[5 empty] | 412 | 431
[5 empty] | 380 | 410
[5 empty] | 381 | 404
[5 empty] | 366 | 420
[5 empty] | 379 | 397
[5 empty] | 393 | 389
[5 empty] | 370 | 392
[5 empty] | 374 | 401
[5 empty] | 385 | 395
[5 empty] | 381 | 402
[5 empty] | 393 | 388
[5 empty] | 398 | 400
[5 empty] | 407 | 376
[5 empty] | 393 | 400
[5 empty] | 366 | 375
[5 empty] | 360 | 444
[5 empty] | 379 | 381
[5 empty] | 358 | 383
[5 empty] | 337 | 363
[5 empty] | 332 | 380
[5 empty] | 374 | 375
[5 empty] | 344 | 350
[5 empty] | 333 | 390
[5 empty] | 346 | 351
[5 empty] | 351 | 349
[5 empty] | 347 | 349
[5 empty] | 345 | 368
[5 empty] | 359 | 399
[5 empty] | 339 | 389
[5 empty] | 359 | 357
[5 empty] | 341 | 356
[5 empty] | 338 | 367
[5 empty] | 345 | 361
[5 empty] | 319 | 343
[5 empty] | 306 | 359
[5 empty] | 311 | 329
[5 empty] | 277 | 316
[5 empty] | 285 | 305
[5 empty] | 289 | 295
[5 empty] | 262 | 276
[5 empty] | 257 | 263
[5 empty] | 258 | 274
[5 empty] | 232 | 282
[5 empty] | 225 | 269
[5 empty] | 223 | 262
[5 empty] | 220 | 241
[5 empty] | 209 | 245
[5 empty] | 216 | 264
[5 empty] | 194 | 212
[5 empty] | 200 | 235
[5 empty] | 205 | 234
[5 empty] | nan | 208
[5 empty] | 188 | 227
[5 empty] | 189 | 209
[5 empty] | 206 | 211
[5 empty] | 180 | 197
[5 empty] | 188 | 200
[5 empty] | 183 | 191
[5 empty] | 177 | 213
[5 empty] | 176 | 193
[5 empty] | 173 | 198
[5 empty] | 183 | 180
[5 empty] | 184 | 189
[5 empty] | 174 | 188
[5 empty] | 176 | 199
[5 empty] | 173 | 194
[5 empty] | 181 | 198
[5 empty] | nan | 201
[5 empty] | 178 | 213
[5 empty] | 188 | nan
[5 empty] | 195 | 191
[5 empty] | 185 | 196
[5 empty] | 176 | 194
[5 empty] | 178 | 189
[5 empty] | 184 | 200
[5 empty] | 171 | 188
[5 empty] | 168 | 179
[5 empty] | 172 | 181
[5 empty] | 163 | 171
[5 empty] | 166 | 172
[5 empty] | 165 | 170
[5 empty] | 158 | 182
[5 empty] | 159 | 167
[5 empty] | 167 | 169
[5 empty] | 157 | 173
[5 empty] | 159 | 167
[5 empty] | 158 | 168
[5 empty] | 153 | 166
[5 empty] | 153 | 159
[5 empty] | 150 | 160
[5 empty] | 147 | 155
[5 empty] | 148 | 168
[5 empty] | 148 | 161
[5 empty] | 169 | 164
[5 empty] | 167 | 172
[5 empty] | 966 | 184
[5 empty] | 178 | 193
[5 empty] | 176 | 182
[5 empty] | 173 | 181
[5 empty] | 164 | 177
[5 empty] | 171 | 183
[5 empty] | 171 | 173
[5 empty] | 159 | 178
[5 empty] | 160 | 170
[5 empty] | 158 | 168
[5 empty] | 158 | 185
[5 empty] | 154 | 170
[5 empty] | 158 | 174
[5 empty] | 159 | 173
[5 empty] | 161 | 173
[5 empty] | 163 | 173
[5 empty] | 165 | 179
[5 empty] | 176 | 194
[5 empty] | 164 | 180
[5 empty] | 170 | 178
[5 empty] | 217 | 187
[5 empty] | 170 | 195
[5 empty] | 593 | 184
[5 empty] | 171 | 186
[5 empty] | 255 | 183
[5 empty] | 706 | 184
[5 empty] | 175 | 188
[5 empty] | 189 | 191
[5 empty] | 179 | 186
[5 empty] | 174 | 185
[5 empty] | 183 | 187
[5 empty] | 184 | 189
[5 empty] | 171 | 179
[5 empty] | 172 | 207
[5 empty] | 253 | 180
[5 empty] | 167 | 173
[5 empty] | 159 | 178
[5 empty] | 163 | 172
[5 empty] | 1744 | 177
[5 empty] | 219 | 172
[5 empty] | 147 | 164
[5 empty] | 157 | 165
[5 empty] | 142 | 156
[5 empty] | 143 | 156
[5 empty] | 142 | 164
[5 empty] | 145 | 156
[5 empty] | 1275 | 156
[5 empty] | 140 | 149
[5 empty] | 205 | 159
[5 empty] | 143 | 153
[5 empty] | 140 | 153
[5 empty] | 137 | 150
[5 empty] | 137 | 150
[5 empty] | 138 | 149
[5 empty] | 138 | 153
[5 empty] | 135 | 146
[5 empty] | 128 | 145
[5 empty] | 141 | 142
[5 empty] | 125 | 147
[5 empty] | 125 | 143
[5 empty] | 132 | 135
[5 empty] | 123 | 137
[5 empty] | 127 | 148
[5 empty] | 132 | 139
[5 empty] | 138 | 144
[5 empty] | 128 | 143
[5 empty] | 135 | 155
[5 empty] | 131 | 158
[5 empty] | 133 | 147
[5 empty] | 139 | 154
[5 empty] | 139 | 148
[5 empty] | 142 | 151
[5 empty] | 156 | 153
[5 empty] | 140 | 152
[5 empty] | 146 | 163
[5 empty] | 157 | 162
[5 empty] | 148 | 166
[5 empty] | 1145 | 163
[5 empty] | 160 | 171
[5 empty] | 155 | 170
[5 empty] | 163 | 171
[5 empty] | 164 | 172
[5 empty] | 157 | 180
[5 empty] | 162 | 172
[5 empty] | 159 | 188
[5 empty] | 189 | 178
[5 empty] | 160 | 178
[5 empty] | 162 | 186
[5 empty] | 157 | 182
[5 empty] | 153 | 171
[5 empty] | 178 | 176
[5 empty] | 159 | 174
[5 empty] | 167 | 175
[5 empty] | 253 | 178
[5 empty] | 164 | 172
[5 empty] | 158 | 166
[5 empty] | 166 | 179
[5 empty] | 165 | 184
[5 empty] | 163 | 181
[5 empty] | 172 | 198
[5 empty] | 182 | 184
[5 empty] | 235 | 193
[5 empty] | 178 | 191
[5 empty] | 194 | 197
[5 empty] | 211 | 204
[5 empty] | 185 | 214
[5 empty] | 189 | 211
[5 empty] | 732 | 218
[5 empty] | 210 | 216
[5 empty] | 205 | 240
[5 empty] | 203 | 214
[5 empty] | 288 | 215
[5 empty] | 305 | 214
[5 empty] | 217 | 212
[5 empty] | 184 | 204
[5 empty] | 179 | 183
[5 empty] | 189 | 189
[5 empty] | 167 | 196
[5 empty] | 162 | nan
[5 empty] | 157 | 175
[5 empty] | 155 | 166
[5 empty] | 157 | 162
[5 empty] | 144 | 160
[5 empty] | 143 | 157
[5 empty] | 647 | 157
[5 empty] | 140 | 158
[5 empty] | 148 | 147
[5 empty] | 131 | 150
[5 empty] | 128 | 147
[5 empty] | 145 | 143
[5 empty] | 121 | 141
[5 empty] | 126 | 140
[5 empty] | 127 | 150
[5 empty] | 125 | 144
[5 empty] | 144 | 141
[5 empty] | 130 | 145
[5 empty] | 130 | 155
[5 empty] | 135 | 141
[5 empty] | 127 | 143
[5 empty] | 127 | 142
[5 empty] | 129 | 142
[5 empty] | 125 | 138
[5 empty] | 129 | 138
[5 empty] | 130 | 136
[5 empty] | 131 | 144
[5 empty] | 124 | 138
[5 empty] | 131 | 145
[5 empty] | 134 | 149
[5 empty] | 141 | 169
[5 empty] | 154 | 164
[5 empty] | 177 | 166
[5 empty] | 148 | 161
[5 empty] | 139 | 173
[5 empty] | 131 | 157
[5 empty] | 131 | 140
[5 empty] | 129 | 147
[5 empty] | 130 | 150
[5 empty] | 132 | 144
[5 empty] | 125 | 140
[5 empty] | 118 | 138
[5 empty] | 124 | 147
[5 empty] | 121 | 138
[5 empty] | 122 | 137
[5 empty] | 139 | 169
[5 empty] | 135 | 153
[5 empty] | 135 | 158
[5 empty] | 144 | 159
[5 empty] | 138 | 161
[5 empty] | 142 | 152
[5 empty] | 145 | 158
[5 empty] | 147 | 161
[5 empty] | 152 | 168
[5 empty] | 152 | 157
[5 empty] | 149 | 183
[5 empty] | 158 | 169
[5 empty] | 170 | 172
[5 empty] | 169 | 175
[5 empty] | 165 | 196
[5 empty] | 169 | 191
[5 empty] | 168 | 196
[5 empty] | 175 | 193
[5 empty] | 181 | 201
[5 empty] | 184 | 206
[5 empty] | 184 | 202
[5 empty] | 183 | 198
[5 empty] | 188 | 204
[5 empty] | 194 | 189
[5 empty] | 244 | 205
[5 empty] | 209 | 216
[5 empty] | 225 | 225
[5 empty] | 231 | 245
[5 empty] | 249 | 332
[5 empty] | 212 | 253
[5 empty] | 220 | 228
[5 empty] | 214 | 224
[5 empty] | 208 | 224
[5 empty] | 203 | 220
[5 empty] | 211 | 208
[5 empty] | 200 | 200
[5 empty] | 188 | 212
[5 empty] | 189 | 204
[5 empty] | 179 | 195
[5 empty] | 195 | 262
[5 empty] | 193 | 205
[5 empty] | 183 | 201
[5 empty] | 186 | 207
[5 empty] | 194 | 207
[5 empty] | 184 | 207
[5 empty] | 204 | 215
[5 empty] | 214 | 238
[5 empty] | 211 | 232
[5 empty] | 231 | 227
[5 empty] | 217 | 224
[5 empty] | 201 | 214
[5 empty] | 185 | 204
[5 empty] | 179 | 196
[5 empty] | 177 | 209
[5 empty] | 178 | 200
[5 empty] | 187 | 199
[5 empty] | 189 | 222
[5 empty] | 200 | 207
[5 empty] | 197 | 208
[5 empty] | 188 | 209
[5 empty] | 202 | 220
[5 empty] | 206 | 208
[5 empty] | 232 | 263
[5 empty] | 273 | 275
[5 empty] | 265 | 274
[5 empty] | 264 | 287
[5 empty] | 274 | 291
[5 empty] | 263 | 272
[5 empty] | 257 | 265
[5 empty] | 242 | 269
[5 empty] | 256 | 281
[5 empty] | 281 | 303
[5 empty] | 286 | 288
[5 empty] | 250 | 270
[5 empty] | 248 | 262
[5 empty] | 268 | 253
[5 empty] | 238 | 258
[5 empty] | 243 | 252
[5 empty] | 252 | 276
[5 empty] | 286 | 305
[5 empty] | 303 | 327
[5 empty] | 288 | 295
[5 empty] | 272 | 295
[5 empty] | 285 | 279
[5 empty] | 300 | 296
[5 empty] | 271 | 297
[5 empty] | 281 | 274
[5 empty] | 282 | 286
[5 empty] | 271 | 284
[5 empty] | 277 | 298
[5 empty] | 292 | 298
[5 empty] | 296 | 308
[5 empty] | 294 | 314
[5 empty] | 316 | 324
[5 empty] | 295 | 311
[5 empty] | 321 | 306
[5 empty] | 303 | 325
[5 empty] | 310 | 311
[5 empty] | 311 | 322
[5 empty] | 310 | 324
[5 empty] | 323 | 316
[5 empty] | 311 | 327
[5 empty] | 328 | 330
[5 empty] | 330 | 345
[5 empty] | 358 | 344
[5 empty] | 344 | 335
[5 empty] | 350 | 354
[5 empty] | 357 | 361
[5 empty] | 394 | 368
[5 empty] | 381 | 360
[5 empty] | 364 | 363
[5 empty] | 351 | 351
[5 empty] | 344 | 365
[5 empty] | 350 | 361
[5 empty] | 336 | 325
[5 empty] | 341 | 323
[5 empty] | 335 | 378
[5 empty] | 343 | 349
[5 empty] | 379 | 348
[5 empty] | 354 | 360
[5 empty] | 358 | 373
[5 empty] | 419 | 383
[5 empty] | 392 | 379
[5 empty] | 369 | 370
[5 empty] | 356 | 367
[5 empty] | 369 | 368
[5 empty] | 346 | 382
[5 empty] | 341 | 338
[5 empty] | 350 | 350
[5 empty] | 346 | 333
[5 empty] | 348 | 332
[5 empty] | 344 | 357
[5 empty] | 349 | 363
[5 empty] | 362 | 351
[5 empty] | 364 | 339
[5 empty] | 369 | 345
[5 empty] | 357 | 358
[5 empty] | 343 | 353
[5 empty] | 362 | 359
[5 empty] | 360 | 361
[5 empty] | 349 | 416
[5 empty] | 357 | 351
[5 empty] | 352 | 353
[5 empty] | 357 | 356
[5 empty] | 394 | 335
[5 empty] | 348 | 380
[5 empty] | 344 | 344
[5 empty] | 331 | 339
[5 empty] | 334 | 329
[5 empty] | 333 | 326
[5 empty] | 344 | 321
[5 empty] | 328 | 338
[5 empty] | 347 | 328
[5 empty] | 332 | 356
[5 empty] | 343 | 337
[5 empty] | 346 | 346
[5 empty] | 338 | 357
[5 empty] | 344 | 341
[5 empty] | 384 | 351
[5 empty] | 367 | 366
[5 empty] | 373 | 346
[5 empty] | 347 | 346
[5 empty] | 352 | 356
[5 empty] | 334 | 348
[5 empty] | 385 | 346
[5 empty] | 341 | 341
[5 empty] | 349 | 391
[5 empty] | 356 | 355
[5 empty] | 355 | 350
[5 empty] | 352 | 346
[5 empty] | 342 | 347
[5 empty] | 329 | 335
[5 empty] | 334 | 334
[5 empty] | 323 | 326
[5 empty] | 324 | 340
[5 empty] | 319 | 323
[5 empty] | 327 | 363
[5 empty] | 321 | 323
[5 empty] | 338 | 323
[5 empty] | 312 | 320
[5 empty] | 304 | 312
[5 empty] | 309 | 310
[5 empty] | 309 | 310
[5 empty] | 318 | 323
[5 empty] | 317 | 317
[5 empty] | 313 | 323
[5 empty] | 320 | 333
[5 empty] | 320 | 331
[5 empty] | 331 | 326
[5 empty] | 343 | 329
[5 empty] | 338 | 330
[5 empty] | 319 | 322
[5 empty] | 318 | 313
[5 empty] | 313 | 311
[5 empty] | 304 | 324
[5 empty] | 323 | 313
[5 empty] | 307 | 322
[5 empty] | 338 | 308
[5 empty] | 311 | 305
[5 empty] | 301 | 317
[5 empty] | 311 | 312
[5 empty] | 302 | 302
[5 empty] | 317 | 318
[5 empty] | 305 | 309
[5 empty] | 311 | 379
[5 empty] | 319 | 316
[5 empty] | 311 | 304
[5 empty] | 307 | 312
[5 empty] | 302 | 319
[5 empty] | 304 | 342
[5 empty] | 308 | 315
[5 empty] | 304 | 324
[5 empty] | 310 | 346
[5 empty] | 323 | 316
[5 empty] | 315 | 317
[5 empty] | 317 | 333
[5 empty] | 312 | 341
[5 empty] | 302 | 318
[5 empty] | 318 | 318
[5 empty] | 333 | 318
[5 empty] | 318 | 336
[5 empty] | 327 | 358
[5 empty] | 346 | 342
[5 empty] | 328 | 349
[5 empty] | 329 | 342
[5 empty] | 335 | 331
[5 empty] | 368 | 342
[5 empty] | 337 | 341
[5 empty] | 364 | 340
[5 empty] | 334 | 342
[5 empty] | 344 | 328
[5 empty] | 319 | 325
[5 empty] | 320 | 367
[5 empty] | 325 | 309
[5 empty] | 320 | 335
[5 empty] | 337 | 326
[5 empty] | 333 | 336
[5 empty] | 321 | 325
[5 empty] | 335 | 344
[5 empty] | 336 | 333
[5 empty] | 340 | 335
[5 empty] | 336 | 327
[5 empty] | 332 | 341
[5 empty] | 340 | 345
[5 empty] | 343 | 348
[5 empty] | 332 | 329
[5 empty] | 331 | 338
[5 empty] | 324 | 325
[5 empty] | 345 | 334
[5 empty] | 321 | 340
[5 empty] | 328 | 332
[5 empty] | 346 | 336
[5 empty] | 370 | 356
[5 empty] | 332 | 333
[5 empty] | 329 | 346
[5 empty] | 328 | 341
[5 empty] | 332 | 374
[5 empty] | 334 | 323
[5 empty] | 325 | 372
[5 empty] | 323 | 368
[5 empty] | 326 | 327
[5 empty] | 321 | 320
[5 empty] | 337 | 320
[5 empty] | 323 | 323
[5 empty] | 326 | 333
[5 empty] | 330 | 330
[5 empty] | 332 | 335
[5 empty] | 325 | 329
[5 empty] | 381 | 333
[5 empty] | 325 | 330
[5 empty] | 334 | 339
[5 empty] | 332 | 344
[5 empty] | 316 | 332
[5 empty] | 308 | 322
[5 empty] | 316 | 374
[5 empty] | 362 | 319
[5 empty] | 320 | 312
[5 empty] | 319 | 313
[5 empty] | 319 | 316
[5 empty] | 318 | 324
[5 empty] | 328 | 328
[5 empty] | 331 | 327
[5 empty] | 328 | 330
[5 empty] | 372 | 333
[5 empty] | 358 | 336
[5 empty] | 349 | 336
[5 empty] | 332 | 340
[5 empty] | 342 | 334
[5 empty] | 342 | 345
[5 empty] | 339 | 339
[5 empty] | 350 | 349
[5 empty] | 336 | 342
[5 empty] | 334 | 333
[5 empty] | 343 | 347
[5 empty] | 367 | 362
[5 empty] | 368 | 349
[5 empty] | 338 | 335
[5 empty] | 345 | 348
[5 empty] | 352 | 353
[5 empty] | 372 | 350
[5 empty] | 340 | 345
[5 empty] | 339 | 340
[5 empty] | 335 | 335
[5 empty] | 335 | 332
[5 empty] | 330 | 346
[5 empty] | 342 | 351
[5 empty] | 341 | 348
[5 empty] | 340 | 342
[5 empty] | 348 | 349
[5 empty] | 344 | 366
[5 empty] | 347 | 358
[5 empty] | 338 | 355
[5 empty] | 342 | 351
[5 empty] | 363 | 376
[5 empty] | 355 | 389
[5 empty] | 358 | 366
[5 empty] | 355 | 360
[5 empty] | 363 | 357
[5 empty] | 344 | 358
[5 empty] | 335 | 341
[5 empty] | 345 | 349
[5 empty] | 345 | 337
[5 empty] | 339 | 343
[5 empty] | 351 | 359
[5 empty] | 345 | 373
[5 empty] | 341 | 348
[5 empty] | 350 | 365
[5 empty] | 357 | 346
[5 empty] | 348 | 339
[5 empty] | 358 | 348
[5 empty] | 353 | 361
[5 empty] | 337 | 353
[5 empty] | 350 | 342
[5 empty] | 347 | 353
[5 empty] | 367 | 365
[5 empty] | 356 | 336
[5 empty] | 325 | 326
[5 empty] | 332 | 352
[5 empty] | 358 | 344
[5 empty] | 340 | 349
[5 empty] | 348 | 363
[5 empty] | 341 | 343
[5 empty] | 335 | 342
[5 empty] | 340 | 332
[5 empty] | 344 | 355
[5 empty] | 328 | 362
[5 empty] | 328 | 339
[5 empty] | 330 | 322
[5 empty] | 328 | 323
[5 empty] | 316 | 317
[5 empty] | 328 | 338
[5 empty] | 365 | 339
[5 empty] | 328 | 333
[5 empty] | 324 | 332
[5 empty] | 352 | 339
[5 empty] | 340 | 349
[5 empty] | 336 | 325
[5 empty] | 353 | 329
[5 empty] | 349 | 333
[5 empty] | 332 | 331
[5 empty] | 336 | 340
[5 empty] | 334 | 338
[5 empty] | 334 | 356
[5 empty] | 335 | 335
[5 empty] | 326 | 336
[5 empty] | 335 | 332
[5 empty] | 355 | 340
[5 empty] | 351 | 339
[5 empty] | 347 | 332
[5 empty] | 340 | 331
[5 empty] | 327 | 332
[5 empty] | 348 | 327
[5 empty] | 321 | 323
[5 empty] | 322 | 334
[5 empty] | 309 | 312
[5 empty] | 337 | 339
[5 empty] | 348 | 324
[5 empty] | 317 | 309
[5 empty] | 311 | 313
[5 empty] | 315 | 317
[5 empty] | 309 | 311
[5 empty] | 333 | 314
[5 empty] | 333 | 324
[5 empty] | 320 | 325
[5 empty] | 325 | 328
[5 empty] | 311 | 327
[5 empty] | 332 | 327
[5 empty] | 336 | 339
[5 empty] | 330 | 334
[5 empty] | 327 | 334
[5 empty] | 345 | 356
[5 empty] | 337 | 350
[5 empty] | 332 | 341
[5 empty] | 330 | 337
[5 empty] | 330 | 343
[5 empty] | 324 | 324
[5 empty] | 324 | 327
[5 empty] | 319 | 346
[5 empty] | 328 | 326
[5 empty] | 330 | 325
[5 empty] | 318 | 331
[5 empty] | 320 | 322
[5 empty] | 318 | 332
[5 empty] | 325 | 322
[5 empty] | 322 | 327
[5 empty] | 316 | 330
[5 empty] | 317 | 324
[5 empty] | 328 | 318
[5 empty] | 317 | 328
[5 empty] | 324 | 338
[5 empty] | 332 | 337
[5 empty] | 340 | 343
[5 empty] | 346 | 342
[5 empty] | 350 | 352
[5 empty] | 362 | 360
[5 empty] | 359 | 360
[5 empty] | 357 | 351
[5 empty] | 337 | 337
[5 empty] | 331 | 332
[5 empty] | 334 | 324
[5 empty] | 340 | 321
[5 empty] | 315 | 340
[5 empty] | 336 | 325
[5 empty] | 312 | 323
[5 empty] | 316 | 317
[5 empty] | 312 | 327
[5 empty] | 327 | 324
[5 empty] | 333 | 321
[5 empty] | 322 | 316
[5 empty] | 308 | 319
[5 empty] | 301 | 314
[5 empty] | 316 | 300
[5 empty] | 305 | 302
[5 empty] | 299 | 303
[5 empty] | 321 | 310
[5 empty] | 302 | 311
[5 empty] | 299 | 331
[5 empty] | 295 | 309
[5 empty] | 296 | 305
[5 empty] | 297 | 306
[5 empty] | 300 | 321
[5 empty] | 300 | 307
[5 empty] | 305 | 305
[5 empty] | 322 | 312
[5 empty] | 310 | 312
[5 empty] | 301 | 309
[5 empty] | 312 | 304
[5 empty] | 316 | 315
[5 empty] | 313 | 309
[5 empty] | 303 | 297
[5 empty] | 308 | 311
[5 empty] | 304 | 303
[5 empty] | 349 | 312
[5 empty] | 325 | 296
[5 empty] | 299 | 301
[5 empty] | 306 | 300
[5 empty] | 309 | 301
[5 empty] | 315 | 307
[5 empty] | 327 | 314
[5 empty] | 304 | 308
[5 empty] | 309 | 307
[5 empty] | 308 | 312
[5 empty] | 304 | 311
[5 empty] | 321 | 322
[5 empty] | 312 | 326
[5 empty] | 305 | 307
[5 empty] | 311 | 306
[5 empty] | 322 | 305
[5 empty] | 295 | 313
[5 empty] | 301 | 305
[5 empty] | 302 | 302
[5 empty] | 303 | 313
[5 empty] | 304 | 312
[5 empty] | 306 | 310
[5 empty] | 307 | 313
[5 empty] | 311 | 313
[5 empty] | 311 | 312
[5 empty] | 325 | 310
[5 empty] | 383 | 321
[5 empty] | 304 | 308
[5 empty] | 320 | 322
[5 empty] | 330 | 322
[5 empty] | 325 | 322
[5 empty] | 326 | 322
[5 empty] | 321 | 319
[5 empty] | 326 | 326
[5 empty] | 342 | 327
[5 empty] | 326 | 328
[5 empty] | 324 | 331
[5 empty] | 339 | 322
[5 empty] | 324 | 333
[5 empty] | 317 | 318
[5 empty] | 322 | 332
[5 empty] | 316 | 319
[5 empty] | 323 | 330
[5 empty] | 312 | 318
[5 empty] | 313 | 312
[5 empty] | 316 | 321
[5 empty] | 316 | 333
[5 empty] | 320 | 334
[5 empty] | 309 | 315
[5 empty] | 313 | 314
[5 empty] | 316 | 311
[5 empty] | 305 | 308
[5 empty] | 304 | 310
[5 empty] | 302 | 337
[5 empty] | 308 | 307
[5 empty] | 305 | 319
[5 empty] | 296 | 305
[5 empty] | 308 | 298
[5 empty] | 296 | 310
[5 empty] | 298 | 303
[5 empty] | 298 | 293
[5 empty] | 307 | 312
[5 empty] | 303 | 299
[5 empty] | 302 | 302
[5 empty] | 316 | 305
[5 empty] | 296 | 298
[5 empty] | 307 | 306
[5 empty] | 298 | 305
[5 empty] | 309 | 293
[5 empty] | 294 | 317
[5 empty] | 298 | 308
[5 empty] | 299 | 317
[5 empty] | 303 | 310
[5 empty] | 298 | 293
[5 empty] | 298 | 303
[5 empty] | 303 | 300
[5 empty] | 287 | 321
[5 empty] | 304 | 307
[5 empty] | 304 | 314
[5 empty] | 304 | 302
[5 empty] | 298 | 297
[5 empty] | 301 | 305
[5 empty] | 310 | 312
[5 empty] | 299 | 294
[5 empty] | 297 | 313
[5 empty] | 288 | 292
[5 empty] | 308 | 293
[5 empty] | 293 | 298
[5 empty] | 287 | 305
[5 empty] | 298 | 298
[5 empty] | 299 | 313
[5 empty] | 296 | 300
[5 empty] | 285 | 287
[5 empty] | 287 | 303
[5 empty] | 290 | 292
[5 empty] | 294 | 297
[5 empty] | 341 | 308
[5 empty] | 289 | 300
[5 empty] | 294 | 301
[5 empty] | 279 | 284
[5 empty] | 282 | 286
[5 empty] | 274 | 284
[5 empty] | 274 | 275
[5 empty] | 267 | 284
[5 empty] | 279 | 269
[5 empty] | 270 | 282
[5 empty] | 262 | 275
[5 empty] | 274 | 271
[5 empty] | 263 | 262
[5 empty] | 269 | 276
[5 empty] | 265 | 275
[5 empty] | 264 | 263
[5 empty] | 260 | 270
[5 empty] | 267 | 260
[5 empty] | 268 | 269
[5 empty] | 272 | 285
[5 empty] | 262 | 279
[5 empty] | 271 | 292
[5 empty] | 268 | 271
[5 empty] | 270 | 275
[5 empty] | 275 | 276
[5 empty] | 272 | 279
[5 empty] | 272 | 286
[5 empty] | 281 | 276
[5 empty] | 289 | 281
[5 empty] | 268 | 278
[5 empty] | 273 | 272
[5 empty] | 281 | 280
[5 empty] | 278 | 275
[5 empty] | 277 | 282
[5 empty] | 277 | 279
[5 empty] | 271 | 281
[5 empty] | 273 | 296
[5 empty] | 275 | 280
[5 empty] | 272 | 274
[5 empty] | 280 | 284
[5 empty] | 269 | 273
[5 empty] | 278 | 276
[5 empty] | 289 | 276
[5 empty] | 280 | 287
[5 empty] | 272 | 284
[5 empty] | 289 | 277
[5 empty] | 269 | 280
[5 empty] | 271 | 272
[5 empty] | 267 | 271
[5 empty] | 261 | 275
[5 empty] | 266 | 286
[5 empty] | 260 | 264
[5 empty] | 261 | 265
[5 empty] | 268 | 270
[5 empty] | 265 | 271
[5 empty] | 268 | 271
[5 empty] | 259 | 283
[5 empty] | 256 | 265
[5 empty] | 254 | 256
[5 empty] | 258 | 274
[5 empty] | 258 | 276
[5 empty] | 266 | 263
[5 empty] | 267 | 263
[5 empty] | 268 | 280
[5 empty] | 272 | 273
[5 empty] | 272 | 286
[5 empty] | 280 | 276
[5 empty] | 278 | 286
[5 empty] | 283 | 285
[5 empty] | 337 | 308
[5 empty] | 300 | 317
[5 empty] | 305 | 292
[5 empty] | 303 | 281
[5 empty] | 281 | 277
[5 empty] | 269 | 285
[5 empty] | 291 | 304
[5 empty] | 288 | 295
[5 empty] | 288 | 296
[5 empty] | 291 | 301
[5 empty] | 286 | 291
[5 empty] | 286 | 291
[5 empty] | 285 | 287
[5 empty] | 284 | 306
[5 empty] | 277 | 281
[5 empty] | 282 | 303
[5 empty] | 281 | 281
[5 empty] | 286 | 270
[5 empty] | 268 | 268
[5 empty] | 266 | 274
[5 empty] | 269 | 267
[5 empty] | 276 | 278
[5 empty] | 271 | 270
[5 empty] | 271 | 270
[5 empty] | 283 | 275
[5 empty] | 271 | 274
[5 empty] | 275 | 271
[5 empty] | 271 | 275
[5 empty] | 277 | 281
[5 empty] | 295 | 289
[5 empty] | 294 | 289
[5 empty] | 289 | 285
[5 empty] | 295 | 284
[5 empty] | 278 | 292
[5 empty] | 274 | 279
[5 empty] | 273 | 269
[5 empty] | 269 | 272
[5 empty] | 274 | 279
[5 empty] | 273 | 276
[5 empty] | 274 | 284
[5 empty] | 281 | 274
[5 empty] | 282 | 287
[5 empty] | 275 | 290
[5 empty] | 283 | 290
[5 empty] | 293 | 277
[5 empty] | 282 | 295
[5 empty] | 305 | 300
[5 empty] | 287 | 299
[5 empty] | 315 | 296
[5 empty] | 305 | 309
[5 empty] | 307 | 413
[5 empty] | 313 | 332
[5 empty] | 321 | 323
[5 empty] | 334 | 354
[5 empty] | 313 | 336
[5 empty] | 329 | 318
[5 empty] | 311 | 327
[5 empty] | 300 | 310
[5 empty] | 331 | 294
[5 empty] | 293 | 305
[5 empty] | 298 | 299
[5 empty] | 289 | 284
[5 empty] | 298 | 321
[5 empty] | 296 | 292
[5 empty] | 291 | 292
[5 empty] | 297 | 300
[5 empty] | 300 | 314
[5 empty] | 321 | 339
[5 empty] | 338 | 343
[5 empty] | 345 | 348
[5 empty] | 348 | 381
[5 empty] | 354 | 370
[5 empty] | 341 | 351
[5 empty] | 334 | 341
[5 empty] | 333 | 345
[5 empty] | 382 | 339
[5 empty] | 337 | 342
[5 empty] | 316 | 323
[5 empty] | 343 | 368
[5 empty] | 328 | 328
[5 empty] | 310 | 334
[5 empty] | 304 | 326
[5 empty] | 317 | 296
[5 empty] | 282 | 299
[5 empty] | 292 | 284
[5 empty] | 279 | 279
[5 empty] | 281 | 283
[5 empty] | 295 | 300
[5 empty] | 305 | 301
[5 empty] | 305 | 292
[5 empty] | 313 | 302
[5 empty] | 298 | 303
[5 empty] | 305 | 293
[5 empty] | 304 | 291
[5 empty] | 286 | 299
[5 empty] | 286 | 294
[5 empty] | 290 | 287
[5 empty] | 282 | 295
[5 empty] | 294 | 292
[5 empty] | 283 | 287
[5 empty] | 289 | 286
[5 empty] | 291 | 306
[5 empty] | 287 | 299
[5 empty] | 287 | 286
[5 empty] | 285 | 289
[5 empty] | 294 | 289
[5 empty] | 290 | 299
[5 empty] | 296 | 296
[5 empty] | 289 | 288
[5 empty] | 314 | 293
[5 empty] | 284 | 289
[5 empty] | 289 | 308
[5 empty] | 286 | 285
[5 empty] | 281 | 297
[5 empty] | 280 | 286
[5 empty] | 284 | 284
[5 empty] | 291 | 279
[5 empty] | 287 | 285
[5 empty] | 277 | 280
[5 empty] | 284 | 288
[5 empty] | 281 | 287
[5 empty] | 291 | 281
[5 empty] | 285 | 278
[5 empty] | 279 | 288
[5 empty] | 287 | 284
[5 empty] | 279 | 286
[5 empty] | 292 | 291
[5 empty] | 292 | 319
[5 empty] | 287 | 295
[5 empty] | 295 | 294
[5 empty] | 298 | 296
[5 empty] | 297 | 305
[5 empty] | 301 | 295
[5 empty] | 298 | 318
[5 empty] | 292 | 298
[5 empty] | 292 | 294
[5 empty] | 296 | 303
[5 empty] | 295 | 304
[5 empty] | 299 | 304
[5 empty] | 301 | 312
[5 empty] | 309 | 304
[5 empty] | 311 | 319
[5 empty] | 328 | 311
[5 empty] | 324 | 332
[5 empty] | 353 | 354
[5 empty] | 355 | 351
[5 empty] | 344 | 360
[5 empty] | 354 | 342
[5 empty] | 338 | 358
[5 empty] | 363 | 373
[5 empty] | 349 | 361
[5 empty] | 365 | 367
[5 empty] | 372 | 353
[5 empty] | 355 | 352
[5 empty] | 371 | 364
[5 empty] | 346 | 359
[5 empty] | 347 | 354
[5 empty] | 363 | 367
[5 empty] | 415 | 398
[5 empty] | 473 | 462
[5 empty] | 536 | 544
[5 empty] | 486 | 497
[5 empty] | 420 | 447
[5 empty] | 379 | 373
[5 empty] | 356 | 366
[5 empty] | 355 | 352
[5 empty] | 346 | 353
[5 empty] | 338 | 349
[5 empty] | 342 | 356
[5 empty] | 339 | 346
[5 empty] | 338 | 341
[5 empty] | 332 | 340
[5 empty] | 355 | 341
[5 empty] | 325 | 338
[5 empty] | 341 | 348
[5 empty] | 331 | 346
[5 empty] | 337 | 337
[5 empty] | 341 | 353
[5 empty] | 372 | 337
[5 empty] | 338 | 331
[5 empty] | 339 | 347
[5 empty] | 335 | 354
[5 empty] | 333 | 353
[5 empty] | 333 | 337
[5 empty] | 324 | 322
[5 empty] | 315 | 328
[5 empty] | 318 | 324
[5 empty] | 316 | 320
[5 empty] | 315 | 332
[5 empty] | 307 | 326
[5 empty] | 303 | 324
[5 empty] | 303 | 314
[5 empty] | 298 | 296
[5 empty] | 298 | 304
[5 empty] | 289 | 312
[5 empty] | 292 | 295
[5 empty] | 290 | 292
[5 empty] | 284 | 297
[5 empty] | 298 | 300
[5 empty] | 337 | 291
[5 empty] | 289 | 298
[5 empty] | 296 | 305
[5 empty] | 311 | 300
[5 empty] | 309 | 299
[5 empty] | 298 | 310
[5 empty] | 297 | 306
[5 empty] | 304 | 303
[5 empty] | 284 | 294
[5 empty] | 285 | 282
[5 empty] | 287 | 284
[5 empty] | 296 | 289
[5 empty] | 284 | 312
[5 empty] | 284 | 289
[5 empty] | 284 | 290
[5 empty] | 288 | 288
[5 empty] | 286 | 293
[5 empty] | 289 | 294
[5 empty] | 275 | 283
[5 empty] | 273 | 279
[5 empty] | 273 | 279
[5 empty] | 270 | 290
[5 empty] | 276 | 279
[5 empty] | 269 | 276
[5 empty] | 272 | 293
[5 empty] | 270 | 286
[5 empty] | 283 | 287
[5 empty] | 278 | 277
[5 empty] | 271 | 285
[5 empty] | 282 | 280
[5 empty] | 278 | 270
[5 empty] | 278 | 294
[5 empty] | 273 | 289
[5 empty] | 280 | 280
[5 empty] | 320 | 288
[5 empty] | 276 | 296
[5 empty] | 272 | 280
[5 empty] | 294 | 298
[5 empty] | 290 | 302
[5 empty] | 289 | 292
[5 empty] | 279 | 292
[5 empty] | 273 | 278
[5 empty] | 278 | 279
[5 empty] | 277 | 282
[5 empty] | 278 | 276
[5 empty] | 270 | 288
[5 empty] | 288 | 280
[5 empty] | 279 | 278
[5 empty] | 283 | 283
[5 empty] | 280 | 284
[5 empty] | 289 | 282
[5 empty] | 287 | 291
[5 empty] | 289 | 287
[5 empty] | 272 | 279
[5 empty] | 281 | 282
[5 empty] | 271 | 281
[5 empty] | 264 | 275
[5 empty] | 265 | 271
[5 empty] | 271 | 310
[5 empty] | 264 | 270
[5 empty] | 260 | 273
[5 empty] | 265 | 268
[5 empty] | 291 | 289
[5 empty] | 267 | 271
[5 empty] | 260 | 273
[5 empty] | 264 | 267
[5 empty] | 261 | 298
[5 empty] | 265 | 274
[5 empty] | 266 | 279
[5 empty] | 306 | 269
[5 empty] | 265 | 270
[5 empty] | 262 | 276
[5 empty] | 268 | 275
[5 empty] | 267 | 290
[5 empty] | 267 | 271
[5 empty] | 262 | 261
[5 empty] | 265 | 261
[5 empty] | 258 | 266
[5 empty] | 285 | 261
[5 empty] | 254 | 267
[5 empty] | 254 | 258
[5 empty] | 256 | 263
[5 empty] | 257 | 263
[5 empty] | 261 | 268
[5 empty] | 264 | 276
[5 empty] | 279 | 259
[5 empty] | 257 | 272
[5 empty] | 252 | 272
[5 empty] | 265 | 271
[5 empty] | 266 | 267
[5 empty] | 263 | 271
[5 empty] | 262 | 278
[5 empty] | 271 | 278
[5 empty] | 268 | 287
[5 empty] | 264 | 272
[5 empty] | 266 | 270
[5 empty] | 273 | 275
[5 empty] | 275 | 276
[5 empty] | 276 | 317
[5 empty] | 277 | 278
[5 empty] | 272 | 284
[5 empty] | 272 | 276
[5 empty] | 282 | 294
[5 empty] | 274 | 284
[5 empty] | 274 | 270
[5 empty] | 269 | 271
[5 empty] | 272 | 282
[5 empty] | 263 | 276
[5 empty] | 259 | 268
[5 empty] | 266 | 264
[5 empty] | 255 | 262
[5 empty] | 258 | 266
[5 empty] | 256 | 261
[5 empty] | 257 | 268
[5 empty] | 251 | 263
[5 empty] | 250 | 253
[5 empty] | 249 | 256
[5 empty] | 252 | 249
[5 empty] | 248 | 267
[5 empty] | 252 | 267
[5 empty] | 244 | 252
[5 empty] | 253 | 244
[5 empty] | 248 | 252
[5 empty] | 244 | 250
[5 empty] | 245 | 248
[5 empty] | 244 | 247
[5 empty] | 252 | 249
[5 empty] | 254 | 263
[5 empty] | 247 | 249
[5 empty] | 264 | 249
[5 empty] | 247 | 263
[5 empty] | 247 | 266
[5 empty] | 262 | 268
[5 empty] | 265 | 255
[5 empty] | 260 | 263
[5 empty] | 274 | 275
[5 empty] | 279 | 278
[5 empty] | 276 | 272
[5 empty] | 281 | 274
[5 empty] | 279 | 276
[5 empty] | 267 | 268
[5 empty] | 283 | 284
[5 empty] | 263 | 272
[5 empty] | 256 | 268
[5 empty] | 265 | 261
[5 empty] | 264 | 268
[5 empty] | 257 | 259
[5 empty] | 257 | 265
[5 empty] | 257 | 255
[5 empty] | 254 | 261
[5 empty] | 255 | 268
[5 empty] | 256 | 254
[5 empty] | 261 | 265
[5 empty] | 248 | 259
[5 empty] | 250 | 259
[5 empty] | 244 | 352
[5 empty] | 264 | 250
[5 empty] | 239 | 252
[5 empty] | 244 | 243
[5 empty] | 259 | 244
[5 empty] | 244 | 242
[5 empty] | 236 | 240
[5 empty] | 231 | 242
[5 empty] | 235 | 240
[5 empty] | 236 | 241
[5 empty] | 233 | 237
[5 empty] | 227 | 231
[5 empty] | 241 | 249
[5 empty] | 237 | 243
[5 empty] | 234 | 238
[5 empty] | 237 | 249
[5 empty] | 237 | 252
[5 empty] | 236 | 239
[5 empty] | 236 | 246
[5 empty] | 239 | 247
[5 empty] | 239 | 252
[5 empty] | 234 | 244
[5 empty] | 238 | 247
[5 empty] | 242 | 251
[5 empty] | 241 | 238
[5 empty] | 233 | 247
[5 empty] | 236 | 247
[5 empty] | 234 | 250
[5 empty] | 227 | 237
[5 empty] | 240 | 241
[5 empty] | 223 | 232
[5 empty] | 229 | 234
[5 empty] | 221 | 234
[5 empty] | 222 | 229
[5 empty] | 215 | 232
[5 empty] | 219 | 230
[5 empty] | 221 | 225
[5 empty] | 216 | 224
[5 empty] | 217 | 220
[5 empty] | 219 | 223
[5 empty] | 435 | 220
[5 empty] | 392 | 227
[5 empty] | 215 | 220
[5 empty] | 208 | 219
[5 empty] | 218 | 222
[5 empty] | 212 | 218
[5 empty] | 214 | 225
[5 empty] | 223 | 248
[5 empty] | 215 | 220
[5 empty] | 219 | 223
[5 empty] | 217 | 225
[5 empty] | 229 | 229
[5 empty] | 227 | 230
[5 empty] | 229 | 228
[5 empty] | 222 | 235
[5 empty] | 235 | 248
[5 empty] | 256 | 240
[5 empty] | 232 | 234
[5 empty] | 232 | 241
[5 empty] | 231 | 246
[5 empty] | 233 | 238
[5 empty] | 225 | 235
[5 empty] | 233 | 237
[5 empty] | 235 | 239
[5 empty] | 224 | 239
[5 empty] | 227 | 241
[5 empty] | 223 | 235
[5 empty] | 223 | 228
[5 empty] | 216 | 249
[5 empty] | 211 | 219
[5 empty] | 212 | 220
[5 empty] | 234 | 215
[5 empty] | 207 | 213
[5 empty] | 202 | 209
[5 empty] | 201 | 210
[5 empty] | 206 | 207
[5 empty] | 197 | 202
[5 empty] | 195 | 200
[5 empty] | 204 | 207
[5 empty] | 193 | 203
[5 empty] | 196 | 205
[5 empty] | 193 | 205
[5 empty] | 196 | 197
[5 empty] | 197 | 197
[5 empty] | 198 | 201
[5 empty] | 191 | 201
[5 empty] | nan | 199
[5 empty] | 193 | 193
[5 empty] | 192 | 291
[5 empty] | 196 | 197
[5 empty] | 196 | 250
[5 empty] | 191 | 202
[5 empty] | 189 | 197
[5 empty] | 195 | 201
[5 empty] | 193 | 201
[5 empty] | 203 | 200
[5 empty] | 193 | 207
[5 empty] | 198 | 199
[5 empty] | 194 | 200
[5 empty] | 192 | 199
[5 empty] | 191 | 197
[5 empty] | 184 | 209
[5 empty] | 187 | 189
[5 empty] | 192 | 201
[5 empty] | 177 | 186
[5 empty] | 182 | 182
[5 empty] | 177 | 186
[5 empty] | 171 | 182
[5 empty] | 179 | nan
[5 empty] | 177 | 186
[5 empty] | 182 | 189
[5 empty] | 188 | 193
[5 empty] | 203 | 211
[5 empty] | nan | 220
[5 empty] | nan | 219
[5 empty] | 224 | 226
[5 empty] | 224 | 243
[5 empty] | 239 | 259
[5 empty] | 238 | 244
[5 empty] | 235 | 246
[5 empty] | 234 | 259
[5 empty] | 249 | 252
[5 empty] | 247 | 246
[5 empty] | 236 | 249
[5 empty] | 239 | 245
[5 empty] | 234 | 248
[5 empty] | 231 | 255
[5 empty] | 239 | 236
[5 empty] | 246 | 237
[5 empty] | 232 | 235
[5 empty] | 222 | 239
[5 empty] | 234 | 235
[5 empty] | 213 | 222
[5 empty] | 201 | 213
[5 empty] | 205 | 214
[5 empty] | 203 | 217
[5 empty] | 197 | 202
[5 empty] | 191 | 203
[5 empty] | 192 | 195
[5 empty] | 191 | 192
[5 empty] | 214 | 200
[5 empty] | 187 | 194
[5 empty] | 189 | 200
[5 empty] | 198 | 189
[5 empty] | 186 | 192
[5 empty] | 188 | 195
[5 empty] | 189 | 194
[5 empty] | 195 | 195
[5 empty] | 192 | 196
[5 empty] | 187 | 191
[5 empty] | 180 | 193
[5 empty] | 179 | nan
[5 empty] | 184 | 186
[5 empty] | 188 | 189
[5 empty] | 179 | 187
[5 empty] | 180 | 188
[5 empty] | 185 | 188
[5 empty] | 182 | 188
[5 empty] | 187 | 192
[5 empty] | 186 | 186
[5 empty] | 183 | 185
[5 empty] | 181 | 188
[5 empty] | 184 | 188
[5 empty] | 179 | 185
[5 empty] | 182 | 186
[5 empty] | 179 | 200
[5 empty] | 177 | 178
[5 empty] | 181 | 183
[5 empty] | 176 | 182
[5 empty] | 176 | 181
[5 empty] | 174 | 179
[5 empty] | 176 | 184
[5 empty] | 177 | 179
[5 empty] | 179 | 180
[5 empty] | 182 | 182
[5 empty] | 175 | 177
[5 empty] | 173 | 176
[5 empty] | 169 | 178
[5 empty] | 173 | 179
[5 empty] | 170 | 178
[5 empty] | 176 | 178
[5 empty] | 171 | 173
[5 empty] | 175 | 182
[5 empty] | 168 | 175
[5 empty] | 171 | 178
[5 empty] | 171 | 176
[5 empty] | 169 | 179
[5 empty] | 176 | 181
[5 empty] | 176 | 183
[5 empty] | 176 | 178
[5 empty] | 177 | 180
[5 empty] | 170 | 179
[5 empty] | 169 | 173
[5 empty] | 171 | 177
[5 empty] | 165 | 169
[5 empty] | 158 | 189
[5 empty] | 155 | 163
[5 empty] | 152 | 158
[5 empty] | 192 | 157
[5 empty] | 144 | 154
[5 empty] | 160 | 158
[5 empty] | 145 | 154
[5 empty] | 144 | 152
[5 empty] | 136 | 146
[5 empty] | 140 | 149
[5 empty] | 137 | 143
[5 empty] | 139 | 146
[5 empty] | 141 | 147
[5 empty] | 142 | 157
[5 empty] | 139 | 142
[5 empty] | 138 | 144
[5 empty] | 147 | 142
[5 empty] | 140 | 146
[5 empty] | 135 | 142
[5 empty] | 138 | 141
[5 empty] | 138 | 143
[5 empty] | 135 | 143
[5 empty] | 134 | 136
[5 empty] | 136 | 141
[5 empty] | 133 | 133
[5 empty] | 138 | 139
[5 empty] | 132 | 139
[5 empty] | 136 | 137
[5 empty] | 133 | 136
[5 empty] | 130 | 141
[5 empty] | 137 | 140
[5 empty] | 130 | 137
[5 empty] | 131 | 133
[5 empty] | 130 | 134
[5 empty] | 129 | 133
[5 empty] | 124 | 133
[5 empty] | 125 | 136
[5 empty] | 126 | 130
[5 empty] | 131 | 136
[5 empty] | 123 | 141
[5 empty] | 122 | 132
[5 empty] | 121 | 132
[5 empty] | 122 | 131
[5 empty] | 120 | 133
[5 empty] | 126 | 126
[5 empty] | 117 | 126
[5 empty] | 147 | 125
[5 empty] | 119 | 127
[5 empty] | 119 | 127
[5 empty] | 115 | 129
[5 empty] | 118 | 127
[5 empty] | 120 | 126
[5 empty] | 116 | 132
[5 empty] | 117 | 128
[5 empty] | 120 | 131
[5 empty] | 142 | 125
[5 empty] | 118 | 122
[5 empty] | 116 | 122
[5 empty] | 117 | 121
[5 empty] | 115 | 121
[5 empty] | 113 | 121
[5 empty] | 114 | 129
[5 empty] | 113 | 119
[5 empty] | 113 | 149
[5 empty] | 116 | 126
[5 empty] | 117 | 122
[5 empty] | 121 | 123
[5 empty] | 117 | 125
[5 empty] | 122 | 126
[5 empty] | 123 | 137
[5 empty] | 123 | 132
[5 empty] | 131 | 148
[5 empty] | 133 | 136
[5 empty] | 129 | 136
[5 empty] | 120 | 126
[5 empty] | 125 | 128
[5 empty] | 120 | 139
[5 empty] | 124 | 127
[5 empty] | 121 | 127
[5 empty] | 122 | 128
[5 empty] | 124 | 129
[5 empty] | 122 | 130
[5 empty] | 121 | 129
[5 empty] | 122 | 128
[5 empty] | 126 | 130
[5 empty] | 124 | 128
[5 empty] | 120 | 128
[5 empty] | 114 | 123
[5 empty] | 114 | 120
[5 empty] | 116 | 132
[5 empty] | 119 | 124
[5 empty] | 118 | 123
[5 empty] | 117 | 120
[5 empty] | 114 | 126
[5 empty] | 117 | 122
[5 empty] | 123 | 132
[5 empty] | 119 | 123
[5 empty] | 125 | 127
[5 empty] | 121 | 125
[5 empty] | 117 | 123
[5 empty] | 117 | 118
[5 empty] | 112 | 120
[5 empty] | 121 | 122
[5 empty] | 119 | 118
[5 empty] | 122 | 125
[5 empty] | 121 | 126
[5 empty] | 123 | 127
[5 empty] | 126 | 128
[5 empty] | 141 | 130
[5 empty] | 125 | 132
[5 empty] | 128 | 131
[5 empty] | 123 | 128
[5 empty] | 125 | 129
[5 empty] | 124 | 131
[5 empty] | 138 | 136
[5 empty] | 136 | 142
[5 empty] | 133 | 139
[5 empty] | 135 | 140
[5 empty] | 135 | 139
[5 empty] | 127 | 134
[5 empty] | 132 | 135
[5 empty] | 125 | 167
[5 empty] | 128 | 134
[5 empty] | 124 | 130
[5 empty] | 132 | 134
[5 empty] | 134 | 144
[5 empty] | 137 | 141
[5 empty] | 139 | 163
[5 empty] | 142 | 143
[5 empty] | 144 | 147
[5 empty] | 148 | 152
[5 empty] | 156 | 153
[5 empty] | 158 | 166
[5 empty] | 152 | 159
[5 empty] | 152 | 164
[5 empty] | 155 | 163
[5 empty] | 156 | 184
[5 empty] | 161 | 163
[5 empty] | 167 | 172
[5 empty] | 177 | 200
[5 empty] | 198 | nan
[5 empty] | 191 | 192
[5 empty] | 201 | 219
[5 empty] | 187 | 199
[5 empty] | 192 | 211
[5 empty] | 197 | 209
[5 empty] | 200 | 210
[5 empty] | 198 | 202
[5 empty] | 199 | 209
[5 empty] | 202 | 209
[5 empty] | 209 | 206
[5 empty] | 197 | 208
[5 empty] | 201 | 209
[5 empty] | 205 | 233
[5 empty] | 205 | 210
[5 empty] | 210 | 217
[5 empty] | 209 | 218
[5 empty] | 213 | 223
[5 empty] | 216 | 221
[5 empty] | 215 | 216
[5 empty] | 210 | 219
[5 empty] | 211 | 244
[5 empty] | 228 | 220
[5 empty] | 226 | 230
[5 empty] | 227 | 236
[5 empty] | 225 | 232
[5 empty] | 224 | 230
[5 empty] | 234 | 238
[5 empty] | 243 | 239
[5 empty] | 229 | 245
[5 empty] | 227 | 241
[5 empty] | 230 | 244
[5 empty] | 229 | 244
[5 empty] | 228 | 239
[5 empty] | 228 | 233
[5 empty] | 245 | 243
[5 empty] | 237 | 251
[5 empty] | 243 | 253
[5 empty] | 245 | 262
[5 empty] | 243 | 254
[5 empty] | 234 | 253
[5 empty] | 237 | 243
[5 empty] | 229 | 241
[5 empty] | 232 | 239
[5 empty] | 233 | 238
[5 empty] | 232 | 235
[5 empty] | 234 | 243
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 248 | 252
[5 empty] | 248 | 267
[5 empty] | 255 | 265
[5 empty] | 253 | 278
[5 empty] | 258 | 260
[5 empty] | 280 | 262
[5 empty] | 255 | 266
[5 empty] | 270 | 282
[5 empty] | 263 | 277
[5 empty] | 289 | 289
[5 empty] | 268 | 271
[5 empty] | 267 | 279
[5 empty] | 274 | 289
[5 empty] | 273 | 282
[5 empty] | 281 | 284
[5 empty] | 277 | 287
[5 empty] | 299 | 290
[5 empty] | 288 | 311
[5 empty] | 299 | 302
[5 empty] | 295 | 310
[5 empty] | 286 | 299
[5 empty] | 283 | 305
[5 empty] | 274 | 304
[5 empty] | 280 | 291
[5 empty] | 276 | 291
[5 empty] | 288 | 284
[5 empty] | 277 | 285
[5 empty] | 284 | 292
[5 empty] | 278 | 285
[5 empty] | 285 | 286
[5 empty] | 297 | 294
[5 empty] | 302 | 306
[5 empty] | 302 | 329
[5 empty] | 309 | 331
[5 empty] | 308 | 321
[5 empty] | 311 | 324
[5 empty] | 320 | 358
[5 empty] | 329 | 353
[5 empty] | 337 | 334
[5 empty] | 356 | 346
[5 empty] | 331 | 345
[5 empty] | 342 | 338
[5 empty] | 327 | 343
[5 empty] | 347 | 333
[5 empty] | 330 | 339
[5 empty] | 332 | 349
[5 empty] | 355 | 375
[5 empty] | 353 | 359
[5 empty] | 366 | 383
[5 empty] | 372 | 381
[5 empty] | 368 | 386
[5 empty] | 353 | 362
[5 empty] | 360 | 393
[5 empty] | 373 | 373
[5 empty] | 632 | 367
[5 empty] | 362 | 365
[5 empty] | 445 | 369
[5 empty] | 361 | 369
[5 empty] | 370 | 385
[5 empty] | 390 | 397
[5 empty] | 400 | 419
[5 empty] | 449 | 454
[5 empty] | 478 | 469
[5 empty] | 569 | 508
[5 empty] | 447 | 490
[5 empty] | 424 | 429
[5 empty] | 373 | 391
[5 empty] | 362 | 375
[5 empty] | 364 | 372
[5 empty] | 356 | 384
[5 empty] | 344 | 364
[5 empty] | 348 | 372
[5 empty] | 346 | 355
[5 empty] | 350 | 359
[5 empty] | 354 | 352
[5 empty] | 343 | 363
[5 empty] | 331 | 359
[5 empty] | 357 | 362
[5 empty] | 341 | 341
[5 empty] | 342 | 346
[5 empty] | 330 | 349
[5 empty] | 338 | 359
[5 empty] | 331 | 365
[5 empty] | 324 | 347
[5 empty] | 331 | 345
[5 empty] | 333 | 350
[5 empty] | 342 | 355
[5 empty] | 339 | 346
[5 empty] | 336 | 351
[5 empty] | 346 | 356
[5 empty] | 341 | 358
[5 empty] | 354 | 354
[5 empty] | 396 | 370
[5 empty] | 357 | 380
[5 empty] | 369 | 377
[5 empty] | 363 | 379
[5 empty] | 389 | 387
[5 empty] | 397 | 397
[5 empty] | 371 | 391
[5 empty] | 378 | 392
[5 empty] | 379 | 394
[5 empty] | 407 | 392
[5 empty] | 381 | 389
[5 empty] | 376 | 400
[5 empty] | 377 | 418
[5 empty] | 371 | 384
[5 empty] | 370 | 396
[5 empty] | 388 | 408
[5 empty] | 366 | 376
[5 empty] | 369 | 380
[5 empty] | 364 | 376
[5 empty] | 361 | 379
[5 empty] | 373 | 379
[5 empty] | 400 | 415
[5 empty] | 396 | 411
[5 empty] | 408 | 416
[5 empty] | 371 | 397
[5 empty] | 372 | 385
[5 empty] | 379 | 382
[5 empty] | 401 | 435
[5 empty] | 411 | 431
[5 empty] | 419 | 424
[5 empty] | 404 | 426
[5 empty] | 399 | 405
[5 empty] | 376 | 381
[5 empty] | 358 | 386
[5 empty] | 350 | 362
[5 empty] | 351 | 367
[5 empty] | 344 | 368
[5 empty] | 341 | 363
[5 empty] | 343 | 362
[5 empty] | 341 | 350
[5 empty] | 329 | 343
[5 empty] | 330 | 340
[5 empty] | 317 | 332
[5 empty] | 324 | 325
[5 empty] | 319 | 339
[5 empty] | 319 | 330
[5 empty] | 323 | 331
[5 empty] | 325 | 332
[5 empty] | 326 | 330
[5 empty] | 316 | 328
[5 empty] | 321 | 331
[5 empty] | 320 | 341
[5 empty] | 332 | 341
[5 empty] | 337 | 345
[5 empty] | 330 | 355
[5 empty] | 344 | 351
[5 empty] | 338 | 345
[5 empty] | 331 | 355
[5 empty] | 340 | 333
[5 empty] | 323 | 360
[5 empty] | 324 | 334
[5 empty] | 331 | 334
[5 empty] | 342 | 346
[5 empty] | 338 | 356
[5 empty] | 347 | 358
[5 empty] | 351 | 371
[5 empty] | 355 | 365
[5 empty] | 362 | 368
[5 empty] | 358 | 381
[5 empty] | 355 | 373
[5 empty] | 360 | 378
[5 empty] | 371 | 380
[5 empty] | 361 | 369
[5 empty] | 356 | 383
[5 empty] | 354 | 368
[5 empty] | 358 | 367
[5 empty] | 351 | 365
[5 empty] | 347 | 362
[5 empty] | 348 | 361
[5 empty] | 371 | 362
[5 empty] | 341 | 374
[5 empty] | 343 | 354
[5 empty] | 340 | 353
[5 empty] | 336 | 348
[5 empty] | 349 | 355
[5 empty] | 335 | 347
[5 empty] | 334 | 349
[5 empty] | 339 | 348
[5 empty] | 339 | 346
[5 empty] | 335 | 347
[5 empty] | 330 | 351
[5 empty] | 345 | 355
[5 empty] | 332 | 346
[5 empty] | 335 | 348
[5 empty] | 334 | 345
[5 empty] | 337 | 341
[5 empty] | 334 | 347
[5 empty] | 344 | 356
[5 empty] | 338 | 356
[5 empty] | 339 | 350
[5 empty] | 344 | 357
[5 empty] | 343 | 358
[5 empty] | 335 | 347
[5 empty] | 345 | 344
[5 empty] | 336 | 350
[5 empty] | 341 | 358
[5 empty] | 335 | 354
[5 empty] | 338 | 347
[5 empty] | 335 | 345
[5 empty] | 334 | 347
[5 empty] | 332 | 354
[5 empty] | 341 | 386
[5 empty] | 339 | 359
[5 empty] | 345 | 351
[5 empty] | 340 | 360
[5 empty] | 342 | 349
[5 empty] | 341 | 358
[5 empty] | 348 | 348
[5 empty] | 388 | 350
[5 empty] | 347 | 345
[5 empty] | 345 | 351
[5 empty] | 349 | 358
[5 empty] | 341 | 353
[5 empty] | 346 | 352
[5 empty] | 331 | 347
[5 empty] | 339 | 339
[5 empty] | 338 | 356
[5 empty] | 334 | 343
[5 empty] | 327 | 348
[5 empty] | 329 | 341
[5 empty] | 329 | 345
[5 empty] | 327 | 341
[5 empty] | 333 | 351
[5 empty] | 336 | 345
[5 empty] | 335 | 338
[5 empty] | 339 | 361
[5 empty] | 343 | 346
[5 empty] | 338 | 344
[5 empty] | 341 | 356
[5 empty] | 337 | 349
[5 empty] | 339 | 360
[5 empty] | 341 | 353
[5 empty] | 353 | 348
[5 empty] | 355 | 349
[5 empty] | 337 | 345
[5 empty] | 344 | 341
[5 empty] | 335 | 346
[5 empty] | 362 | 351
[5 empty] | 337 | 344
[5 empty] | 337 | 350
[5 empty] | 339 | 346
[5 empty] | 335 | 381
[5 empty] | 334 | 353
[5 empty] | 340 | 345
[5 empty] | 333 | 347
[5 empty] | 334 | 351
[5 empty] | 334 | 341
[5 empty] | 329 | 348
[5 empty] | 334 | 340
[5 empty] | 326 | 348
[5 empty] | 326 | 334
[5 empty] | 341 | 349
[5 empty] | 321 | 339
[5 empty] | 337 | 338
[5 empty] | 331 | 346
[5 empty] | 331 | 340
[5 empty] | 323 | 344
[5 empty] | 327 | 339
[5 empty] | 330 | 349
[5 empty] | 338 | 349
[5 empty] | 344 | 346
[5 empty] | 335 | 344
[5 empty] | 333 | 338
[5 empty] | 334 | 344
[5 empty] | 329 | 342
[5 empty] | 341 | 339
[5 empty] | 333 | 340
[5 empty] | 325 | 336
[5 empty] | 320 | 327
[5 empty] | 320 | 326
[5 empty] | 316 | 320
[5 empty] | 309 | 317
[5 empty] | 309 | 320
[5 empty] | 309 | 320
[5 empty] | 310 | 323
[5 empty] | 319 | 333
[5 empty] | 310 | 322
[5 empty] | 308 | 327
[5 empty] | 313 | 314
[5 empty] | 309 | 316
[5 empty] | 303 | 316
[5 empty] | 312 | 319
[5 empty] | 307 | 317
[5 empty] | 308 | 322
[5 empty] | 307 | 317
[5 empty] | 299 | 313
[5 empty] | 303 | 310
[5 empty] | 311 | 313
[5 empty] | 297 | 310
[5 empty] | 304 | 308
[5 empty] | 302 | 315
[5 empty] | 300 | 311
[5 empty] | 364 | 314
[5 empty] | 306 | 332
[5 empty] | 308 | 317
[5 empty] | 309 | 321
[5 empty] | 339 | 317
[5 empty] | 313 | 334
[5 empty] | 301 | 316
[5 empty] | 301 | 313
[5 empty] | 307 | 313
[5 empty] | 300 | 315
[5 empty] | 307 | 321
[5 empty] | 307 | 312
[5 empty] | 306 | 325
[5 empty] | 305 | 309
[5 empty] | 301 | 315
[5 empty] | 297 | 309
[5 empty] | 297 | 307
[5 empty] | 304 | 315
[5 empty] | 300 | 305
[5 empty] | 301 | 311
[5 empty] | 291 | 298
[5 empty] | 287 | 299
[5 empty] | 294 | 292
[5 empty] | 287 | 295
[5 empty] | 283 | 294
[5 empty] | 285 | 296
[5 empty] | 291 | 301
[5 empty] | 284 | 297
[5 empty] | 290 | 302
[5 empty] | 283 | 295
[5 empty] | 283 | 293
[5 empty] | 288 | 306
[5 empty] | 284 | 291
[5 empty] | 280 | 291
[5 empty] | 281 | 289
[5 empty] | 287 | 288
[5 empty] | 280 | 287
[5 empty] | 280 | 292
[5 empty] | 286 | 290
[5 empty] | 276 | 293
[5 empty] | 278 | 283
[5 empty] | 277 | 288
[5 empty] | 278 | 286
[5 empty] | 278 | 293
[5 empty] | 280 | 289
[5 empty] | 276 | 292
[5 empty] | 293 | 285
[5 empty] | 274 | 288
[5 empty] | 282 | 287
[5 empty] | 285 | 292
[5 empty] | 279 | 290
[5 empty] | 289 | 293
[5 empty] | 282 | 294
[5 empty] | 292 | 301
[5 empty] | 287 | 288
[5 empty] | 285 | 291
[5 empty] | 288 | 296
[5 empty] | 291 | 290
[5 empty] | 281 | 297
[5 empty] | 309 | 323
[5 empty] | 289 | 297
[5 empty] | 288 | 291
[5 empty] | 285 | 295
[5 empty] | 280 | 304
[5 empty] | 282 | 295
[5 empty] | 283 | 290
[5 empty] | 279 | 299
[5 empty] | 283 | 286
[5 empty] | 273 | 284
[5 empty] | 271 | 281
[5 empty] | 272 | 280
[5 empty] | 268 | 279
[5 empty] | 275 | 273
[5 empty] | 276 | 281
[5 empty] | 269 | 282
[5 empty] | 267 | 282
[5 empty] | 263 | 271
[5 empty] | 270 | 274
[5 empty] | 270 | 277
[5 empty] | 272 | 280
[5 empty] | 274 | 282
[5 empty] | 280 | 290
[5 empty] | 278 | 285
[5 empty] | 287 | 301
[5 empty] | 292 | 294
[5 empty] | 290 | 309
[5 empty] | 287 | 296
[5 empty] | 274 | 286
[5 empty] | 275 | 300
[5 empty] | 304 | 276
[5 empty] | 278 | 272
[5 empty] | 276 | 283
[5 empty] | 290 | 291
[5 empty] | 266 | 276
[5 empty] | 268 | 281
[5 empty] | 266 | 273
[5 empty] | 271 | 276
[5 empty] | 262 | 272
[5 empty] | 279 | 274
[5 empty] | 267 | 274
[5 empty] | 274 | 283
[5 empty] | 271 | 279
[5 empty] | 266 | 314
[5 empty] | 268 | 276
[5 empty] | 272 | 286
[5 empty] | 275 | 279
[5 empty] | 270 | 315
[5 empty] | 277 | 283
[5 empty] | 272 | 287
[5 empty] | 285 | 286
[5 empty] | 282 | 281
[5 empty] | 279 | 291
[5 empty] | 291 | 316
[5 empty] | 284 | 296
[5 empty] | 294 | 295
[5 empty] | 282 | 290
[5 empty] | 285 | 295
[5 empty] | 304 | 300
[5 empty] | 291 | 313
[5 empty] | 296 | 306
[5 empty] | 300 | 301
[5 empty] | 292 | 298
[5 empty] | 308 | 326
[5 empty] | 302 | 316
[5 empty] | 297 | 307
[5 empty] | 310 | 308
[5 empty] | 298 | 312
[5 empty] | 301 | 304
[5 empty] | 289 | 332
[5 empty] | 281 | 292
[5 empty] | 283 | 285
[5 empty] | 288 | 285
[5 empty] | 266 | 281
[5 empty] | 281 | 288
[5 empty] | 277 | 278
[5 empty] | 271 | 273
[5 empty] | 269 | 283
[5 empty] | 278 | 275
[5 empty] | 279 | 284
[5 empty] | 289 | 286
[5 empty] | 288 | 296
[5 empty] | 293 | 290
[5 empty] | 286 | 296
[5 empty] | 290 | 296
[5 empty] | 282 | 308
[5 empty] | 313 | 299
[5 empty] | 288 | 303
[5 empty] | 304 | 306
[5 empty] | 298 | 303
[5 empty] | 291 | 305
[5 empty] | 298 | 312
[5 empty] | 293 | 307
[5 empty] | 317 | 313
[5 empty] | 302 | 310
[5 empty] | 308 | 315
[5 empty] | 317 | 318
[5 empty] | 310 | 313
[5 empty] | 323 | 330
[5 empty] | 312 | 320
[5 empty] | 320 | 348
[5 empty] | 344 | 330
[5 empty] | 320 | 322
[5 empty] | 332 | 340
[5 empty] | 326 | 345
[5 empty] | 337 | 345
[5 empty] | 339 | 350
[5 empty] | 334 | 351
[5 empty] | 331 | 335
[5 empty] | 332 | 363
[5 empty] | 331 | 366
[5 empty] | 335 | 367
[5 empty] | 366 | 344
[5 empty] | 328 | 346
[5 empty] | 338 | 335
[5 empty] | 320 | 334
[5 empty] | 325 | 334
[5 empty] | 308 | 327
[5 empty] | 302 | 310
[5 empty] | 297 | 308
[5 empty] | 304 | 323
[5 empty] | 304 | 319
[5 empty] | 291 | 298
[5 empty] | 301 | 304
[5 empty] | 293 | 315
[5 empty] | 314 | 313
[5 empty] | 289 | 293
[5 empty] | 299 | 298
[5 empty] | 297 | 301
[5 empty] | 290 | 305
[5 empty] | 294 | 296
[5 empty] | 282 | 308
[5 empty] | 288 | 294
[5 empty] | 288 | 293
[5 empty] | 284 | 297
[5 empty] | 292 | 339
[5 empty] | 297 | 298
[5 empty] | 299 | 295
[5 empty] | 312 | 298
[5 empty] | 323 | 306
[5 empty] | 311 | 311
[5 empty] | 321 | 313
[5 empty] | 305 | 327
[5 empty] | 313 | 322
[5 empty] | 323 | 322
[5 empty] | 312 | 322
[5 empty] | 327 | 323
[5 empty] | 319 | 335
[5 empty] | 322 | 336
[5 empty] | 311 | 327
[5 empty] | 339 | 326
[5 empty] | 316 | 327
[5 empty] | 318 | 351
[5 empty] | 306 | 332
[5 empty] | 316 | 330
[5 empty] | 322 | 329
[5 empty] | 319 | 326
[5 empty] | 339 | 334
[5 empty] | 310 | 327
[5 empty] | 312 | 318
[5 empty] | 315 | 321
[5 empty] | 313 | 320
[5 empty] | 308 | 311
[5 empty] | 312 | 344
[5 empty] | 314 | 324
[5 empty] | 313 | 323
[5 empty] | 317 | 348
[5 empty] | 323 | 316
[5 empty] | 310 | 312
[5 empty] | 324 | 321
[5 empty] | 306 | 309
[5 empty] | 325 | 319
[5 empty] | 303 | 321
[5 empty] | 297 | 304
[5 empty] | 301 | 299
[5 empty] | 308 | 300
[5 empty] | 299 | 309
[5 empty] | 304 | 322
[5 empty] | 300 | 321
[5 empty] | 318 | 342
[5 empty] | 339 | 328
[5 empty] | 324 | 355
[5 empty] | 326 | 329
[5 empty] | 327 | 335
[5 empty] | 330 | 340
[5 empty] | 338 | 347
[5 empty] | 349 | 353
[5 empty] | 344 | 358
[5 empty] | 350 | 364
[5 empty] | 352 | 368
[5 empty] | 362 | 367
[5 empty] | 380 | 397
[5 empty] | 377 | 376
[5 empty] | 378 | 388
[5 empty] | 378 | 388
[5 empty] | 373 | 399
[5 empty] | 394 | 396
[5 empty] | 386 | 409
[5 empty] | 392 | 397
[5 empty] | 387 | 439
[5 empty] | 383 | 395
[5 empty] | 380 | 406
[5 empty] | 378 | 404
[5 empty] | 372 | 378
[5 empty] | 361 | 369
[5 empty] | 363 | 365
[5 empty] | 368 | 370
[5 empty] | 388 | 364
[5 empty] | 355 | 364
[5 empty] | 349 | 352
[5 empty] | 440 | 350
[5 empty] | 334 | 347
[5 empty] | 342 | 347
[5 empty] | 370 | 350
[5 empty] | 331 | 342
[5 empty] | 327 | 351
[5 empty] | 314 | 392
[5 empty] | 322 | 334
[5 empty] | 317 | 321
[5 empty] | 304 | 317
[5 empty] | 304 | 327
[5 empty] | 305 | 322
[5 empty] | 299 | 303
[5 empty] | 380 | 298
[5 empty] | 287 | 299
[5 empty] | 294 | 300
[5 empty] | 304 | 308
[5 empty] | 293 | 304
[5 empty] | 298 | 304
[5 empty] | 314 | 301
[5 empty] | 306 | 305
[5 empty] | 299 | 312
[5 empty] | 293 | 302
[5 empty] | 297 | 303
[5 empty] | 294 | 316
[5 empty] | 294 | 308
[5 empty] | 305 | 324
[5 empty] | 385 | 307
[5 empty] | 314 | 343
[5 empty] | 310 | 320
[5 empty] | 321 | 326
[5 empty] | 308 | 337
[5 empty] | 313 | 317
[5 empty] | 327 | 309
[5 empty] | 299 | 298
[5 empty] | 289 | 306
[5 empty] | 299 | 312
[5 empty] | 294 | 308
[5 empty] | 298 | 320
[5 empty] | 302 | 308
[5 empty] | 303 | 319
[5 empty] | 381 | 337
[5 empty] | 328 | 346
[5 empty] | 366 | 351
[5 empty] | 333 | 339
[5 empty] | 336 | 343
[5 empty] | 328 | 334
[5 empty] | 335 | 336
[5 empty] | 308 | 318
[5 empty] | 299 | 298
[5 empty] | 282 | 281
[5 empty] | 278 | 276
[5 empty] | 265 | 273
[5 empty] | 266 | 273
[5 empty] | 257 | 271
[5 empty] | 261 | 268
[5 empty] | 260 | 266
[5 empty] | 261 | 290
[5 empty] | 260 | 262
[5 empty] | 260 | 267
[5 empty] | 260 | 268
[5 empty] | 265 | 269
[5 empty] | 259 | 267
[5 empty] | 261 | 270
[5 empty] | 261 | 262
[5 empty] | 251 | 256
[5 empty] | 253 | 268
[5 empty] | 240 | 250
[5 empty] | 248 | 251
[5 empty] | 245 | 261
[5 empty] | 240 | 253
[5 empty] | 245 | 250
[5 empty] | 242 | 250
[5 empty] | 251 | 252
[5 empty] | 247 | 256
[5 empty] | 251 | 258
[5 empty] | 253 | 254
[5 empty] | 254 | 260
[5 empty] | 253 | 268
[5 empty] | 249 | 255
[5 empty] | 252 | 258
[5 empty] | 264 | 274
[5 empty] | 251 | 261
[5 empty] | 261 | 273
[5 empty] | 253 | 259
[5 empty] | 255 | 267
[5 empty] | 257 | 250
[5 empty] | 243 | 252
[5 empty] | 249 | 257
[5 empty] | 250 | 260
[5 empty] | 259 | 254
[5 empty] | 252 | 253
[5 empty] | 261 | 260
[5 empty] | 255 | 266
[5 empty] | 263 | 266
[5 empty] | 263 | 273
[5 empty] | 261 | 267
[5 empty] | 264 | 266
[5 empty] | 258 | 262
[5 empty] | 258 | 266
[5 empty] | 249 | 265
[5 empty] | 247 | 273
[5 empty] | 254 | 256
[5 empty] | 257 | 278
[5 empty] | 290 | 256
[5 empty] | 244 | 251
[5 empty] | 254 | 270
[5 empty] | 242 | 271
[5 empty] | 256 | 250
[5 empty] | 250 | 256
[5 empty] | 242 | 266
[5 empty] | 240 | 255
[5 empty] | 239 | 252
[5 empty] | 240 | 242
[5 empty] | 240 | 244
[5 empty] | 240 | 243
[5 empty] | 236 | 250
[5 empty] | 242 | 258
[5 empty] | 246 | 270
[5 empty] | 252 | 255
[5 empty] | 251 | 261
[5 empty] | 259 | 261
[5 empty] | 254 | 269
[5 empty] | 269 | 283
[5 empty] | 271 | 279
[5 empty] | 268 | 276
[5 empty] | 276 | 279
[5 empty] | 295 | 274
[5 empty] | 265 | 274
[5 empty] | 270 | 265
[5 empty] | 259 | 272
[5 empty] | 253 | 262
[5 empty] | 253 | 259
[5 empty] | 249 | 252
[5 empty] | 240 | 355
[5 empty] | 248 | 249
[5 empty] | 268 | 245
[5 empty] | 239 | 265
[5 empty] | 249 | 244
[5 empty] | 246 | 253
[5 empty] | 245 | 253
[5 empty] | 244 | 251
[5 empty] | 265 | 248
[5 empty] | 250 | 255
[5 empty] | 253 | 252
[5 empty] | 254 | 266
[5 empty] | 261 | 253
[5 empty] | 253 | 259
[5 empty] | 254 | 256
[5 empty] | 250 | 249
[5 empty] | 247 | 245
[5 empty] | 252 | 248
[5 empty] | 239 | 249
[5 empty] | 241 | 243
[5 empty] | 238 | 251
[5 empty] | 240 | 252
[5 empty] | 243 | 250
[5 empty] | 251 | 249
[5 empty] | 250 | 256
[5 empty] | 244 | 255
[5 empty] | 248 | 253
[5 empty] | 246 | 252
[5 empty] | 243 | 257
[5 empty] | 246 | 251
[5 empty] | 247 | 250
[5 empty] | 241 | 246
[5 empty] | 242 | 240
[5 empty] | 239 | 246
[5 empty] | 242 | 241
[5 empty] | 232 | 249
[5 empty] | 235 | 234
[5 empty] | 234 | 236
[5 empty] | 233 | 240
[5 empty] | 239 | 241
[5 empty] | 232 | 237
[5 empty] | 242 | 243
[5 empty] | 240 | 244
[5 empty] | 238 | 245
[5 empty] | 242 | 247
[5 empty] | 237 | 241
[5 empty] | 233 | 234
[5 empty] | 232 | 238
[5 empty] | 228 | 240
[5 empty] | 232 | 232
[5 empty] | 235 | 245
[5 empty] | 231 | 238
[5 empty] | 236 | 242
[5 empty] | 229 | 242
[5 empty] | 227 | 240
[5 empty] | 228 | 240
[5 empty] | 238 | 235
[5 empty] | 232 | 244
[5 empty] | 231 | 236
[5 empty] | 230 | 236
[5 empty] | 221 | 232
[5 empty] | 221 | 229
[5 empty] | 213 | 223
[5 empty] | 212 | 219
[5 empty] | 205 | 229
[5 empty] | 215 | 231
[5 empty] | 212 | 214
[5 empty] | 210 | 216
[5 empty] | 211 | 220
[5 empty] | 217 | 217
[5 empty] | 216 | 224
[5 empty] | 217 | 227
[5 empty] | 228 | 218
[5 empty] | 226 | 225
[5 empty] | 225 | 248
[5 empty] | 219 | 227
[5 empty] | 227 | 222
[5 empty] | 218 | 233
[5 empty] | 217 | 222
[5 empty] | 220 | 234
[5 empty] | 219 | 219
[5 empty] | 217 | 219
[5 empty] | 216 | 229
[5 empty] | 223 | 223
[5 empty] | 226 | 229
[5 empty] | 234 | 240
[5 empty] | 227 | 238
[5 empty] | 226 | 233
[5 empty] | 221 | 238
[5 empty] | 224 | 232
[5 empty] | 229 | 231
[5 empty] | 228 | 233
[5 empty] | 226 | 231
[5 empty] | 227 | 224
[5 empty] | 226 | 236
[5 empty] | 229 | 233
[5 empty] | 227 | 257
[5 empty] | 231 | 241
[5 empty] | 229 | 235
[5 empty] | 237 | 248
[5 empty] | 251 | 246
[5 empty] | 236 | 240
[5 empty] | 231 | 236
[5 empty] | 220 | 231
[5 empty] | 221 | 229
[5 empty] | 217 | 221
[5 empty] | 210 | 220
[5 empty] | 210 | 214
[5 empty] | 205 | 216
[5 empty] | 201 | 210
[5 empty] | 207 | 208
[5 empty] | 204 | 209
[5 empty] | 209 | 208
[5 empty] | 214 | 208
[5 empty] | 214 | 220
[5 empty] | 211 | 214
[5 empty] | 208 | 210
[5 empty] | 212 | 211
[5 empty] | 214 | 218
[5 empty] | 211 | 219
[5 empty] | 207 | 215
[5 empty] | 211 | 216
[5 empty] | 206 | 218
[5 empty] | 207 | 211
[5 empty] | 212 | 211
[5 empty] | 217 | 215
[5 empty] | 221 | 244
[5 empty] | 212 | 221
[5 empty] | 219 | 225
[5 empty] | 215 | 234
[5 empty] | 257 | 225
[5 empty] | 218 | 220
[5 empty] | 222 | 223
[5 empty] | 215 | 218
[5 empty] | 211 | 222
[5 empty] | 215 | 221
[5 empty] | 217 | 225
[5 empty] | 218 | 223
[5 empty] | 225 | 226
[5 empty] | 224 | 225
[5 empty] | 222 | 223
[5 empty] | 219 | 230
[5 empty] | 215 | 224
[5 empty] | 224 | 225
[5 empty] | 221 | 226
[5 empty] | 226 | 229
[5 empty] | 225 | 222
[5 empty] | 242 | 224
[5 empty] | 216 | 219
[5 empty] | 216 | 218
[5 empty] | 214 | 215
[5 empty] | 221 | 236
[5 empty] | 215 | 223
[5 empty] | 230 | 223
[5 empty] | 220 | 226
[5 empty] | 226 | 225
[5 empty] | 218 | 228
[5 empty] | 225 | 224
[5 empty] | 218 | 228
[5 empty] | 220 | 222
[5 empty] | 225 | 229
[5 empty] | 222 | 223
[5 empty] | 221 | 221
[5 empty] | 217 | 218
[5 empty] | 217 | 221
[5 empty] | 217 | 221
[5 empty] | 214 | 227
[5 empty] | 215 | 223
[5 empty] | 368 | 222
[5 empty] | 215 | 221
[5 empty] | 219 | 231
[5 empty] | 214 | 225
[5 empty] | 210 | 220
[5 empty] | 211 | 220
[5 empty] | 211 | 222
[5 empty] | 217 | 228
[5 empty] | 210 | 218
[5 empty] | 207 | 209
[5 empty] | 198 | 211
[5 empty] | 197 | 204
[5 empty] | 198 | 202
[5 empty] | 204 | 208
[5 empty] | 206 | 203
[5 empty] | 203 | 204
[5 empty] | 202 | 257
[5 empty] | 205 | 211
[5 empty] | 203 | 218
[5 empty] | 207 | 211
[5 empty] | 211 | 209
[5 empty] | 203 | 212
[5 empty] | 201 | 210
[5 empty] | 203 | 205
[5 empty] | 203 | 203
[5 empty] | 201 | 208
[5 empty] | 205 | 206
[5 empty] | 203 | 210
[5 empty] | 203 | 213
[5 empty] | 201 | 212
[5 empty] | 202 | 215
[5 empty] | 203 | 209
[5 empty] | 218 | 218
[5 empty] | 196 | 203
[5 empty] | 193 | 197
[5 empty] | 191 | 200
[5 empty] | 188 | 196
[5 empty] | 186 | 191
[5 empty] | 187 | 191
[5 empty] | 186 | 195
[5 empty] | 187 | 192
[5 empty] | 182 | 192
[5 empty] | 185 | 200
[5 empty] | 185 | 185
[5 empty] | 178 | 185
[5 empty] | 178 | 184
[5 empty] | 181 | 182
[5 empty] | 176 | 184
[5 empty] | 182 | 182
[5 empty] | 180 | 182
[5 empty] | 183 | 191
[5 empty] | 178 | 188
[5 empty] | 183 | nan
[5 empty] | 189 | 187
[5 empty] | 180 | 188
[5 empty] | 182 | 195
[5 empty] | 185 | 193
[5 empty] | 184 | 193
[5 empty] | 182 | 196
[5 empty] | 189 | 195
[5 empty] | 195 | 195
[5 empty] | 192 | 206
[5 empty] | 188 | 202
[5 empty] | 191 | 201
[5 empty] | 186 | 192
[5 empty] | 189 | 189
[5 empty] | 184 | 186
[5 empty] | 184 | nan
[5 empty] | 180 | 221
[5 empty] | 181 | 181
[5 empty] | 172 | 184
[5 empty] | 173 | 185
[5 empty] | 172 | 175
[5 empty] | 174 | 181
[5 empty] | 165 | 174
[5 empty] | 167 | 180
[5 empty] | 175 | 175
[5 empty] | 168 | 174
[5 empty] | 171 | 176
[5 empty] | 168 | 176
[5 empty] | 170 | 178
[5 empty] | 171 | 179
[5 empty] | 177 | 178
[5 empty] | 177 | 180
[5 empty] | 176 | 179
[5 empty] | 179 | 186
[5 empty] | 180 | 182
[5 empty] | 178 | 187
[5 empty] | 186 | nan
[5 empty] | 180 | 187
[5 empty] | 186 | 191
[5 empty] | 176 | 183
[5 empty] | 176 | 180
[5 empty] | 171 | 177
[5 empty] | 172 | 196
[5 empty] | 170 | 173
[5 empty] | 165 | 175
[5 empty] | 169 | 174
[5 empty] | 169 | 188
[5 empty] | 180 | 184
[5 empty] | 169 | 176
[5 empty] | 175 | 175
[5 empty] | 200 | 177
[5 empty] | 172 | 177
[5 empty] | 176 | 178
[5 empty] | 170 | 174
[5 empty] | 174 | 178
[5 empty] | 164 | 179
[5 empty] | 174 | 171
[5 empty] | 173 | 170
[5 empty] | 171 | 178
[5 empty] | 164 | 174
[5 empty] | 166 | 171
[5 empty] | 167 | 173
[5 empty] | 169 | 170
[5 empty] | 164 | 179
[5 empty] | 173 | 176
[5 empty] | 170 | 178
[5 empty] | 173 | 181
[5 empty] | 174 | 182
[5 empty] | 170 | 189
[5 empty] | 170 | 177
[5 empty] | 165 | 175
[5 empty] | 167 | 173
[5 empty] | 170 | 174
[5 empty] | 163 | 180
[5 empty] | 173 | 177
[5 empty] | 171 | 179
[5 empty] | 170 | 181
[5 empty] | 176 | 184
[5 empty] | 180 | 189
[5 empty] | 183 | nan
[5 empty] | 183 | 193
[5 empty] | 184 | 187
[5 empty] | 181 | 191
[5 empty] | 173 | 195
[5 empty] | 204 | 192
[5 empty] | 175 | 187
[5 empty] | 174 | 181
[5 empty] | 174 | 182
[5 empty] | 175 | 193
[5 empty] | 181 | 183
[5 empty] | 207 | 184
[5 empty] | 177 | 186
[5 empty] | 171 | 185
[5 empty] | 178 | 184
[5 empty] | 175 | 185
[5 empty] | 176 | 179
[5 empty] | 169 | 176
[5 empty] | 168 | 174
[5 empty] | 175 | 172
[5 empty] | 162 | 172
[5 empty] | 173 | 174
[5 empty] | 157 | 170
[5 empty] | 159 | 183
[5 empty] | 161 | 168
[5 empty] | 161 | 168
[5 empty] | 165 | 192
[5 empty] | 167 | 183
[5 empty] | 177 | 184
[5 empty] | 179 | 189
[5 empty] | 176 | 181
[5 empty] | 176 | 180
[5 empty] | 177 | 181
[5 empty] | 179 | 179
[5 empty] | 171 | 181
[5 empty] | 168 | 180
[5 empty] | 166 | 730
[5 empty] | 218 | 176
[5 empty] | 160 | 176
[5 empty] | 161 | 174
[5 empty] | 163 | 167
[5 empty] | 162 | 172
[5 empty] | 163 | 167
[5 empty] | 156 | 171
[5 empty] | 154 | 172
[5 empty] | 148 | 162
[5 empty] | 158 | 159
[5 empty] | 152 | 155
[5 empty] | 148 | 160
[5 empty] | 149 | 157
[5 empty] | 160 | 162
[5 empty] | 150 | 164
[5 empty] | 151 | 162
[5 empty] | 153 | 161
[5 empty] | 154 | 161
[5 empty] | 151 | 162
[5 empty] | 157 | 163
[5 empty] | 151 | 165
[5 empty] | 150 | 166
[5 empty] | 149 | 159
[5 empty] | 153 | 165
[5 empty] | 143 | 161
[5 empty] | 152 | 161
[5 empty] | 151 | 158
[5 empty] | 150 | 161
[5 empty] | 147 | 155
[5 empty] | 154 | 152
[5 empty] | 148 | 151
[5 empty] | 143 | 154
[5 empty] | 142 | 152
[5 empty] | 147 | 156
[5 empty] | 146 | 159
[5 empty] | 150 | 151
[5 empty] | 146 | 150
[5 empty] | 149 | 148
[5 empty] | 147 | 148
[5 empty] | 144 | 156
[5 empty] | 138 | 143
[5 empty] | 135 | 143
[5 empty] | 134 | 143
[5 empty] | 134 | 143
[5 empty] | 140 | 141
[5 empty] | 130 | 146
[5 empty] | 136 | 143
[5 empty] | 146 | 145
[5 empty] | 138 | 147
[5 empty] | 137 | 146
[5 empty] | 138 | 151
[5 empty] | 143 | 150
[5 empty] | 151 | 149
[5 empty] | 148 | 153
[5 empty] | 146 | 156
[5 empty] | 147 | 150
[5 empty] | 141 | 155
[5 empty] | 133 | 144
[5 empty] | 134 | 143
[5 empty] | 126 | 140
[5 empty] | 126 | 132
[5 empty] | 126 | 133
[5 empty] | 126 | 146
[5 empty] | 123 | 129
[5 empty] | 121 | 133
[5 empty] | 124 | 126
[5 empty] | 123 | 135
[5 empty] | 123 | 124
[5 empty] | 119 | 132
[5 empty] | 119 | 133
[5 empty] | 124 | 126
[5 empty] | 123 | 130
[5 empty] | 121 | 131
[5 empty] | 124 | 137
[5 empty] | 121 | 138
[5 empty] | 123 | 136
[5 empty] | 128 | 135
[5 empty] | 147 | 138
[5 empty] | 135 | 138
[5 empty] | 143 | 148
[5 empty] | 142 | 151
[5 empty] | 140 | 148
[5 empty] | 130 | 136
[5 empty] | 126 | 137
[5 empty] | 123 | 137
[5 empty] | 125 | 138
[5 empty] | 119 | 134
[5 empty] | 126 | 124
[5 empty] | 115 | 130
[5 empty] | 116 | 124
[5 empty] | 119 | 129
[5 empty] | 116 | 124
[5 empty] | 116 | 124
[5 empty] | 113 | 123
[5 empty] | 115 | 125
[5 empty] | 118 | 119
[5 empty] | 112 | 119
[5 empty] | 122 | 117
[5 empty] | 111 | 119
[5 empty] | 113 | 125
[5 empty] | 119 | 130
[5 empty] | 123 | 129
[5 empty] | 120 | 132
[5 empty] | 120 | 129
[5 empty] | 130 | 127
[5 empty] | 123 | 144
[5 empty] | 119 | 133
[5 empty] | 119 | 130
[5 empty] | 123 | 132
[5 empty] | 124 | 144
[5 empty] | 130 | 143
[5 empty] | 129 | 142
[5 empty] | 137 | 136
[5 empty] | 128 | 147
[5 empty] | 130 | 142
[5 empty] | 166 | 157
[5 empty] | 141 | 142
[5 empty] | 135 | 142
[5 empty] | 132 | 144
[5 empty] | 131 | 138
[5 empty] | 132 | 135
[5 empty] | 130 | 136
[5 empty] | 131 | 126
[5 empty] | 123 | 129
[5 empty] | 125 | 131
[5 empty] | 115 | 123
[5 empty] | 111 | 129
[5 empty] | 113 | 124
[5 empty] | 111 | 118
[5 empty] | 116 | 121
[5 empty] | 104 | 127
[5 empty] | 114 | 115
[5 empty] | 111 | 121
[5 empty] | 113 | 119
[5 empty] | 111 | 118
[5 empty] | 115 | 122
[5 empty] | 113 | 124
[5 empty] | 112 | 132
[5 empty] | 110 | 118
[5 empty] | 123 | 122
[5 empty] | 110 | 121
[5 empty] | 107 | 122
[5 empty] | 108 | 125
[5 empty] | 112 | 118
[5 empty] | 109 | 116
[5 empty] | 104 | 113
[5 empty] | 108 | 113
[5 empty] | 105 | 115
[5 empty] | 106 | 117
[5 empty] | 111 | 120
[5 empty] | 108 | 120
[5 empty] | 116 | 115
[5 empty] | 127 | 122
[5 empty] | 111 | 123
[5 empty] | 110 | 118
[5 empty] | 113 | 122
[5 empty] | 109 | 126
[5 empty] | 115 | 121
[5 empty] | 111 | 121
[5 empty] | 108 | 123
[5 empty] | 107 | 118
[5 empty] | 107 | 122
[5 empty] | 107 | 115
[5 empty] | 106 | 116
[5 empty] | 106 | 118
[5 empty] | 108 | 115
[5 empty] | 110 | 151
[5 empty] | 107 | 119
[5 empty] | 115 | 120
[5 empty] | 111 | 130
[5 empty] | 118 | 122
[5 empty] | 119 | 121
[5 empty] | 110 | 123
[5 empty] | 109 | 116
[5 empty] | 106 | 122
[5 empty] | 105 | 111
[5 empty] | 105 | 109
[5 empty] | 103 | 116
[5 empty] | 105 | 111
[5 empty] | 105 | 109
[5 empty] | 100 | 113
[5 empty] | 102 | 109
[5 empty] | 99 | 112
[5 empty] | 101 | 105
[5 empty] | 106 | 108
[5 empty] | 98 | 112
[5 empty] | 103 | 109
[5 empty] | 103 | 114
[5 empty] | 103 | 113
[5 empty] | 110 | 111
[5 empty] | 103 | 112
[5 empty] | 107 | 112
[5 empty] | 104 | 115
[5 empty] | 101 | 111
[5 empty] | 103 | 112
[5 empty] | 111 | 110
[5 empty] | 111 | 122
[5 empty] | 113 | 119
[5 empty] | 111 | 120
[5 empty] | 114 | 128
[5 empty] | 110 | 125
[5 empty] | 111 | 123
[5 empty] | 114 | 121
[5 empty] | 114 | 127
[5 empty] | 116 | 130
[5 empty] | 120 | 127
[5 empty] | 120 | 125
[5 empty] | 124 | 133
[5 empty] | 122 | 129
[5 empty] | 129 | 137
[5 empty] | 130 | 132
[5 empty] | 136 | 137
[5 empty] | 123 | 134
[5 empty] | 127 | 135
[5 empty] | 131 | 138
[5 empty] | 132 | 141
[5 empty] | 128 | 136
[5 empty] | 126 | 135
[5 empty] | 127 | 131
[5 empty] | 124 | 140
[5 empty] | 124 | 141
[5 empty] | 128 | 147
[5 empty] | 130 | 141
[5 empty] | 139 | 142
[5 empty] | 130 | 140
[5 empty] | 137 | 143
[5 empty] | 138 | 144
[5 empty] | 136 | 148
[5 empty] | 137 | 149
[5 empty] | 136 | 146
[5 empty] | 138 | 144
[5 empty] | 139 | 150
[5 empty] | 142 | 150
[5 empty] | 146 | 159
[5 empty] | 154 | 165
[5 empty] | 167 | 180
[5 empty] | 425 | 173
[5 empty] | 161 | 182
[5 empty] | 163 | 178
[5 empty] | 161 | 179
[5 empty] | 430 | 176
[5 empty] | 173 | 169
[5 empty] | 166 | 174
[5 empty] | 170 | 178
[5 empty] | 175 | 175
[5 empty] | 163 | 170
[5 empty] | 162 | 169
[5 empty] | 154 | 159
[5 empty] | 155 | 163
[5 empty] | 154 | 173
[5 empty] | 156 | 178
[5 empty] | 155 | 162
[5 empty] | 151 | 167
[5 empty] | 159 | 164
[5 empty] | 159 | 173
[5 empty] | 158 | 167
[5 empty] | 196 | 160
[5 empty] | 158 | 170
[5 empty] | 155 | 171
[5 empty] | 151 | 166
[5 empty] | 150 | 158
[5 empty] | 148 | 161
[5 empty] | 159 | 151
[5 empty] | 146 | 152
[5 empty] | 147 | 159
[5 empty] | 147 | 163
[5 empty] | 161 | 163
[5 empty] | 160 | 170
[5 empty] | 146 | 170
[5 empty] | 152 | 163
[5 empty] | 152 | 158
[5 empty] | 156 | 164
[5 empty] | 161 | 169
[5 empty] | 157 | 166
[5 empty] | 167 | 174
[5 empty] | 169 | 175
[5 empty] | 164 | 187
[5 empty] | 166 | 179
[5 empty] | 170 | 178
[5 empty] | 169 | 182
[5 empty] | 175 | 179
[5 empty] | 175 | 182
[5 empty] | 167 | 179
[5 empty] | 171 | 168
[5 empty] | 160 | 168
[5 empty] | 160 | 171
[5 empty] | 163 | 172
[5 empty] | 158 | 183
[5 empty] | 156 | 181
[5 empty] | 157 | 185
[5 empty] | 164 | 173
[5 empty] | 176 | 187
[5 empty] | 169 | 185
[5 empty] | 171 | 184
[5 empty] | 175 | 187
[5 empty] | 188 | 182
[5 empty] | 176 | 183
[5 empty] | 178 | 181
[5 empty] | 172 | 188
[5 empty] | 183 | 197
[5 empty] | 174 | 184
[5 empty] | 181 | 191
[5 empty] | 177 | 188
[5 empty] | 181 | 188
[5 empty] | 184 | 189
[5 empty] | 185 | 193
[5 empty] | 181 | 209
[5 empty] | 179 | nan
[5 empty] | 181 | nan
[5 empty] | 180 | 186
[5 empty] | 174 | nan
[5 empty] | 172 | 183
[5 empty] | 180 | 186
[5 empty] | 182 | 184
[5 empty] | 183 | 187
[5 empty] | 175 | 191
[5 empty] | 177 | 181
[5 empty] | 175 | 187
[5 empty] | 177 | 184
[5 empty] | 178 | 188
[5 empty] | 171 | 192
[5 empty] | 176 | 210
[5 empty] | 249 | 192
[5 empty] | 179 | 197
[5 empty] | 185 | nan
[5 empty] | 174 | nan
[5 empty] | 185 | 191
[5 empty] | 179 | 199
[5 empty] | 184 | 191
[5 empty] | 186 | 208
[5 empty] | 195 | 197
[5 empty] | 189 | 206
[5 empty] | 198 | 205
[5 empty] | 220 | 237
[5 empty] | 207 | 268
[5 empty] | 199 | 207
[5 empty] | 206 | 208
[5 empty] | 188 | 203
[5 empty] | 194 | 204
[5 empty] | 198 | 209
[5 empty] | 197 | 213
[5 empty] | 210 | 218
[5 empty] | 198 | 216
[5 empty] | 194 | 210
[5 empty] | 197 | 210
[5 empty] | 201 | 205
[5 empty] | 202 | 217
[5 empty] | 202 | 217
[5 empty] | 204 | 224
[5 empty] | 204 | 213
[5 empty] | 204 | 212
[5 empty] | 194 | 208
[5 empty] | 200 | 207
[5 empty] | 199 | 209
[5 empty] | 197 | 212
[5 empty] | 202 | 236
[5 empty] | 195 | 212
[5 empty] | 195 | 207
[5 empty] | 204 | 212
[5 empty] | 210 | 210
[5 empty] | 208 | 213
[5 empty] | 211 | 228
[5 empty] | 203 | 216
[5 empty] | 204 | 213
[5 empty] | 203 | 212
[5 empty] | 218 | 202
[5 empty] | 195 | 209
[5 empty] | 195 | 203
[5 empty] | 195 | 211
[5 empty] | 219 | 228
[5 empty] | 240 | 252
[5 empty] | 252 | 245
[5 empty] | 244 | 234
[5 empty] | 215 | 219
[5 empty] | 210 | 224
[5 empty] | 213 | 220
[5 empty] | 209 | 222
[5 empty] | 212 | 225
[5 empty] | 211 | 253
[5 empty] | 218 | 227
[5 empty] | 213 | 222
[5 empty] | 211 | 225
[5 empty] | 219 | 225
[5 empty] | 221 | 223
[5 empty] | 227 | 224
[5 empty] | 217 | 232
[5 empty] | 230 | 239
[5 empty] | 217 | 247
[5 empty] | 223 | 229
[5 empty] | 228 | 228
[5 empty] | 226 | 240
[5 empty] | 235 | 248
[5 empty] | 230 | 232
[5 empty] | 228 | 235
[5 empty] | 235 | 240
[5 empty] | 220 | 230
[5 empty] | 230 | 238
[5 empty] | 227 | 240
[5 empty] | 235 | 244
[5 empty] | 234 | 254
[5 empty] | 238 | 269
[5 empty] | 241 | 256
[5 empty] | 246 | 274
[5 empty] | 260 | 272
[5 empty] | 272 | 284
[5 empty] | 266 | 273
[5 empty] | 260 | 271
[5 empty] | 257 | 260
[5 empty] | 280 | 276
[5 empty] | 239 | 260
[5 empty] | 242 | 259
[5 empty] | 264 | 253
[5 empty] | 251 | 292
[5 empty] | 254 | 252
[5 empty] | 258 | 263
[5 empty] | 256 | 266
[5 empty] | 266 | 270
[5 empty] | 259 | 272
[5 empty] | 265 | 281
[5 empty] | 266 | 277
[5 empty] | 606 | 280
[5 empty] | 283 | 264
[5 empty] | 258 | 270
[5 empty] | 269 | 268
[5 empty] | 263 | 273
[5 empty] | 268 | 277
[5 empty] | 262 | 280
[5 empty] | 296 | 281
[5 empty] | 272 | 282
[5 empty] | 446 | 286
[5 empty] | 287 | 284
[5 empty] | 338 | 289
[5 empty] | 289 | 289
[5 empty] | 293 | 334
[5 empty] | 316 | 317
[5 empty] | 318 | 315
[5 empty] | 303 | 302
[5 empty] | 298 | 319
[5 empty] | 317 | 318
[5 empty] | 330 | 329
[5 empty] | 318 | 341
[5 empty] | 317 | 317
[5 empty] | 320 | 321
[5 empty] | 320 | 325
[5 empty] | 320 | 322
[5 empty] | 538 | 325
[5 empty] | 316 | 347
[5 empty] | 385 | 338
[5 empty] | 331 | 346
[5 empty] | 330 | 361
[5 empty] | 331 | 344
[5 empty] | 352 | 344
[5 empty] | 342 | 333
[5 empty] | 315 | 322
[5 empty] | 304 | 317
[5 empty] | 312 | 316
[5 empty] | 427 | 310
[5 empty] | 290 | 291
[5 empty] | 325 | 286
[5 empty] | 282 | 281
[5 empty] | 905 | 287
[5 empty] | 290 | 292
[5 empty] | 284 | 287
[5 empty] | 287 | 294
[5 empty] | 551 | 300
[5 empty] | 414 | 304
[5 empty] | 295 | 297
[5 empty] | 292 | 307
[5 empty] | 285 | 299
[5 empty] | 288 | 292
[5 empty] | 295 | 293
[5 empty] | 656 | 288
[5 empty] | 281 | 286
[5 empty] | 283 | 293
[5 empty] | 391 | 293
[5 empty] | 286 | 296
[5 empty] | 281 | 285
[5 empty] | 279 | 287
[5 empty] | 289 | 289
[5 empty] | 307 | 304
[5 empty] | 290 | 302
[5 empty] | 694 | 297
[5 empty] | 330 | 295
[5 empty] | 308 | 299
[5 empty] | 296 | 323
[5 empty] | 298 | 302
[5 empty] | 376 | 313
[5 empty] | 353 | 314
[5 empty] | 631 | 312
[5 empty] | 300 | 326
[5 empty] | 302 | 307
[5 empty] | 307 | 309
[5 empty] | 302 | 311
[5 empty] | 302 | 320
[5 empty] | 310 | 316
[5 empty] | 305 | 323
[5 empty] | 312 | 318
[5 empty] | 328 | 333
[5 empty] | 534 | 341
[5 empty] | 331 | 363
[5 empty] | 315 | 327
[5 empty] | 321 | 325
[5 empty] | 313 | 364
[5 empty] | 315 | 327
[5 empty] | 322 | 320
[5 empty] | 315 | 322
[5 empty] | 319 | 321
[5 empty] | 309 | 322
[5 empty] | 347 | 323
[5 empty] | 322 | 325
[5 empty] | 320 | 331
[5 empty] | 331 | 345
[5 empty] | 336 | 339
[5 empty] | 343 | 362
[5 empty] | 349 | 340
[5 empty] | 329 | 341
[5 empty] | 323 | 334
[5 empty] | 313 | 320
[5 empty] | 384 | 316
[5 empty] | 310 | 325
[5 empty] | 330 | 314
[5 empty] | 317 | 329
[5 empty] | 320 | 323
[5 empty] | 318 | 329
[5 empty] | 329 | 333
[5 empty] | 328 | 339
[5 empty] | 322 | 337
[5 empty] | 317 | 315
[5 empty] | 305 | 328
[5 empty] | 331 | 325
[5 empty] | 293 | 308
[5 empty] | 318 | 317
[5 empty] | 299 | 310
[5 empty] | 298 | 314
[5 empty] | 292 | 457
[5 empty] | 284 | 305
[5 empty] | 289 | 302
[5 empty] | 293 | 294
[5 empty] | 298 | 318
[5 empty] | 296 | 302
[5 empty] | 293 | 295
[5 empty] | 294 | 295
[5 empty] | 304 | 303
[5 empty] | 295 | 295
[5 empty] | 297 | 293
[5 empty] | 291 | 303
[5 empty] | 300 | 310
[5 empty] | 291 | 299
[5 empty] | 297 | 303
[5 empty] | 299 | 296
[5 empty] | 290 | 299
[5 empty] | 291 | 301
[5 empty] | 294 | 307
[5 empty] | 293 | 301
[5 empty] | 299 | 303
[5 empty] | 307 | 305
[5 empty] | 305 | 310
[5 empty] | 305 | 307
[5 empty] | 297 | 312
[5 empty] | 292 | 297
[5 empty] | 295 | 290
[5 empty] | 277 | 288
[5 empty] | 287 | 288
[5 empty] | 288 | 297
[5 empty] | 344 | 292
[5 empty] | 285 | 289
[5 empty] | 286 | 291
[5 empty] | 282 | 283
[5 empty] | 275 | 294
[5 empty] | 268 | 280
[5 empty] | 278 | 283
[5 empty] | 273 | 285
[5 empty] | 277 | 286
[5 empty] | 282 | 293
[5 empty] | 272 | 279
[5 empty] | 268 | 291
[5 empty] | 271 | 291
[5 empty] | 273 | 286
[5 empty] | 275 | 285
[5 empty] | 283 | 290
[5 empty] | 268 | 274
[5 empty] | 256 | 273
[5 empty] | 266 | 271
[5 empty] | 432 | 277
[5 empty] | 273 | 274
[5 empty] | 275 | 278
[5 empty] | 273 | 280
[5 empty] | 275 | 286
[5 empty] | 272 | 280
[5 empty] | 276 | 285
[5 empty] | 273 | 288
[5 empty] | 279 | 285
[5 empty] | 281 | 289
[5 empty] | 284 | 291
[5 empty] | 287 | 301
[5 empty] | 293 | 296
[5 empty] | 286 | 289
[5 empty] | 285 | 296
[5 empty] | 288 | 300
[5 empty] | 292 | 291
[5 empty] | 285 | 293
[5 empty] | 284 | 309
[5 empty] | 283 | 289
[5 empty] | 290 | 294
[5 empty] | 304 | 291
[5 empty] | 278 | 291
[5 empty] | 279 | 288
[5 empty] | 279 | 283
[5 empty] | 272 | 287
[5 empty] | 275 | 288
[5 empty] | 281 | 287
[5 empty] | 286 | 291
[5 empty] | 285 | 296
[5 empty] | 289 | 297
[5 empty] | 283 | 288
[5 empty] | 287 | 300
[5 empty] | 288 | 289
[5 empty] | 286 | 294
[5 empty] | 292 | 306
[5 empty] | 310 | 299
[5 empty] | 292 | 311
[5 empty] | 296 | 297
[5 empty] | 287 | 305
[5 empty] | 282 | 297
[5 empty] | 291 | 292
[5 empty] | 296 | 303
[5 empty] | 280 | 293
[5 empty] | 283 | 312
[5 empty] | 284 | 288
[5 empty] | 276 | 287
[5 empty] | 279 | 298
[5 empty] | 275 | 287
[5 empty] | 293 | 289
[5 empty] | 268 | 285
[5 empty] | 273 | 277
[5 empty] | 272 | 281
[5 empty] | 264 | 280
[5 empty] | 265 | 288
[5 empty] | 262 | 271
[5 empty] | 274 | 275
[5 empty] | 266 | 275
[5 empty] | 283 | 284
[5 empty] | 275 | 277
[5 empty] | 277 | 283
[5 empty] | 275 | 285
[5 empty] | 278 | 283
[5 empty] | 280 | 284
[5 empty] | 277 | 291
[5 empty] | 276 | 283
[5 empty] | 281 | 285
[5 empty] | 288 | 305
[5 empty] | 275 | 283
[5 empty] | 279 | 286
[5 empty] | 295 | 284
[5 empty] | 273 | 277
[5 empty] | 271 | 274
[5 empty] | 280 | 284
[5 empty] | 274 | 282
[5 empty] | 274 | 279
[5 empty] | 267 | 281
[5 empty] | 273 | 275
[5 empty] | 266 | 269
[5 empty] | 267 | 268
[5 empty] | 265 | 271
[5 empty] | 257 | 275
[5 empty] | 260 | 266
[5 empty] | 288 | 273
[5 empty] | 270 | 273
[5 empty] | 266 | 274
[5 empty] | 266 | 272
[5 empty] | 269 | 275
[5 empty] | 268 | 274
[5 empty] | 266 | 273
[5 empty] | 272 | 273
[5 empty] | 268 | 282
[5 empty] | 267 | 274
[5 empty] | 263 | 269
[5 empty] | 260 | 275
[5 empty] | 257 | 291
[5 empty] | 262 | 275
[5 empty] | 263 | 278
[5 empty] | 273 | 277
[5 empty] | 275 | 288
[5 empty] | 283 | 277
[5 empty] | 267 | 290
[5 empty] | 265 | 272
[5 empty] | 270 | 279
[5 empty] | 269 | 285
[5 empty] | 273 | 283
[5 empty] | 266 | 283
[5 empty] | 273 | 275
[5 empty] | 285 | 285
[5 empty] | 275 | 281
[5 empty] | 271 | 287
[5 empty] | 274 | 282
[5 empty] | 274 | 286
[5 empty] | 308 | 289
[5 empty] | 870 | 285
[5 empty] | 269 | 291
[5 empty] | 276 | 288
[5 empty] | 272 | 292
[5 empty] | 283 | 291
[5 empty] | 276 | 295
[5 empty] | 279 | 290
[5 empty] | 284 | 298
[5 empty] | 286 | 300
[5 empty] | 283 | 295
[5 empty] | 288 | 288
[5 empty] | 292 | 291
[5 empty] | 281 | 287
[5 empty] | 273 | 283
[5 empty] | 285 | 288
[5 empty] | 282 | 289
[5 empty] | 273 | 281
[5 empty] | 276 | 300
[5 empty] | 337 | 287
[5 empty] | 274 | 283
[5 empty] | 275 | 291
[5 empty] | 277 | 298
[5 empty] | 269 | 279
[5 empty] | 277 | 281
[5 empty] | 275 | 288
[5 empty] | 270 | 273
[5 empty] | 269 | 281
[5 empty] | 385 | 275
[5 empty] | 263 | 276
[5 empty] | 257 | 267
[5 empty] | 264 | 268
[5 empty] | 243 | 260
[5 empty] | 248 | 259
[5 empty] | 258 | 254
[5 empty] | 251 | 256
[5 empty] | 247 | 258
[5 empty] | 261 | 271
[5 empty] | 251 | 257
[5 empty] | 253 | 262
[5 empty] | 251 | 262
[5 empty] | 254 | 272
[5 empty] | 253 | 260
[5 empty] | 258 | 263
[5 empty] | 270 | 272
[5 empty] | 265 | 264
[5 empty] | 275 | 269
[5 empty] | 259 | 262
[5 empty] | 310 | 267
[5 empty] | 251 | 259
[5 empty] | 261 | 257
[5 empty] | 254 | 260
[5 empty] | 254 | 262
[5 empty] | 253 | 265
[5 empty] | 252 | 264
[5 empty] | 271 | 266
[5 empty] | 267 | 276
[5 empty] | 280 | 307
[5 empty] | 274 | 284
[5 empty] | 262 | 266
[5 empty] | 258 | 267
[5 empty] | 268 | 266
[5 empty] | 258 | 262
[5 empty] | 264 | 268
[5 empty] | 255 | 270
[5 empty] | 256 | 267
[5 empty] | 254 | 267
[5 empty] | 256 | 270
[5 empty] | 257 | 269
[5 empty] | 282 | 268
[5 empty] | 264 | 280
[5 empty] | 261 | 270
[5 empty] | 266 | 263
[5 empty] | 261 | 280
[5 empty] | 257 | 265
[5 empty] | 258 | 274
[5 empty] | 256 | 266
[5 empty] | 265 | 274
[5 empty] | 261 | 264
[5 empty] | 268 | 281
[5 empty] | 259 | 271
[5 empty] | 270 | 277
[5 empty] | 255 | 262
[5 empty] | 255 | 264
[5 empty] | 375 | 259
[5 empty] | 247 | 257
[5 empty] | 253 | 318
[5 empty] | 255 | 271
[5 empty] | 254 | 270
[5 empty] | 259 | 260
[5 empty] | 249 | 261
[5 empty] | 265 | 606
[5 empty] | 253 | 263
[5 empty] | 251 | 261
[5 empty] | 254 | 261
[5 empty] | 255 | 279
[5 empty] | 254 | 266
[5 empty] | 260 | 261
[5 empty] | 250 | 260
[5 empty] | 249 | 281
[5 empty] | 248 | 266
[5 empty] | 277 | 256
[5 empty] | 249 | 256
[5 empty] | 242 | 291
[5 empty] | 248 | 273
[5 empty] | 252 | 260
[5 empty] | 249 | 261
[5 empty] | 265 | 266
[5 empty] | 256 | 263
[5 empty] | 264 | 440
[5 empty] | 261 | 266
[5 empty] | 256 | 366
[5 empty] | 254 | 270
[5 empty] | 258 | 270
[5 empty] | 262 | 288
[5 empty] | 267 | 266
[5 empty] | 290 | 267
[5 empty] | 249 | 265
[5 empty] | 252 | 268
[5 empty] | 248 | 264
[5 empty] | 246 | 291
[5 empty] | 256 | 256
[5 empty] | 258 | 269
[5 empty] | 253 | 261
[5 empty] | 246 | 270
[5 empty] | 247 | 264
[5 empty] | 251 | 258
[5 empty] | 239 | 253
[5 empty] | 239 | 247
[5 empty] | 233 | 244
[5 empty] | 230 | 242
[5 empty] | 226 | 239
[5 empty] | 234 | 250
[5 empty] | 237 | 251
[5 empty] | 235 | 248
[5 empty] | 235 | 242
[5 empty] | 234 | 287
[5 empty] | 235 | 251
[5 empty] | 243 | 267
[5 empty] | 246 | 253
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 244 | 250
[5 empty] | 245 | 255
[5 empty] | 244 | 309
[5 empty] | 245 | 253
[5 empty] | 234 | 255
[5 empty] | 233 | 244
[5 empty] | 235 | 240
[5 empty] | 224 | 237
[5 empty] | 230 | 304
[5 empty] | 228 | 243
[5 empty] | 232 | 244
[5 empty] | 239 | 242
[5 empty] | 231 | 240
[5 empty] | 227 | 245
[5 empty] | 227 | 253
[5 empty] | 230 | 250
[5 empty] | 237 | 249
[5 empty] | 237 | 250
[5 empty] | 231 | 242
[5 empty] | 237 | 240
[5 empty] | 234 | 244
[5 empty] | 231 | 242
[5 empty] | 236 | 246
[5 empty] | 227 | 247
[5 empty] | 227 | 244
[5 empty] | 240 | 239
[5 empty] | 230 | 244
[5 empty] | 237 | 244
[5 empty] | 234 | 246
[5 empty] | 239 | 244
[5 empty] | 236 | 240
[5 empty] | 260 | 297
[5 empty] | 237 | 252
[5 empty] | 240 | 244
[5 empty] | 238 | 247
[5 empty] | 235 | 248
[5 empty] | 242 | 247
[5 empty] | 249 | 247
[5 empty] | 237 | 245
[5 empty] | 235 | 246
[5 empty] | 242 | 245
[5 empty] | 236 | 246
[5 empty] | 231 | 246
[5 empty] | 234 | 242
[5 empty] | 232 | 237
[5 empty] | 230 | 251
[5 empty] | 236 | 242
[5 empty] | 234 | 242
[5 empty] | 237 | 240
[5 empty] | 243 | 244
[5 empty] | 239 | 235
[5 empty] | 233 | 253
[5 empty] | 277 | 246
[5 empty] | 244 | 310
[5 empty] | 246 | 258
[5 empty] | 243 | 257
[5 empty] | 277 | 270
[5 empty] | 244 | 261
[5 empty] | 263 | 277
[5 empty] | 256 | 265
[5 empty] | 259 | 264
[5 empty] | 303 | 249
[5 empty] | 238 | 259
[5 empty] | 235 | 310
[5 empty] | 239 | 249
[5 empty] | 243 | 257
[5 empty] | 238 | 246
[5 empty] | 241 | 251
[5 empty] | 239 | 266
[5 empty] | 239 | 260
[5 empty] | 235 | 265
[5 empty] | 243 | 252
[5 empty] | 239 | 250
[5 empty] | 242 | 250
[5 empty] | 241 | 257
[5 empty] | 237 | 243
[5 empty] | 239 | 241
[5 empty] | 228 | 242
[5 empty] | 227 | 241
[5 empty] | 228 | 272
[5 empty] | 222 | 239
[5 empty] | 216 | 235
[5 empty] | 230 | 240
[5 empty] | 220 | 269
[5 empty] | 224 | 245
[5 empty] | 228 | 270
[5 empty] | 227 | 240
[5 empty] | 231 | 246
[5 empty] | 243 | 252
[5 empty] | 236 | 243
[5 empty] | 235 | 242
[5 empty] | 237 | 243
[5 empty] | 235 | 450
[5 empty] | 232 | 244
[5 empty] | 226 | 242
[5 empty] | 231 | 258
[5 empty] | 232 | 373
[5 empty] | 233 | 244
[5 empty] | 228 | 240
[5 empty] | 227 | 245
[5 empty] | 231 | 240
[5 empty] | 230 | 240
[5 empty] | 228 | 240
[5 empty] | 233 | 235
[5 empty] | 228 | 236
[5 empty] | 224 | 241
[5 empty] | 276 | 239
[5 empty] | 229 | 245
[5 empty] | 228 | 240
[5 empty] | 225 | 237
[5 empty] | 230 | 238
[5 empty] | 223 | 256
[5 empty] | 236 | 235
[5 empty] | 219 | 228
[5 empty] | 219 | 256
[5 empty] | 222 | 242
[5 empty] | 224 | 235
[5 empty] | 226 | 238
[5 empty] | 232 | 251
[5 empty] | 232 | 246
[5 empty] | 228 | 250
[5 empty] | 231 | 254
[5 empty] | 231 | 242
[5 empty] | 232 | 245
[5 empty] | 252 | 291
[5 empty] | 225 | 244
[5 empty] | 231 | 250
[5 empty] | 224 | 266
[5 empty] | 235 | 228
[5 empty] | 240 | 238
[5 empty] | 224 | 250
[5 empty] | 232 | 255
[5 empty] | 229 | 237
[5 empty] | 230 | 301
[5 empty] | 233 | 252
[5 empty] | 242 | 249
[5 empty] | 236 | 245
[5 empty] | 235 | 248
[5 empty] | 241 | 253
[5 empty] | 246 | 258
[5 empty] | 230 | 252
[5 empty] | 230 | 245
[5 empty] | 230 | 244
[5 empty] | 232 | 254
[5 empty] | 228 | 242
[5 empty] | 231 | 240
[5 empty] | 226 | 237
[5 empty] | 227 | 233
[5 empty] | 226 | 235
[5 empty] | 227 | 371
[5 empty] | 225 | 239
[5 empty] | 226 | 241
[5 empty] | 223 | 234
[5 empty] | 228 | 239
[5 empty] | 273 | 254
[5 empty] | 233 | 277
[5 empty] | 229 | 256
[5 empty] | 237 | 251
[5 empty] | 228 | 266
[5 empty] | 236 | 238
[5 empty] | 297 | 243
[5 empty] | 229 | 238
[5 empty] | 233 | 246
[5 empty] | 251 | 244
[5 empty] | 231 | 633
[5 empty] | 229 | 282
[5 empty] | 248 | 306
[5 empty] | 236 | 622
[5 empty] | 230 | 240
[5 empty] | 230 | 242
[5 empty] | 240 | 236
[5 empty] | 234 | 430
[5 empty] | 226 | 242
[5 empty] | 226 | 239
[5 empty] | 220 | 229
[5 empty] | 230 | 232
[5 empty] | 233 | 224
[5 empty] | 223 | 234
[5 empty] | 219 | 466
[5 empty] | 220 | 231
[5 empty] | 223 | 233
[5 empty] | 217 | 232
[5 empty] | 245 | 230
[5 empty] | 212 | 224
[5 empty] | 233 | 234
[5 empty] | 225 | 228
[5 empty] | 216 | 229
[5 empty] | 214 | 225
[5 empty] | 210 | 237
[5 empty] | 212 | 227
[5 empty] | 225 | 228
[5 empty] | 228 | 217
[5 empty] | 233 | 218
[5 empty] | 211 | 271
[5 empty] | 210 | 222
[5 empty] | 209 | 218
[5 empty] | 226 | 226
[5 empty] | 210 | 223
[5 empty] | 216 | 223
[5 empty] | 214 | 233
[5 empty] | 222 | 227
[5 empty] | 247 | 225
[5 empty] | 220 | 230
[5 empty] | 212 | 233
[5 empty] | 220 | 239
[5 empty] | 215 | 229
[5 empty] | 218 | 235
[5 empty] | 219 | 231
[5 empty] | 216 | 233
[5 empty] | 213 | 224
[5 empty] | 215 | 222
[5 empty] | 226 | 230
[5 empty] | 217 | 220
[5 empty] | 210 | 229
[5 empty] | 227 | 235
[5 empty] | 205 | 216
[5 empty] | 200 | 215
[5 empty] | 203 | 214
[5 empty] | 219 | 213
[5 empty] | 212 | 217
[5 empty] | 207 | 215
[5 empty] | 209 | 213
[5 empty] | 209 | 221
[5 empty] | 210 | 219
[5 empty] | 216 | 230
[5 empty] | 222 | 233
[5 empty] | 231 | 243
[5 empty] | 232 | 251
[5 empty] | 237 | 238
[5 empty] | 229 | 259
[5 empty] | 231 | 233
[5 empty] | 231 | 239
[5 empty] | 231 | 238
[5 empty] | 229 | 254
[5 empty] | 236 | 243
[5 empty] | 236 | 248
[5 empty] | 230 | 233
[5 empty] | 225 | 232
[5 empty] | 227 | 235
[5 empty] | 226 | 236
[5 empty] | 221 | 232
[5 empty] | 219 | 234
[5 empty] | 221 | 223
[5 empty] | 218 | 237
[5 empty] | 219 | 231
[5 empty] | 214 | 223
[5 empty] | 216 | 221
[5 empty] | 215 | 231
[5 empty] | 218 | 236
[5 empty] | 220 | 242
[5 empty] | 219 | 228
[5 empty] | 219 | 227
[5 empty] | 215 | 233
[5 empty] | 220 | 227
[5 empty] | 217 | 232
[5 empty] | 226 | 235
[5 empty] | 218 | 240
[5 empty] | 224 | 237
[5 empty] | 221 | 232
[5 empty] | 223 | 239
[5 empty] | 222 | 235
[5 empty] | 222 | 231
[5 empty] | 228 | 236
[5 empty] | 218 | 224
[5 empty] | 219 | 227
[5 empty] | 215 | 225
[5 empty] | 216 | 228
[5 empty] | 219 | 230
[5 empty] | 220 | 257
[5 empty] | 219 | 238
[5 empty] | 215 | 231
[5 empty] | 222 | 234
[5 empty] | 209 | 247
[5 empty] | 218 | 231
[5 empty] | 217 | 241
[5 empty] | 217 | 222
[5 empty] | 221 | 219
[5 empty] | 212 | 216
[5 empty] | 207 | 223
[5 empty] | 212 | 230
[5 empty] | 215 | 228
[5 empty] | 213 | 232
[5 empty] | 226 | 227
[5 empty] | 222 | 221
[5 empty] | 213 | 236
[5 empty] | 206 | 226
[5 empty] | 200 | 224
[5 empty] | 205 | 261
[5 empty] | 201 | 200
[5 empty] | 193 | 206
[5 empty] | 201 | 245
[5 empty] | 230 | 204
[5 empty] | 197 | 207
[5 empty] | nan | 215
[5 empty] | 195 | 202
[5 empty] | 212 | 212
[5 empty] | 187 | 203
[5 empty] | 193 | 221
[5 empty] | 193 | 204
[5 empty] | 188 | nan
[5 empty] | 201 | 193
[5 empty] | 187 | 192
[5 empty] | 185 | 192
[5 empty] | 181 | 189
[5 empty] | 182 | 193
[5 empty] | 187 | 196
[5 empty] | 185 | 199
[5 empty] | 187 | 195
[5 empty] | 188 | 199
[5 empty] | 187 | 202
[5 empty] | 188 | 200
[5 empty] | 188 | 196
[5 empty] | 181 | 196
[5 empty] | 188 | 221
[5 empty] | 185 | 198
[5 empty] | 186 | nan
[5 empty] | 191 | 195
[5 empty] | 186 | 208
[5 empty] | nan | 203
[5 empty] | 195 | 204
[5 empty] | 196 | 205
[5 empty] | 195 | 199
[5 empty] | 192 | 195
[5 empty] | 192 | 198
[5 empty] | 185 | 195
[5 empty] | 181 | 192
[5 empty] | 180 | 195
[5 empty] | 192 | 201
[5 empty] | 182 | 196
[5 empty] | 185 | 196
[5 empty] | 186 | 193
[5 empty] | 184 | 192
[5 empty] | 193 | nan
[5 empty] | 186 | nan
[5 empty] | 184 | 197
[5 empty] | 182 | 194
[5 empty] | 184 | 197
[5 empty] | 180 | 192
[5 empty] | 182 | 194
[5 empty] | 188 | 191
[5 empty] | 179 | nan
[5 empty] | 183 | 191
[5 empty] | 178 | 191
[5 empty] | 177 | 202
[5 empty] | 183 | 195
[5 empty] | 184 | 196
[5 empty] | 187 | 196
[5 empty] | 189 | 205
[5 empty] | 187 | 201
[5 empty] | 189 | 197
[5 empty] | 185 | 198
[5 empty] | 184 | 198
[5 empty] | 183 | 192
[5 empty] | 185 | 208
[5 empty] | 187 | 194
[5 empty] | 185 | 198
[5 empty] | 192 | 198
[5 empty] | 188 | 202
[5 empty] | 185 | 198
[5 empty] | 184 | 207
[5 empty] | 185 | 196
[5 empty] | 191 | 196
[5 empty] | 193 | 195
[5 empty] | 182 | 192
[5 empty] | 177 | 192
[5 empty] | 178 | 182
[5 empty] | 177 | 195
[5 empty] | 176 | 188
[5 empty] | 191 | 187
[5 empty] | 176 | 188
[5 empty] | 181 | 205
[5 empty] | 179 | 226
[5 empty] | 171 | 186
[5 empty] | 188 | 188
[5 empty] | 174 | nan
[5 empty] | 173 | 184
[5 empty] | 172 | 187
[5 empty] | 169 | 181
[5 empty] | 173 | 182
[5 empty] | 171 | 192
[5 empty] | 172 | 186
[5 empty] | 174 | 184
[5 empty] | 177 | 195
[5 empty] | 193 | 197
[5 empty] | 182 | 185
[5 empty] | 174 | 188
[5 empty] | 172 | 182
[5 empty] | 176 | 182
[5 empty] | 175 | 185
[5 empty] | 171 | 184
[5 empty] | 167 | 182
[5 empty] | 173 | 181
[5 empty] | 172 | 184
[5 empty] | 176 | 186
[5 empty] | 175 | 189
[5 empty] | 173 | 186
[5 empty] | 171 | 195
[5 empty] | 173 | 191
[5 empty] | 181 | nan
[5 empty] | 192 | 189
[5 empty] | 175 | 186
[5 empty] | 171 | 192
[5 empty] | 165 | 191
[5 empty] | 167 | 181
[5 empty] | 169 | 183
[5 empty] | 175 | 182
[5 empty] | 164 | 176
[5 empty] | 167 | 175
[5 empty] | 168 | 177
[5 empty] | 172 | 186
[5 empty] | 178 | 185
[5 empty] | 181 | 182
[5 empty] | 176 | 184
[5 empty] | 204 | 179
[5 empty] | 173 | 184
[5 empty] | 171 | 188
[5 empty] | 175 | 179
[5 empty] | 171 | 185
[5 empty] | 165 | nan
[5 empty] | 163 | 183
[5 empty] | 158 | 175
[5 empty] | 161 | 170
[5 empty] | 161 | 176
[5 empty] | 157 | 170
[5 empty] | 160 | 173
[5 empty] | 156 | 168
[5 empty] | 155 | 169
[5 empty] | 154 | 167
[5 empty] | 155 | 163
[5 empty] | 155 | 169
[5 empty] | 157 | 177
[5 empty] | 157 | 172
[5 empty] | 155 | 164
[5 empty] | 153 | 161
[5 empty] | 153 | 168
[5 empty] | 151 | 163
[5 empty] | 156 | 168
[5 empty] | 154 | 170
[5 empty] | 157 | 171
[5 empty] | 163 | 173
[5 empty] | 170 | 172
[5 empty] | 160 | 175
[5 empty] | 164 | 170
[5 empty] | 159 | 174
[5 empty] | 159 | 169
[5 empty] | 153 | 168
[5 empty] | 157 | 170
[5 empty] | 153 | 166
[5 empty] | 162 | 192
[5 empty] | 159 | 161
[5 empty] | 145 | 174
[5 empty] | 148 | 163
[5 empty] | 153 | 168
[5 empty] | 147 | 161
[5 empty] | 164 | 164
[5 empty] | 152 | 160
[5 empty] | 151 | 164
[5 empty] | 151 | 161
[5 empty] | 143 | 158
[5 empty] | 145 | 155
[5 empty] | 144 | 157
[5 empty] | 146 | 157
[5 empty] | 145 | 156
[5 empty] | 147 | 155
[5 empty] | 138 | 154
[5 empty] | 142 | 154
[5 empty] | 136 | 154
[5 empty] | 147 | 150
[5 empty] | 148 | 149
[5 empty] | 135 | 152
[5 empty] | 141 | 154
[5 empty] | 141 | 149
[5 empty] | 135 | 152
[5 empty] | 136 | 154
[5 empty] | 141 | 151
[5 empty] | 146 | 157
[5 empty] | 145 | 154
[5 empty] | 139 | 160
[5 empty] | 138 | 154
[5 empty] | 141 | 156
[5 empty] | 142 | 154
[5 empty] | 143 | 155
[5 empty] | 138 | 151
[5 empty] | 140 | 159
[5 empty] | 139 | 151
[5 empty] | 136 | 151
[5 empty] | 137 | 147
[5 empty] | 142 | 149
[5 empty] | 143 | 148
[5 empty] | 136 | 151
[5 empty] | 147 | 147
[5 empty] | 132 | 147
[5 empty] | 136 | 151
[5 empty] | 136 | 149
[5 empty] | 134 | 143
[5 empty] | 140 | 147
[5 empty] | 133 | 147
[5 empty] | 131 | 147
[5 empty] | 136 | 144
[5 empty] | 136 | 142
[5 empty] | 139 | 143
[5 empty] | 131 | 148
[5 empty] | 130 | 145
[5 empty] | 140 | 150
[5 empty] | 134 | 146
[5 empty] | 131 | 146
[5 empty] | 133 | 148
[5 empty] | 134 | 177
[5 empty] | 134 | 148
[5 empty] | 136 | 151
[5 empty] | 135 | 146
[5 empty] | 136 | 145
[5 empty] | 132 | 150
[5 empty] | 132 | 149
[5 empty] | 132 | 148
[5 empty] | 135 | 152
[5 empty] | 132 | 144
[5 empty] | 131 | 152
[5 empty] | 136 | 147
[5 empty] | 132 | 140
[5 empty] | 128 | 138
[5 empty] | 134 | 147
[5 empty] | 131 | 151
[5 empty] | 125 | 143
[5 empty] | 132 | 151
[5 empty] | 135 | 154
[5 empty] | 132 | 153
[5 empty] | 134 | 140
[5 empty] | 134 | 156
[5 empty] | 135 | 139
[5 empty] | 137 | 149
[5 empty] | 135 | 154
[5 empty] | 140 | 152
[5 empty] | 143 | 148
[5 empty] | 141 | 152
[5 empty] | 142 | 164
[5 empty] | 141 | 160
[5 empty] | 143 | 149
[5 empty] | 145 | 162
[5 empty] | 144 | 161
[5 empty] | 147 | 162
[5 empty] | 137 | 152
[5 empty] | 142 | 149
[5 empty] | 136 | 149
[5 empty] | 129 | 148
[5 empty] | 129 | 141
[5 empty] | 126 | 146
[5 empty] | 133 | 139
[5 empty] | 119 | 138
[5 empty] | 119 | 135
[5 empty] | 122 | 131
[5 empty] | 119 | 136
[5 empty] | 119 | 137
[5 empty] | 117 | 129
[5 empty] | 112 | 132
[5 empty] | 118 | 130
[5 empty] | 111 | 131
[5 empty] | 111 | 126
[5 empty] | 114 | 124
[5 empty] | 112 | 122
[5 empty] | 109 | 128
[5 empty] | 106 | 125
[5 empty] | 117 | 123
[5 empty] | 113 | 126
[5 empty] | 114 | 124
[5 empty] | 111 | 130
[5 empty] | 115 | 126
[5 empty] | 114 | 128
[5 empty] | 113 | 124
[5 empty] | 114 | 132
[5 empty] | 114 | 125
[5 empty] | 111 | 139
[5 empty] | 111 | 130
[5 empty] | 112 | 123
[5 empty] | 107 | 123
[5 empty] | 107 | 121
[5 empty] | 109 | 127
[5 empty] | 109 | 123
[5 empty] | 109 | 127
[5 empty] | 112 | 127
[5 empty] | 112 | 123
[5 empty] | 110 | 128
[5 empty] | 110 | 125
[5 empty] | 113 | 124
[5 empty] | 112 | 135
[5 empty] | 110 | 139
[5 empty] | 110 | 123
[5 empty] | 114 | 122
[5 empty] | 111 | 125
[5 empty] | 109 | 121
[5 empty] | 106 | 121
[5 empty] | 111 | 123
[5 empty] | 114 | 122
[5 empty] | 110 | 124
[5 empty] | 111 | 128
[5 empty] | 114 | 122
[5 empty] | 109 | 124
[5 empty] | 112 | 124
[5 empty] | 107 | 121
[5 empty] | 110 | 123
[5 empty] | 111 | 137
[5 empty] | 108 | 124
[5 empty] | 106 | 124
[5 empty] | 100 | 124
[5 empty] | 107 | 120
[5 empty] | 106 | 117
[5 empty] | 102 | 115
[5 empty] | 105 | 117
[5 empty] | 104 | 128
[5 empty] | 109 | 128
[5 empty] | 110 | 129
[5 empty] | 112 | 124
[5 empty] | 111 | 128
[5 empty] | 107 | 122
[5 empty] | 109 | 120
[5 empty] | 114 | 121
[5 empty] | 105 | 116
[5 empty] | 101 | 117
[5 empty] | 102 | 114
[5 empty] | 101 | 117
[5 empty] | 98 | 116
[5 empty] | 98 | 119
[5 empty] | 121 | 109
[5 empty] | 99 | 114
[5 empty] | 100 | 115
[5 empty] | 99 | 116
[5 empty] | 99 | 115
[5 empty] | 100 | 115
[5 empty] | 96 | 109
[5 empty] | 94 | 110
[5 empty] | 96 | 113
[5 empty] | 94 | 109
[5 empty] | 97 | 109
[5 empty] | 96 | 111
[5 empty] | 92 | 110
[5 empty] | 105 | 113
[5 empty] | 96 | 109
[5 empty] | 109 | 107
[5 empty] | 97 | 109
[5 empty] | 93 | 110
[5 empty] | 100 | 110
[5 empty] | 100 | 109
[5 empty] | 104 | 118
[5 empty] | 104 | 119
[5 empty] | 105 | 125
[5 empty] | 106 | 121
[5 empty] | 103 | 115
[5 empty] | 105 | 121
[5 empty] | 113 | 124
[5 empty] | 110 | 126
[5 empty] | 110 | 128
[5 empty] | 108 | 130
[5 empty] | 108 | 119
[5 empty] | 105 | 130
[5 empty] | 107 | 123
[5 empty] | 110 | 137
[5 empty] | 110 | 130
[5 empty] | 122 | 138
[5 empty] | 165 | 134
[5 empty] | 115 | 136
[5 empty] | 113 | 128
[5 empty] | 119 | 134
[5 empty] | 118 | 129
[5 empty] | 114 | 129
[5 empty] | 115 | 134
[5 empty] | 123 | 137
[5 empty] | 131 | 137
[5 empty] | 123 | 139
[5 empty] | 124 | 141
[5 empty] | 124 | 142
[5 empty] | 127 | 153
[5 empty] | 132 | 140
[5 empty] | 131 | 146
[5 empty] | 138 | 145
[5 empty] | 145 | 159
[5 empty] | 152 | 165
[5 empty] | 149 | 183
[5 empty] | 159 | 175
[5 empty] | 169 | 176
[5 empty] | 142 | 164
[5 empty] | 145 | 163
[5 empty] | 144 | 164
[5 empty] | 146 | 166
[5 empty] | 148 | 186
[5 empty] | 157 | 169
[5 empty] | 156 | 161
[5 empty] | 151 | 162
[5 empty] | 143 | 154
[5 empty] | 147 | 158
[5 empty] | 147 | 155
[5 empty] | 144 | 155
[5 empty] | 138 | 158
[5 empty] | 149 | 156
[5 empty] | 135 | 151
[5 empty] | 152 | 148
[5 empty] | 143 | 165
[5 empty] | 140 | 157
[5 empty] | 145 | 162
[5 empty] | 148 | 164
[5 empty] | 153 | 161
[5 empty] | 164 | 172
[5 empty] | 151 | 164
[5 empty] | 149 | 157
[5 empty] | 154 | 171
[5 empty] | 156 | 169
[5 empty] | 155 | 166
[5 empty] | 151 | 169
[5 empty] | 169 | 167
[5 empty] | 149 | 167
[5 empty] | 185 | 171
[5 empty] | 152 | 169
[5 empty] | 147 | 164
[5 empty] | 149 | 159
[5 empty] | 148 | 164
[5 empty] | 175 | 168
[5 empty] | 153 | 171
[5 empty] | 148 | 169
[5 empty] | 149 | 165
[5 empty] | 147 | 163
[5 empty] | 148 | 161
[5 empty] | 159 | 165
[5 empty] | 147 | 166
[5 empty] | 158 | 167
[5 empty] | 152 | 165
[5 empty] | 145 | 163
[5 empty] | 148 | 155
[5 empty] | 149 | 182
[5 empty] | 151 | 160
[5 empty] | 146 | 160
[5 empty] | 149 | 174
[5 empty] | 148 | 165
[5 empty] | 145 | 166
[5 empty] | 150 | 160
[5 empty] | 159 | 161
[5 empty] | 152 | 162
[5 empty] | 147 | 163
[5 empty] | 152 | 164
[5 empty] | 146 | 168
[5 empty] | 159 | 159
[5 empty] | 147 | 163
[5 empty] | 149 | 158
[5 empty] | 147 | 166
[5 empty] | 153 | 169
[5 empty] | 152 | 169
[5 empty] | 161 | 179
[5 empty] | 156 | 172
[5 empty] | 167 | 183
[5 empty] | 163 | 177
[5 empty] | 157 | 171
[5 empty] | 159 | 175
[5 empty] | 163 | 175
[5 empty] | 160 | 177
[5 empty] | 169 | 177
[5 empty] | 160 | 178
[5 empty] | 173 | 170
[5 empty] | 158 | 218
[5 empty] | 157 | 178
[5 empty] | 157 | 174
[5 empty] | 167 | 174
[5 empty] | 163 | 174
[5 empty] | 159 | 177
[5 empty] | 167 | 182
[5 empty] | 176 | 188
[5 empty] | 163 | 178
[5 empty] | 175 | 200
[5 empty] | 186 | 183
[5 empty] | nan | 207
[5 empty] | 181 | 195
[5 empty] | 192 | 204
[5 empty] | 187 | nan
[5 empty] | 188 | 202
[5 empty] | 212 | 193
[5 empty] | 180 | 199
[5 empty] | 182 | 198
[5 empty] | 185 | 194
[5 empty] | 193 | 211
[5 empty] | 194 | 220
[5 empty] | 194 | 202
[5 empty] | 195 | 214
[5 empty] | 194 | 209
[5 empty] | 178 | 204
[5 empty] | 191 | 204
[5 empty] | nan | 208
[5 empty] | 199 | 216
[5 empty] | nan | 215
[5 empty] | 205 | 223
[5 empty] | 209 | 222
[5 empty] | 222 | 231
[5 empty] | 224 | 231
[5 empty] | 220 | 239
[5 empty] | 202 | 222
[5 empty] | 209 | 225
[5 empty] | 214 | 253
[5 empty] | 219 | 206
[5 empty] | 187 | 204
[5 empty] | 186 | 217
[5 empty] | 215 | 192
[5 empty] | 179 | 202
[5 empty] | 187 | 197
[5 empty] | 181 | 203
[5 empty] | 182 | 197
[5 empty] | 184 | 195
[5 empty] | 177 | 192
[5 empty] | 183 | 206
[5 empty] | 185 | 196
[5 empty] | 181 | 201
[5 empty] | 182 | 206
[5 empty] | 178 | 200
[5 empty] | 182 | 198
[5 empty] | 184 | 198
[5 empty] | 177 | 197
[5 empty] | 182 | 194
[5 empty] | 187 | 194
[5 empty] | 188 | 200
[5 empty] | 184 | 195
[5 empty] | nan | 203
[5 empty] | nan | 206
[5 empty] | 189 | 206
[5 empty] | 186 | 204
[5 empty] | 187 | 213
[5 empty] | 196 | 211
[5 empty] | 187 | 206
[5 empty] | 198 | 203
[5 empty] | 189 | 211
[5 empty] | 195 | 214
[5 empty] | 193 | 211
[5 empty] | 191 | 204
[5 empty] | 195 | 208
[5 empty] | 212 | 205
[5 empty] | 188 | 212
[5 empty] | 195 | 207
[5 empty] | 195 | 216
[5 empty] | 198 | 215
[5 empty] | 205 | 213
[5 empty] | 214 | 220
[5 empty] | 203 | 228
[5 empty] | 208 | 222
[5 empty] | 201 | 212
[5 empty] | nan | 221
[5 empty] | 193 | 209
[5 empty] | 193 | 209
[5 empty] | 198 | 217
[5 empty] | 195 | 224
[5 empty] | 201 | 216
[5 empty] | 203 | 222
[5 empty] | 209 | 221
[5 empty] | 206 | 222
[5 empty] | 212 | 238
[5 empty] | 210 | 219
[5 empty] | 211 | 229
[5 empty] | 214 | 251
[5 empty] | 210 | 233
[5 empty] | 208 | 224
[5 empty] | 223 | 229
[5 empty] | 219 | 230
[5 empty] | 219 | 235
[5 empty] | 215 | 234
[5 empty] | 231 | 235
[5 empty] | 225 | 239
[5 empty] | 239 | 260
[5 empty] | 221 | 235
[5 empty] | 241 | 241
[5 empty] | 237 | 245
[5 empty] | 237 | 253
[5 empty] | 237 | 250
[5 empty] | 238 | 304
[5 empty] | 248 | 259
[5 empty] | 263 | 270
[5 empty] | 262 | 279
[5 empty] | 255 | 284
[5 empty] | 263 | 274
[5 empty] | 254 | 265
[5 empty] | 284 | 280
[5 empty] | 258 | 269
[5 empty] | 256 | 281
[5 empty] | 256 | 268
[5 empty] | 251 | 267
[5 empty] | 258 | 283
[5 empty] | 241 | 266
[5 empty] | 238 | 256
[5 empty] | 239 | 247
[5 empty] | 231 | 253
[5 empty] | 231 | 255
[5 empty] | 247 | 269
[5 empty] | 269 | 271
[5 empty] | 260 | 283
[5 empty] | 287 | 297
[5 empty] | 271 | 288
[5 empty] | 270 | 292
[5 empty] | 273 | 288
[5 empty] | 274 | 289
[5 empty] | 291 | 301
[5 empty] | 278 | 309
[5 empty] | 281 | 294
[5 empty] | 275 | 324
[5 empty] | 273 | 295
[5 empty] | 269 | 282
[5 empty] | 265 | 278
[5 empty] | 272 | 300
[5 empty] | 271 | 282
[5 empty] | 255 | 281
[5 empty] | 258 | 269
[5 empty] | 257 | 281
[5 empty] | 250 | 268
[5 empty] | 259 | 276
[5 empty] | 260 | 265
[5 empty] | 254 | 276
[5 empty] | 252 | 271
[5 empty] | 256 | 270
[5 empty] | 263 | 270
[5 empty] | 257 | 274
[5 empty] | 268 | 282
[5 empty] | 291 | 282
[5 empty] | 287 | 286
[5 empty] | 282 | 294
[5 empty] | 271 | 302
[5 empty] | 282 | 292
[5 empty] | 292 | 312
[5 empty] | 284 | 304
[5 empty] | 291 | 307
[5 empty] | 290 | 313
[5 empty] | 292 | 321
[5 empty] | 298 | 345
[5 empty] | 302 | 321
[5 empty] | 310 | 318
[5 empty] | 309 | 329
[5 empty] | 316 | 318
[5 empty] | 314 | 328
[5 empty] | 433 | 333
[5 empty] | 318 | 343
[5 empty] | 335 | 356
[5 empty] | 317 | 335
[5 empty] | 318 | 339
[5 empty] | 318 | 341
[5 empty] | 331 | 343
[5 empty] | 327 | 338
[5 empty] | 335 | 360
[5 empty] | 340 | 345
[5 empty] | 321 | 353
[5 empty] | 319 | 341
[5 empty] | 311 | 349
[5 empty] | 310 | 321
[5 empty] | 309 | 321
[5 empty] | 293 | 323
[5 empty] | 300 | 321
[5 empty] | 294 | 315
[5 empty] | 294 | 322
[5 empty] | 282 | 316
[5 empty] | 281 | 288
[5 empty] | 265 | 292
[5 empty] | 276 | 289
[5 empty] | 307 | 284
[5 empty] | 281 | 278
[5 empty] | 277 | 282
[5 empty] | 278 | 290
[5 empty] | 279 | 291
[5 empty] | 294 | 300
[5 empty] | 284 | 303
[5 empty] | 285 | 309
[5 empty] | 296 | 315
[5 empty] | 289 | 317
[5 empty] | 295 | 305
[5 empty] | 306 | 330
[5 empty] | 295 | 319
[5 empty] | 304 | 344
[5 empty] | 297 | 303
[5 empty] | 290 | 307
[5 empty] | 289 | 314
[5 empty] | 290 | 295
[5 empty] | 338 | 303
[5 empty] | 288 | 294
[5 empty] | 283 | 313
[5 empty] | 286 | 290
[5 empty] | 290 | 292
[5 empty] | 289 | 304
[5 empty] | 287 | 304
[5 empty] | 290 | 296
[5 empty] | 292 | 308
[5 empty] | 298 | 303
[5 empty] | 295 | 303
[5 empty] | 299 | 304
[5 empty] | 288 | 315
[5 empty] | 288 | 310
[5 empty] | 289 | 316
[5 empty] | 297 | 310
[5 empty] | 300 | 312
[5 empty] | 309 | 316
[5 empty] | 302 | 319
[5 empty] | 301 | 309
[5 empty] | 282 | 305
[5 empty] | 292 | 302
[5 empty] | 298 | 300
[5 empty] | 297 | 334
[5 empty] | 311 | 329
[5 empty] | 311 | 333
[5 empty] | 324 | 348
[5 empty] | 318 | 334
[5 empty] | 325 | 341
[5 empty] | 323 | 338
[5 empty] | 322 | 334
[5 empty] | 335 | 340
[5 empty] | 331 | 337
[5 empty] | 333 | 349
[5 empty] | 321 | 343
[5 empty] | 330 | 347
[5 empty] | 339 | 342
[5 empty] | 348 | 341
[5 empty] | 335 | 330
[5 empty] | 328 | 377
[5 empty] | 319 | 333
[5 empty] | 307 | 316
[5 empty] | 308 | 319
[5 empty] | 301 | 322
[5 empty] | 313 | 320
[5 empty] | 290 | 314
[5 empty] | 288 | 306
[5 empty] | 278 | 296
[5 empty] | 286 | 292
[5 empty] | 291 | 297
[5 empty] | 287 | 305
[5 empty] | 285 | 306
[5 empty] | 296 | 303
[5 empty] | 291 | 318
[5 empty] | 300 | 306
[5 empty] | 294 | 305
[5 empty] | 288 | 323
[5 empty] | 289 | 304
[5 empty] | 295 | 299
[5 empty] | 296 | 306
[5 empty] | 282 | 308
[5 empty] | 285 | 316
[5 empty] | 284 | 300
[5 empty] | 280 | 297
[5 empty] | 285 | 301
[5 empty] | 324 | 294
[5 empty] | 282 | 294
[5 empty] | 275 | 292
[5 empty] | 278 | 361
[5 empty] | 279 | 285
[5 empty] | 286 | 289
[5 empty] | 267 | 284
[5 empty] | 274 | 611
[5 empty] | 271 | 324
[5 empty] | 281 | 287
[5 empty] | 277 | 292
[5 empty] | 281 | 283
[5 empty] | 273 | 285
[5 empty] | 278 | 302
[5 empty] | 278 | 291
[5 empty] | 279 | 290
[5 empty] | 265 | 294
[5 empty] | 275 | 293
[5 empty] | 285 | 291
[5 empty] | 276 | 289
[5 empty] | 288 | 302
[5 empty] | 285 | 306
[5 empty] | 288 | 306
[5 empty] | 284 | 285
[5 empty] | 301 | 318
[5 empty] | 287 | 491
[5 empty] | 284 | 682
[5 empty] | 300 | 297
[5 empty] | 313 | 303
[5 empty] | 291 | 317
[5 empty] | 283 | 287
[5 empty] | 291 | 289
[5 empty] | 277 | 294
[5 empty] | 289 | 285
[5 empty] | 281 | 289
[5 empty] | 276 | 283
[5 empty] | 275 | 284
[5 empty] | 272 | 280
[5 empty] | 267 | 281
[5 empty] | 276 | 281
[5 empty] | 273 | 284
[5 empty] | 282 | 287
[5 empty] | 278 | 290
[5 empty] | 289 | 282
[5 empty] | 276 | 292
[5 empty] | 275 | 310
[5 empty] | 266 | 280
[5 empty] | 269 | 282
[5 empty] | 256 | 292
[5 empty] | 258 | 260
[5 empty] | 278 | 269
[5 empty] | 261 | 275
[5 empty] | 258 | 274
[5 empty] | 261 | 272
[5 empty] | 264 | 289
[5 empty] | 267 | 275
[5 empty] | 264 | 277
[5 empty] | 266 | 271
[5 empty] | 261 | 275
[5 empty] | 256 | 267
[5 empty] | 265 | 267
[5 empty] | 265 | 272
[5 empty] | 264 | 279
[5 empty] | 282 | 288
[5 empty] | 297 | 293
[5 empty] | 301 | 320
[5 empty] | 297 | 317
[5 empty] | 303 | 317
[5 empty] | 302 | 296
[5 empty] | 293 | 296
[5 empty] | 293 | 313
[5 empty] | 291 | 304
[5 empty] | 297 | 294
[5 empty] | 281 | 304
[5 empty] | 282 | 296
[5 empty] | 281 | 299
[5 empty] | 282 | 301
[5 empty] | 274 | 289
[5 empty] | 285 | 295
[5 empty] | 300 | 297
[5 empty] | 283 | 296
[5 empty] | 280 | 285
[5 empty] | 287 | 290
[5 empty] | 275 | 298
[5 empty] | 286 | 290
[5 empty] | 280 | 277
[5 empty] | 266 | 280
[5 empty] | 272 | 277
[5 empty] | 265 | 285
[5 empty] | 267 | 264
[5 empty] | 261 | 262
[5 empty] | 254 | 263
[5 empty] | 259 | 276
[5 empty] | 261 | 274
[5 empty] | 267 | 285
[5 empty] | 258 | 273
[5 empty] | 263 | 265
[5 empty] | 259 | 266
[5 empty] | 257 | 265
[5 empty] | 256 | 260
[5 empty] | 259 | 270
[5 empty] | 254 | 266
[5 empty] | 250 | 264
[5 empty] | 258 | 262
[5 empty] | 258 | 267
[5 empty] | 257 | 270
[5 empty] | 261 | 262
[5 empty] | 258 | 274
[5 empty] | 253 | 279
[5 empty] | 258 | 275
[5 empty] | 265 | 276
[5 empty] | 268 | 275
[5 empty] | 271 | 280
[5 empty] | 270 | 286
[5 empty] | 268 | 283
[5 empty] | 263 | 278
[5 empty] | 268 | 283
[5 empty] | 273 | 286
[5 empty] | 263 | 271
[5 empty] | 266 | 271
[5 empty] | 263 | 270
[5 empty] | 265 | 265
[5 empty] | 256 | 267
[5 empty] | 287 | 269
[5 empty] | 258 | 274
[5 empty] | 256 | 266
[5 empty] | 258 | 272
[5 empty] | 277 | 269
[5 empty] | 258 | 269
[5 empty] | 262 | 272
[5 empty] | 277 | 283
[5 empty] | 269 | 277
[5 empty] | 267 | 273
[5 empty] | 267 | 275
[5 empty] | 261 | 285
[5 empty] | 269 | 269
[5 empty] | 254 | 264
[5 empty] | 255 | 263
[5 empty] | 259 | 278
[5 empty] | 273 | 277
[5 empty] | 262 | 265
[5 empty] | 259 | 277
[5 empty] | 259 | 277
[5 empty] | 264 | 270
[5 empty] | 268 | 288
[5 empty] | 269 | 277
[5 empty] | 275 | 266
[5 empty] | 266 | 269
[5 empty] | 256 | 268
[5 empty] | 267 | 256
[5 empty] | 259 | 264
[5 empty] | 266 | 295
[5 empty] | 251 | 258
[5 empty] | 261 | 270
[5 empty] | 256 | 297
[5 empty] | 254 | 257
[5 empty] | 252 | 259
[5 empty] | 266 | 268
[5 empty] | 248 | 260
[5 empty] | 247 | 268
[5 empty] | 249 | 264
[5 empty] | 257 | 263
[5 empty] | 249 | 256
[5 empty] | 245 | 263
[5 empty] | 251 | 259
[5 empty] | 242 | 267
[5 empty] | 247 | 255
[5 empty] | 257 | 249
[5 empty] | 246 | 257
[5 empty] | 246 | 262
[5 empty] | 249 | 255
[5 empty] | 252 | 254
[5 empty] | 255 | 255
[5 empty] | 244 | 250
[5 empty] | 247 | 255
[5 empty] | 250 | 259
[5 empty] | 256 | 263
[5 empty] | 257 | 260
[5 empty] | 257 | 269
[5 empty] | 254 | 329
[5 empty] | 263 | 266
[5 empty] | 260 | 272
[5 empty] | 256 | 265
[5 empty] | 264 | 275
[5 empty] | 257 | 265
[5 empty] | 258 | 266
[5 empty] | 270 | 269
[5 empty] | 272 | 266
[5 empty] | 257 | 268
[5 empty] | 266 | 279
[5 empty] | 276 | 281
[5 empty] | 277 | 298
[5 empty] | 286 | 284
[5 empty] | 282 | 282
[5 empty] | 279 | 269
[5 empty] | 262 | 273
[5 empty] | 259 | 261
[5 empty] | 258 | 261
[5 empty] | 258 | 264
[5 empty] | 255 | 268
[5 empty] | 262 | 271
[5 empty] | 264 | 278
[5 empty] | 259 | 264
[5 empty] | 259 | 277
[5 empty] | 255 | 262
[5 empty] | 254 | 276
[5 empty] | 257 | 316
[5 empty] | 256 | 264
[5 empty] | 244 | 258
[5 empty] | 260 | 259
[5 empty] | 253 | 257
[5 empty] | 259 | 258
[5 empty] | 252 | 264
[5 empty] | 264 | 249
[5 empty] | 267 | 261
[5 empty] | 254 | 263
[5 empty] | 260 | 272
[5 empty] | 263 | 273
[5 empty] | 257 | 264
[5 empty] | 252 | 266
[5 empty] | 253 | 263
[5 empty] | 258 | 263
[5 empty] | 256 | 259
[5 empty] | 258 | 256
[5 empty] | 257 | 265
[5 empty] | 250 | 336
[5 empty] | 276 | 254
[5 empty] | 266 | 264
[5 empty] | 252 | 262
[5 empty] | 263 | 258
[5 empty] | 246 | 257
[5 empty] | 262 | 263
[5 empty] | 253 | 270
[5 empty] | 250 | 266
[5 empty] | 251 | 261
[5 empty] | 241 | 243
[5 empty] | 237 | 425
[5 empty] | 249 | 319
[5 empty] | 233 | 332
[5 empty] | 244 | 436
[5 empty] | 236 | 459
[5 empty] | 221 | 307
[5 empty] | 222 | 231
[5 empty] | 233 | 249
[5 empty] | 230 | 245
[5 empty] | 227 | 246
[5 empty] | 231 | 256
[5 empty] | 239 | 245
[5 empty] | 241 | 247
[5 empty] | 238 | 240
[5 empty] | 249 | 246
[5 empty] | 236 | 246
[5 empty] | 246 | 240
[5 empty] | 234 | 246
[5 empty] | 241 | 240
[5 empty] | 241 | 247
[5 empty] | 238 | 255
[5 empty] | 240 | 241
[5 empty] | 242 | 249
[5 empty] | 238 | 253
[5 empty] | 244 | 252
[5 empty] | 237 | 241
[5 empty] | 258 | 235
[5 empty] | 231 | 238
[5 empty] | 233 | 244
[5 empty] | 228 | 260
[5 empty] | 231 | 236
[5 empty] | 232 | 242
[5 empty] | 232 | 245
[5 empty] | 247 | 236
[5 empty] | 230 | 244
[5 empty] | 231 | 245
[5 empty] | 233 | 242
[5 empty] | 241 | 252
[5 empty] | 244 | 258
[5 empty] | 258 | 259
[5 empty] | 252 | 268
[5 empty] | 252 | 258
[5 empty] | 261 | 258
[5 empty] | 279 | 562
[5 empty] | 257 | 272
[5 empty] | 260 | 261
[5 empty] | 293 | 263
[5 empty] | 315 | 256
[5 empty] | 271 | 264
[5 empty] | 261 | 253
[5 empty] | 247 | 248
[5 empty] | 261 | 388
[5 empty] | 252 | 251
[5 empty] | 236 | 262
[5 empty] | 238 | 255
[5 empty] | 239 | 571
[5 empty] | 242 | 286
[5 empty] | 243 | 245
[5 empty] | 239 | 249
[5 empty] | 240 | 428
[5 empty] | 253 | 248
[5 empty] | 244 | 244
[5 empty] | 250 | 257
[5 empty] | 246 | 260
[5 empty] | 250 | 260
[5 empty] | 242 | 314
[5 empty] | 253 | 271
[5 empty] | 243 | 256
[5 empty] | 247 | 275
[5 empty] | 248 | 263
[5 empty] | 247 | 266
[5 empty] | 243 | 259
[5 empty] | 248 | 309
[5 empty] | 249 | 245
[5 empty] | 244 | 257
[5 empty] | 264 | 450
[5 empty] | 254 | 309
[5 empty] | 262 | 277
[5 empty] | 246 | 249
[5 empty] | 244 | 263
[5 empty] | 246 | 342
[5 empty] | 238 | 347
[5 empty] | 242 | 252
[5 empty] | 263 | 275
[5 empty] | 253 | 276
[5 empty] | 243 | 292
[5 empty] | 244 | 257
[5 empty] | 249 | 382
[5 empty] | 241 | 305
[5 empty] | 243 | 264
[5 empty] | 244 | 241
[5 empty] | 242 | 252
[5 empty] | 239 | 486
[5 empty] | 244 | 251
[5 empty] | 245 | 251
[5 empty] | 243 | 280
[5 empty] | 241 | 247
[5 empty] | 243 | 253
[5 empty] | 241 | 256
[5 empty] | 252 | 250
[5 empty] | 247 | 266
[5 empty] | 245 | 271
[5 empty] | 243 | 248
[5 empty] | 240 | 249
[5 empty] | 248 | 250
[5 empty] | 240 | 271
[5 empty] | 242 | 252
[5 empty] | 243 | 247
[5 empty] | 236 | 242
[5 empty] | 235 | 248
[5 empty] | 239 | 299
[5 empty] | 242 | 250
[5 empty] | 242 | 254
[5 empty] | 233 | 247
[5 empty] | 239 | 241
[5 empty] | 237 | 246
[5 empty] | 233 | 246
[5 empty] | 232 | 287
[5 empty] | 225 | 232
[5 empty] | 233 | 233
[5 empty] | 231 | 239
[5 empty] | 226 | 806
[5 empty] | 230 | 225
[5 empty] | 219 | 227
[5 empty] | 246 | 271
[5 empty] | 225 | 235
[5 empty] | 225 | 228
[5 empty] | 223 | 228
[5 empty] | 229 | 236
[5 empty] | 219 | 235
[5 empty] | 218 | 226
[5 empty] | 227 | 231
[5 empty] | 220 | 224
[5 empty] | 229 | 272
[5 empty] | 219 | 225
[5 empty] | 218 | 222
[5 empty] | 215 | 231
[5 empty] | 222 | 228
[5 empty] | 226 | 952
[5 empty] | 253 | 583
[5 empty] | 229 | 236
[5 empty] | 243 | 238
[5 empty] | 231 | 242
[5 empty] | 228 | 243
[5 empty] | 231 | 251
[5 empty] | 231 | 247
[5 empty] | 232 | 237
[5 empty] | 226 | 230
[5 empty] | 229 | 239
[5 empty] | 230 | 259
[5 empty] | 228 | 242
[5 empty] | 230 | 246
[5 empty] | 229 | 239
[5 empty] | 230 | 230
[5 empty] | 225 | 235
[5 empty] | 227 | 236
[5 empty] | 235 | 267
[5 empty] | 233 | 252
[5 empty] | 223 | 238
[5 empty] | 228 | 242
[5 empty] | 222 | 262
[5 empty] | 226 | 471
[5 empty] | 227 | 373
[5 empty] | 218 | 234
[5 empty] | 225 | 305
[5 empty] | 220 | 229
[5 empty] | 220 | 221
[5 empty] | 225 | 234
[5 empty] | 222 | 243
[5 empty] | 215 | 217
[5 empty] | 222 | 228
[5 empty] | 217 | 385
[5 empty] | 230 | 221
[5 empty] | 214 | 230
[5 empty] | 237 | 295
[5 empty] | 219 | 228
[5 empty] | 213 | 788
[5 empty] | 222 | 220
[5 empty] | 220 | 240
[5 empty] | 212 | 234
[5 empty] | 217 | 238
[5 empty] | 220 | 414
[5 empty] | 230 | 271
[5 empty] | 226 | 223
[5 empty] | 219 | 224
[5 empty] | 216 | 223
[5 empty] | 228 | 226
[5 empty] | 223 | 227
[5 empty] | 213 | 227
[5 empty] | 215 | 230
[5 empty] | 208 | 209
[5 empty] | 209 | 210
[5 empty] | 208 | 212
[5 empty] | 206 | 215
[5 empty] | 213 | 216
[5 empty] | 212 | 226
[5 empty] | 214 | 224
[5 empty] | 213 | 218
[5 empty] | 216 | 225
[5 empty] | 214 | 216
[5 empty] | 215 | 218
[5 empty] | 209 | 234
[5 empty] | 211 | 216
[5 empty] | 219 | 216
[5 empty] | 212 | 219
[5 empty] | 217 | 219
[5 empty] | 213 | 213
[5 empty] | 210 | 218
[5 empty] | 219 | 257
[5 empty] | 212 | 211
[5 empty] | 212 | 213
[5 empty] | 205 | 223
[5 empty] | 207 | 218
[5 empty] | 206 | 219
[5 empty] | 201 | 214
[5 empty] | 205 | 232
[5 empty] | 205 | 546
[5 empty] | 206 | 220
[5 empty] | 206 | 211
[5 empty] | 203 | 219
[5 empty] | 202 | 220
[5 empty] | 205 | 214
[5 empty] | 229 | 215
[5 empty] | 212 | 217
[5 empty] | 216 | 217
[5 empty] | 209 | 229
[5 empty] | 208 | 212
[5 empty] | 211 | 233
[5 empty] | 206 | 212
[5 empty] | 207 | 212
[5 empty] | 208 | 215
[5 empty] | 214 | 226
[5 empty] | 211 | 219
[5 empty] | 205 | 210
[5 empty] | 206 | 210
[5 empty] | 207 | 210
[5 empty] | 213 | 206
[5 empty] | 218 | 204
[5 empty] | 202 | 241
[5 empty] | 201 | 277
[5 empty] | 204 | 208
[5 empty] | 205 | 206
[5 empty] | 203 | 205
[5 empty] | 203 | 211
[5 empty] | 211 | 208
[5 empty] | 206 | 215
[5 empty] | 205 | 218
[5 empty] | 207 | 212
[5 empty] | 212 | 213
[5 empty] | 214 | 334
[5 empty] | 212 | 215
[5 empty] | 219 | 231
[5 empty] | 217 | 230
[5 empty] | 218 | 227
[5 empty] | 223 | 224
[5 empty] | 229 | 224
[5 empty] | 227 | 231
[5 empty] | 214 | 233
[5 empty] | 221 | 221
[5 empty] | 217 | 239
[5 empty] | 214 | 221
[5 empty] | 215 | 219
[5 empty] | 215 | 232
[5 empty] | 217 | 219
[5 empty] | 220 | 220
[5 empty] | 227 | 227
[5 empty] | 238 | 222
[5 empty] | 215 | 217
[5 empty] | 215 | 224
[5 empty] | 201 | 214
[5 empty] | 208 | 215
[5 empty] | 204 | 210
[5 empty] | 198 | 219
[5 empty] | 200 | 215
[5 empty] | 205 | 207
[5 empty] | 202 | 220
[5 empty] | 201 | 216
[5 empty] | 204 | 210
[5 empty] | 206 | 703
[5 empty] | 217 | 235
[5 empty] | 216 | 293
[5 empty] | 218 | 235
[5 empty] | 223 | 223
[5 empty] | 219 | 222
[5 empty] | 207 | 217
[5 empty] | 213 | 215
[5 empty] | 220 | 209
[5 empty] | 196 | 210
[5 empty] | 199 | 208
[5 empty] | 200 | 208
[5 empty] | 205 | 206
[5 empty] | 202 | 201
[5 empty] | 200 | 204
[5 empty] | 195 | 205
[5 empty] | 197 | 201
[5 empty] | 197 | 208
[5 empty] | 191 | 212
[5 empty] | 194 | 284
[5 empty] | 188 | 201
[5 empty] | 187 | 192
[5 empty] | 180 | 198
[5 empty] | 185 | 194
[5 empty] | 189 | 196
[5 empty] | 197 | 195
[5 empty] | 188 | 212
[5 empty] | 183 | 191
[5 empty] | 188 | 194
[5 empty] | 180 | 210
[5 empty] | 182 | 194
[5 empty] | 183 | 194
[5 empty] | 187 | 206
[5 empty] | 187 | 186
[5 empty] | 187 | 187
[5 empty] | 174 | 195
[5 empty] | 186 | 194
[5 empty] | 184 | 186
[5 empty] | 175 | 183
[5 empty] | 175 | 176
[5 empty] | 177 | 177
[5 empty] | 165 | 172
[5 empty] | 164 | 173
[5 empty] | 165 | 176
[5 empty] | 163 | 171
[5 empty] | 157 | 166
[5 empty] | 166 | 163
[5 empty] | 157 | 165
[5 empty] | 160 | 182
[5 empty] | 165 | 168
[5 empty] | 162 | 167
[5 empty] | 162 | 171
[5 empty] | 164 | 187
[5 empty] | 168 | 170
[5 empty] | 184 | 168
[5 empty] | 164 | 181
[5 empty] | 177 | 175
[5 empty] | 183 | 177
[5 empty] | 179 | 177
[5 empty] | 175 | 181
[5 empty] | 173 | 180
[5 empty] | 174 | 174
[5 empty] | 178 | 191
[5 empty] | 164 | 165
[5 empty] | 162 | 163
[5 empty] | 168 | 174
[5 empty] | 158 | 169
[5 empty] | 166 | 165
[5 empty] | 158 | 165
[5 empty] | 159 | 158
[5 empty] | 157 | 169
[5 empty] | 150 | 157
[5 empty] | 156 | 160
[5 empty] | 151 | 167
[5 empty] | 146 | 153
[5 empty] | 142 | 159
[5 empty] | 167 | 157
[5 empty] | 141 | 151
[5 empty] | 149 | 525
[5 empty] | 147 | 155
[5 empty] | 153 | 859
[5 empty] | 150 | 150
[5 empty] | 148 | 155
[5 empty] | 148 | 154
[5 empty] | 152 | 181
[5 empty] | 148 | 152
[5 empty] | 148 | 155
[5 empty] | 148 | 160
[5 empty] | 159 | 553
[5 empty] | 159 | 160
[5 empty] | 179 | 250
[5 empty] | 152 | 166
[5 empty] | 158 | 166
[5 empty] | 155 | 161
[5 empty] | 162 | 162
[5 empty] | 152 | 172
[5 empty] | 158 | 157
[5 empty] | 155 | 158
[5 empty] | 162 | 164
[5 empty] | 159 | 169
[5 empty] | 158 | 165
[5 empty] | 160 | 168
[5 empty] | 162 | 168
[5 empty] | 162 | 176
[5 empty] | 160 | 171
[5 empty] | 161 | 175
[5 empty] | 158 | 167
[5 empty] | 172 | 170
[5 empty] | 160 | 180
[5 empty] | 159 | 173
[5 empty] | 161 | 166
[5 empty] | 157 | 165
[5 empty] | 157 | 171
[5 empty] | 155 | 161
[5 empty] | 158 | 161
[5 empty] | 168 | 171
[5 empty] | 164 | 167
[5 empty] | 168 | 170
[5 empty] | 175 | 180
[5 empty] | 173 | 182
[5 empty] | 177 | 184
[5 empty] | 171 | 180
[5 empty] | 168 | 173
[5 empty] | 166 | 615
[5 empty] | 162 | 165
[5 empty] | 158 | 168
[5 empty] | 161 | 167
[5 empty] | 162 | 169
[5 empty] | 162 | 163
[5 empty] | 151 | 170
[5 empty] | 157 | 161
[5 empty] | 154 | 162
[5 empty] | 152 | 157
[5 empty] | 148 | 155
[5 empty] | 147 | 156
[5 empty] | 147 | 160
[5 empty] | 149 | 158
[5 empty] | 164 | 159
[5 empty] | 151 | 160
[5 empty] | 189 | 161
[5 empty] | 155 | 162
[5 empty] | 165 | 165
[5 empty] | 158 | 167
[5 empty] | 163 | 167
[5 empty] | 162 | 178
[5 empty] | 166 | 171
[5 empty] | 168 | 182
[5 empty] | 172 | 174
[5 empty] | 170 | 183
[5 empty] | 174 | 189
[5 empty] | 189 | 187
[5 empty] | 167 | 182
[5 empty] | 173 | 172
[5 empty] | 167 | 169
[5 empty] | 163 | 191
[5 empty] | 167 | 169
[5 empty] | 157 | 172
[5 empty] | 152 | 167
[5 empty] | 164 | 163
[5 empty] | 151 | 166
[5 empty] | 158 | 161
[5 empty] | 146 | 155
[5 empty] | 152 | 155
[5 empty] | 152 | 157
[5 empty] | 150 | 158
[5 empty] | 150 | 158
[5 empty] | 149 | 157
[5 empty] | 151 | 158
[5 empty] | 151 | 161
[5 empty] | 151 | 162
[5 empty] | 151 | 163
[5 empty] | 155 | 168
[5 empty] | 151 | 162
[5 empty] | 157 | 168
[5 empty] | 149 | 167
[5 empty] | 159 | 161
[5 empty] | 151 | 159
[5 empty] | 154 | 148
[5 empty] | 156 | 166
[5 empty] | 150 | 152
[5 empty] | 144 | 156
[5 empty] | 151 | 157
[5 empty] | 287 | 152
[5 empty] | 150 | 158
[5 empty] | 160 | 157
[5 empty] | 153 | 344
[5 empty] | 150 | 155
[5 empty] | 150 | 156
[5 empty] | 151 | 153
[5 empty] | 146 | 144
[5 empty] | 164 | 142
[5 empty] | 132 | 156
[5 empty] | 129 | 144
[5 empty] | 133 | 136
[5 empty] | 134 | 135
[5 empty] | 144 | 136
[5 empty] | 137 | 138
[5 empty] | 140 | 139
[5 empty] | 128 | 158
[5 empty] | 155 | 135
[5 empty] | 143 | 137
[5 empty] | 133 | 140
[5 empty] | 139 | 140
[5 empty] | 136 | 143
[5 empty] | 128 | 134
[5 empty] | 137 | 142
[5 empty] | 147 | 141
[5 empty] | 129 | 135
[5 empty] | 131 | 136
[5 empty] | 139 | 132
[5 empty] | 131 | 143
[5 empty] | 155 | 249
[5 empty] | 150 | 132
[5 empty] | 127 | 142
[5 empty] | 129 | 135
[5 empty] | 126 | 160
[5 empty] | 125 | 130
[5 empty] | 120 | 131
[5 empty] | 118 | 130
[5 empty] | 116 | 127
[5 empty] | 123 | 135
[5 empty] | 122 | 129
[5 empty] | 124 | 171
[5 empty] | 133 | 127
[5 empty] | 126 | 136
[5 empty] | 124 | 128
[5 empty] | 122 | 129
[5 empty] | 125 | 131
[5 empty] | 124 | 140
[5 empty] | 118 | 133
[5 empty] | 131 | 130
[5 empty] | 124 | 135
[5 empty] | 119 | 127
[5 empty] | 119 | 129
[5 empty] | 121 | 135
[5 empty] | 115 | 127
[5 empty] | 117 | 123
[5 empty] | 128 | 130
[5 empty] | 126 | 124
[5 empty] | 117 | 125
[5 empty] | 115 | 128
[5 empty] | 131 | 129
[5 empty] | 124 | 121
[5 empty] | 117 | 131
[5 empty] | 115 | 126
[5 empty] | 114 | 119
[5 empty] | 112 | 122
[5 empty] | 112 | 117
[5 empty] | 113 | 122
[5 empty] | 112 | 206
[5 empty] | 113 | 116
[5 empty] | 116 | 121
[5 empty] | 115 | 121
[5 empty] | 112 | 123
[5 empty] | 107 | 125
[5 empty] | 114 | 144
[5 empty] | 110 | 123
[5 empty] | 110 | 123
[5 empty] | 115 | 127
[5 empty] | 112 | 122
[5 empty] | 114 | 124
[5 empty] | 120 | 120
[5 empty] | 112 | 122
[5 empty] | 116 | 123
[5 empty] | 112 | 131
[5 empty] | 110 | 121
[5 empty] | 113 | 115
[5 empty] | 106 | 113
[5 empty] | 103 | 116
[5 empty] | 103 | 113
[5 empty] | 106 | 113
[5 empty] | 106 | 117
[5 empty] | 105 | 160
[5 empty] | 111 | 119
[5 empty] | 122 | 118
[5 empty] | 113 | 121
[5 empty] | 118 | 121
[5 empty] | 117 | 124
[5 empty] | 118 | 127
[5 empty] | 118 | 125
[5 empty] | 119 | 126
[5 empty] | 116 | 124
[5 empty] | 124 | 133
[5 empty] | 117 | 127
[5 empty] | 120 | 132
[5 empty] | 123 | 137
[5 empty] | 117 | 134
[5 empty] | 122 | 129
[5 empty] | 121 | 129
[5 empty] | 118 | 122
[5 empty] | 119 | 127
[5 empty] | 116 | 127
[5 empty] | 121 | 131
[5 empty] | 119 | 146
[5 empty] | 117 | 128
[5 empty] | 122 | 127
[5 empty] | 121 | 133
[5 empty] | 125 | 139
[5 empty] | 122 | 129
[5 empty] | 122 | 126
[5 empty] | 114 | 128
[5 empty] | 110 | 119
[5 empty] | 118 | 121
[5 empty] | 121 | 196
[5 empty] | 118 | 129
[5 empty] | 135 | 132
[5 empty] | 132 | 132
[5 empty] | 129 | 133
[5 empty] | 139 | 142
[5 empty] | 130 | 138
[5 empty] | 144 | 142
[5 empty] | 133 | 145
[5 empty] | 139 | 149
[5 empty] | 147 | 140
[5 empty] | 143 | 153
[5 empty] | 148 | 140
[5 empty] | 132 | 149
[5 empty] | 145 | 143
[5 empty] | 142 | 142
[5 empty] | 131 | 147
[5 empty] | 143 | 141
[5 empty] | 126 | 138
[5 empty] | 134 | 136
[5 empty] | 133 | 139
[5 empty] | 128 | 142
[5 empty] | 145 | 145
[5 empty] | 135 | 142
[5 empty] | 158 | 258
[5 empty] | 137 | 148
[5 empty] | 138 | 147
[5 empty] | 135 | 136
[5 empty] | 129 | 137
[5 empty] | 129 | 138
[5 empty] | 142 | 263
[5 empty] | 143 | 347
[5 empty] | 147 | 144
[5 empty] | 153 | 153
[5 empty] | 153 | 161
[5 empty] | 158 | 165
[5 empty] | 163 | 175
[5 empty] | 161 | 165
[5 empty] | 161 | 172
[5 empty] | 163 | 170
[5 empty] | 153 | 372
[5 empty] | 157 | 156
[5 empty] | 144 | 150
[5 empty] | 152 | 153
[5 empty] | 145 | 155
[5 empty] | 151 | 154
[5 empty] | 158 | 166
[5 empty] | 180 | 196
[5 empty] | 158 | 164
[5 empty] | 153 | 199
[5 empty] | 161 | 433
[5 empty] | 166 | 168
[5 empty] | 152 | 162
[5 empty] | 150 | 155
[5 empty] | 149 | 151
[5 empty] | 151 | 328
[5 empty] | 150 | 154
[5 empty] | 146 | 368
[5 empty] | 151 | 153
[5 empty] | 159 | 307
[5 empty] | 149 | 163
[5 empty] | 152 | 173
[5 empty] | 148 | 224
[5 empty] | 158 | 241
[5 empty] | 162 | 178
[5 empty] | 156 | 192
[5 empty] | 161 | 180
[5 empty] | 164 | 175
[5 empty] | 164 | 400
[5 empty] | 157 | 191
[5 empty] | 160 | 177
[5 empty] | 157 | 161
[5 empty] | 164 | 167
[5 empty] | 155 | 351
[5 empty] | 156 | nan
[5 empty] | 154 | 364
[5 empty] | 141 | 165
[5 empty] | 157 | 220
[5 empty] | 160 | 169
[5 empty] | 151 | 384
[5 empty] | 160 | 438
[5 empty] | 152 | 167
[5 empty] | 154 | 188
[5 empty] | 161 | 464
[5 empty] | 157 | 180
[5 empty] | 173 | 168
[5 empty] | 161 | 247
[5 empty] | 167 | 177
[5 empty] | 161 | 396
[5 empty] | 164 | 173
[5 empty] | 173 | 179
[5 empty] | 168 | 511
[5 empty] | 165 | 175
[5 empty] | 158 | 295
[5 empty] | 170 | 195
[5 empty] | 175 | 421
[5 empty] | 168 | 171
[5 empty] | 179 | 177
[5 empty] | 176 | 191
[5 empty] | 180 | 277
[5 empty] | 180 | 452
[5 empty] | 186 | 199
[5 empty] | 176 | 185
[5 empty] | 177 | 185
[5 empty] | 172 | 198
[5 empty] | 173 | 193
[5 empty] | 189 | 182
[5 empty] | 185 | 193
[5 empty] | nan | 192
[5 empty] | 183 | 184
[5 empty] | 187 | 204
[5 empty] | 195 | 199
[5 empty] | 195 | 213
[5 empty] | 202 | 343
[5 empty] | 206 | 219
[5 empty] | 208 | 429
[5 empty] | 218 | 217
[5 empty] | 201 | 196
[5 empty] | 197 | 200
[5 empty] | 185 | 197
[5 empty] | 200 | 204
[5 empty] | 198 | 201
[5 empty] | 189 | 203
[5 empty] | nan | 208
[5 empty] | 195 | 199
[5 empty] | 195 | 205
[5 empty] | 187 | 204
[5 empty] | 188 | 338
[5 empty] | 188 | 199
[5 empty] | 183 | 377
[5 empty] | 189 | 352
[5 empty] | nan | 197
[5 empty] | 188 | 570
[5 empty] | 187 | 195
[5 empty] | 186 | 189
[5 empty] | 186 | 194
[5 empty] | 195 | 196
[5 empty] | 188 | 206
[5 empty] | 187 | 197
[5 empty] | 189 | 202
[5 empty] | 185 | 217
[5 empty] | 193 | 207
[5 empty] | 191 | 194
[5 empty] | 193 | 194
[5 empty] | 205 | 217
[5 empty] | 196 | 220
[5 empty] | 208 | 212
[5 empty] | 214 | 214
[5 empty] | 212 | 213
[5 empty] | 208 | 210
[5 empty] | 204 | 217
[5 empty] | 213 | 229
[5 empty] | 214 | 354
[5 empty] | 234 | 236
[5 empty] | 224 | 238
[5 empty] | 230 | 252
[5 empty] | 220 | 228
[5 empty] | 225 | 225
[5 empty] | 232 | 239
[5 empty] | 231 | 237
[5 empty] | 242 | 246
[5 empty] | 234 | 232
[5 empty] | 232 | 244
[5 empty] | 237 | 232
[5 empty] | 226 | 229
[5 empty] | 225 | 251
[5 empty] | 291 | 226
[5 empty] | 238 | 234
[5 empty] | 234 | 258
[5 empty] | 227 | 231
[5 empty] | 230 | 237
[5 empty] | 241 | 243
[5 empty] | 237 | 251
[5 empty] | 245 | 239
[5 empty] | 244 | 231
[5 empty] | 237 | 249
[5 empty] | 253 | 250
[5 empty] | 241 | 243
[5 empty] | 290 | 258
[5 empty] | 244 | 252
[5 empty] | 248 | 277
[5 empty] | 246 | 259
[5 empty] | 259 | 267
[5 empty] | 256 | 284
[5 empty] | 267 | 274
[5 empty] | 267 | 285
[5 empty] | 265 | 310
[5 empty] | 266 | 269
[5 empty] | 258 | 310
[5 empty] | 287 | 260
[5 empty] | 260 | 254
[5 empty] | 258 | 253
[5 empty] | 252 | 288
[5 empty] | 263 | 267
[5 empty] | 271 | 265
[5 empty] | 273 | 276
[5 empty] | 278 | 278
[5 empty] | 276 | 315
[5 empty] | 280 | 293
[5 empty] | 293 | 296
[5 empty] | 290 | 303
[5 empty] | 286 | 301
[5 empty] | 293 | 301
[5 empty] | 293 | 327
[5 empty] | 293 | 281
[5 empty] | 286 | 288
[5 empty] | 273 | 290
[5 empty] | 276 | 285
[5 empty] | 266 | 258
[5 empty] | 264 | 265
[5 empty] | 274 | 279
[5 empty] | 285 | 293
[5 empty] | 296 | 297
[5 empty] | 296 | 303
[5 empty] | 293 | 482
[5 empty] | 298 | 314
[5 empty] | 305 | 310
[5 empty] | 403 | 314
[5 empty] | 311 | 538
[5 empty] | 324 | 379
[5 empty] | 310 | 312
[5 empty] | 321 | 338
[5 empty] | 312 | 339
[5 empty] | 322 | 317
[5 empty] | 311 | 320
[5 empty] | 328 | 333
[5 empty] | 321 | 331
[5 empty] | 320 | 347
[5 empty] | 303 | 326
[5 empty] | 310 | 327
[5 empty] | 327 | 329
[5 empty] | 304 | 302
[5 empty] | 315 | 323
[5 empty] | 317 | 320
[5 empty] | 292 | 304
[5 empty] | 296 | 653
[5 empty] | 294 | 311
[5 empty] | 314 | 313
[5 empty] | 298 | 306
[5 empty] | 305 | 307
[5 empty] | 324 | 328
[5 empty] | 315 | 345
[5 empty] | 312 | 321
[5 empty] | 310 | 329
[5 empty] | 378 | 330
[5 empty] | 325 | 364
[5 empty] | 346 | 349
[5 empty] | 354 | 353
[5 empty] | 348 | 360
[5 empty] | 343 | 339
[5 empty] | 329 | 328
[5 empty] | 327 | 334
[5 empty] | 329 | 334
[5 empty] | 325 | 348
[5 empty] | 335 | 337
[5 empty] | 340 | 342
[5 empty] | 367 | 664
[5 empty] | 343 | 341
[5 empty] | 338 | 335
[5 empty] | 354 | 360
[5 empty] | 341 | 349
[5 empty] | 366 | 351
[5 empty] | 347 | 355
[5 empty] | 351 | 414
[5 empty] | 366 | 354
[5 empty] | 348 | 682
[5 empty] | 349 | 356
[5 empty] | 350 | 354
[5 empty] | 347 | 379
[5 empty] | 343 | 349
[5 empty] | 354 | 371
[5 empty] | 410 | 411
[5 empty] | 465 | 441
[5 empty] | 436 | 440
[5 empty] | 421 | 422
[5 empty] | 408 | 411
[5 empty] | 415 | 443
[5 empty] | 445 | 448
[5 empty] | 460 | 466
[5 empty] | 449 | 474
[5 empty] | 477 | 490
[5 empty] | 483 | 471
[5 empty] | 459 | 465
[5 empty] | 451 | 423
[5 empty] | 417 | 413
[5 empty] | 418 | 421
[5 empty] | 427 | 406
[5 empty] | 384 | 408
[5 empty] | 399 | 405
[5 empty] | 402 | 405
[5 empty] | 413 | 429
[5 empty] | 442 | 440
[5 empty] | 462 | 472
[5 empty] | 458 | 464
[5 empty] | 458 | 491
[5 empty] | 458 | 458
[5 empty] | 442 | 462
[5 empty] | 454 | 448
[5 empty] | 463 | 467
[5 empty] | 453 | 470
[5 empty] | 455 | 485
[5 empty] | 500 | 478
[5 empty] | 469 | 464
[5 empty] | 471 | 503
[5 empty] | 451 | 450
[5 empty] | 439 | 456
[5 empty] | 444 | 446
[5 empty] | 419 | 412
[5 empty] | 394 | 400
[5 empty] | 408 | 398
[5 empty] | 391 | 412
[5 empty] | 390 | 410
[5 empty] | 414 | 408
[5 empty] | 383 | 391
[5 empty] | 374 | 400
[5 empty] | 360 | 374
[5 empty] | 369 | 374
[5 empty] | 364 | 374
[5 empty] | 368 | 367
[5 empty] | 411 | 374
[5 empty] | 360 | 379
[5 empty] | 361 | 369
[5 empty] | 372 | 400
[5 empty] | 414 | 393
[5 empty] | 393 | 386
[5 empty] | 379 | 396
[5 empty] | 377 | 394
[5 empty] | 386 | 388
[5 empty] | 387 | 387
[5 empty] | 387 | 412
[5 empty] | 380 | 387
[5 empty] | 393 | 383
[5 empty] | 379 | 385
[5 empty] | 386 | 397
[5 empty] | 384 | 377
[5 empty] | 374 | 388
[5 empty] | 357 | 378
[5 empty] | 406 | 379
[5 empty] | 400 | 388
[5 empty] | 373 | 368
[5 empty] | 387 | 388
[5 empty] | 396 | 403
[5 empty] | 429 | 401
[5 empty] | 406 | 409
[5 empty] | 394 | 416
[5 empty] | 409 | 414
[5 empty] | 423 | 417
[5 empty] | 417 | 495
[5 empty] | 433 | 460
[5 empty] | 437 | 451
[5 empty] | 443 | 466
[5 empty] | 467 | 451
[5 empty] | 475 | 453
[5 empty] | 460 | 447
[5 empty] | 447 | 445
[5 empty] | 440 | 444
[5 empty] | 437 | 456
[5 empty] | 432 | 469
[5 empty] | 429 | 472
[5 empty] | 429 | 443
[5 empty] | 429 | 448
[5 empty] | 417 | 427
[5 empty] | 423 | 441
[5 empty] | 412 | 427
[5 empty] | 403 | 414
[5 empty] | 423 | 420
[5 empty] | 416 | 434
[5 empty] | 413 | 414
[5 empty] | 414 | 429
[5 empty] | 423 | 439
[5 empty] | 413 | 434
[5 empty] | 431 | 423
[5 empty] | 427 | 436
[5 empty] | 427 | 431
[5 empty] | 428 | 433
[5 empty] | 427 | 437
[5 empty] | 438 | 457
[5 empty] | 444 | 457
[5 empty] | 458 | 464
[5 empty] | 473 | 473
[5 empty] | 463 | 494
[5 empty] | 468 | 474
[5 empty] | 484 | 480
[5 empty] | 492 | 493
[5 empty] | 468 | 475
[5 empty] | 465 | 477
[5 empty] | 463 | 472
[5 empty] | 455 | 460
[5 empty] | 447 | 464
[5 empty] | 469 | 463
[5 empty] | 445 | 452
[5 empty] | 433 | 479
[5 empty] | 443 | 459
[5 empty] | 440 | 442
[5 empty] | 430 | 444
[5 empty] | 438 | 441
[5 empty] | 446 | 466
[5 empty] | 447 | 451
[5 empty] | 436 | 449
[5 empty] | 431 | 446
[5 empty] | 431 | 453
[5 empty] | 431 | 429
[5 empty] | 417 | 419
[5 empty] | 419 | 417
[5 empty] | 401 | 397
[5 empty] | 386 | 425
[5 empty] | 401 | 423
[5 empty] | 388 | 390
[5 empty] | 382 | 383
[5 empty] | 399 | 376
[5 empty] | 374 | 389
[5 empty] | 374 | 375
[5 empty] | 365 | 369
[5 empty] | 361 | 387
[5 empty] | 353 | 386
[5 empty] | 374 | 394
[5 empty] | 366 | 383
[5 empty] | 379 | 399
[5 empty] | 404 | 401
[5 empty] | 400 | 402
[5 empty] | 409 | 402
[5 empty] | 406 | 421
[5 empty] | 399 | 397
[5 empty] | 387 | 391
[5 empty] | 401 | 402
[5 empty] | 385 | 432
[5 empty] | 387 | 389
[5 empty] | 378 | 386
[5 empty] | 387 | 404
[5 empty] | 382 | 389
[5 empty] | 378 | 383
[5 empty] | 377 | 385
[5 empty] | 386 | 376
[5 empty] | 377 | 386
[5 empty] | 382 | 393
[5 empty] | 395 | 400
[5 empty] | 429 | 403
[5 empty] | 410 | 403
[5 empty] | 397 | 419
[5 empty] | 402 | 403
[5 empty] | 398 | 406
[5 empty] | 425 | 404
[5 empty] | 416 | 415
[5 empty] | 402 | 413
[5 empty] | 423 | 413
[5 empty] | 404 | 415
[5 empty] | 406 | 408
[5 empty] | 392 | 396
[5 empty] | 398 | 395
[5 empty] | 407 | 412
[5 empty] | 395 | 407
[5 empty] | 398 | 418
[5 empty] | 403 | 400
[5 empty] | 397 | 400
[5 empty] | 398 | 399
[5 empty] | 398 | 403
[5 empty] | 392 | 409
[5 empty] | 392 | 409
[5 empty] | 391 | 400
[5 empty] | 383 | 398
[5 empty] | 374 | 371
[5 empty] | 372 | 375
[5 empty] | 368 | 379
[5 empty] | 370 | 410
[5 empty] | 375 | 381
[5 empty] | 368 | 376
[5 empty] | 368 | 372
[5 empty] | 375 | 366
[5 empty] | 363 | 364
[5 empty] | 366 | 369
[5 empty] | 358 | 373
[5 empty] | 364 | 380
[5 empty] | 396 | 370
[5 empty] | 366 | 372
[5 empty] | 364 | 367
[5 empty] | 360 | 361
[5 empty] | 362 | 374
[5 empty] | 360 | 368
[5 empty] | 376 | 368
[5 empty] | 357 | 383
[5 empty] | 367 | 377
[5 empty] | 368 | 371
[5 empty] | 368 | 365
[5 empty] | 365 | 373
[5 empty] | 363 | 370
[5 empty] | 399 | 373
[5 empty] | 365 | 373
[5 empty] | 367 | 367
[5 empty] | 366 | 368
[5 empty] | 371 | 366
[5 empty] | 368 | 370
[5 empty] | 376 | 373
[5 empty] | 378 | 381
[5 empty] | 398 | 394
[5 empty] | 384 | 384
[5 empty] | 380 | 387
[5 empty] | 414 | 400
[5 empty] | 384 | 399
[5 empty] | 390 | 392
[5 empty] | 398 | 392
[5 empty] | 379 | 391
[5 empty] | 384 | 393
[5 empty] | 386 | 393
[5 empty] | 410 | 423
[5 empty] | 418 | 411
[5 empty] | 415 | 398
[5 empty] | 390 | 387
[5 empty] | 407 | 391
[5 empty] | 383 | 482
[5 empty] | 381 | 388
[5 empty] | 388 | 380
[5 empty] | 386 | 385
[5 empty] | 433 | 384
[5 empty] | 383 | 405
[5 empty] | 409 | 397
[5 empty] | 397 | 422
[5 empty] | 392 | 382
[5 empty] | 375 | 360
[5 empty] | 358 | 349
[5 empty] | 341 | 344
[5 empty] | 359 | 344
[5 empty] | 355 | 368
[5 empty] | 342 | 343
[5 empty] | 342 | 349
[5 empty] | 343 | 354
[5 empty] | 366 | 357
[5 empty] | 351 | 370
[5 empty] | 351 | 362
[5 empty] | 350 | 389
[5 empty] | 338 | 342
[5 empty] | 351 | 341
[5 empty] | 376 | 356
[5 empty] | 350 | 348
[5 empty] | 358 | 370
[5 empty] | 377 | 372
[5 empty] | 375 | 376
[5 empty] | 352 | 377
[5 empty] | 331 | 336
[5 empty] | 344 | 335
[5 empty] | 361 | 350
[5 empty] | 339 | 347
[5 empty] | 353 | 347
[5 empty] | 354 | 365
[5 empty] | 357 | 358
[5 empty] | 355 | 360
[5 empty] | 370 | 363
[5 empty] | 359 | 372
[5 empty] | 347 | 348
[5 empty] | 339 | 360
[5 empty] | 350 | 354
[5 empty] | 341 | 343
[5 empty] | 345 | 354
[5 empty] | 381 | 360
[5 empty] | 357 | 352
[5 empty] | 336 | 352
[5 empty] | 329 | 327
[5 empty] | 335 | 331
[5 empty] | 348 | 318
[5 empty] | 341 | 331
[5 empty] | 344 | 322
[5 empty] | 322 | 317
[5 empty] | 321 | 326
[5 empty] | 323 | 325
[5 empty] | 334 | 326
[5 empty] | 322 | 338
[5 empty] | 327 | 333
[5 empty] | 351 | 327
[5 empty] | 319 | 329
[5 empty] | 334 | 315
[5 empty] | 324 | 318
[5 empty] | 315 | 314
[5 empty] | 309 | 341
[5 empty] | 319 | 319
[5 empty] | 337 | 322
[5 empty] | 342 | 332
[5 empty] | 330 | 331
[5 empty] | 324 | 333
[5 empty] | 336 | 332
[5 empty] | 322 | 339
[5 empty] | 331 | 325
[5 empty] | 341 | 324
[5 empty] | 322 | 321
[5 empty] | 339 | 336
[5 empty] | 308 | 306
[5 empty] | 301 | 302
[5 empty] | 305 | 303
[5 empty] | 291 | 292
[5 empty] | 291 | 296
[5 empty] | 294 | 290
[5 empty] | 307 | 313
[5 empty] | 299 | 331
[5 empty] | 307 | 315
[5 empty] | 298 | 300
[5 empty] | 295 | 288
[5 empty] | 296 | 290
[5 empty] | 313 | 323
[5 empty] | 303 | 303
[5 empty] | 317 | 320
[5 empty] | 327 | 320
[5 empty] | 324 | 332
[5 empty] | 328 | 343
[5 empty] | 319 | 338
[5 empty] | 312 | 318
[5 empty] | 312 | 307
[5 empty] | 296 | 289
[5 empty] | 283 | 291
[5 empty] | 280 | 289
[5 empty] | 277 | 289
[5 empty] | 285 | 277
[5 empty] | 281 | 300
[5 empty] | 282 | 286
[5 empty] | 279 | 289
[5 empty] | 284 | 279
[5 empty] | 278 | 292
[5 empty] | 280 | 293
[5 empty] | 291 | 286
[5 empty] | 286 | 283
[5 empty] | 294 | 284
[5 empty] | 285 | 287
[5 empty] | 307 | 285
[5 empty] | 284 | 287
[5 empty] | 307 | 293
[5 empty] | 293 | 298
[5 empty] | 302 | 288
[5 empty] | 296 | 307
[5 empty] | 296 | 292
[5 empty] | 291 | 289
[5 empty] | 287 | 292
[5 empty] | 288 | 289
[5 empty] | 291 | 292
[5 empty] | 287 | 279
[5 empty] | 288 | 272
[5 empty] | 271 | 279
[5 empty] | 286 | 271
[5 empty] | 277 | 264
[5 empty] | 269 | 285
[5 empty] | 274 | 299
[5 empty] | 271 | 274
[5 empty] | 282 | 282
[5 empty] | 283 | 287
[5 empty] | 289 | 294
[5 empty] | 307 | 314
[5 empty] | 305 | 301
[5 empty] | 308 | 322
[5 empty] | 316 | 319
[5 empty] | 329 | 307
[5 empty] | 316 | 304
[5 empty] | 307 | 317
[5 empty] | 323 | 313
[5 empty] | 316 | 297
[5 empty] | 297 | 292
[5 empty] | 289 | 294
[5 empty] | 281 | 279
[5 empty] | 282 | 290
[5 empty] | 270 | 275
[5 empty] | 279 | 261
[5 empty] | 274 | 281
[5 empty] | 249 | 258
[5 empty] | 259 | 257
[5 empty] | 258 | 253
[5 empty] | 257 | 259
[5 empty] | 261 | 267
[5 empty] | 272 | 263
[5 empty] | 262 | 269
[5 empty] | 264 | 266
[5 empty] | 252 | 250
[5 empty] | 258 | 247
[5 empty] | 259 | 241
[5 empty] | 249 | 241
[5 empty] | 242 | 245
[5 empty] | 253 | 243
[5 empty] | 252 | 250
[5 empty] | 249 | 255
[5 empty] | 255 | 252
[5 empty] | 259 | 262
[5 empty] | 275 | 260
[5 empty] | 263 | 266
[5 empty] | 252 | 252
[5 empty] | 254 | 261
[5 empty] | 260 | 267
[5 empty] | 270 | 278
[5 empty] | 280 | 280
[5 empty] | 277 | 275
[5 empty] | 287 | 280
[5 empty] | 276 | 297
[5 empty] | 276 | 319
[5 empty] | 290 | 279
[5 empty] | 274 | 260
[5 empty] | 257 | 254
[5 empty] | 254 | 251
[5 empty] | 268 | 253
[5 empty] | 261 | 263
[5 empty] | 270 | 266
[5 empty] | 268 | 268
[5 empty] | 290 | 295
[5 empty] | 279 | 275
[5 empty] | 264 | 274
[5 empty] | 273 | 252
[5 empty] | 254 | 249
[5 empty] | 243 | 244
[5 empty] | 241 | 236
[5 empty] | 244 | 235
[5 empty] | 247 | 240
[5 empty] | 244 | 241
[5 empty] | 250 | 248
[5 empty] | 254 | 246
[5 empty] | 250 | 249
[5 empty] | 258 | 255
[5 empty] | 256 | 262
[5 empty] | 253 | 245
[5 empty] | 252 | 252
[5 empty] | 254 | 258
[5 empty] | 248 | 258
[5 empty] | 256 | 249
[5 empty] | 253 | 249
[5 empty] | 251 | 253
[5 empty] | 250 | 246
[5 empty] | 265 | 260
[5 empty] | 254 | 254
[5 empty] | 256 | 252
[5 empty] | 270 | 253
[5 empty] | 263 | 249
[5 empty] | 257 | 249
[5 empty] | 255 | 263
[5 empty] | 256 | 244
[5 empty] | 265 | 248
[5 empty] | 261 | 258
[5 empty] | 253 | 246
[5 empty] | 258 | 247
[5 empty] | 254 | 265
[5 empty] | 250 | 253
[5 empty] | 256 | 249
[5 empty] | 255 | 256
[5 empty] | 254 | 269
[5 empty] | 259 | 257
[5 empty] | 264 | 273
[5 empty] | 273 | 260
[5 empty] | 269 | 264
[5 empty] | 285 | 286
[5 empty] | 288 | 300
[5 empty] | 290 | 276
[5 empty] | 272 | 296
[5 empty] | 272 | 273
[5 empty] | 279 | 263
[5 empty] | 266 | 266
[5 empty] | 266 | 254
[5 empty] | 267 | 275
[5 empty] | 263 | 264
[5 empty] | 268 | 264
[5 empty] | 289 | 259
[5 empty] | 267 | 260
[5 empty] | 269 | 271
[5 empty] | 284 | 264
[5 empty] | 269 | 263
[5 empty] | 273 | 266
[5 empty] | 266 | 276
[5 empty] | 264 | 263
[5 empty] | 277 | 265
[5 empty] | 268 | 281
[5 empty] | 268 | 264
[5 empty] | 273 | 279
[5 empty] | 275 | 272
[5 empty] | 265 | 262
[5 empty] | 262 | 273
[5 empty] | 271 | 276
[5 empty] | 266 | 257
[5 empty] | 255 | 258
[5 empty] | 264 | 255
[5 empty] | 261 | 247
[5 empty] | 249 | 243
[5 empty] | 261 | 242
[5 empty] | 244 | 237
[5 empty] | 246 | 250
[5 empty] | 250 | 251
[5 empty] | 263 | 253
[5 empty] | 252 | 254
[5 empty] | 250 | 239
[5 empty] | 244 | 258
[5 empty] | 259 | 240
[5 empty] | 248 | 238
[5 empty] | 253 | 239
[5 empty] | 253 | 234
[5 empty] | 241 | 242
[5 empty] | 238 | 240
[5 empty] | 251 | 240
[5 empty] | 239 | 239
[5 empty] | 251 | 253
[5 empty] | 245 | 245
[5 empty] | 243 | 243
[5 empty] | 247 | 243
[5 empty] | 245 | 242
[5 empty] | 250 | 241
[5 empty] | 247 | 256
[5 empty] | 243 | 239
[5 empty] | 252 | 240
[5 empty] | 246 | 243
[5 empty] | 247 | 235
[5 empty] | 245 | 242
[5 empty] | 249 | 243
[5 empty] | 248 | 246
[5 empty] | 263 | 240
[5 empty] | 254 | 250
[5 empty] | 253 | 247
[5 empty] | 248 | 247
[5 empty] | 253 | 244
[5 empty] | 258 | 252
[5 empty] | 265 | 246
[5 empty] | 252 | 255
[5 empty] | 250 | 246
[5 empty] | 253 | 253
[5 empty] | 248 | 242
[5 empty] | 252 | 242
[5 empty] | 250 | 239
[5 empty] | 247 | 248
[5 empty] | 266 | 258
[5 empty] | 267 | 246
[5 empty] | 259 | 240
[5 empty] | 253 | 238
[5 empty] | 248 | 252
[5 empty] | 248 | 240
[5 empty] | 246 | 240
[5 empty] | 239 | 232
[5 empty] | 238 | 235
[5 empty] | 232 | 241
[5 empty] | 244 | 235
[5 empty] | 273 | 237
[5 empty] | 239 | 241
[5 empty] | 241 | 251
[5 empty] | 250 | 250
[5 empty] | 246 | 241
[5 empty] | 247 | 236
[5 empty] | 248 | 241
[5 empty] | 250 | 246
[5 empty] | 247 | 234
[5 empty] | 274 | 244
[5 empty] | 250 | 246
[5 empty] | 255 | 254
[5 empty] | 244 | 248
[5 empty] | 263 | 246
[5 empty] | 240 | 243
[5 empty] | 233 | 234
[5 empty] | 237 | 234
[5 empty] | 235 | 227
[5 empty] | 276 | 229
[5 empty] | 240 | 230
[5 empty] | 238 | 230
[5 empty] | 234 | 231
[5 empty] | 234 | 233
[5 empty] | 231 | 227
[5 empty] | 228 | 222
[5 empty] | 225 | 251
[5 empty] | 235 | 223
[5 empty] | 226 | 220
[5 empty] | 228 | 220
[5 empty] | 248 | 233
[5 empty] | 232 | 232
[5 empty] | 237 | 251
[5 empty] | 236 | 226
[5 empty] | 243 | 234
[5 empty] | 240 | 236
[5 empty] | 242 | 232
[5 empty] | 236 | 232
[5 empty] | 237 | 227
[5 empty] | 236 | 238
[5 empty] | 233 | 230
[5 empty] | 235 | 225
[5 empty] | 238 | 225
[5 empty] | 242 | 233
[5 empty] | 242 | 238
[5 empty] | 265 | 235
[5 empty] | 242 | 232
[5 empty] | 242 | 235
[5 empty] | 249 | 253
[5 empty] | 240 | 229
[5 empty] | 241 | 246
[5 empty] | 249 | 240
[5 empty] | 243 | 243
[5 empty] | 239 | 228
[5 empty] | 233 | 279
[5 empty] | 238 | 233
[5 empty] | 245 | 228
[5 empty] | 241 | 240
[5 empty] | 230 | 230
[5 empty] | 243 | 231
[5 empty] | 241 | 232
[5 empty] | 276 | 230
[5 empty] | 229 | 229
[5 empty] | 235 | 223
[5 empty] | 231 | 228
[5 empty] | 228 | 216
[5 empty] | 221 | 214
[5 empty] | 247 | 231
[5 empty] | 214 | 206
[5 empty] | 215 | 210
[5 empty] | 219 | 222
[5 empty] | 219 | 215
[5 empty] | 224 | 215
[5 empty] | 227 | 220
[5 empty] | 234 | 229
[5 empty] | 230 | 226
[5 empty] | 233 | 228
[5 empty] | 236 | 225
[5 empty] | 236 | 230
[5 empty] | 238 | 298
[5 empty] | 255 | 227
[5 empty] | 242 | 223
[5 empty] | 241 | 233
[5 empty] | 254 | 241
[5 empty] | 242 | 232
[5 empty] | 233 | 225
[5 empty] | 235 | 223
[5 empty] | 251 | 230
[5 empty] | 230 | 222
[5 empty] | 228 | 224
[5 empty] | 224 | 223
[5 empty] | 234 | 222
[5 empty] | 249 | 225
[5 empty] | 235 | 220
[5 empty] | 255 | 225
[5 empty] | 239 | 225
[5 empty] | 232 | 228
[5 empty] | 239 | 230
[5 empty] | 237 | 226
[5 empty] | 236 | 221
[5 empty] | 235 | 224
[5 empty] | 232 | 229
[5 empty] | 233 | 223
[5 empty] | 240 | 228
[5 empty] | 232 | 227
[5 empty] | 228 | 230
[5 empty] | 264 | 213
[5 empty] | 225 | 215
[5 empty] | 226 | 223
[5 empty] | 227 | 222
[5 empty] | 235 | 218
[5 empty] | 228 | 230
[5 empty] | 224 | 218
[5 empty] | 226 | 218
[5 empty] | 224 | 214
[5 empty] | 228 | 240
[5 empty] | 226 | 213
[5 empty] | 227 | 216
[5 empty] | 231 | 220
[5 empty] | 224 | 222
[5 empty] | 223 | 219
[5 empty] | 228 | 222
[5 empty] | 225 | 221
[5 empty] | 227 | 230
[5 empty] | 225 | 215
[5 empty] | 230 | 215
[5 empty] | 229 | 216
[5 empty] | 235 | 235
[5 empty] | 236 | 221
[5 empty] | 230 | 238
[5 empty] | 234 | 221
[5 empty] | 231 | 223
[5 empty] | 228 | 217
[5 empty] | 224 | 215
[5 empty] | 212 | 214
[5 empty] | 211 | 208
[5 empty] | 225 | 214
[5 empty] | 210 | 208
[5 empty] | 204 | 198
[5 empty] | 207 | 203
[5 empty] | 203 | 200
[5 empty] | 208 | 201
[5 empty] | 215 | 202
[5 empty] | 207 | 198
[5 empty] | 216 | 200
[5 empty] | 205 | 212
[5 empty] | 210 | 207
[5 empty] | 210 | 208
[5 empty] | 215 | 204
[5 empty] | 207 | 207
[5 empty] | 224 | 208
[5 empty] | 230 | 213
[5 empty] | 211 | 225
[5 empty] | 218 | 205
[5 empty] | 197 | 201
[5 empty] | 205 | 193
[5 empty] | 221 | 197
[5 empty] | 196 | 196
[5 empty] | 195 | 192
[5 empty] | 198 | 193
[5 empty] | 191 | 199
[5 empty] | 195 | 185
[5 empty] | 188 | 191
[5 empty] | 184 | 192
[5 empty] | 191 | 189
[5 empty] | 187 | 184
[5 empty] | 185 | 184
[5 empty] | 185 | nan
[5 empty] | nan | 185
[5 empty] | 189 | 187
[5 empty] | 189 | 182
[5 empty] | 179 | 200
[5 empty] | 177 | 170
[5 empty] | 179 | 168
[5 empty] | 179 | 171
[5 empty] | 176 | 175
[5 empty] | nan | 178
[5 empty] | 180 | 175
[5 empty] | 186 | 176
[5 empty] | 184 | 178
[5 empty] | 177 | 172
[5 empty] | 180 | 181
[5 empty] | 179 | 175
[5 empty] | 175 | 173
[5 empty] | 174 | 171
[5 empty] | 182 | 176
[5 empty] | 192 | 179
[5 empty] | 187 | 197
[5 empty] | 196 | 178
[5 empty] | 193 | 186
[5 empty] | 195 | 178
[5 empty] | 191 | 169
[5 empty] | 177 | 170
[5 empty] | 180 | 170
[5 empty] | 175 | 171
[5 empty] | 173 | 165
[5 empty] | 180 | 168
[5 empty] | 179 | 169
[5 empty] | 183 | 173
[5 empty] | 182 | 171
[5 empty] | 177 | 174
[5 empty] | 179 | 171
[5 empty] | 176 | 171
[5 empty] | 181 | 177
[5 empty] | 177 | 167
[5 empty] | 175 | 172
[5 empty] | 182 | 171
[5 empty] | 174 | 168
[5 empty] | 171 | 172
[5 empty] | 178 | 163
[5 empty] | 168 | 169
[5 empty] | 174 | 168
[5 empty] | 174 | 167
[5 empty] | 173 | 163
[5 empty] | 169 | 159
[5 empty] | 170 | 170
[5 empty] | 174 | 167
[5 empty] | 169 | 169
[5 empty] | 188 | 171
[5 empty] | 172 | 173
[5 empty] | 175 | 170
[5 empty] | 181 | 171
[5 empty] | 178 | 176
[5 empty] | 177 | 171
[5 empty] | 177 | 172
[5 empty] | 184 | 177
[5 empty] | 180 | 172
[5 empty] | 178 | 171
[5 empty] | 188 | 174
[5 empty] | 176 | 170
[5 empty] | 184 | 163
[5 empty] | 174 | 169
[5 empty] | 179 | 170
[5 empty] | 177 | 172
[5 empty] | 173 | 170
[5 empty] | 172 | 174
[5 empty] | 179 | 169
[5 empty] | 173 | 167
[5 empty] | 174 | 178
[5 empty] | 174 | 167
[5 empty] | 172 | 161
[5 empty] | 176 | 167
[5 empty] | 179 | 170
[5 empty] | 189 | 165
[5 empty] | 169 | 157
[5 empty] | 175 | 153
[5 empty] | 172 | 163
[5 empty] | 164 | 160
[5 empty] | 163 | 154
[5 empty] | 168 | 155
[5 empty] | 177 | 153
[5 empty] | 157 | 156
[5 empty] | 161 | 164
[5 empty] | 160 | 160
[5 empty] | 161 | 156
[5 empty] | 170 | 160
[5 empty] | 167 | 160
[5 empty] | 167 | 170
[5 empty] | 161 | 162
[5 empty] | 168 | 164
[5 empty] | 165 | 156
[5 empty] | 169 | 164
[5 empty] | 163 | 156
[5 empty] | 168 | 153
[5 empty] | 177 | 157
[5 empty] | 163 | 152
[5 empty] | 158 | 163
[5 empty] | 161 | 162
[5 empty] | 161 | 164
[5 empty] | 162 | 167
[5 empty] | 161 | 156
[5 empty] | 164 | 160
[5 empty] | 174 | 161
[5 empty] | 164 | 156
[5 empty] | 165 | 169
[5 empty] | 160 | 158
[5 empty] | 167 | 157
[5 empty] | 161 | 156
[5 empty] | 164 | 157
[5 empty] | 178 | 158
[5 empty] | 161 | 155
[5 empty] | 158 | 151
[5 empty] | 169 | 149
[5 empty] | 163 | 148
[5 empty] | 156 | 152
[5 empty] | 158 | 152
[5 empty] | 158 | 150
[5 empty] | 153 | 151
[5 empty] | 152 | 145
[5 empty] | 152 | 151
[5 empty] | 162 | 151
[5 empty] | 160 | 150
[5 empty] | 154 | 156
[5 empty] | 164 | 176
[5 empty] | 158 | 152
[5 empty] | 164 | 158
[5 empty] | 159 | 166
[5 empty] | 157 | 150
[5 empty] | 162 | 148
[5 empty] | 159 | 150
[5 empty] | 152 | 151
[5 empty] | 169 | 188
[5 empty] | 156 | 162
[5 empty] | 161 | 153
[5 empty] | 163 | 157
[5 empty] | 161 | 158
[5 empty] | 176 | 162
[5 empty] | 158 | 153
[5 empty] | 161 | 154
[5 empty] | 154 | 151
[5 empty] | 160 | 164
[5 empty] | 150 | 146
[5 empty] | 150 | 149
[5 empty] | 147 | 142
[5 empty] | 142 | 192
[5 empty] | 140 | 135
[5 empty] | 139 | 137
[5 empty] | 139 | 136
[5 empty] | 143 | 135
[5 empty] | 144 | 137
[5 empty] | 138 | 141
[5 empty] | 140 | 133
[5 empty] | 146 | 147
[5 empty] | 149 | 141
[5 empty] | 155 | 154
[5 empty] | 164 | 154
[5 empty] | 159 | 159
[5 empty] | 156 | 163
[5 empty] | 158 | 164
[5 empty] | 144 | 148
[5 empty] | 150 | 144
[5 empty] | 148 | 143
[5 empty] | 143 | 141
[5 empty] | 148 | 136
[5 empty] | 146 | 138
[5 empty] | 198 | 136
[5 empty] | 142 | 135
[5 empty] | 145 | 136
[5 empty] | 137 | 138
[5 empty] | 142 | 131
[5 empty] | 153 | 139
[5 empty] | 148 | 143
[5 empty] | 146 | 146
[5 empty] | 144 | 140
[5 empty] | 139 | 139
[5 empty] | 141 | 137
[5 empty] | 141 | 136
[5 empty] | 146 | 136
[5 empty] | 140 | 132
[5 empty] | 140 | 130
[5 empty] | 134 | 130
[5 empty] | 137 | 130
[5 empty] | 137 | 131
[5 empty] | 141 | 132
[5 empty] | 140 | 135
[5 empty] | 146 | 137
[5 empty] | 143 | 135
[5 empty] | 137 | 135
[5 empty] | 142 | 133
[5 empty] | 138 | 132
[5 empty] | 139 | 131
[5 empty] | 140 | 126
[5 empty] | 139 | 130
[5 empty] | 132 | 133
[5 empty] | 136 | 129
[5 empty] | 131 | 127
[5 empty] | 129 | 124
[5 empty] | 128 | 127
[5 empty] | 129 | 122
[5 empty] | 136 | 120
[5 empty] | 125 | 117
[5 empty] | 124 | 117
[5 empty] | 127 | 119
[5 empty] | 123 | 179
[5 empty] | 125 | 121
[5 empty] | 129 | 130
[5 empty] | 131 | 133
[5 empty] | 135 | 132
[5 empty] | 136 | 123
[5 empty] | 137 | 120
[5 empty] | 127 | 122
[5 empty] | 130 | 126
[5 empty] | 134 | 128
[5 empty] | 127 | 132
[5 empty] | 130 | 124
[5 empty] | 130 | 125
[5 empty] | 122 | 126
[5 empty] | 137 | 121
[5 empty] | 121 | 117
[5 empty] | 118 | 118
[5 empty] | 121 | 121
[5 empty] | 116 | 115
[5 empty] | 126 | 117
[5 empty] | 125 | 121
[5 empty] | 127 | 119
[5 empty] | 132 | 127
[5 empty] | 126 | 121
[5 empty] | 136 | 123
[5 empty] | 138 | 127
[5 empty] | 134 | 122
[5 empty] | 126 | 132
[5 empty] | 124 | 126
[5 empty] | 130 | 122
[5 empty] | 133 | 129
[5 empty] | 127 | 130
[5 empty] | 126 | 128
[5 empty] | 128 | 121
[5 empty] | 127 | 133
[5 empty] | 130 | 125
[5 empty] | 134 | 128
[5 empty] | 134 | 125
[5 empty] | 137 | 126
[5 empty] | 130 | 130
[5 empty] | 140 | 132
[5 empty] | 140 | 136
[5 empty] | 131 | 129
[5 empty] | 136 | 136
[5 empty] | 136 | 134
[5 empty] | 137 | 136
[5 empty] | 144 | 137
[5 empty] | 144 | 142
[5 empty] | 146 | 152
[5 empty] | 152 | 146
[5 empty] | 154 | 153
[5 empty] | 145 | 152
[5 empty] | 152 | 152
[5 empty] | 149 | 142
[5 empty] | 144 | 140
[5 empty] | 143 | 150
[5 empty] | 149 | 139
[5 empty] | 142 | 138
[5 empty] | 141 | 132
[5 empty] | 138 | 135
[5 empty] | 134 | 133
[5 empty] | 135 | 133
[5 empty] | 126 | 129
[5 empty] | 129 | 125
[5 empty] | 123 | 128
[5 empty] | 127 | 124
[5 empty] | 129 | 128
[5 empty] | 122 | 121
[5 empty] | 131 | 117
[5 empty] | 130 | 156
[5 empty] | 127 | 126
[5 empty] | 127 | 119
[5 empty] | 121 | 123
[5 empty] | 123 | 127
[5 empty] | 124 | 122
[5 empty] | 121 | 122
[5 empty] | 128 | 117
[5 empty] | 125 | 120
[5 empty] | 122 | 119
[5 empty] | 129 | 124
[5 empty] | 131 | 124
[5 empty] | 133 | 132
[5 empty] | 134 | 123
[5 empty] | 133 | 129
[5 empty] | 129 | 132
[5 empty] | 126 | 129
[5 empty] | 135 | 124
[5 empty] | 131 | 124
[5 empty] | 132 | 134
[5 empty] | 139 | 133
[5 empty] | 136 | 141
[5 empty] | 146 | 142
[5 empty] | 142 | 135
[5 empty] | 144 | 141
[5 empty] | 146 | 138
[5 empty] | 141 | 134
[5 empty] | 148 | 142
[5 empty] | 142 | 139
[5 empty] | 172 | 144
[5 empty] | 161 | 147
[5 empty] | 157 | 151
[5 empty] | 154 | 149
[5 empty] | 165 | 156
[5 empty] | 157 | 157
[5 empty] | 171 | 172
[5 empty] | 177 | 166
[5 empty] | 167 | 200
[5 empty] | 162 | 164
[5 empty] | 160 | 158
[5 empty] | 161 | 155
[5 empty] | 175 | 159
[5 empty] | 172 | 155
[5 empty] | 158 | 157
[5 empty] | 154 | 147
[5 empty] | 160 | 155
[5 empty] | 155 | 153
[5 empty] | 158 | 154
[5 empty] | 179 | 152
[5 empty] | 162 | 161
[5 empty] | 166 | 156
[5 empty] | 159 | 154
[5 empty] | 157 | 167
[5 empty] | 160 | 158
[5 empty] | 177 | 167
[5 empty] | 169 | 166
[5 empty] | 162 | 155
[5 empty] | 170 | 164
[5 empty] | 171 | 172
[5 empty] | 166 | 168
[5 empty] | 179 | 181
[5 empty] | 185 | 230
[5 empty] | 189 | 178
[5 empty] | 174 | 165
[5 empty] | 165 | 164
[5 empty] | 172 | 179
[5 empty] | 177 | 165
[5 empty] | 178 | 170
[5 empty] | 172 | 192
[5 empty] | 172 | 174
[5 empty] | 179 | 176
[5 empty] | 184 | 178
[5 empty] | 185 | 182
[5 empty] | 191 | 193
[5 empty] | 185 | 180
[5 empty] | 187 | 188
[5 empty] | 192 | 198
[5 empty] | 185 | 187
[5 empty] | 198 | 182
[5 empty] | 185 | 178
[5 empty] | 184 | 178
[5 empty] | 251 | 180
[5 empty] | 200 | 189
[5 empty] | 184 | 185
[5 empty] | 184 | 183
[5 empty] | 180 | 187
[5 empty] | 189 | 188
[5 empty] | 204 | 191
[5 empty] | 197 | 200
[5 empty] | 198 | 195
[5 empty] | 216 | 203
[5 empty] | 202 | 189
[5 empty] | 195 | 222
[5 empty] | 196 | 184
[5 empty] | 188 | 185
[5 empty] | 184 | 179
[5 empty] | 192 | 217
[5 empty] | 200 | nan
[5 empty] | 194 | 189
[5 empty] | 191 | 183
[5 empty] | 194 | 184
[5 empty] | 198 | 186
[5 empty] | 187 | 188
[5 empty] | 187 | 191
[5 empty] | 188 | 188
[5 empty] | 201 | 196
[5 empty] | 204 | 200
[5 empty] | 203 | 192
[5 empty] | 202 | 206
[5 empty] | 194 | nan
[5 empty] | 196 | 192
[5 empty] | 193 | 192
[5 empty] | 187 | 204
[5 empty] | 184 | 191
[5 empty] | 193 | 198
[5 empty] | 199 | 197
[5 empty] | 211 | 198
[5 empty] | 205 | 189
[5 empty] | 191 | 197
[5 empty] | 198 | 193
[5 empty] | 218 | 201
[5 empty] | 201 | 197
[5 empty] | 206 | 203
[5 empty] | 206 | 199
[5 empty] | 202 | 203
[5 empty] | 201 | 217
[5 empty] | 212 | 203
[5 empty] | 209 | 200
[5 empty] | 208 | 204
[5 empty] | 205 | 199
[5 empty] | 210 | 204
[5 empty] | 210 | 224
[5 empty] | 210 | 208
[5 empty] | 216 | 222
[5 empty] | 230 | 220
[5 empty] | 248 | 215
[5 empty] | 213 | 210
[5 empty] | 218 | 226
[5 empty] | 231 | 219
[5 empty] | 221 | 226
[5 empty] | 223 | 234
[5 empty] | 215 | 225
[5 empty] | 212 | 231
[5 empty] | 225 | 218
[5 empty] | 224 | 213
[5 empty] | 220 | 219
[5 empty] | 219 | 232
[5 empty] | 230 | 231
[5 empty] | 224 | 220
[5 empty] | 223 | 223
[5 empty] | 215 | 211
[5 empty] | 224 | 219
[5 empty] | 237 | 207
[5 empty] | 222 | 236
[5 empty] | 231 | 214
[5 empty] | 214 | 224
[5 empty] | 221 | 212
[5 empty] | 219 | 216
[5 empty] | 224 | 223
[5 empty] | 236 | 219
[5 empty] | 219 | 216
[5 empty] | 220 | 218
[5 empty] | 233 | 214
[5 empty] | 217 | 219
[5 empty] | 226 | 217
[5 empty] | 231 | 221
[5 empty] | 221 | 220
[5 empty] | 218 | 222
[5 empty] | 226 | 226
[5 empty] | 239 | 229
[5 empty] | 227 | 224
[5 empty] | 232 | 231
[5 empty] | 229 | 234
[5 empty] | 226 | 226
[5 empty] | 239 | 228
[5 empty] | 273 | 234
[5 empty] | 234 | 237
[5 empty] | 228 | 227
[5 empty] | 242 | 227
[5 empty] | 231 | 230
[5 empty] | 239 | 230
[5 empty] | 245 | 237
[5 empty] | 247 | 247
[5 empty] | 257 | 245
[5 empty] | 243 | 243
[5 empty] | 258 | 246
[5 empty] | 261 | 266
[5 empty] | 260 | 284
[5 empty] | 295 | 293
[5 empty] | 343 | 333
[5 empty] | 374 | 430
[5 empty] | 399 | 413
[5 empty] | 379 | 402
[5 empty] | 346 | 351
[5 empty] | 318 | 319
[5 empty] | 357 | 306
[5 empty] | 307 | 313
[5 empty] | 302 | 314
[5 empty] | 303 | 300
[5 empty] | 306 | 299
[5 empty] | 289 | 290
[5 empty] | 380 | 307
[5 empty] | 308 | 321
[5 empty] | 324 | 333
[5 empty] | 332 | 328
[5 empty] | 320 | 327
[5 empty] | 315 | 317
[5 empty] | 305 | 323
[5 empty] | 312 | 302
[5 empty] | 316 | 298
[5 empty] | 305 | 313
[5 empty] | 319 | 308
[5 empty] | 337 | 311
[5 empty] | 323 | 315
[5 empty] | 328 | 332
[5 empty] | 341 | 352
[5 empty] | 365 | 347
[5 empty] | 372 | 396
[5 empty] | 405 | 424
[5 empty] | 403 | 412
[5 empty] | 393 | 404
[5 empty] | 390 | 380
[5 empty] | 356 | 377
[5 empty] | 388 | 352
[5 empty] | 350 | 360
[5 empty] | 355 | 374
[5 empty] | 348 | 353
[5 empty] | 347 | 352
[5 empty] | 348 | 344
[5 empty] | 436 | 380
[5 empty] | 372 | 367
[5 empty] | 363 | 364
[5 empty] | 367 | 369
[5 empty] | 361 | 374
[5 empty] | 354 | 352
[5 empty] | 411 | 343
[5 empty] | 355 | 369
[5 empty] | 342 | 349
[5 empty] | 334 | 330
[5 empty] | 332 | 329
[5 empty] | 328 | 324
[5 empty] | 373 | 344
[5 empty] | 333 | 339
[5 empty] | 348 | 358
[5 empty] | 340 | 354
[5 empty] | 345 | 334
[5 empty] | 359 | 334
[5 empty] | 340 | 351
[5 empty] | 340 | 335
[5 empty] | 334 | 338
[5 empty] | 334 | 331
[5 empty] | 333 | 347
[5 empty] | 352 | 340
[5 empty] | 338 | 340
[5 empty] | 333 | 346
[5 empty] | 336 | 325
[5 empty] | 328 | 333
[5 empty] | 337 | 336
[5 empty] | 347 | 335
[5 empty] | 341 | 354
[5 empty] | 348 | 333
[5 empty] | 352 | 348
[5 empty] | 340 | 364
[5 empty] | 346 | 341
[5 empty] | 345 | 334
[5 empty] | 327 | 330
[5 empty] | 342 | 323
[5 empty] | 326 | 308
[5 empty] | 319 | 329
[5 empty] | 317 | 324
[5 empty] | 321 | 318
[5 empty] | 340 | 312
[5 empty] | 331 | 317
[5 empty] | 335 | 326
[5 empty] | 314 | 325
[5 empty] | 343 | 318
[5 empty] | 320 | 319
[5 empty] | 313 | 310
[5 empty] | 330 | 327
[5 empty] | 316 | 314
[5 empty] | 338 | 331
[5 empty] | 343 | 412
[5 empty] | 320 | 312
[5 empty] | 327 | 313
[5 empty] | 321 | 315
[5 empty] | 333 | 322
[5 empty] | 319 | 334
[5 empty] | 339 | 327
[5 empty] | 353 | 307
[5 empty] | 329 | 311
[5 empty] | 314 | 316
[5 empty] | 317 | 316
[5 empty] | 318 | 315
[5 empty] | 321 | 322
[5 empty] | 329 | 317
[5 empty] | 344 | 328
[5 empty] | 356 | 324
[5 empty] | 323 | 316
[5 empty] | 328 | 329
[5 empty] | 327 | 327
[5 empty] | 320 | 363
[5 empty] | 326 | 320
[5 empty] | 347 | 346
[5 empty] | 332 | 326
[5 empty] | 326 | 322
[5 empty] | 430 | 332
[5 empty] | 325 | 336
[5 empty] | 334 | 329
[5 empty] | 337 | 375
[5 empty] | 339 | 335
[5 empty] | 336 | 335
[5 empty] | 339 | 350
[5 empty] | 345 | 342
[5 empty] | 331 | 327
[5 empty] | 331 | 328
[5 empty] | 331 | 325
[5 empty] | 340 | 338
[5 empty] | 333 | 325
[5 empty] | 331 | 316
[5 empty] | 326 | 327
[5 empty] | 336 | 333
[5 empty] | 348 | 328
[5 empty] | 342 | 334
[5 empty] | 333 | 321
[5 empty] | 340 | 327
[5 empty] | 333 | 320
[5 empty] | 323 | 320
[5 empty] | 331 | 318
[5 empty] | 315 | 319
[5 empty] | 318 | 333
[5 empty] | 316 | 316
[5 empty] | 336 | 322
[5 empty] | 318 | 320
[5 empty] | 330 | 342
[5 empty] | 328 | 320
[5 empty] | 353 | 345
[5 empty] | 329 | 328
[5 empty] | 328 | 329
[5 empty] | 334 | 331
[5 empty] | 342 | 337
[5 empty] | 344 | 334
[5 empty] | 339 | 352
[5 empty] | 342 | 344
[5 empty] | 338 | 379
[5 empty] | 342 | 340
[5 empty] | 341 | 338
[5 empty] | 354 | 369
[5 empty] | 359 | 357
[5 empty] | 335 | 337
[5 empty] | 336 | 332
[5 empty] | 339 | 357
[5 empty] | 344 | 354
[5 empty] | 360 | 359
[5 empty] | 385 | 385
[5 empty] | 391 | 391
[5 empty] | 434 | 429
[5 empty] | 457 | 454
[5 empty] | 471 | 485
[5 empty] | 498 | 507
[5 empty] | 498 | 511
[5 empty] | 490 | 491
[5 empty] | 474 | 468
[5 empty] | 433 | 455
[5 empty] | 421 | 422
[5 empty] | 405 | 400
[5 empty] | 385 | 378
[5 empty] | 371 | 361
[5 empty] | 373 | 359
[5 empty] | 355 | 354
[5 empty] | 348 | 372
[5 empty] | 345 | 338
[5 empty] | 357 | 330
[5 empty] | 341 | 325
[5 empty] | 327 | 324
[5 empty] | 329 | 330
[5 empty] | 326 | 319
[5 empty] | 332 | 317
[5 empty] | 326 | 320
[5 empty] | 330 | 353
[5 empty] | 329 | 334
[5 empty] | 328 | 322
[5 empty] | 337 | 324
[5 empty] | 321 | 321
[5 empty] | 325 | 326
[5 empty] | 329 | 328
[5 empty] | 326 | 326
[5 empty] | 333 | 323
[5 empty] | 320 | 326
[5 empty] | 327 | 332
[5 empty] | 327 | 325
[5 empty] | 322 | 317
[5 empty] | 327 | 336
[5 empty] | 321 | 372
[5 empty] | 338 | 323
[5 empty] | 325 | 327
[5 empty] | 345 | 327
[5 empty] | 322 | 356
[5 empty] | 320 | 314
[5 empty] | 307 | 317
[5 empty] | 313 | 321
[5 empty] | 324 | 312
[5 empty] | 319 | 306
[5 empty] | 319 | 311
[5 empty] | 431 | 330
[5 empty] | 323 | 317
[5 empty] | 334 | 318
[5 empty] | 376 | 323
[5 empty] | 327 | 330
[5 empty] | 327 | 321
[5 empty] | 330 | 324
[5 empty] | 330 | 328
[5 empty] | 327 | 331
[5 empty] | 327 | 323
[5 empty] | 329 | 331
[5 empty] | 331 | 319
[5 empty] | 334 | 323
[5 empty] | 335 | 327
[5 empty] | 326 | 337
[5 empty] | 361 | 334
[5 empty] | 355 | 337
[5 empty] | 350 | 339
[5 empty] | 362 | 338
[5 empty] | 341 | 339
[5 empty] | 342 | 341
[5 empty] | 373 | 336
[5 empty] | 356 | 334
[5 empty] | 348 | 336
[5 empty] | 347 | 338
[5 empty] | 333 | 337
[5 empty] | 336 | 332
[5 empty] | 347 | 335
[5 empty] | 337 | 333
[5 empty] | 330 | 329
[5 empty] | 344 | 326
[5 empty] | 329 | 324
[5 empty] | 324 | 321
[5 empty] | 352 | 320
[5 empty] | 323 | 318
[5 empty] | 334 | 318
[5 empty] | 344 | 323
[5 empty] | 337 | 331
[5 empty] | 341 | 346
[5 empty] | 336 | 334
[5 empty] | 342 | 339
[5 empty] | 339 | 338
[5 empty] | 342 | 342
[5 empty] | 355 | 340
[5 empty] | 367 | 339
[5 empty] | 349 | 334
[5 empty] | 343 | 362
[5 empty] | 342 | 339
[5 empty] | 337 | 342
[5 empty] | 355 | 335
[5 empty] | 345 | 338
[5 empty] | 347 | 336
[5 empty] | 342 | 341
[5 empty] | 345 | 330
[5 empty] | 363 | 337
[5 empty] | 341 | 338
[5 empty] | 326 | 333
[5 empty] | 337 | 341
[5 empty] | 339 | 323
[5 empty] | 321 | 323
[5 empty] | 327 | 321
[5 empty] | 331 | 329
[5 empty] | 337 | 324
[5 empty] | 323 | 322
[5 empty] | 322 | 326
[5 empty] | 328 | 337
[5 empty] | 333 | 327
[5 empty] | 337 | 341
[5 empty] | 337 | 326
[5 empty] | 333 | 324
[5 empty] | 340 | 337
[5 empty] | 350 | 331
[5 empty] | 339 | 331
[5 empty] | 371 | 345
[5 empty] | 352 | 339
[5 empty] | 350 | 337
[5 empty] | 339 | 333
[5 empty] | 379 | 330
[5 empty] | 337 | 331
[5 empty] | 335 | 341
[5 empty] | 348 | 328
[5 empty] | 331 | 332
[5 empty] | 338 | 337
[5 empty] | 328 | 334
[5 empty] | 321 | 354
[5 empty] | 332 | 329
[5 empty] | 330 | 320
[5 empty] | 347 | 324
[5 empty] | 325 | 333
[5 empty] | 331 | 324
[5 empty] | 326 | 330
[5 empty] | 329 | 333
[5 empty] | 337 | 318
[5 empty] | 338 | 345
[5 empty] | 339 | 323
[5 empty] | 325 | 324
[5 empty] | 336 | 327
[5 empty] | 340 | 333
[5 empty] | 333 | 336
[5 empty] | 345 | 341
[5 empty] | 327 | 329
[5 empty] | 327 | 333
[5 empty] | 326 | 327
[5 empty] | 324 | 325
[5 empty] | 329 | 327
[5 empty] | 346 | 319
[5 empty] | 338 | 327
[5 empty] | 326 | 315
[5 empty] | 316 | 313
[5 empty] | 333 | 315
[5 empty] | 311 | 327
[5 empty] | 317 | 334
[5 empty] | 320 | 333
[5 empty] | 333 | 322
[5 empty] | 319 | 320
[5 empty] | 333 | 317
[5 empty] | 349 | 335
[5 empty] | 340 | 352
[5 empty] | 361 | 337
[5 empty] | 344 | 347
[5 empty] | 341 | 372
[5 empty] | 379 | 335
[5 empty] | 345 | 338
[5 empty] | 334 | 349
[5 empty] | 341 | 333
[5 empty] | 334 | 337
[5 empty] | 338 | 328
[5 empty] | 332 | 343
[5 empty] | 333 | 355
[5 empty] | 342 | 353
[5 empty] | 334 | 326
[5 empty] | 348 | 319
[5 empty] | 326 | 316
[5 empty] | 334 | 315
[5 empty] | 315 | 322
[5 empty] | 325 | 314
[5 empty] | 308 | 311
[5 empty] | 324 | 318
[5 empty] | 312 | 307
[5 empty] | 311 | 302
[5 empty] | 310 | 305
[5 empty] | 303 | 310
[5 empty] | 308 | 327
[5 empty] | 308 | 303
[5 empty] | 308 | 300
[5 empty] | 308 | 307
[5 empty] | 315 | 303
[5 empty] | 322 | 307
[5 empty] | 315 | 301
[5 empty] | 323 | 310
[5 empty] | 328 | 312
[5 empty] | 324 | 316
[5 empty] | 345 | 364
[5 empty] | 368 | 385
[5 empty] | 396 | 392
[5 empty] | 440 | 440
[5 empty] | 460 | 472
[5 empty] | 467 | 496
[5 empty] | 484 | 497
[5 empty] | 484 | 496
[5 empty] | 476 | 485
[5 empty] | 509 | 486
[5 empty] | 451 | 450
[5 empty] | 468 | 457
[5 empty] | 439 | 444
[5 empty] | 458 | 442
[5 empty] | 427 | 426
[5 empty] | 477 | 429
[5 empty] | 416 | 414
[5 empty] | 416 | 411
[5 empty] | 409 | 442
[5 empty] | 425 | 452
[5 empty] | 391 | 396
[5 empty] | 405 | 412
[5 empty] | 399 | 406
[5 empty] | 393 | 405
[5 empty] | 393 | 404
[5 empty] | 393 | 383
[5 empty] | 397 | 390
[5 empty] | 405 | 405
[5 empty] | 396 | 417
[5 empty] | 437 | 394
[5 empty] | 383 | 388
[5 empty] | 392 | 385
[5 empty] | 401 | 403
[5 empty] | 388 | 393
[5 empty] | 387 | 400
[5 empty] | 394 | 417
[5 empty] | 396 | 414
[5 empty] | 480 | 406
[5 empty] | 404 | 408
[5 empty] | 394 | 393
[5 empty] | 391 | 398
[5 empty] | 392 | 410
[5 empty] | 390 | 412
[5 empty] | 383 | 416
[5 empty] | 399 | 383
[5 empty] | 372 | 371
[5 empty] | 397 | 367
[5 empty] | 399 | 362
[5 empty] | 370 | 357
[5 empty] | 353 | 347
[5 empty] | 348 | 350
[5 empty] | 334 | 339
[5 empty] | 336 | 343
[5 empty] | 349 | 341
[5 empty] | 339 | 345
[5 empty] | 340 | 370
[5 empty] | 335 | 330
[5 empty] | 337 | 326
[5 empty] | 336 | 337
[5 empty] | 334 | 341
[5 empty] | 342 | 337
[5 empty] | 340 | 344
[5 empty] | 350 | 340
[5 empty] | 363 | 373
[5 empty] | 346 | 351
[5 empty] | 342 | 340
[5 empty] | 346 | 356
[5 empty] | 348 | 347
[5 empty] | 345 | 354
[5 empty] | 403 | 353
[5 empty] | 344 | 340
[5 empty] | 338 | 335
[5 empty] | 344 | 348
[5 empty] | 334 | 348
[5 empty] | 339 | 344
[5 empty] | 340 | 343
[5 empty] | 351 | 345
[5 empty] | 345 | 338
[5 empty] | 356 | 342
[5 empty] | 338 | 336
[5 empty] | 336 | 338
[5 empty] | 354 | 347
[5 empty] | 329 | 334
[5 empty] | 328 | 336
[5 empty] | 324 | 330
[5 empty] | 324 | 326
[5 empty] | 326 | 330
[5 empty] | 335 | 327
[5 empty] | 331 | 320
[5 empty] | 338 | 329
[5 empty] | 344 | 329
[5 empty] | 327 | 321
[5 empty] | 325 | 315
[5 empty] | 322 | 325
[5 empty] | 329 | 331
[5 empty] | 324 | 316
[5 empty] | 321 | 318
[5 empty] | 330 | 319
[5 empty] | 316 | 317
[5 empty] | 315 | 321
[5 empty] | 321 | 315
[5 empty] | 316 | 321
[5 empty] | 315 | 307
[5 empty] | 311 | 328
[5 empty] | 310 | 319
[5 empty] | 301 | 311
[5 empty] | 318 | 311
[5 empty] | 312 | 316
[5 empty] | 312 | 312
[5 empty] | 307 | 334
[5 empty] | 307 | 308
[5 empty] | 313 | 317
[5 empty] | 315 | 331
[5 empty] | 330 | 321
[5 empty] | 324 | 328
[5 empty] | 327 | 329
[5 empty] | 326 | 317
[5 empty] | 360 | 335
[5 empty] | 336 | 335
[5 empty] | 321 | 329
[5 empty] | 319 | 319
[5 empty] | 307 | 311
[5 empty] | 310 | 321
[5 empty] | 314 | 313
[5 empty] | 322 | 316
[5 empty] | 310 | 318
[5 empty] | 325 | 327
[5 empty] | 314 | 328
[5 empty] | 310 | 330
[5 empty] | 323 | 323
[5 empty] | 326 | 320
[5 empty] | 332 | 331
[5 empty] | 317 | 321
[5 empty] | 311 | 317
[5 empty] | 304 | 305
[5 empty] | 301 | 304
[5 empty] | 303 | 306
[5 empty] | 300 | 312
[5 empty] | 293 | 322
[5 empty] | 295 | 313
[5 empty] | 295 | 293
[5 empty] | 302 | 306
[5 empty] | 294 | 298
[5 empty] | 287 | 345
[5 empty] | 295 | 295
[5 empty] | 295 | 300
[5 empty] | 298 | 298
[5 empty] | 297 | 307
[5 empty] | 292 | 304
[5 empty] | 302 | 302
[5 empty] | 304 | 301
[5 empty] | 299 | 310
[5 empty] | 301 | 313
[5 empty] | 316 | 302
[5 empty] | 301 | 305
[5 empty] | 302 | 318
[5 empty] | 309 | 327
[5 empty] | 315 | 319
[5 empty] | 314 | 318
[5 empty] | 314 | 332
[5 empty] | 310 | 323
[5 empty] | 317 | 338
[5 empty] | 323 | 335
[5 empty] | 347 | 355
[5 empty] | 354 | 346
[5 empty] | 339 | 348
[5 empty] | 328 | 335
[5 empty] | 324 | 340
[5 empty] | 325 | 330
[5 empty] | 328 | 329
[5 empty] | 326 | 326
[5 empty] | 323 | 324
[5 empty] | 327 | 348
[5 empty] | 323 | 345
[5 empty] | 334 | 339
[5 empty] | 350 | 338
[5 empty] | 332 | 344
[5 empty] | 342 | 366
[5 empty] | 346 | 350
[5 empty] | 345 | 354
[5 empty] | 344 | 357
[5 empty] | 355 | 338
[5 empty] | 359 | 345
[5 empty] | 356 | 364
[5 empty] | 393 | 392
[5 empty] | 381 | 381
[5 empty] | 383 | 388
[5 empty] | 396 | 403
[5 empty] | 399 | 410
[5 empty] | 398 | 411
[5 empty] | 385 | 385
[5 empty] | 368 | 379
[5 empty] | 348 | 361
[5 empty] | 367 | 343
[5 empty] | 330 | 335
[5 empty] | 342 | 334
[5 empty] | 357 | 349
[5 empty] | 332 | 333
[5 empty] | 325 | 349
[5 empty] | 320 | 329
[5 empty] | 331 | 330
[5 empty] | 317 | 332
[5 empty] | 326 | 343
[5 empty] | 320 | 322
[5 empty] | 315 | 317
[5 empty] | 306 | 317
[5 empty] | 304 | 314
[5 empty] | 306 | 299
[5 empty] | 306 | 293
[5 empty] | 285 | 303
[5 empty] | 292 | 296
[5 empty] | 290 | 303
[5 empty] | 289 | 293
[5 empty] | 286 | 286
[5 empty] | 278 | 284
[5 empty] | 279 | 286
[5 empty] | 283 | 287
[5 empty] | 284 | 282
[5 empty] | 288 | 290
[5 empty] | 287 | 286
[5 empty] | 285 | 281
[5 empty] | 279 | 285
[5 empty] | 283 | 295
[5 empty] | 275 | 288
[5 empty] | 277 | 277
[5 empty] | 275 | 277
[5 empty] | 270 | 277
[5 empty] | 272 | 268
[5 empty] | 264 | 272
[5 empty] | 263 | 302
[5 empty] | 257 | 264
[5 empty] | 251 | 256
[5 empty] | 256 | 252
[5 empty] | 254 | 252
[5 empty] | 253 | 252
[5 empty] | 246 | 249
[5 empty] | 244 | 253
[5 empty] | 237 | 243
[5 empty] | 235 | 241
[5 empty] | 236 | 235
[5 empty] | 229 | 235
[5 empty] | 238 | 231
[5 empty] | 224 | 230
[5 empty] | 227 | 231
[5 empty] | 223 | 228
[5 empty] | 217 | 222
[5 empty] | 216 | 223
[5 empty] | 218 | 223
[5 empty] | 223 | 222
[5 empty] | 209 | 213
[5 empty] | 209 | 222
[5 empty] | 207 | 206
[5 empty] | 202 | 203
[5 empty] | 207 | 216
[5 empty] | 203 | 211
[5 empty] | 203 | 207
[5 empty] | 205 | 207
[5 empty] | 203 | 208
[5 empty] | 211 | 205
[5 empty] | 204 | 207
[5 empty] | 204 | 210
[5 empty] | 208 | 211
[5 empty] | 223 | 207
[5 empty] | 206 | 209
[5 empty] | 208 | 207
[5 empty] | 202 | 208
[5 empty] | 207 | 212
[5 empty] | 203 | 206
[5 empty] | 206 | 205
[5 empty] | 206 | 206
[5 empty] | 206 | 202
[5 empty] | 204 | 209
[5 empty] | 205 | 208
[5 empty] | 208 | 210
[5 empty] | 211 | 209
[5 empty] | 199 | 202
[5 empty] | 220 | 199
[5 empty] | 201 | 195
[5 empty] | 196 | 198
[5 empty] | 205 | 191
[5 empty] | 209 | 194
[5 empty] | 191 | 191
[5 empty] | 192 | 194
[5 empty] | nan | 199
[5 empty] | 191 | 195
[5 empty] | 196 | 200
[5 empty] | 196 | 195
[5 empty] | 194 | 201
[5 empty] | 194 | 196
[5 empty] | 194 | 198
[5 empty] | 194 | 201
[5 empty] | 196 | 199
[5 empty] | nan | 192
[5 empty] | 198 | 192
[5 empty] | 202 | 193
[5 empty] | 185 | 192
[5 empty] | 188 | 189
[5 empty] | 187 | 196
[5 empty] | 183 | nan
[5 empty] | 191 | 184
[5 empty] | 184 | 185
[5 empty] | 184 | 184
[5 empty] | 183 | 185
[5 empty] | 183 | 184
[5 empty] | 185 | 191
[5 empty] | 191 | 184
[5 empty] | nan | 185
[5 empty] | 199 | 193
[5 empty] | 186 | 184
[5 empty] | 188 | 188
[5 empty] | 188 | nan
[5 empty] | 187 | 187
[5 empty] | 187 | 186
[5 empty] | 191 | 188
[5 empty] | 186 | 184
[5 empty] | 184 | 187
[5 empty] | 184 | 185
[5 empty] | 183 | 239
[5 empty] | 183 | 184
[5 empty] | 185 | 235
[5 empty] | 183 | 186
[5 empty] | 185 | 185
[5 empty] | 183 | 212
[5 empty] | 186 | 187
[5 empty] | 183 | 185
[5 empty] | 182 | 182
[5 empty] | 198 | 182
[5 empty] | 181 | 183
[5 empty] | 185 | 183
[5 empty] | 178 | 183
[5 empty] | 183 | 183
[5 empty] | 181 | 181
[5 empty] | 184 | 184
[5 empty] | 181 | 180
[5 empty] | 182 | 181
[5 empty] | 181 | 184
[5 empty] | nan | 178
[5 empty] | 179 | 178
[5 empty] | 176 | 182
[5 empty] | 178 | 178
[5 empty] | 178 | 176
[5 empty] | 175 | 177
[5 empty] | 180 | 181
[5 empty] | 176 | 178
[5 empty] | 177 | 183
[5 empty] | 181 | 176
[5 empty] | 178 | 178
[5 empty] | 175 | 182
[5 empty] | 180 | 174
[5 empty] | 173 | 192
[5 empty] | 178 | 175
[5 empty] | 176 | 193
[5 empty] | 177 | 178
[5 empty] | 172 | 173
[5 empty] | 182 | 170
[5 empty] | 170 | 171
[5 empty] | 172 | 173
[5 empty] | 174 | 173
[5 empty] | 170 | 172
[5 empty] | 174 | 173
[5 empty] | 170 | 171
[5 empty] | 172 | 174
[5 empty] | 169 | 169
[5 empty] | 167 | 167
[5 empty] | 165 | 168
[5 empty] | 166 | 164
[5 empty] | 167 | 167
[5 empty] | 165 | 168
[5 empty] | 169 | 166
[5 empty] | 166 | 168
[5 empty] | 168 | 166
[5 empty] | 170 | 166
[5 empty] | 165 | 167
[5 empty] | 172 | 167
[5 empty] | 173 | 174
[5 empty] | 179 | 170
[5 empty] | 177 | 178
[5 empty] | 177 | 182
[5 empty] | 185 | 189
[5 empty] | 192 | 199
[5 empty] | 196 | 195
[5 empty] | 210 | 205
[5 empty] | 217 | 214
[5 empty] | 222 | 221
[5 empty] | 235 | 232
[5 empty] | 242 | 246
[5 empty] | 250 | 255
[5 empty] | 263 | 255
[5 empty] | 262 | 262
[5 empty] | 266 | 265
[5 empty] | 260 | 268
[5 empty] | 261 | 265
[5 empty] | 254 | 263
[5 empty] | 252 | 250
[5 empty] | 244 | 350
[5 empty] | 237 | 247
[5 empty] | 232 | 240
[5 empty] | 227 | 229
[5 empty] | 222 | 227
[5 empty] | 214 | 217
[5 empty] | 209 | 207
[5 empty] | 207 | 211
[5 empty] | 200 | 204
[5 empty] | 195 | 200
[5 empty] | 199 | nan
[5 empty] | 184 | 184
[5 empty] | 185 | 196
[5 empty] | 180 | 183
[5 empty] | 181 | 181
[5 empty] | 187 | 187
[5 empty] | 174 | 184
[5 empty] | 168 | 169
[5 empty] | 168 | 170
[5 empty] | 169 | 169
[5 empty] | 162 | 168
[5 empty] | 163 | 165
[5 empty] | 160 | 160
[5 empty] | 161 | 164
[5 empty] | 157 | 155
[5 empty] | 158 | 154
[5 empty] | 153 | 155
[5 empty] | 154 | 154
[5 empty] | 154 | 154
[5 empty] | 151 | 151
[5 empty] | 147 | 149
[5 empty] | 147 | 152
[5 empty] | 150 | 153
[5 empty] | 146 | 146
[5 empty] | 143 | 143
[5 empty] | 144 | 147
[5 empty] | 147 | 143
[5 empty] | 144 | 140
[5 empty] | 142 | 148
[5 empty] | 146 | 145
[5 empty] | 140 | 144
[5 empty] | 146 | 143
[5 empty] | 151 | 142
[5 empty] | 142 | 143
[5 empty] | 145 | 143
[5 empty] | 145 | 144
[5 empty] | 145 | 145
[5 empty] | 145 | 147
[5 empty] | 146 | 145
[5 empty] | 147 | 144
[5 empty] | 143 | 140
[5 empty] | 142 | 143
[5 empty] | 139 | 145
[5 empty] | 143 | 144
[5 empty] | 145 | 140
[5 empty] | 139 | 139
[5 empty] | 142 | 139
[5 empty] | 138 | 143
[5 empty] | 137 | 138
[5 empty] | 139 | 140
[5 empty] | 141 | 137
[5 empty] | 135 | 141
[5 empty] | 147 | 138
[5 empty] | 142 | 140
[5 empty] | 139 | 140
[5 empty] | 141 | 138
[5 empty] | 138 | 139
[5 empty] | 140 | 136
[5 empty] | 141 | 147
[5 empty] | 144 | 141
[5 empty] | 142 | 145
[5 empty] | 138 | 139
[5 empty] | 139 | 143
[5 empty] | 139 | 145
[5 empty] | 137 | 137
[5 empty] | 147 | 135
[5 empty] | 136 | 136
[5 empty] | 136 | 137
[5 empty] | 139 | 134
[5 empty] | 138 | 137
[5 empty] | 135 | 137
[5 empty] | 139 | 136
[5 empty] | 138 | 145
[5 empty] | 138 | 144
[5 empty] | 137 | 143
[5 empty] | 141 | 134
[5 empty] | 140 | 144
[5 empty] | 138 | 136
[5 empty] | 138 | 139
[5 empty] | 137 | 142
[5 empty] | 141 | 142
[5 empty] | 137 | 144
[5 empty] | 140 | 157
[5 empty] | 142 | 141
[5 empty] | 137 | 137
[5 empty] | 136 | 135
[5 empty] | 137 | 147
[5 empty] | 138 | 138
[5 empty] | 139 | 141
[5 empty] | 138 | 141
[5 empty] | 177 | 139
[5 empty] | 173 | 140
[5 empty] | 141 | 142
[5 empty] | 263 | 140
[5 empty] | 149 | 141
[5 empty] | 165 | 138
[5 empty] | 138 | 138
[5 empty] | 142 | 135
[5 empty] | 162 | 136
[5 empty] | 151 | 139
[5 empty] | 136 | 161
[5 empty] | 135 | 134
[5 empty] | 136 | 133
[5 empty] | 131 | 131
[5 empty] | 131 | 132
[5 empty] | 135 | 132
[5 empty] | 137 | 148
[5 empty] | 131 | 134
[5 empty] | 131 | 135
[5 empty] | 130 | 131
[5 empty] | 128 | 132
[5 empty] | 128 | 129
[5 empty] | 127 | 130
[5 empty] | 127 | 129
[5 empty] | 126 | 124
[5 empty] | 125 | 124
[5 empty] | 127 | 127
[5 empty] | 124 | 125
[5 empty] | 125 | 122
[5 empty] | 126 | 123
[5 empty] | 125 | 123
[5 empty] | 126 | 124
[5 empty] | 126 | 126
[5 empty] | 125 | 125
[5 empty] | 124 | 123
[5 empty] | 122 | 122
[5 empty] | 119 | 120
[5 empty] | 122 | 128
[5 empty] | 122 | 122
[5 empty] | 122 | 124
[5 empty] | 124 | 125
[5 empty] | 127 | 123
[5 empty] | 123 | 121
[5 empty] | 128 | 124
[5 empty] | 125 | 127
[5 empty] | 127 | 123
[5 empty] | 125 | 124
[5 empty] | 124 | 131
[5 empty] | 122 | 123
[5 empty] | 128 | 121
[5 empty] | 119 | 121
[5 empty] | 117 | 114
[5 empty] | 118 | 115
[5 empty] | 115 | 113
[5 empty] | 115 | 113
[5 empty] | 112 | 113
[5 empty] | 114 | 112
[5 empty] | 113 | 109
[5 empty] | 115 | 114
[5 empty] | 110 | 115
[5 empty] | 110 | 110
[5 empty] | 110 | 108
[5 empty] | 110 | 108
[5 empty] | 108 | 108
[5 empty] | 106 | 105
[5 empty] | 107 | 106
[5 empty] | 107 | 106
[5 empty] | 110 | 106
[5 empty] | 110 | 119
[5 empty] | 108 | 109
[5 empty] | 114 | 109
[5 empty] | 106 | 105
[5 empty] | 108 | 108
[5 empty] | 107 | 105
[5 empty] | 107 | 123
[5 empty] | 108 | 107
[5 empty] | 107 | 106
[5 empty] | 109 | 107
[5 empty] | 111 | 107
[5 empty] | 107 | 108
[5 empty] | 106 | 105
[5 empty] | 107 | 108
[5 empty] | 108 | 107
[5 empty] | 108 | 105
[5 empty] | 103 | 106
[5 empty] | 103 | 106
[5 empty] | 104 | 124
[5 empty] | 106 | 106
[5 empty] | 113 | 111
[5 empty] | 109 | 110
[5 empty] | 107 | 109
[5 empty] | 110 | 107
[5 empty] | 112 | 112
[5 empty] | 112 | 108
[5 empty] | 111 | 114
[5 empty] | 110 | 112
[5 empty] | 115 | 108
[5 empty] | 108 | 110
[5 empty] | 104 | 107
[5 empty] | 108 | 110
[5 empty] | 107 | 105
[5 empty] | 106 | 105
[5 empty] | 109 | 103
[5 empty] | 109 | 106
[5 empty] | 108 | 108
[5 empty] | 108 | 106
[5 empty] | 106 | 105
[5 empty] | 111 | 106
[5 empty] | 111 | 106
[5 empty] | 108 | 108
[5 empty] | 109 | 109
[5 empty] | 110 | 110
[5 empty] | 115 | 119
[5 empty] | 116 | 114
[5 empty] | 109 | 110
[5 empty] | 110 | 109
[5 empty] | 114 | 109
[5 empty] | 124 | 106
[5 empty] | 111 | 111
[5 empty] | 110 | 121
[5 empty] | 110 | 110
[5 empty] | 111 | 109
[5 empty] | 108 | 109
[5 empty] | 107 | 106
[5 empty] | 106 | 107
[5 empty] | 105 | 104
[5 empty] | 107 | 104
[5 empty] | 114 | 109
[5 empty] | 112 | 108
[5 empty] | 109 | 115
[5 empty] | 113 | 107
[5 empty] | 107 | 107
[5 empty] | 108 | 103
[5 empty] | 107 | 104
[5 empty] | 104 | 102
[5 empty] | 106 | 111
[5 empty] | 107 | 104
[5 empty] | 108 | 105
[5 empty] | 106 | 103
[5 empty] | 108 | 109
[5 empty] | 106 | 104
[5 empty] | 106 | 106
[5 empty] | 108 | 110
[5 empty] | 118 | 119
[5 empty] | 133 | 146
[5 empty] | 139 | 125
[5 empty] | 117 | 114
[5 empty] | 113 | 112
[5 empty] | 108 | 114
[5 empty] | 113 | 110
[5 empty] | 109 | 110
[5 empty] | 112 | 110
[5 empty] | 113 | 111
[5 empty] | 112 | 112
[5 empty] | 111 | 109
[5 empty] | 114 | 116
[5 empty] | 122 | 112
[5 empty] | 114 | 114
[5 empty] | 117 | 113
[5 empty] | 118 | 116
[5 empty] | 116 | 113
[5 empty] | 120 | 130
[5 empty] | 118 | 112
[5 empty] | 117 | 114
[5 empty] | 113 | 114
[5 empty] | 110 | 112
[5 empty] | 108 | 109
[5 empty] | 108 | 103
[5 empty] | 103 | 102
[5 empty] | 101 | 100
[5 empty] | 98 | 97
[5 empty] | 96 | 96
[5 empty] | 107 | 94
[5 empty] | 94 | 97
[5 empty] | 97 | 93
[5 empty] | 92 | 95
[5 empty] | 95 | 93
[5 empty] | 94 | 93
[5 empty] | 97 | 94
[5 empty] | 96 | 96
[5 empty] | 94 | 93
[5 empty] | 94 | 90
[5 empty] | 95 | 90
[5 empty] | 93 | 91
[5 empty] | 93 | 91
[5 empty] | 96 | 91
[5 empty] | 98 | 92
[5 empty] | 96 | 89
[5 empty] | 90 | 90
[5 empty] | 94 | 92
[5 empty] | 89 | 90
[5 empty] | 90 | 89
[5 empty] | 98 | 89
[5 empty] | 91 | 88
[5 empty] | 90 | 86
[5 empty] | 92 | 87
[5 empty] | 91 | 88
[5 empty] | 91 | 90
[5 empty] | 90 | 95
[5 empty] | 94 | 92
[5 empty] | 92 | 92
[5 empty] | 94 | 93
[5 empty] | 97 | 95
[5 empty] | 93 | 91
[5 empty] | 97 | 93
[5 empty] | 99 | 99
[5 empty] | 98 | 95
[5 empty] | 102 | 99
[5 empty] | 103 | 98
[5 empty] | 104 | 102
[5 empty] | 108 | 102
[5 empty] | 109 | 103
[5 empty] | 108 | 107
[5 empty] | 113 | 109
[5 empty] | 117 | 110
[5 empty] | 116 | 110
[5 empty] | 115 | 109
[5 empty] | 111 | 109
[5 empty] | 109 | 111
[5 empty] | 115 | 111
[5 empty] | 113 | 110
[5 empty] | 109 | 107
[5 empty] | 112 | 113
[5 empty] | 113 | 112
[5 empty] | 113 | 112
[5 empty] | 118 | 115
[5 empty] | 116 | 112
[5 empty] | 122 | 116
[5 empty] | 116 | 117
[5 empty] | 121 | 120
[5 empty] | 123 | 120
[5 empty] | 126 | 118
[5 empty] | 123 | 123
[5 empty] | 124 | 125
[5 empty] | 130 | 126
[5 empty] | 127 | 133
[5 empty] | 138 | 131
[5 empty] | 138 | 132
[5 empty] | 140 | 135
[5 empty] | 141 | 135
[5 empty] | 147 | 140
[5 empty] | 142 | 139
[5 empty] | 156 | 147
[5 empty] | 152 | 145
[5 empty] | 150 | 151
[5 empty] | 164 | 150
[5 empty] | 153 | 148
[5 empty] | 156 | 160
[5 empty] | 157 | 156
[5 empty] | 158 | 157
[5 empty] | 161 | 166
[5 empty] | 183 | 179
[5 empty] | 173 | 169
[5 empty] | 168 | 173
[5 empty] | 170 | 166
[5 empty] | 163 | 165
[5 empty] | 169 | 157
[5 empty] | 153 | 151
[5 empty] | 153 | 158
[5 empty] | 148 | 178
[5 empty] | 149 | 151
[5 empty] | 158 | 150
[5 empty] | 153 | 147
[5 empty] | 151 | 148
[5 empty] | 150 | 145
[5 empty] | 150 | 144
[5 empty] | 148 | 145
[5 empty] | 143 | 142
[5 empty] | 143 | 139
[5 empty] | 135 | 133
[5 empty] | 137 | 141
[5 empty] | 150 | 135
[5 empty] | 136 | 132
[5 empty] | 133 | 130
[5 empty] | 133 | 135
[5 empty] | 134 | 136
[5 empty] | 142 | 136
[5 empty] | 142 | 136
[5 empty] | 141 | 137
[5 empty] | 140 | 140
[5 empty] | 147 | 147
[5 empty] | 146 | 152
[5 empty] | 151 | 142
[5 empty] | 142 | 143
[5 empty] | 144 | 136
[5 empty] | 145 | 145
[5 empty] | 145 | 144
[5 empty] | 145 | 151
[5 empty] | 142 | 139
[5 empty] | 154 | 143
[5 empty] | 144 | 163
[5 empty] | 148 | 164
[5 empty] | 157 | 152
[5 empty] | 158 | 173
[5 empty] | 160 | 163
[5 empty] | 162 | 164
[5 empty] | 164 | 163
[5 empty] | 164 | 166
[5 empty] | 167 | 166
[5 empty] | 170 | 167
[5 empty] | 170 | 168
[5 empty] | 166 | 170
[5 empty] | 166 | 162
[5 empty] | 162 | 161
[5 empty] | 166 | 159
[5 empty] | 161 | 168
[5 empty] | 169 | 168
[5 empty] | 169 | 175
[5 empty] | 179 | 182
[5 empty] | 174 | 180
[5 empty] | 174 | 178
[5 empty] | 182 | 184
[5 empty] | 178 | 177
[5 empty] | 182 | 180
[5 empty] | 178 | 188
[5 empty] | 184 | 199
[5 empty] | 186 | 183
[5 empty] | 189 | 192
[5 empty] | 217 | nan
[5 empty] | 199 | 231
[5 empty] | 202 | 204
[5 empty] | 217 | 215
[5 empty] | 204 | 215
[5 empty] | 212 | 206
[5 empty] | 217 | 212
[5 empty] | 209 | 205
[5 empty] | 208 | 205
[5 empty] | 205 | 212
[5 empty] | 217 | 208
[5 empty] | 209 | 211
[5 empty] | 210 | 214
[5 empty] | 208 | 215
[5 empty] | 220 | 205
[5 empty] | 206 | 215
[5 empty] | 198 | 203
[5 empty] | 213 | 201
[5 empty] | 204 | 214
[5 empty] | 201 | 206
[5 empty] | 202 | 223
[5 empty] | 211 | 208
[5 empty] | 203 | 220
[5 empty] | 228 | 231
[5 empty] | 225 | 251
[5 empty] | 207 | 215
[5 empty] | 204 | 217
[5 empty] | 209 | 216
[5 empty] | 218 | 215
[5 empty] | 207 | 216
[5 empty] | 206 | 210
[5 empty] | 211 | 245
[5 empty] | 200 | 214
[5 empty] | 213 | 234
[5 empty] | 187 | 206
[5 empty] | 197 | 194
[5 empty] | 194 | 206
[5 empty] | 197 | 192
[5 empty] | 185 | 185
[5 empty] | 188 | 178
[5 empty] | 181 | 167
[5 empty] | 170 | 173
[5 empty] | 176 | 176
[5 empty] | 172 | 176
[5 empty] | 184 | 167
[5 empty] | 181 | 171
[5 empty] | 173 | 172
[5 empty] | 197 | 171
[5 empty] | 175 | 169
[5 empty] | 187 | 184
[5 empty] | 186 | 187
[5 empty] | 194 | 197
[5 empty] | 183 | 211
[5 empty] | 185 | 179
[5 empty] | 183 | 180
[5 empty] | 185 | 178
[5 empty] | 185 | 188
[5 empty] | 183 | 182
[5 empty] | 184 | 181
[5 empty] | 184 | 186
[5 empty] | 186 | 189
[5 empty] | 188 | 181
[5 empty] | 185 | 182
[5 empty] | 199 | 182
[5 empty] | nan | 183
[5 empty] | 187 | 189
[5 empty] | 196 | 202
[5 empty] | 197 | 196
[5 empty] | 218 | 203
[5 empty] | 206 | 206
[5 empty] | 212 | 200
[5 empty] | 198 | 193
[5 empty] | 225 | 198
[5 empty] | 200 | 194
[5 empty] | 205 | 218
[5 empty] | 215 | 235
[5 empty] | 230 | 233
[5 empty] | 229 | 217
[5 empty] | 234 | 228
[5 empty] | 232 | 226
[5 empty] | 238 | 222
[5 empty] | 226 | 220
[5 empty] | 222 | 220
[5 empty] | 223 | 229
[5 empty] | 220 | 222
[5 empty] | 232 | 232
[5 empty] | 232 | 244
[5 empty] | 237 | 230
[5 empty] | 252 | 237
[5 empty] | 239 | 237
[5 empty] | 242 | 240
[5 empty] | 240 | 243
[5 empty] | 248 | 243
[5 empty] | 248 | 245
[5 empty] | 245 | 246
[5 empty] | 281 | 247
[5 empty] | 236 | 228
[5 empty] | 230 | 227
[5 empty] | 229 | 222
[5 empty] | 229 | 236
[5 empty] | 233 | 237
[5 empty] | 226 | 226
[5 empty] | 235 | 230
[5 empty] | 229 | 224
[5 empty] | 230 | 221
[5 empty] | 231 | 230
[5 empty] | 232 | 228
[5 empty] | 241 | 248
[5 empty] | 267 | 236
[5 empty] | 242 | 242
[5 empty] | 254 | 269
[5 empty] | 271 | 248
[5 empty] | 255 | 258
[5 empty] | 261 | 253
[5 empty] | 264 | 255
[5 empty] | 267 | 261
[5 empty] | 267 | 273
[5 empty] | 275 | 286
[5 empty] | 282 | 275
[5 empty] | 296 | 289
[5 empty] | 293 | 281
[5 empty] | 290 | 295
[5 empty] | 291 | 279
[5 empty] | 291 | 295
[5 empty] | 285 | 276
[5 empty] | 289 | 275
[5 empty] | 286 | 296
[5 empty] | 294 | 290
[5 empty] | 298 | 289
[5 empty] | 299 | 293
[5 empty] | 308 | 299
[5 empty] | 289 | 304
[5 empty] | 297 | 292
[5 empty] | 299 | 296
[5 empty] | 288 | 310
[5 empty] | 282 | 291
[5 empty] | 276 | 277
[5 empty] | 288 | 278
[5 empty] | 310 | 302
[5 empty] | 289 | 275
[5 empty] | 273 | 276
[5 empty] | 275 | 271
[5 empty] | 280 | 265
[5 empty] | 273 | 273
[5 empty] | 271 | 283
[5 empty] | 270 | 273
[5 empty] | 280 | 297
[5 empty] | 273 | 279
[5 empty] | 274 | 282
[5 empty] | 278 | 267
[5 empty] | 277 | 269
[5 empty] | 283 | 270
[5 empty] | 274 | 276
[5 empty] | 282 | 274
[5 empty] | 278 | 278
[5 empty] | 286 | 281
[5 empty] | 290 | 295
[5 empty] | 296 | 288
[5 empty] | 304 | 306
[5 empty] | 335 | 293
[5 empty] | 291 | 296
[5 empty] | 307 | 307
[5 empty] | 306 | 298
[5 empty] | 303 | 300
[5 empty] | 296 | 299
[5 empty] | 301 | 299
[5 empty] | 303 | 304
[5 empty] | 313 | 307
[5 empty] | 319 | 304
[5 empty] | 320 | 319
[5 empty] | 323 | 321
[5 empty] | 327 | 321
[5 empty] | 325 | 326
[5 empty] | 326 | 356
[5 empty] | 325 | 322
[5 empty] | 325 | 323
[5 empty] | 329 | 324
[5 empty] | 319 | 323
[5 empty] | 309 | 314
[5 empty] | 300 | 306
[5 empty] | 305 | 296
[5 empty] | 302 | 291
[5 empty] | 286 | 290
[5 empty] | 302 | 296
[5 empty] | 290 | 289
[5 empty] | 303 | 291
[5 empty] | 304 | 297
[5 empty] | 299 | 309
[5 empty] | 298 | 289
[5 empty] | 280 | 322
[5 empty] | 282 | 277
[5 empty] | 281 | 272
[5 empty] | 278 | 271
[5 empty] | 281 | 289
[5 empty] | 283 | 288
[5 empty] | 290 | 284
[5 empty] | 295 | 284
[5 empty] | 291 | 287
[5 empty] | 292 | 294
[5 empty] | 304 | 308
[5 empty] | 293 | 286
[5 empty] | 302 | 291
[5 empty] | 298 | 301
[5 empty] | 293 | 294
[5 empty] | 294 | 295
[5 empty] | 291 | 294
[5 empty] | 290 | 307
[5 empty] | 312 | 295
[5 empty] | 305 | 286
[5 empty] | 293 | 287
[5 empty] | 288 | 291
[5 empty] | 288 | 288
[5 empty] | 287 | 300
[5 empty] | 290 | 291
[5 empty] | 292 | 295
[5 empty] | 293 | 301
[5 empty] | 304 | 283
[5 empty] | 286 | 278
[5 empty] | 284 | 283
[5 empty] | 284 | 304
[5 empty] | 285 | 287
[5 empty] | 289 | 281
[5 empty] | 296 | 286
[5 empty] | 304 | 279
[5 empty] | 278 | 282
[5 empty] | 278 | 274
[5 empty] | 274 | 278
[5 empty] | 275 | 273
[5 empty] | 279 | 281
[5 empty] | 269 | 274
[5 empty] | 271 | 266
[5 empty] | 276 | 272
[5 empty] | 275 | 282
[5 empty] | 281 | 274
[5 empty] | 291 | 274
[5 empty] | 277 | 310
[5 empty] | 280 | 287
[5 empty] | 285 | 287
[5 empty] | 292 | 290
[5 empty] | 285 | 285
[5 empty] | 298 | 302
[5 empty] | 286 | 303
[5 empty] | 322 | 297
[5 empty] | 289 | 292
[5 empty] | 295 | 294
[5 empty] | 293 | 293
[5 empty] | 295 | 290
[5 empty] | 301 | 297
[5 empty] | 292 | 290
[5 empty] | 296 | 291
[5 empty] | 302 | 299
[5 empty] | 294 | 292
[5 empty] | 299 | 302
[5 empty] | 317 | 308
[5 empty] | 303 | 302
[5 empty] | 310 | 309
[5 empty] | 311 | 314
[5 empty] | 307 | 307
[5 empty] | 306 | 315
[5 empty] | 323 | 306
[5 empty] | 338 | 317
[5 empty] | 313 | 324
[5 empty] | 319 | 318
[5 empty] | 316 | 309
[5 empty] | 318 | 323
[5 empty] | 318 | 308
[5 empty] | 309 | 307
[5 empty] | 340 | 302
[5 empty] | 301 | 299
[5 empty] | 311 | 300
[5 empty] | 296 | 308
[5 empty] | 305 | 299
[5 empty] | 309 | 297
[5 empty] | 333 | 301
[5 empty] | 299 | 299
[5 empty] | 304 | 297
[5 empty] | 311 | 321
[5 empty] | 304 | 295
[5 empty] | 310 | 402
[5 empty] | 308 | 306
[5 empty] | 295 | 295
[5 empty] | 305 | 301
[5 empty] | 305 | 307
[5 empty] | 309 | 314
[5 empty] | 307 | 307
[5 empty] | 302 | 309
[5 empty] | 309 | 303
[5 empty] | 310 | 308
[5 empty] | 313 | 303
[5 empty] | 307 | 321
[5 empty] | 313 | 306
[5 empty] | 303 | 306
[5 empty] | 311 | 310
[5 empty] | 310 | 320
[5 empty] | 328 | 339
[5 empty] | 309 | 309
[5 empty] | 305 | 296
[5 empty] | 305 | 311
[5 empty] | 314 | 310
[5 empty] | 311 | 305
[5 empty] | 311 | 326
[5 empty] | 317 | 321
[5 empty] | 329 | 312
[5 empty] | 323 | 308
[5 empty] | 322 | 349
[5 empty] | 302 | 289
[5 empty] | 287 | 293
[5 empty] | 293 | 298
[5 empty] | 297 | 293
[5 empty] | 294 | 304
[5 empty] | 301 | 291
[5 empty] | 311 | 295
[5 empty] | 303 | 298
[5 empty] | 323 | 293
[5 empty] | 300 | 295
[5 empty] | 306 | 304
[5 empty] | 300 | 292
[5 empty] | 295 | 296
[5 empty] | 299 | 294
[5 empty] | 299 | 286
[5 empty] | 305 | 288
[5 empty] | 291 | 300
[5 empty] | 296 | 303
[5 empty] | 290 | 299
[5 empty] | 299 | 294
[5 empty] | 302 | 302
[5 empty] | 301 | 297
[5 empty] | 307 | 294
[5 empty] | 305 | 309
[5 empty] | 301 | 295
[5 empty] | 297 | 305
[5 empty] | 305 | 290
[5 empty] | 292 | 290
[5 empty] | 293 | 290
[5 empty] | 297 | 306
[5 empty] | 299 | 293
[5 empty] | 298 | 331
[5 empty] | 305 | 295
[5 empty] | 309 | 294
[5 empty] | 305 | 296
[5 empty] | 300 | 310
[5 empty] | 301 | 296
[5 empty] | 318 | 298
[5 empty] | 306 | 321
[5 empty] | 308 | 293
[5 empty] | 301 | 304
[5 empty] | 312 | 299
[5 empty] | 308 | 304
[5 empty] | 305 | 308
[5 empty] | 308 | 310
[5 empty] | 302 | 312
[5 empty] | 310 | 310
[5 empty] | 308 | 300
[5 empty] | 312 | 320
[5 empty] | 316 | 317
[5 empty] | 324 | 402
[5 empty] | 320 | 313
[5 empty] | 317 | 317
[5 empty] | 307 | 300
[5 empty] | 309 | 328
[5 empty] | 310 | 307
[5 empty] | 316 | 326
[5 empty] | 320 | 325
[5 empty] | 334 | 329
[5 empty] | 330 | 332
[5 empty] | 334 | 327
[5 empty] | 337 | 353
[5 empty] | 322 | 324
[5 empty] | 322 | 317
[5 empty] | 322 | 319
[5 empty] | 324 | 315
[5 empty] | 319 | 319
[5 empty] | 318 | 324
[5 empty] | 316 | 316
[5 empty] | 322 | 320
[5 empty] | 329 | 324
[5 empty] | 328 | 326
[5 empty] | 327 | 325
[5 empty] | 325 | 319
[5 empty] | 330 | 323
[5 empty] | 333 | 327
[5 empty] | 345 | 333
[5 empty] | 362 | 342
[5 empty] | 346 | 341
[5 empty] | 342 | 333
[5 empty] | 341 | 334
[5 empty] | 347 | 337
[5 empty] | 323 | 324
[5 empty] | 324 | 324
[5 empty] | 326 | 323
[5 empty] | 334 | 329
[5 empty] | 332 | 327
[5 empty] | 327 | 334
[5 empty] | 327 | 321
[5 empty] | 336 | 334
[5 empty] | 342 | 334
[5 empty] | 326 | 324
[5 empty] | 330 | 326
[5 empty] | 321 | 326
[5 empty] | 319 | 347
[5 empty] | 324 | 322
[5 empty] | 327 | 321
[5 empty] | 327 | 338
[5 empty] | 324 | 340
[5 empty] | 316 | 322
[5 empty] | 321 | 332
[5 empty] | 313 | 313
[5 empty] | 317 | 323
[5 empty] | 311 | 312
[5 empty] | 315 | 312
[5 empty] | 315 | 316
[5 empty] | 310 | 310
[5 empty] | 324 | 305
[5 empty] | 307 | 314
[5 empty] | 306 | 324
[5 empty] | 309 | 318
[5 empty] | 314 | 308
[5 empty] | 319 | 310
[5 empty] | 319 | 319
[5 empty] | 329 | 340
[5 empty] | 369 | 335
[5 empty] | 338 | 349
[5 empty] | 343 | 347
[5 empty] | 350 | 346
[5 empty] | 356 | 344
[5 empty] | 350 | 369
[5 empty] | 330 | 335
[5 empty] | 328 | 329
[5 empty] | 336 | 335
[5 empty] | 332 | 342
[5 empty] | 327 | 322
[5 empty] | 320 | 321
[5 empty] | 321 | 328
[5 empty] | 311 | 316
[5 empty] | 318 | 311
[5 empty] | 314 | 324
[5 empty] | 318 | 318
[5 empty] | 310 | 306
[5 empty] | 313 | 306
[5 empty] | 308 | 300
[5 empty] | 309 | 303
[5 empty] | 301 | 358
[5 empty] | 306 | 309
[5 empty] | 309 | 305
[5 empty] | 312 | 320
[5 empty] | 316 | 312
[5 empty] | 333 | 314
[5 empty] | 319 | 310
[5 empty] | 320 | 323
[5 empty] | 321 | 311
[5 empty] | 323 | 330
[5 empty] | 322 | 317
[5 empty] | 322 | 330
[5 empty] | 319 | 313
[5 empty] | 314 | 333
[5 empty] | 494 | 313
[5 empty] | 334 | 340
[5 empty] | 315 | 311
[5 empty] | 311 | 312
[5 empty] | 313 | 303
[5 empty] | 316 | 301
[5 empty] | 318 | 300
[5 empty] | 308 | 311
[5 empty] | 311 | 333
[5 empty] | 310 | 309
[5 empty] | 351 | 308
[5 empty] | 310 | 312
[5 empty] | 305 | 303
[5 empty] | 308 | 310
[5 empty] | 309 | 308
[5 empty] | 311 | 325
[5 empty] | 319 | 318
[5 empty] | 328 | 324
[5 empty] | 323 | 329
[5 empty] | 322 | 323
[5 empty] | 322 | 330
[5 empty] | 330 | 314
[5 empty] | 319 | 315
[5 empty] | 317 | 324
[5 empty] | 322 | 316
[5 empty] | 330 | 327
[5 empty] | 328 | 336
[5 empty] | 329 | 336
[5 empty] | 339 | 350
[5 empty] | 333 | 335
[5 empty] | 346 | 337
[5 empty] | 358 | 350
[5 empty] | 360 | 350
[5 empty] | 359 | 365
[5 empty] | 357 | 366
[5 empty] | 355 | 357
[5 empty] | 363 | 353
[5 empty] | 359 | 376
[5 empty] | 364 | 387
[5 empty] | 368 | 364
[5 empty] | 372 | 361
[5 empty] | 368 | 373
[5 empty] | 375 | 376
[5 empty] | 378 | 384
[5 empty] | 389 | 377
[5 empty] | 371 | 385
[5 empty] | 362 | 368
[5 empty] | 372 | 385
[5 empty] | 386 | 377
[5 empty] | 375 | 380
[5 empty] | 381 | 379
[5 empty] | 394 | 371
[5 empty] | 367 | 373
[5 empty] | 366 | 371
[5 empty] | 372 | 383
[5 empty] | 361 | 377
[5 empty] | 364 | 365
[5 empty] | 369 | 380
[5 empty] | 366 | 359
[5 empty] | 373 | 368
[5 empty] | 371 | 366
[5 empty] | 371 | 367
[5 empty] | 365 | 375
[5 empty] | 364 | 363
[5 empty] | 368 | 365
[5 empty] | 363 | 366
[5 empty] | 363 | 359
[5 empty] | 363 | 374
[5 empty] | 359 | 362
[5 empty] | 352 | 370
[5 empty] | 348 | 349
[5 empty] | 349 | 349
[5 empty] | 344 | 352
[5 empty] | 345 | 361
[5 empty] | 346 | 343
[5 empty] | 351 | 351
[5 empty] | 342 | 344
[5 empty] | 340 | 343
[5 empty] | 343 | 339
[5 empty] | 379 | 340
[5 empty] | 335 | 338
[5 empty] | 338 | 331
[5 empty] | 329 | 332
[5 empty] | 337 | 340
[5 empty] | 333 | 342
[5 empty] | 331 | 334
[5 empty] | 332 | 333
[5 empty] | 333 | 331
[5 empty] | 328 | 340
[5 empty] | 343 | 335
[5 empty] | 347 | 329
[5 empty] | 328 | 343
[5 empty] | 329 | 327
[5 empty] | 333 | 333
[5 empty] | 327 | 332
[5 empty] | 328 | 332
[5 empty] | 331 | 329
[5 empty] | 329 | 331
[5 empty] | 336 | 329
[5 empty] | 360 | 334
[5 empty] | 344 | 337
[5 empty] | 330 | 328
[5 empty] | 339 | 343
[5 empty] | 333 | 330
[5 empty] | 341 | 334
[5 empty] | 336 | 339
[5 empty] | 345 | 350
[5 empty] | 347 | 355
[5 empty] | 358 | 351
[5 empty] | 351 | 358
[5 empty] | 355 | 359
[5 empty] | 352 | 358
[5 empty] | 350 | 348
[5 empty] | 351 | 354
[5 empty] | 361 | 372
[5 empty] | 368 | 373
[5 empty] | 372 | 373
[5 empty] | 388 | 378
[5 empty] | 389 | 391
[5 empty] | 379 | 393
[5 empty] | 389 | 390
[5 empty] | 388 | 384
[5 empty] | 386 | 384
[5 empty] | 381 | 393
[5 empty] | 417 | 431
[5 empty] | 443 | 478
[5 empty] | 480 | 490
[5 empty] | 461 | 467
[5 empty] | 459 | 469
[5 empty] | 464 | 533
[5 empty] | 475 | 484
[5 empty] | 469 | 478
[5 empty] | 479 | 479
[5 empty] | 478 | 506
[5 empty] | 481 | 535
[5 empty] | 461 | 470
[5 empty] | 442 | 452
[5 empty] | 435 | 436
[5 empty] | 418 | 428
[5 empty] | 408 | 413
[5 empty] | 399 | 415
[5 empty] | 392 | 398
[5 empty] | 383 | 391
[5 empty] | 377 | 382
[5 empty] | 368 | 371
[5 empty] | 373 | 366
[5 empty] | 357 | 371
[5 empty] | 353 | 360
[5 empty] | 349 | 350
[5 empty] | 346 | 350
[5 empty] | 342 | 353
[5 empty] | 351 | 356
[5 empty] | 353 | 360
[5 empty] | 351 | 361
[5 empty] | 370 | 342
[5 empty] | 345 | 342
[5 empty] | 334 | 346
[5 empty] | 330 | 340
[5 empty] | 332 | 328
[5 empty] | 334 | 328
[5 empty] | 332 | 331
[5 empty] | 333 | 329
[5 empty] | 335 | 355
[5 empty] | 365 | 332
[5 empty] | 338 | 338
[5 empty] | 328 | 329
[5 empty] | 331 | 332
[5 empty] | 336 | 334
[5 empty] | 329 | 332
[5 empty] | 320 | 326
[5 empty] | 328 | 324
[5 empty] | 317 | 328
[5 empty] | 324 | 326
[5 empty] | 322 | 325
[5 empty] | 324 | 325
[5 empty] | 332 | 328
[5 empty] | 316 | 333
[5 empty] | 335 | 329
[5 empty] | 328 | 331
[5 empty] | 323 | 325
[5 empty] | 322 | 342
[5 empty] | 323 | 333
[5 empty] | 330 | 320
[5 empty] | 322 | 331
[5 empty] | 317 | 327
[5 empty] | 320 | 324
[5 empty] | 320 | 320
[5 empty] | 319 | 322
[5 empty] | 314 | 315
[5 empty] | 317 | 320
[5 empty] | 318 | 320
[5 empty] | 312 | 321
[5 empty] | 311 | 326
[5 empty] | 315 | 314
[5 empty] | 311 | 311
[5 empty] | 307 | 315
[5 empty] | 314 | 317
[5 empty] | 320 | 313
[5 empty] | 308 | 319
[5 empty] | 310 | 324
[5 empty] | 313 | 317
[5 empty] | 312 | 314
[5 empty] | 309 | 322
[5 empty] | 315 | 339
[5 empty] | 310 | 309
[5 empty] | 309 | 315
[5 empty] | 304 | 316
[5 empty] | 300 | 305
[5 empty] | 306 | 305
[5 empty] | 306 | 308
[5 empty] | 299 | 307
[5 empty] | 301 | 300
[5 empty] | 296 | 308
[5 empty] | 303 | 307
[5 empty] | 303 | 301
[5 empty] | 297 | 310
[5 empty] | 300 | 303
[5 empty] | 317 | 314
[5 empty] | 302 | 305
[5 empty] | 309 | 299
[5 empty] | 294 | 303
[5 empty] | 307 | 310
[5 empty] | 292 | 299
[5 empty] | 301 | 301
[5 empty] | 313 | 300
[5 empty] | 296 | 295
[5 empty] | 299 | 306
[5 empty] | 299 | 302
[5 empty] | 295 | 298
[5 empty] | 296 | 294
[5 empty] | 289 | 298
[5 empty] | 286 | 296
[5 empty] | 294 | 295
[5 empty] | 287 | 296
[5 empty] | 294 | 306
[5 empty] | 293 | 296
[5 empty] | 287 | 291
[5 empty] | 312 | 295
[5 empty] | 288 | 290
[5 empty] | 287 | 290
[5 empty] | 288 | 298
[5 empty] | 291 | 298
[5 empty] | 296 | 294
[5 empty] | 295 | 294
[5 empty] | 296 | 296
[5 empty] | 297 | 310
[5 empty] | 309 | 313
[5 empty] | 306 | 309
[5 empty] | 308 | 308
[5 empty] | 303 | 310
[5 empty] | 305 | 300
[5 empty] | 307 | 300
[5 empty] | 309 | 304
[5 empty] | 303 | 307
[5 empty] | 295 | 301
[5 empty] | 291 | 302
[5 empty] | 293 | 296
[5 empty] | 292 | 292
[5 empty] | 288 | 290
[5 empty] | 288 | 295
[5 empty] | 293 | 295
[5 empty] | 287 | 293
[5 empty] | 291 | 297
[5 empty] | 299 | 298
[5 empty] | 297 | 296
[5 empty] | 290 | 300
[5 empty] | 290 | 293
[5 empty] | 277 | 278
[5 empty] | 270 | 276
[5 empty] | 262 | 276
[5 empty] | 263 | 258
[5 empty] | 278 | 264
[5 empty] | 264 | 260
[5 empty] | 256 | 255
[5 empty] | 256 | 253
[5 empty] | 253 | 257
[5 empty] | 272 | 260
[5 empty] | 260 | 257
[5 empty] | 261 | 262
[5 empty] | 263 | 265
[5 empty] | 269 | 273
[5 empty] | 263 | 265
[5 empty] | 264 | 273
[5 empty] | 267 | 270
[5 empty] | 264 | 275
[5 empty] | 267 | 268
[5 empty] | 268 | 268
[5 empty] | 266 | 270
[5 empty] | 276 | 290
[5 empty] | 284 | 293
[5 empty] | 304 | 299
[5 empty] | 310 | 304
[5 empty] | 302 | 316
[5 empty] | 296 | 307
[5 empty] | 287 | 305
[5 empty] | 286 | 290
[5 empty] | 282 | 290
[5 empty] | 335 | 284
[5 empty] | 291 | 306
[5 empty] | 274 | 312
[5 empty] | 271 | 303
[5 empty] | 276 | 272
[5 empty] | 271 | 274
[5 empty] | 264 | 268
[5 empty] | 259 | 274
[5 empty] | 253 | 257
[5 empty] | 250 | 253
[5 empty] | 246 | 245
[5 empty] | 239 | 248
[5 empty] | 246 | 257
[5 empty] | 242 | 254
[5 empty] | 244 | 244
[5 empty] | 248 | 249
[5 empty] | 247 | 242
[5 empty] | 234 | 243
[5 empty] | 245 | 244
[5 empty] | 246 | 264
[5 empty] | 239 | 239
[5 empty] | 241 | 240
[5 empty] | 244 | 253
[5 empty] | 243 | 254
[5 empty] | 247 | 280
[5 empty] | 248 | 266
[5 empty] | 246 | 245
[5 empty] | 240 | 241
[5 empty] | 239 | 243
[5 empty] | 242 | 246
[5 empty] | 241 | 245
[5 empty] | 249 | 248
[5 empty] | 251 | 247
[5 empty] | 249 | 254
[5 empty] | 248 | 247
[5 empty] | 257 | 248
[5 empty] | 257 | 249
[5 empty] | 252 | 243
[5 empty] | 234 | 242
[5 empty] | 234 | 235
[5 empty] | 227 | 235
[5 empty] | 239 | 225
[5 empty] | 222 | 224
[5 empty] | 237 | 218
[5 empty] | 216 | 219
[5 empty] | 218 | 215
[5 empty] | 219 | 222
[5 empty] | 217 | 221
[5 empty] | 222 | 221
[5 empty] | 218 | 218
[5 empty] | 221 | 216
[5 empty] | 221 | 221
[5 empty] | 226 | 225
[5 empty] | 230 | 249
[5 empty] | 232 | 250
[5 empty] | 238 | 227
[5 empty] | 236 | 236
[5 empty] | 234 | 227
[5 empty] | 235 | 232
[5 empty] | 230 | 224
[5 empty] | 226 | 222
[5 empty] | 224 | 219
[5 empty] | 231 | 219
[5 empty] | 215 | 217
[5 empty] | 223 | 217
[5 empty] | 221 | 220
[5 empty] | 215 | 220
[5 empty] | 220 | 226
[5 empty] | 215 | 221
[5 empty] | 217 | 221
[5 empty] | 217 | 217
[5 empty] | 215 | 223
[5 empty] | 231 | 210
[5 empty] | 217 | 205
[5 empty] | 208 | 212
[5 empty] | 208 | 205
[5 empty] | 209 | 210
[5 empty] | 217 | 209
[5 empty] | 211 | 212
[5 empty] | 211 | 214
[5 empty] | 218 | 211
[5 empty] | 220 | 215
[5 empty] | 214 | 217
[5 empty] | 226 | 214
[5 empty] | 213 | 217
[5 empty] | 212 | 212
[5 empty] | 212 | 208
[5 empty] | 204 | 205
[5 empty] | 208 | 208
[5 empty] | 214 | 209
[5 empty] | 208 | 211
[5 empty] | 209 | 202
[5 empty] | 206 | 208
[5 empty] | 216 | 209
[5 empty] | 208 | 207
[5 empty] | 209 | 213
[5 empty] | 227 | 214
[5 empty] | 209 | 208
[5 empty] | 210 | 213
[5 empty] | 212 | 217
[5 empty] | 217 | 213
[5 empty] | 219 | 212
[5 empty] | 216 | 212
[5 empty] | 213 | 214
[5 empty] | 209 | 209
[5 empty] | 209 | 200
[5 empty] | 197 | 198
[5 empty] | 199 | 195
[5 empty] | 195 | 194
[5 empty] | 198 | 196
[5 empty] | 196 | 198
[5 empty] | 194 | 189
[5 empty] | 193 | 189
[5 empty] | 194 | 196
[5 empty] | 205 | 206
[5 empty] | 202 | 200
[5 empty] | 207 | 211
[5 empty] | 209 | 207
[5 empty] | 206 | 205
[5 empty] | 200 | 196
[5 empty] | 196 | 193
[5 empty] | 192 | 191
[5 empty] | 194 | 189
[5 empty] | nan | 189
[5 empty] | nan | 192
[5 empty] | 187 | 188
[5 empty] | 187 | nan
[5 empty] | 196 | 186
[5 empty] | 183 | 185
[5 empty] | 186 | 187
[5 empty] | 189 | 196
[5 empty] | 192 | 189
[5 empty] | 189 | 191
[5 empty] | 187 | 185
[5 empty] | 183 | 187
[5 empty] | 191 | 187
[5 empty] | 185 | 183
[5 empty] | 191 | nan
[5 empty] | 188 | 188
[5 empty] | 183 | 184
[5 empty] | 176 | 178
[5 empty] | 184 | 197
[5 empty] | 177 | 176
[5 empty] | 177 | 177
[5 empty] | 179 | 181
[5 empty] | 180 | 182
[5 empty] | 192 | 183
[5 empty] | 179 | 178
[5 empty] | 176 | 179
[5 empty] | 176 | 176
[5 empty] | 181 | 181
[5 empty] | 176 | 186
[5 empty] | 187 | 181
[5 empty] | 179 | 180
[5 empty] | 183 | 181
[5 empty] | 183 | 183
[5 empty] | 186 | 172
[5 empty] | 182 | 183
[5 empty] | 180 | 176
[5 empty] | 178 | 186
[5 empty] | 180 | 183
[5 empty] | 184 | 182
[5 empty] | 183 | 185
[5 empty] | 183 | 182
[5 empty] | 180 | 184
[5 empty] | 184 | 178
[5 empty] | 184 | 180
[5 empty] | 182 | 180
[5 empty] | 184 | 181
[5 empty] | 228 | 192
[5 empty] | 189 | 182
[5 empty] | 182 | 182
[5 empty] | 181 | 187
[5 empty] | 181 | 191
[5 empty] | 179 | 178
[5 empty] | 177 | 179
[5 empty] | 185 | 180
[5 empty] | 178 | 185
[5 empty] | 186 | 176
[5 empty] | 177 | 177
[5 empty] | 176 | 178
[5 empty] | 180 | 183
[5 empty] | 171 | 177
[5 empty] | 177 | 182
[5 empty] | 178 | 182
[5 empty] | 178 | 181
[5 empty] | 177 | 179
[5 empty] | 181 | 185
[5 empty] | 178 | 177
[5 empty] | 181 | 180
[5 empty] | 177 | 184
[5 empty] | 182 | 181
[5 empty] | 186 | 179
[5 empty] | 178 | 178
[5 empty] | 181 | 179
[5 empty] | 177 | 185
[5 empty] | 184 | 178
[5 empty] | 189 | 181
[5 empty] | 185 | 186
[5 empty] | 183 | 184
[5 empty] | 181 | 181
[5 empty] | 193 | 191
[5 empty] | nan | 189
[5 empty] | 192 | 189
[5 empty] | 195 | 198
[5 empty] | 198 | 198
[5 empty] | 195 | 196
[5 empty] | 197 | 196
[5 empty] | 205 | 198
[5 empty] | 207 | 200
[5 empty] | 202 | 213
[5 empty] | 202 | 205
[5 empty] | 207 | 224
[5 empty] | 208 | 219
[5 empty] | 212 | 218
[5 empty] | 204 | 213
[5 empty] | 211 | 205
[5 empty] | 207 | 206
[5 empty] | 208 | 224
[5 empty] | 203 | 211
[5 empty] | 209 | 208
[5 empty] | 203 | 212
[5 empty] | 202 | 211
[5 empty] | 201 | 212
[5 empty] | 277 | 204
[5 empty] | 201 | 205
[5 empty] | 196 | 207
[5 empty] | 198 | 206
[5 empty] | 194 | 203
[5 empty] | 207 | nan
[5 empty] | 189 | 187
[5 empty] | nan | nan
[5 empty] | 187 | 194
[5 empty] | 182 | 185
[5 empty] | 179 | 181
[5 empty] | 179 | 180
[5 empty] | 169 | 175
[5 empty] | 164 | 174
[5 empty] | 173 | 167
[5 empty] | 170 | 172
[5 empty] | 167 | 166
[5 empty] | 167 | 163
[5 empty] | 169 | 180
[5 empty] | 158 | 163
[5 empty] | 161 | 165
[5 empty] | 164 | 172
[5 empty] | 162 | 168
[5 empty] | 164 | 170
[5 empty] | 170 | 164
[5 empty] | 166 | 168
[5 empty] | 163 | 161
[5 empty] | 164 | 168
[5 empty] | 162 | 163
[5 empty] | 169 | 162
[5 empty] | 163 | 162
[5 empty] | 161 | 160
[5 empty] | 160 | 166
[5 empty] | 162 | 171
[5 empty] | 161 | 167
[5 empty] | 157 | 163
[5 empty] | 148 | 167
[5 empty] | 141 | 141
[5 empty] | 144 | 146
[5 empty] | 140 | 186
[5 empty] | 138 | 142
[5 empty] | 145 | 144
[5 empty] | 145 | 142
[5 empty] | 146 | 142
[5 empty] | 146 | 150
[5 empty] | 151 | 147
[5 empty] | 147 | 155
[5 empty] | 149 | 156
[5 empty] | 149 | 156
[5 empty] | 157 | 156
[5 empty] | 148 | 157
[5 empty] | 154 | 162
[5 empty] | 153 | 157
[5 empty] | 153 | 152
[5 empty] | 151 | 156
[5 empty] | 154 | 151
[5 empty] | 148 | 150
[5 empty] | 151 | 155
[5 empty] | 147 | 154
[5 empty] | 149 | 149
[5 empty] | 147 | 155
[5 empty] | 151 | 148
[5 empty] | 144 | 145
[5 empty] | 140 | 148
[5 empty] | 139 | 149
[5 empty] | 150 | 144
[5 empty] | 152 | 151
[5 empty] | 156 | 167
[5 empty] | 161 | 161
[5 empty] | 165 | 158
[5 empty] | 178 | 174
[5 empty] | 175 | 173
[5 empty] | 176 | 181
[5 empty] | 185 | 185
[5 empty] | 183 | 195
[5 empty] | 193 | 195
[5 empty] | 197 | 199
[5 empty] | 212 | 211
[5 empty] | 208 | 216
[5 empty] | 215 | 215
[5 empty] | 212 | 221
[5 empty] | 222 | 222
[5 empty] | 219 | 219
[5 empty] | 216 | 219
[5 empty] | 225 | 219
[5 empty] | 218 | 218
[5 empty] | 208 | 233
[5 empty] | 210 | 211
[5 empty] | 206 | 206
[5 empty] | 209 | 215
[5 empty] | 207 | 199
[5 empty] | 207 | 191
[5 empty] | 192 | 198
[5 empty] | 194 | 198
[5 empty] | nan | 196
[5 empty] | 198 | 203
[5 empty] | 211 | 205
[5 empty] | 209 | 206
[5 empty] | 215 | 226
[5 empty] | 210 | 216
[5 empty] | 214 | 219
[5 empty] | 209 | 209
[5 empty] | 219 | 210
[5 empty] | 214 | 216
[5 empty] | 230 | 207
[5 empty] | 197 | 198
[5 empty] | 198 | 195
[5 empty] | 195 | 206
[5 empty] | 191 | 193
[5 empty] | 197 | 196
[5 empty] | 193 | nan
[5 empty] | 195 | nan
[5 empty] | 180 | 185
[5 empty] | 194 | 183
[5 empty] | 189 | 193
[5 empty] | nan | 183
[5 empty] | 189 | nan
[5 empty] | 201 | 201
[5 empty] | 195 | 201
[5 empty] | 205 | 218
[5 empty] | 206 | 212
[5 empty] | 210 | 224
[5 empty] | 221 | 225
[5 empty] | 214 | 230
[5 empty] | 235 | 241
[5 empty] | 224 | 231
[5 empty] | 241 | 242
[5 empty] | 249 | 248
[5 empty] | 252 | 256
[5 empty] | 232 | 243
[5 empty] | 236 | 247
[5 empty] | 240 | 250
[5 empty] | 253 | 242
[5 empty] | 241 | 242
[5 empty] | 232 | 238
[5 empty] | 243 | 237
[5 empty] | 218 | 234
[5 empty] | 243 | 233
[5 empty] | 248 | 226
[5 empty] | 250 | 221
[5 empty] | 192 | 196
[5 empty] | 191 | 203
[5 empty] | 207 | 209
[5 empty] | 230 | 207
[5 empty] | 188 | 196
[5 empty] | 194 | 194
[5 empty] | 191 | 186
[5 empty] | 182 | 192
[5 empty] | 175 | 202
[5 empty] | 183 | 185
[5 empty] | 165 | 166
[5 empty] | 168 | 161
[5 empty] | 215 | 164
[5 empty] | 187 | 159
[5 empty] | 170 | 160
[5 empty] | 156 | 170
[5 empty] | 156 | 155
[5 empty] | 152 | 151
[5 empty] | 146 | 152
[5 empty] | 145 | 147
[5 empty] | 140 | 146
[5 empty] | 154 | 150
[5 empty] | 145 | 146
[5 empty] | 145 | 140
[5 empty] | 140 | 143
[5 empty] | 138 | 143
[5 empty] | 144 | 146
[5 empty] | 139 | 149
[5 empty] | 136 | 140
[5 empty] | 139 | 145
[5 empty] | 137 | 145
[5 empty] | 129 | 139
[5 empty] | 129 | 133
[5 empty] | 147 | 134
[5 empty] | 127 | 132
[5 empty] | 134 | 131
[5 empty] | 141 | 131
[5 empty] | 128 | 128
[5 empty] | 128 | 128
[5 empty] | 136 | 140
[5 empty] | 129 | 150
[5 empty] | 129 | 128
[5 empty] | 131 | 133
[5 empty] | 145 | 129
[5 empty] | 141 | 138
[5 empty] | 139 | 145
[5 empty] | 140 | 142
[5 empty] | 143 | 141
[5 empty] | 139 | 143
[5 empty] | 139 | 157
[5 empty] | 142 | 143
[5 empty] | 143 | 177
[5 empty] | 157 | 153
[5 empty] | 147 | 157
[5 empty] | 154 | 160
[5 empty] | 171 | 160
[5 empty] | 167 | 172
[5 empty] | 171 | 196
[5 empty] | 173 | 180
[5 empty] | 178 | 171
[5 empty] | 183 | 177
[5 empty] | 197 | 200
[5 empty] | 184 | 189
[5 empty] | 188 | 196
[5 empty] | 181 | 198
[5 empty] | 185 | 187
[5 empty] | 187 | 181
[5 empty] | 177 | 191
[5 empty] | 188 | 185
[5 empty] | 191 | 176
[5 empty] | 177 | 180
[5 empty] | 177 | 175
[5 empty] | 185 | 181
[5 empty] | 177 | 173
[5 empty] | 211 | 173
[5 empty] | 172 | 175
[5 empty] | 178 | 175
[5 empty] | 186 | 180
[5 empty] | 171 | 185
[5 empty] | 172 | 178
[5 empty] | 180 | 185
[5 empty] | 177 | 184
[5 empty] | 180 | 188
[5 empty] | 174 | 179
[5 empty] | 175 | 174
[5 empty] | 180 | 198
[5 empty] | 184 | 189
[5 empty] | 189 | 180
[5 empty] | 178 | 189
[5 empty] | 180 | 194
[5 empty] | 176 | 191
[5 empty] | 182 | 182
[5 empty] | 169 | 180
[5 empty] | 181 | 182
[5 empty] | 177 | 180
[5 empty] | 181 | 181
[5 empty] | nan | 181
[5 empty] | nan | 185
[5 empty] | 172 | 177
[5 empty] | 175 | 183
[5 empty] | 174 | 174
[5 empty] | 191 | 173
[5 empty] | 185 | 194
[5 empty] | 174 | 171
[5 empty] | 174 | 173
[5 empty] | 173 | 184
[5 empty] | 174 | 172
[5 empty] | 166 | 169
[5 empty] | 163 | 157
[5 empty] | 160 | 157
[5 empty] | 163 | 163
[5 empty] | 156 | 161
[5 empty] | 179 | 166
[5 empty] | 164 | 169
[5 empty] | 166 | 176
[5 empty] | 164 | 171
[5 empty] | 172 | 174
[5 empty] | 175 | 175
[5 empty] | 168 | 172
[5 empty] | 170 | 170
[5 empty] | 179 | 178
[5 empty] | 180 | 194
[5 empty] | 174 | 173
[5 empty] | 173 | 176
[5 empty] | 176 | 185
[5 empty] | 166 | 172
[5 empty] | 172 | 176
[5 empty] | 179 | 173
[5 empty] | 184 | 177
[5 empty] | 177 | 172
[5 empty] | 168 | 187
[5 empty] | 169 | 175
[5 empty] | 188 | 178
[5 empty] | 169 | 177
[5 empty] | 173 | 201
[5 empty] | 173 | 182
[5 empty] | 173 | 177
[5 empty] | 180 | 185
[5 empty] | 180 | 171
[5 empty] | 181 | 177
[5 empty] | 170 | 197
[5 empty] | 183 | 172
[5 empty] | 176 | 179
[5 empty] | 175 | 182
[5 empty] | 173 | 182
[5 empty] | 182 | 188
[5 empty] | 177 | 200
[5 empty] | 173 | 181
[5 empty] | 183 | 181
[5 empty] | 183 | 186
[5 empty] | 187 | 191
[5 empty] | 186 | nan
[5 empty] | 431 | 179
[5 empty] | 184 | 182
[5 empty] | 180 | 182
[5 empty] | 182 | 180
[5 empty] | 179 | 181
[5 empty] | 183 | 179
[5 empty] | 178 | 181
[5 empty] | 183 | 184
[5 empty] | 177 | 179
[5 empty] | 178 | 178
[5 empty] | 270 | 200
[5 empty] | 240 | 191
[5 empty] | 182 | 180
[5 empty] | 187 | 186
[5 empty] | 191 | 221
[5 empty] | 198 | 195
[5 empty] | 193 | 193
[5 empty] | 197 | 198
[5 empty] | 199 | 195
[5 empty] | 188 | 204
[5 empty] | 192 | 203
[5 empty] | 204 | 199
[5 empty] | 197 | 196
[5 empty] | 201 | 216
[5 empty] | 205 | 209
[5 empty] | 205 | 226
[5 empty] | 205 | 202
[5 empty] | 201 | 204
[5 empty] | 197 | 205
[5 empty] | 202 | 199
[5 empty] | 212 | 210
[5 empty] | 208 | 205
[5 empty] | 226 | 205
[5 empty] | 212 | 216
[5 empty] | 202 | 203
[5 empty] | 202 | 219
[5 empty] | 203 | 208
[5 empty] | 208 | 216
[5 empty] | 213 | 213
[5 empty] | 221 | 244
[5 empty] | 231 | 234
[5 empty] | 255 | 232
[5 empty] | 216 | 231
[5 empty] | 213 | 215
[5 empty] | 212 | 213
[5 empty] | 212 | 221
[5 empty] | 213 | 221
[5 empty] | 210 | 237
[5 empty] | 218 | 224
[5 empty] | 220 | 229
[5 empty] | 223 | 223
[5 empty] | 235 | 234
[5 empty] | 231 | 231
[5 empty] | 218 | 231
[5 empty] | 220 | 235
[5 empty] | 221 | 226
[5 empty] | 219 | 243
[5 empty] | 234 | 223
[5 empty] | 225 | 228
[5 empty] | 230 | 230
[5 empty] | 231 | 246
[5 empty] | 227 | 238
[5 empty] | 221 | 232
[5 empty] | 221 | 229
[5 empty] | 222 | 216
[5 empty] | 219 | 216
[5 empty] | 219 | 222
[5 empty] | 217 | 222
[5 empty] | 222 | 228
[5 empty] | 222 | 238
[5 empty] | 231 | 235
[5 empty] | 247 | 244
[5 empty] | 236 | 233
[5 empty] | 236 | 233
[5 empty] | 245 | 248
[5 empty] | 237 | 249
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 245 | 245
[5 empty] | 246 | 261
[5 empty] | 259 | 259
[5 empty] | 251 | 293
[5 empty] | 250 | 253
[5 empty] | 252 | 264
[5 empty] | 251 | 263
[5 empty] | 263 | 262
[5 empty] | 282 | 262
[5 empty] | 266 | 260
[5 empty] | 260 | 269
[5 empty] | 256 | 301
[5 empty] | 263 | 269
[5 empty] | 263 | 287
[5 empty] | 268 | 277
[5 empty] | 273 | 272
[5 empty] | 264 | 269
[5 empty] | 272 | 286
[5 empty] | 267 | 274
[5 empty] | 269 | 270
[5 empty] | 268 | 277
[5 empty] | 266 | 283
[5 empty] | 277 | 274
[5 empty] | 271 | 276
[5 empty] | 269 | 278
[5 empty] | 280 | 281
[5 empty] | 295 | 290
[5 empty] | 311 | 298
[5 empty] | 287 | 287
[5 empty] | 292 | 284
[5 empty] | 283 | 288
[5 empty] | 292 | 298
[5 empty] | 289 | 293
[5 empty] | 311 | 290
[5 empty] | 298 | 291
[5 empty] | 297 | 287
[5 empty] | 307 | 282
[5 empty] | 292 | 290
[5 empty] | 303 | 292
[5 empty] | 285 | 285
[5 empty] | 281 | 281
[5 empty] | 278 | 293
[5 empty] | 285 | 298
[5 empty] | 323 | 283
[5 empty] | 278 | 277
[5 empty] | 270 | 306
[5 empty] | 275 | 279
[5 empty] | 291 | 274
[5 empty] | 270 | 284
[5 empty] | 285 | 284
[5 empty] | 278 | 281
[5 empty] | 290 | 278
[5 empty] | 277 | 285
[5 empty] | 272 | 270
[5 empty] | 278 | 281
[5 empty] | 276 | 301
[5 empty] | 278 | 279
[5 empty] | 277 | 281
[5 empty] | 282 | 306
[5 empty] | 277 | 293
[5 empty] | 285 | 288
[5 empty] | 279 | 290
[5 empty] | 280 | 280
[5 empty] | 279 | 290
[5 empty] | 275 | 284
[5 empty] | 277 | 283
[5 empty] | 283 | 301
[5 empty] | 292 | 286
[5 empty] | 293 | 295
[5 empty] | 288 | 290
[5 empty] | 287 | 294
[5 empty] | 291 | 293
[5 empty] | 296 | 295
[5 empty] | 295 | 306
[5 empty] | 306 | 307
[5 empty] | 301 | 303
[5 empty] | 318 | 300
[5 empty] | 305 | 304
[5 empty] | 310 | 317
[5 empty] | 310 | 306
[5 empty] | 304 | 314
[5 empty] | 345 | 295
[5 empty] | 292 | 290
[5 empty] | 289 | 287
[5 empty] | 296 | 299
[5 empty] | 311 | 301
[5 empty] | 296 | 298
[5 empty] | 297 | 298
[5 empty] | 296 | 311
[5 empty] | 303 | 295
[5 empty] | 295 | 296
[5 empty] | 297 | 302
[5 empty] | 300 | 295
[5 empty] | 297 | 308
[5 empty] | 295 | 280
[5 empty] | 299 | 283
[5 empty] | 292 | 282
[5 empty] | 326 | 286
[5 empty] | 295 | 307
[5 empty] | 297 | 291
[5 empty] | 300 | 293
[5 empty] | 299 | 315
[5 empty] | 298 | 312
[5 empty] | 314 | 306
[5 empty] | 292 | 299
[5 empty] | 303 | 301
[5 empty] | 296 | 297
[5 empty] | 310 | 293
[5 empty] | 298 | 293
[5 empty] | 286 | 310
[5 empty] | 312 | 300
[5 empty] | 292 | 287
[5 empty] | 294 | 292
[5 empty] | 302 | 300
[5 empty] | 300 | 302
[5 empty] | 305 | 296
[5 empty] | 295 | 299
[5 empty] | 295 | 292
[5 empty] | 287 | 287
[5 empty] | 289 | 292
[5 empty] | 290 | 309
[5 empty] | 294 | 285
[5 empty] | 290 | 292
[5 empty] | 300 | 312
[5 empty] | 311 | 320
[5 empty] | 318 | 310
[5 empty] | 323 | 309
[5 empty] | 312 | 339
[5 empty] | 308 | 308
[5 empty] | 309 | 305
[5 empty] | 299 | 301
[5 empty] | 302 | 303
[5 empty] | 303 | 298
[5 empty] | 328 | 295
[5 empty] | 294 | 298
[5 empty] | 292 | 293
[5 empty] | 302 | 294
[5 empty] | 288 | 304
[5 empty] | 295 | 286
[5 empty] | 298 | 307
[5 empty] | 297 | 286
[5 empty] | 290 | 292
[5 empty] | 288 | 281
[5 empty] | 303 | 288
[5 empty] | 291 | 294
[5 empty] | 294 | 311
[5 empty] | 283 | 289
[5 empty] | 289 | 308
[5 empty] | 300 | 289
[5 empty] | 289 | 291
[5 empty] | 292 | 299
[5 empty] | 305 | 305
[5 empty] | 303 | 298
[5 empty] | 304 | 311
[5 empty] | 297 | 299
[5 empty] | 299 | 328
[5 empty] | 291 | 298
[5 empty] | 288 | 311
[5 empty] | 286 | 290
[5 empty] | 292 | 292
[5 empty] | 297 | 293
[5 empty] | 289 | 296
[5 empty] | 291 | 327
[5 empty] | 294 | 297
[5 empty] | 307 | 296
[5 empty] | 395 | 293
[5 empty] | 305 | 306
[5 empty] | 307 | 314
[5 empty] | 302 | 305
[5 empty] | 307 | 298
[5 empty] | 298 | 309
[5 empty] | 304 | 307
[5 empty] | 302 | 298
[5 empty] | 357 | 294
[5 empty] | 293 | 298
[5 empty] | 301 | 308
[5 empty] | 299 | 297
[5 empty] | 293 | 300
[5 empty] | 296 | 302
[5 empty] | 292 | 326
[5 empty] | 294 | 297
[5 empty] | 294 | 316
[5 empty] | 326 | 305
[5 empty] | 298 | 305
[5 empty] | 302 | 299
[5 empty] | 307 | 308
[5 empty] | 301 | 323
[5 empty] | 301 | 301
[5 empty] | 315 | 307
[5 empty] | 305 | 305
[5 empty] | 303 | 316
[5 empty] | 300 | 303
[5 empty] | 303 | 298
[5 empty] | 301 | 298
[5 empty] | 296 | 305
[5 empty] | 412 | 302
[5 empty] | 297 | 300
[5 empty] | 299 | 299
[5 empty] | 305 | 297
[5 empty] | 306 | 296
[5 empty] | 301 | 299
[5 empty] | 299 | 299
[5 empty] | 297 | 320
[5 empty] | 296 | 301
[5 empty] | 293 | 297
[5 empty] | 290 | 291
[5 empty] | 294 | 298
[5 empty] | 292 | 311
[5 empty] | 302 | 293
[5 empty] | 310 | 303
[5 empty] | 292 | 295
[5 empty] | 288 | 303
[5 empty] | 306 | 304
[5 empty] | 302 | 294
[5 empty] | 301 | 295
[5 empty] | 301 | 291
[5 empty] | 287 | 297
[5 empty] | 292 | 297
[5 empty] | 291 | 308
[5 empty] | 290 | 294
[5 empty] | 291 | 292
[5 empty] | 292 | 300
[5 empty] | 295 | 298
[5 empty] | 303 | 312
[5 empty] | 297 | 297
[5 empty] | 309 | 303
[5 empty] | 303 | 305
[5 empty] | 306 | 309
[5 empty] | 306 | 309
[5 empty] | 301 | 305
[5 empty] | 316 | 304
[5 empty] | 309 | 314
[5 empty] | 313 | 320
[5 empty] | 302 | 305
[5 empty] | 298 | 303
[5 empty] | 313 | 298
[5 empty] | 295 | 297
[5 empty] | 293 | 292
[5 empty] | 284 | 283
[5 empty] | 281 | 279
[5 empty] | 283 | 282
[5 empty] | 276 | 273
[5 empty] | 279 | 276
[5 empty] | 279 | 280
[5 empty] | 287 | 294
[5 empty] | 286 | 286
[5 empty] | 291 | 296
[5 empty] | 296 | 322
[5 empty] | 298 | 299
[5 empty] | 294 | 291
[5 empty] | 292 | 300
[5 empty] | 305 | 306
[5 empty] | 326 | 307
[5 empty] | 315 | 319
[5 empty] | 315 | 317
[5 empty] | 312 | 325
[5 empty] | 310 | 322
[5 empty] | 313 | 329
[5 empty] | 315 | 308
[5 empty] | 331 | 315
[5 empty] | 309 | 319
[5 empty] | 313 | 332
[5 empty] | 320 | 317
[5 empty] | 305 | 319
[5 empty] | 306 | 307
[5 empty] | 314 | 311
[5 empty] | 309 | 318
[5 empty] | 309 | 313
[5 empty] | 305 | 311
[5 empty] | 321 | 314
[5 empty] | 327 | 313
[5 empty] | 313 | 323
[5 empty] | 331 | 341
[5 empty] | 342 | 330
[5 empty] | 337 | 326
[5 empty] | 336 | 339
[5 empty] | 320 | 369
[5 empty] | 354 | 322
[5 empty] | 318 | 315
[5 empty] | 319 | 330
[5 empty] | 311 | 313
[5 empty] | 321 | 330
[5 empty] | 305 | 310
[5 empty] | 306 | 310
[5 empty] | 314 | 310
[5 empty] | 320 | 313
[5 empty] | 313 | 331
[5 empty] | 314 | 320
[5 empty] | 314 | 323
[5 empty] | 319 | 329
[5 empty] | 336 | 329
[5 empty] | 329 | 329
[5 empty] | 327 | 332
[5 empty] | 326 | 328
[5 empty] | 311 | 318
[5 empty] | 313 | 306
[5 empty] | 327 | 308
[5 empty] | 298 | 297
[5 empty] | 305 | 305
[5 empty] | 300 | 308
[5 empty] | 300 | 305
[5 empty] | 310 | 304
[5 empty] | 307 | 313
[5 empty] | 320 | 305
[5 empty] | 312 | 313
[5 empty] | 321 | 309
[5 empty] | 318 | 314
[5 empty] | 319 | 333
[5 empty] | 322 | 321
[5 empty] | 327 | 315
[5 empty] | 319 | 311
[5 empty] | 311 | 314
[5 empty] | 311 | 310
[5 empty] | 312 | 305
[5 empty] | 304 | 309
[5 empty] | 345 | 309
[5 empty] | 314 | 317
[5 empty] | 312 | 313
[5 empty] | 321 | 318
[5 empty] | 341 | 318
[5 empty] | 323 | 317
[5 empty] | 337 | 323
[5 empty] | 317 | 322
[5 empty] | 316 | 317
[5 empty] | 321 | 370
[5 empty] | 317 | 322
[5 empty] | 309 | 322
[5 empty] | 313 | 319
[5 empty] | 315 | 323
[5 empty] | 316 | 319
[5 empty] | 319 | 323
[5 empty] | 314 | 310
[5 empty] | 313 | 317
[5 empty] | 316 | 322
[5 empty] | 310 | 309
[5 empty] | 308 | 309
[5 empty] | 316 | 328
[5 empty] | 320 | 312
[5 empty] | 349 | 328
[5 empty] | 442 | 308
[5 empty] | 311 | 306
[5 empty] | 315 | 323
[5 empty] | 305 | 301
[5 empty] | 316 | 310
[5 empty] | 302 | 313
[5 empty] | 299 | 305
[5 empty] | 315 | 296
[5 empty] | 316 | 306
[5 empty] | 302 | 302
[5 empty] | 303 | 316
[5 empty] | 305 | 319
[5 empty] | 305 | 313
[5 empty] | 316 | 332
[5 empty] | 322 | 338
[5 empty] | 320 | 323
[5 empty] | 331 | 318
[5 empty] | 316 | 308
[5 empty] | 303 | 312
[5 empty] | 302 | 300
[5 empty] | 304 | 304
[5 empty] | 301 | 359
[5 empty] | 295 | 294
[5 empty] | 289 | 298
[5 empty] | 302 | 297
[5 empty] | 299 | 313
[5 empty] | 316 | 307
[5 empty] | 307 | 313
[5 empty] | 310 | 304
[5 empty] | 306 | 307
[5 empty] | 305 | 310
[5 empty] | 307 | 300
[5 empty] | 312 | 298
[5 empty] | 315 | 311
[5 empty] | 318 | 311
[5 empty] | 316 | 315
[5 empty] | 321 | 314
[5 empty] | 329 | 327
[5 empty] | 319 | 324
[5 empty] | 317 | 331
[5 empty] | 332 | 315
[5 empty] | 341 | 330
[5 empty] | 333 | 348
[5 empty] | 320 | 331
[5 empty] | 328 | 321
[5 empty] | 328 | 323
[5 empty] | 333 | 327
[5 empty] | 318 | 316
[5 empty] | 324 | 311
[5 empty] | 327 | 304
[5 empty] | 322 | 309
[5 empty] | 320 | 306
[5 empty] | 320 | 322
[5 empty] | 313 | 312
[5 empty] | 319 | 317
[5 empty] | 323 | 339
[5 empty] | 319 | 321
[5 empty] | 324 | 330
[5 empty] | 324 | 359
[5 empty] | 324 | 318
[5 empty] | 322 | 341
[5 empty] | 347 | 324
[5 empty] | 336 | 334
[5 empty] | 337 | 336
[5 empty] | 359 | 340
[5 empty] | 379 | 335
[5 empty] | 339 | 347
[5 empty] | 333 | 338
[5 empty] | 337 | 349
[5 empty] | 339 | 352
[5 empty] | 348 | 351
[5 empty] | 347 | 355
[5 empty] | 343 | 345
[5 empty] | 363 | 350
[5 empty] | 323 | 349
[5 empty] | 335 | 328
[5 empty] | 325 | 366
[5 empty] | 328 | 328
[5 empty] | 334 | 328
[5 empty] | 345 | 345
[5 empty] | 343 | 339
[5 empty] | 322 | 345
[5 empty] | 332 | 320
[5 empty] | 325 | 324
[5 empty] | 414 | 328
[5 empty] | 333 | 330
[5 empty] | 325 | 319
[5 empty] | 323 | 342
[5 empty] | 334 | 339
[5 empty] | 346 | 340
[5 empty] | 335 | 329
[5 empty] | 339 | 319
[5 empty] | 321 | 322
[5 empty] | 317 | 316
[5 empty] | 326 | 323
[5 empty] | 307 | 320
[5 empty] | 306 | 326
[5 empty] | 310 | 312
[5 empty] | 310 | 315
[5 empty] | 312 | 322
[5 empty] | 324 | 319
[5 empty] | 317 | 318
[5 empty] | 344 | 329
[5 empty] | 314 | 333
[5 empty] | 329 | 330
[5 empty] | 338 | 332
[5 empty] | 319 | 340
[5 empty] | 322 | 335
[5 empty] | 320 | 334
[5 empty] | 327 | 337
[5 empty] | 326 | 334
[5 empty] | 329 | 330
[5 empty] | 326 | 331
[5 empty] | 332 | 341
[5 empty] | 336 | 346
[5 empty] | 329 | 321
[5 empty] | 318 | 326
[5 empty] | 335 | 331
[5 empty] | 321 | 312
[5 empty] | 330 | 313
[5 empty] | 318 | 330
[5 empty] | 314 | 323
[5 empty] | 320 | 322
[5 empty] | 322 | 314
[5 empty] | 312 | 322
[5 empty] | 321 | 327
[5 empty] | 314 | 325
[5 empty] | 325 | 330
[5 empty] | 330 | 330
[5 empty] | 314 | 326
[5 empty] | 314 | 318
[5 empty] | 307 | 308
[5 empty] | 314 | 310
[5 empty] | 302 | 301
[5 empty] | 303 | 307
[5 empty] | 374 | 306
[5 empty] | 296 | 300
[5 empty] | 298 | 335
[5 empty] | 296 | 302
[5 empty] | 295 | 308
[5 empty] | 329 | 321
[5 empty] | 308 | 303
[5 empty] | 308 | 301
[5 empty] | 303 | 304
[5 empty] | 309 | 305
[5 empty] | 307 | 303
[5 empty] | 312 | 322
[5 empty] | 311 | 301
[5 empty] | 301 | 302
[5 empty] | 301 | 309
[5 empty] | 309 | 310
[5 empty] | 298 | 307
[5 empty] | 308 | 305
[5 empty] | 309 | 318
[5 empty] | 309 | 309
[5 empty] | 304 | 307
[5 empty] | 310 | 301
[5 empty] | 307 | 314
[5 empty] | 308 | 328
[5 empty] | 318 | 301
[5 empty] | 303 | 298
[5 empty] | 301 | 303
[5 empty] | 291 | 297
[5 empty] | 296 | 293
[5 empty] | 399 | 293
[5 empty] | 561 | 306
[5 empty] | 301 | 305
[5 empty] | 313 | 297
[5 empty] | 444 | 302
[5 empty] | 298 | 303
[5 empty] | 298 | 305
[5 empty] | 319 | 317
[5 empty] | 331 | 303
[5 empty] | 303 | 313
[5 empty] | 305 | 317
[5 empty] | 333 | 313
[5 empty] | 323 | 310
[5 empty] | 351 | 318
[5 empty] | 431 | 318
[5 empty] | 321 | 355
[5 empty] | 309 | 322
[5 empty] | 499 | 323
[5 empty] | 320 | 325
[5 empty] | 309 | 319
[5 empty] | 314 | 319
[5 empty] | 320 | 319
[5 empty] | 326 | 351
[5 empty] | 325 | 325
[5 empty] | 355 | 334
[5 empty] | 339 | 350
[5 empty] | 339 | 341
[5 empty] | 450 | 345
[5 empty] | 336 | 341
[5 empty] | 339 | 341
[5 empty] | 343 | 380
[5 empty] | 328 | 337
[5 empty] | 346 | 350
[5 empty] | 324 | 334
[5 empty] | 331 | 345
[5 empty] | 323 | 331
[5 empty] | 334 | 345
[5 empty] | 321 | 318
[5 empty] | 362 | 332
[5 empty] | 313 | 324
[5 empty] | 321 | 323
[5 empty] | 317 | 343
[5 empty] | 315 | 318
[5 empty] | 331 | 307
[5 empty] | 294 | 300
[5 empty] | 280 | 303
[5 empty] | 281 | 284
[5 empty] | 281 | 287
[5 empty] | 291 | 290
[5 empty] | 283 | 290
[5 empty] | 318 | 292
[5 empty] | 290 | 291
[5 empty] | 289 | 281
[5 empty] | 289 | 284
[5 empty] | 286 | 304
[5 empty] | 287 | 287
[5 empty] | 293 | 287
[5 empty] | 285 | 307
[5 empty] | 290 | 306
[5 empty] | 296 | 360
[5 empty] | 297 | 297
[5 empty] | 291 | 305
[5 empty] | 307 | 300
[5 empty] | 304 | 313
[5 empty] | 291 | 356
[5 empty] | 294 | 298
[5 empty] | 297 | 297
[5 empty] | 300 | 298
[5 empty] | 315 | 310
[5 empty] | 293 | 307
[5 empty] | 296 | 300
[5 empty] | 300 | 322
[5 empty] | 293 | 292
[5 empty] | 534 | 290
[5 empty] | 303 | 295
[5 empty] | 295 | 292
[5 empty] | 293 | 293
[5 empty] | 294 | 305
[5 empty] | 305 | 308
[5 empty] | 297 | 303
[5 empty] | 304 | 307
[5 empty] | 305 | 311
[5 empty] | 315 | 320
[5 empty] | 312 | 318
[5 empty] | 315 | 326
[5 empty] | 320 | 334
[5 empty] | 327 | 334
[5 empty] | 322 | 337
[5 empty] | 333 | 341
[5 empty] | 334 | 362
[5 empty] | 327 | 333
[5 empty] | 333 | 335
[5 empty] | 330 | 334
[5 empty] | 327 | 327
[5 empty] | 327 | 329
[5 empty] | 320 | 324
[5 empty] | 325 | 315
[5 empty] | 315 | 325
[5 empty] | 323 | 310
[5 empty] | 364 | 316
[5 empty] | 305 | 309
[5 empty] | 304 | 310
[5 empty] | 320 | 301
[5 empty] | 301 | 308
[5 empty] | 302 | 327
[5 empty] | 302 | 306
[5 empty] | 302 | 599
[5 empty] | 310 | 315
[5 empty] | 317 | 340
[5 empty] | 316 | 342
[5 empty] | 319 | 334
[5 empty] | 339 | 342
[5 empty] | 330 | 352
[5 empty] | 335 | 337
[5 empty] | 329 | 338
[5 empty] | 330 | 337
[5 empty] | 345 | 349
[5 empty] | 336 | 379
[5 empty] | 351 | 365
[5 empty] | 355 | 375
[5 empty] | 356 | 368
[5 empty] | 362 | 370
[5 empty] | 375 | 384
[5 empty] | 369 | 386
[5 empty] | 375 | 385
[5 empty] | 388 | 401
[5 empty] | 391 | 397
[5 empty] | 376 | 399
[5 empty] | 392 | 397
[5 empty] | 392 | 399
[5 empty] | 413 | 404
[5 empty] | 394 | 414
[5 empty] | 390 | 416
[5 empty] | 393 | 442
[5 empty] | 403 | 407
[5 empty] | 402 | 412
[5 empty] | 420 | 410
[5 empty] | 393 | 420
[5 empty] | 401 | 410
[5 empty] | 396 | 421
[5 empty] | 406 | 414
[5 empty] | 405 | 411
[5 empty] | 393 | 411
[5 empty] | 402 | 416
[5 empty] | 400 | 417
[5 empty] | 413 | 421
[5 empty] | 397 | 441
[5 empty] | 396 | 419
[5 empty] | 391 | 407
[5 empty] | 399 | 417
[5 empty] | 390 | 388
[5 empty] | 370 | 386
[5 empty] | 358 | 375
[5 empty] | 361 | 351
[5 empty] | 344 | 347
[5 empty] | 331 | 338
[5 empty] | 330 | 330
[5 empty] | 327 | 328
[5 empty] | 321 | 367
[5 empty] | 313 | 319
[5 empty] | 306 | 313
[5 empty] | 301 | 323
[5 empty] | 305 | 316
[5 empty] | 300 | 311
[5 empty] | 284 | 307
[5 empty] | 377 | 285
[5 empty] | 284 | 295
[5 empty] | 269 | 278
[5 empty] | 273 | 282
[5 empty] | 279 | 279
[5 empty] | 276 | 281
[5 empty] | 278 | 294
[5 empty] | 279 | 287
[5 empty] | 283 | 282
[5 empty] | 289 | 310
[5 empty] | 300 | 287
[5 empty] | 283 | 293
[5 empty] | 296 | 285
[5 empty] | 283 | 290
[5 empty] | 283 | 290
[5 empty] | 282 | 292
[5 empty] | 276 | 281
[5 empty] | 470 | 277
[5 empty] | 278 | 291
[5 empty] | 284 | 285
[5 empty] | 282 | 281
[5 empty] | 274 | 278
[5 empty] | 284 | 283
[5 empty] | 275 | 291
[5 empty] | 284 | 289
[5 empty] | 278 | 284
[5 empty] | 275 | 276
[5 empty] | 284 | 288
[5 empty] | 278 | 286
[5 empty] | 294 | 290
[5 empty] | 288 | 297
[5 empty] | 298 | 314
[5 empty] | 299 | 299
[5 empty] | 297 | 309
[5 empty] | 307 | 312
[5 empty] | 299 | 309
[5 empty] | 302 | 311
[5 empty] | 302 | 312
[5 empty] | 299 | 308
[5 empty] | 311 | 310
[5 empty] | 314 | 343
[5 empty] | 313 | 319
[5 empty] | 308 | 329
[5 empty] | 304 | 312
[5 empty] | 305 | 321
[5 empty] | 322 | 323
[5 empty] | 313 | 326
[5 empty] | 312 | 326
[5 empty] | 311 | 326
[5 empty] | 308 | 323
[5 empty] | 303 | 308
[5 empty] | 304 | 317
[5 empty] | 307 | 317
[5 empty] | 300 | 304
[5 empty] | 311 | 308
[5 empty] | 298 | 311
[5 empty] | 303 | 312
[5 empty] | 299 | 312
[5 empty] | 298 | 316
[5 empty] | 300 | 307
[5 empty] | 292 | 301
[5 empty] | 312 | 296
[5 empty] | 292 | 291
[5 empty] | 284 | 302
[5 empty] | 274 | 279
[5 empty] | 274 | 275
[5 empty] | 275 | 281
[5 empty] | 278 | 281
[5 empty] | 271 | 271
[5 empty] | 260 | 269
[5 empty] | 258 | 258
[5 empty] | 263 | 263
[5 empty] | 253 | 271
[5 empty] | 263 | 287
[5 empty] | 270 | 268
[5 empty] | 268 | 257
[5 empty] | 253 | 263
[5 empty] | 256 | 256
[5 empty] | 258 | 264
[5 empty] | 260 | 258
[5 empty] | 257 | 270
[5 empty] | 254 | 257
[5 empty] | 262 | 263
[5 empty] | 255 | 266
[5 empty] | 261 | 270
[5 empty] | 249 | 254
[5 empty] | 253 | 250
[5 empty] | 248 | 252
[5 empty] | 249 | 252
[5 empty] | 252 | 256
[5 empty] | 250 | 251
[5 empty] | 249 | 266
[5 empty] | 256 | 268
[5 empty] | 256 | 260
[5 empty] | 259 | 256
[5 empty] | 251 | 259
[5 empty] | 260 | 257
[5 empty] | 265 | 268
[5 empty] | 249 | 243
[5 empty] | 244 | 262
[5 empty] | 244 | 261
[5 empty] | 259 | 259
[5 empty] | 255 | 253
[5 empty] | 254 | 248
[5 empty] | 247 | 258
[5 empty] | 242 | 245
[5 empty] | 244 | 241
[5 empty] | 240 | 257
[5 empty] | 242 | 237
[5 empty] | 244 | 269
[5 empty] | 246 | 238
[5 empty] | 244 | 298
[5 empty] | 250 | 245
[5 empty] | 246 | 252
[5 empty] | 249 | 257
[5 empty] | 254 | 252
[5 empty] | 239 | 257
[5 empty] | 253 | 257
[5 empty] | 245 | 252
[5 empty] | 277 | 243
[5 empty] | 243 | 246
[5 empty] | 244 | 238
[5 empty] | 236 | 233
[5 empty] | 228 | 231
[5 empty] | 232 | 241
[5 empty] | 240 | 244
[5 empty] | 232 | 239
[5 empty] | 241 | 230
[5 empty] | 237 | 241
[5 empty] | 236 | 237
[5 empty] | 245 | 241
[5 empty] | 237 | 250
[5 empty] | 239 | 236
[5 empty] | 254 | 237
[5 empty] | 227 | 227
[5 empty] | 227 | 229
[5 empty] | 222 | 233
[5 empty] | 227 | 222
[5 empty] | 232 | 224
[5 empty] | 225 | 241
[5 empty] | 223 | 225
[5 empty] | 231 | 227
[5 empty] | 223 | 223
[5 empty] | 223 | 242
[5 empty] | 220 | 216
[5 empty] | 212 | 217
[5 empty] | 226 | 219
[5 empty] | 231 | 228
[5 empty] | 232 | 237
[5 empty] | 221 | 320
[5 empty] | 214 | 213
[5 empty] | 215 | 218
[5 empty] | 220 | 229
[5 empty] | 225 | 227
[5 empty] | 223 | 218
[5 empty] | 219 | 215
[5 empty] | 220 | 220
[5 empty] | 215 | 214
[5 empty] | 216 | 208
[5 empty] | 209 | 218
[5 empty] | 213 | 215
[5 empty] | 216 | 222
[5 empty] | 215 | 216
[5 empty] | 224 | 233
[5 empty] | 224 | 214
[5 empty] | 228 | 239
[5 empty] | 224 | 224
[5 empty] | 224 | 219
[5 empty] | 220 | 226
[5 empty] | 216 | 221
[5 empty] | 222 | 220
[5 empty] | 268 | 224
[5 empty] | 233 | 233
[5 empty] | 240 | 232
[5 empty] | 222 | 238
[5 empty] | 229 | 238
[5 empty] | 223 | 235
[5 empty] | 227 | 233
[5 empty] | 221 | 227
[5 empty] | 222 | 230
[5 empty] | 226 | 227
[5 empty] | 231 | 217
[5 empty] | 221 | 222
[5 empty] | 231 | 218
[5 empty] | 221 | 219
[5 empty] | 222 | 216
[5 empty] | 211 | 221
[5 empty] | 216 | 225
[5 empty] | 210 | 223
[5 empty] | 208 | 215
[5 empty] | 216 | 206
[5 empty] | 198 | 207
[5 empty] | 197 | 198
[5 empty] | 197 | 207
[5 empty] | 196 | 207
[5 empty] | 197 | 200
[5 empty] | 198 | 205
[5 empty] | 195 | 217
[5 empty] | 204 | 194
[5 empty] | 194 | 195
[5 empty] | 191 | 188
[5 empty] | 191 | 194
[5 empty] | 189 | 217
[5 empty] | 185 | 183
[5 empty] | 187 | 184
[5 empty] | 191 | 203
[5 empty] | 185 | nan
[5 empty] | 189 | nan
[5 empty] | 191 | 194
[5 empty] | 194 | 195
[5 empty] | 184 | 198
[5 empty] | 186 | 193
[5 empty] | 188 | 196
[5 empty] | 192 | 193
[5 empty] | 196 | 200
[5 empty] | 201 | 200
[5 empty] | 206 | 206
[5 empty] | 221 | 208
[5 empty] | 196 | 202
[5 empty] | 197 | 199
[5 empty] | nan | nan
[5 empty] | nan | 189
[5 empty] | 189 | 191
[5 empty] | 188 | 187
[5 empty] | 177 | 184
[5 empty] | 172 | 193
[5 empty] | 172 | 178
[5 empty] | 180 | 173
[5 empty] | 172 | 185
[5 empty] | 172 | 178
[5 empty] | 171 | 178
[5 empty] | 167 | 175
[5 empty] | 169 | 175
[5 empty] | 172 | 177
[5 empty] | 173 | 178
[5 empty] | 178 | 178
[5 empty] | 185 | 197
[5 empty] | 180 | nan
[5 empty] | 188 | 192
[5 empty] | nan | 204
[5 empty] | 187 | 185
[5 empty] | 177 | 178
[5 empty] | 176 | 188
[5 empty] | 178 | 180
[5 empty] | 176 | 180
[5 empty] | 182 | 180
[5 empty] | 174 | 181
[5 empty] | 179 | 177
[5 empty] | 176 | 186
[5 empty] | 171 | 178
[5 empty] | 173 | 173
[5 empty] | 168 | 182
[5 empty] | 185 | 181
[5 empty] | 172 | 174
[5 empty] | 187 | 178
[5 empty] | 166 | 182
[5 empty] | 174 | 174
[5 empty] | 184 | 193
[5 empty] | 173 | 178
[5 empty] | 179 | 176
[5 empty] | 174 | 174
[5 empty] | 173 | 179
[5 empty] | 168 | 177
[5 empty] | 177 | 179
[5 empty] | 168 | 176
[5 empty] | 172 | 171
[5 empty] | 166 | 178
[5 empty] | 178 | 177
[5 empty] | 169 | 178
[5 empty] | 173 | 176
[5 empty] | 164 | 177
[5 empty] | 162 | 167
[5 empty] | 166 | 160
[5 empty] | 161 | 164
[5 empty] | 163 | 164
[5 empty] | 148 | 164
[5 empty] | 153 | 160
[5 empty] | 151 | 154
[5 empty] | 156 | 145
[5 empty] | 150 | 154
[5 empty] | 143 | 148
[5 empty] | 143 | 146
[5 empty] | 139 | 142
[5 empty] | 146 | 159
[5 empty] | 148 | 147
[5 empty] | 142 | 140
[5 empty] | 140 | 138
[5 empty] | 140 | 138
[5 empty] | 137 | 136
[5 empty] | 132 | 138
[5 empty] | 138 | 143
[5 empty] | 134 | 139
[5 empty] | 133 | 137
[5 empty] | 138 | 145
[5 empty] | 136 | 140
[5 empty] | 133 | 134
[5 empty] | 145 | 129
[5 empty] | 148 | 135
[5 empty] | 156 | 137
[5 empty] | 135 | 132
[5 empty] | 142 | 132
[5 empty] | 131 | 144
[5 empty] | 136 | 136
[5 empty] | 130 | 131
[5 empty] | 127 | 131
[5 empty] | 125 | 130
[5 empty] | 130 | 135
[5 empty] | 119 | 125
[5 empty] | 120 | 121
[5 empty] | 122 | 127
[5 empty] | 117 | 120
[5 empty] | 123 | 120
[5 empty] | 128 | 128
[5 empty] | 127 | 131
[5 empty] | 135 | 128
[5 empty] | 128 | 124
[5 empty] | 132 | 131
[5 empty] | 126 | 135
[5 empty] | 127 | 128
[5 empty] | 126 | 129
[5 empty] | 135 | 129
[5 empty] | 131 | 132
[5 empty] | 129 | 130
[5 empty] | 130 | 130
[5 empty] | 128 | 128
[5 empty] | 131 | 133
[5 empty] | 132 | 128
[5 empty] | 127 | 135
[5 empty] | 130 | 132
[5 empty] | 130 | 138
[5 empty] | 154 | 166
[5 empty] | 135 | 154
[5 empty] | 134 | 139
[5 empty] | 133 | 134
[5 empty] | 133 | 135
[5 empty] | 133 | 133
[5 empty] | 129 | 127
[5 empty] | 126 | 133
[5 empty] | 131 | 130
[5 empty] | 135 | 129
[5 empty] | 134 | 125
[5 empty] | 127 | 123
[5 empty] | 127 | 129
[5 empty] | 126 | 127
[5 empty] | 120 | 124
[5 empty] | 117 | 128
[5 empty] | 119 | 118
[5 empty] | 118 | 121
[5 empty] | 119 | 126
[5 empty] | 120 | 117
[5 empty] | 120 | 124
[5 empty] | 122 | 114
[5 empty] | 120 | 121
[5 empty] | 122 | 121
[5 empty] | 122 | 122
[5 empty] | 118 | 122
[5 empty] | 119 | 120
[5 empty] | 120 | 123
[5 empty] | 122 | 122
[5 empty] | 119 | 120
[5 empty] | 121 | 118
[5 empty] | 119 | 121
[5 empty] | 120 | 123
[5 empty] | 129 | 119
[5 empty] | 120 | 121
[5 empty] | 120 | 120
[5 empty] | 124 | 119
[5 empty] | 119 | 120
[5 empty] | 120 | 121
[5 empty] | 117 | 120
[5 empty] | 119 | 132
[5 empty] | 123 | 116
[5 empty] | 114 | 118
[5 empty] | 113 | 115
[5 empty] | 115 | 121
[5 empty] | 114 | 113
[5 empty] | 115 | 112
[5 empty] | 112 | 119
[5 empty] | 121 | 117
[5 empty] | 128 | 122
[5 empty] | 121 | 120
[5 empty] | 118 | 125
[5 empty] | 126 | 125
[5 empty] | 119 | 122
[5 empty] | 120 | 119
[5 empty] | 120 | 115
[5 empty] | 117 | 118
[5 empty] | 124 | 120
[5 empty] | 119 | 123
[5 empty] | 121 | 118
[5 empty] | 122 | 137
[5 empty] | 121 | 115
[5 empty] | 117 | 116
[5 empty] | 115 | 112
[5 empty] | 114 | 112
[5 empty] | 114 | 124
[5 empty] | 116 | 112
[5 empty] | 114 | 120
[5 empty] | 114 | 121
[5 empty] | 120 | 122
[5 empty] | 123 | 121
[5 empty] | 122 | 126
[5 empty] | 129 | 128
[5 empty] | 139 | 137
[5 empty] | 141 | 137
[5 empty] | 140 | 139
[5 empty] | 137 | 137
[5 empty] | 144 | 143
[5 empty] | 142 | 141
[5 empty] | 146 | 142
[5 empty] | 146 | 149
[5 empty] | 143 | 141
[5 empty] | 146 | 152
[5 empty] | 143 | 144
[5 empty] | 152 | 168
[5 empty] | 152 | 148
[5 empty] | 155 | 149
[5 empty] | 142 | 146
[5 empty] | 144 | 140
[5 empty] | 137 | 137
[5 empty] | 136 | 139
[5 empty] | 133 | 137
[5 empty] | 142 | 141
[5 empty] | 141 | 136
[5 empty] | 141 | 142
[5 empty] | 128 | 145
[5 empty] | 127 | 131
[5 empty] | 134 | 131
[5 empty] | 130 | 130
[5 empty] | 133 | 138
[5 empty] | 131 | 137
[5 empty] | 143 | 143
[5 empty] | 155 | 139
[5 empty] | 147 | 141
[5 empty] | 152 | 146
[5 empty] | 152 | 155
[5 empty] | 152 | 149
[5 empty] | 158 | 158
[5 empty] | 159 | 148
[5 empty] | 151 | 150
[5 empty] | 153 | 143
[5 empty] | 158 | 152
[5 empty] | 154 | 140
[5 empty] | 143 | 143
[5 empty] | 142 | 143
[5 empty] | 150 | 143
[5 empty] | 154 | 151
[5 empty] | 146 | 149
[5 empty] | 143 | 156
[5 empty] | 148 | 145
[5 empty] | 148 | 143
[5 empty] | 148 | 142
[5 empty] | 151 | 146
[5 empty] | 150 | 155
[5 empty] | 166 | 151
[5 empty] | 161 | 163
[5 empty] | 162 | 156
[5 empty] | 158 | 157
[5 empty] | 155 | 151
[5 empty] | 157 | 154
[5 empty] | 153 | 154
[5 empty] | 156 | 157
[5 empty] | 161 | 164
[5 empty] | 161 | 164
[5 empty] | 168 | 163
[5 empty] | 164 | 168
[5 empty] | 164 | 161
[5 empty] | 166 | 158
[5 empty] | 161 | 161
[5 empty] | 165 | 156
[5 empty] | 159 | 158
[5 empty] | 159 | 159
[5 empty] | 160 | 163
[5 empty] | 165 | 162
[5 empty] | 170 | 165
[5 empty] | 187 | 172
[5 empty] | 175 | 174
[5 empty] | 174 | 186
[5 empty] | 182 | 177
[5 empty] | 178 | 204
[5 empty] | 172 | 184
[5 empty] | 174 | 171
[5 empty] | 182 | 176
[5 empty] | 185 | 175
[5 empty] | 185 | 182
[5 empty] | 182 | 186
[5 empty] | 184 | 187
[5 empty] | 183 | 184
[5 empty] | 192 | 197
[5 empty] | 207 | 202
[5 empty] | 231 | 222
[5 empty] | 235 | 229
[5 empty] | 216 | 214
[5 empty] | 224 | 212
[5 empty] | 205 | 207
[5 empty] | 210 | 207
[5 empty] | 192 | 195
[5 empty] | 310 | 193
[5 empty] | 197 | 193
[5 empty] | 204 | 199
[5 empty] | 197 | 203
[5 empty] | 200 | 205
[5 empty] | 201 | 204
[5 empty] | 209 | 224
[5 empty] | 196 | 195
[5 empty] | 196 | 191
[5 empty] | 195 | 195
[5 empty] | 199 | 213
[5 empty] | 213 | 194
[5 empty] | 201 | 200
[5 empty] | 194 | 194
[5 empty] | 194 | 191
[5 empty] | 189 | 192
[5 empty] | 201 | 185
[5 empty] | 191 | 193
[5 empty] | 194 | 188
[5 empty] | 189 | 208
[5 empty] | 192 | 198
[5 empty] | 191 | 193
[5 empty] | 193 | 211
[5 empty] | 198 | 202
[5 empty] | 200 | 191
[5 empty] | 191 | 198
[5 empty] | 194 | 204
[5 empty] | 195 | nan
[5 empty] | 209 | 182
[5 empty] | 222 | 195
[5 empty] | nan | 206
[5 empty] | nan | 191
[5 empty] | 186 | nan
[5 empty] | 199 | 188
[5 empty] | 194 | 200
[5 empty] | 196 | 188
[5 empty] | 203 | 199
[5 empty] | 199 | 194
[5 empty] | 199 | 195
[5 empty] | 199 | 193
[5 empty] | 200 | 204
[5 empty] | 204 | 197
[5 empty] | 206 | 212
[5 empty] | 203 | 204
[5 empty] | 211 | 202
[5 empty] | 201 | 213
[5 empty] | 216 | 243
[5 empty] | 208 | 214
[5 empty] | 216 | 220
[5 empty] | 216 | 207
[5 empty] | 226 | 211
[5 empty] | 221 | 239
[5 empty] | 226 | 227
[5 empty] | 234 | 224
[5 empty] | 220 | 223
[5 empty] | 240 | 235
[5 empty] | 219 | 223
[5 empty] | 228 | 226
[5 empty] | 247 | 225
[5 empty] | 237 | 229
[5 empty] | 252 | 232
[5 empty] | 248 | 254
[5 empty] | 243 | 239
[5 empty] | 239 | 281
[5 empty] | 244 | 243
[5 empty] | 262 | 252
[5 empty] | 251 | 245
[5 empty] | 243 | 238
[5 empty] | 263 | 235
[5 empty] | 267 | 254
[5 empty] | 256 | 244
[5 empty] | 251 | 248
[5 empty] | 265 | 273
[5 empty] | 283 | 282
[5 empty] | 268 | 263
[5 empty] | 259 | 260
[5 empty] | 255 | 249
[5 empty] | 251 | 262
[5 empty] | 249 | 277
[5 empty] | 249 | 235
[5 empty] | 244 | 241
[5 empty] | 251 | 238
[5 empty] | 250 | 237
[5 empty] | 232 | 234
[5 empty] | 239 | 235
[5 empty] | 247 | 255
[5 empty] | 255 | 270
[5 empty] | 274 | 271
[5 empty] | 270 | 263
[5 empty] | 267 | 266
[5 empty] | 268 | 271
[5 empty] | 263 | 263
[5 empty] | 270 | 280
[5 empty] | 271 | 290
[5 empty] | 274 | 285
[5 empty] | 266 | 260
[5 empty] | 266 | 263
[5 empty] | 270 | 268
[5 empty] | 277 | 261
[5 empty] | 268 | 262
[5 empty] | 280 | 253
[5 empty] | 268 | 262
[5 empty] | 266 | 264
[5 empty] | 256 | 251
[5 empty] | 267 | 251
[5 empty] | 256 | 268
[5 empty] | 256 | 265
[5 empty] | 275 | 255
[5 empty] | 276 | 273
[5 empty] | 279 | 264
[5 empty] | 301 | 277
[5 empty] | 281 | 281
[5 empty] | 291 | 284
[5 empty] | 301 | 280
[5 empty] | 282 | 286
[5 empty] | 275 | 271
[5 empty] | 281 | 293
[5 empty] | 319 | 284
[5 empty] | 290 | 282
[5 empty] | 290 | 273
[5 empty] | 284 | 284
[5 empty] | 274 | 281
[5 empty] | 276 | 281
[5 empty] | 284 | 280
[5 empty] | 284 | 284
[5 empty] | 298 | 290
[5 empty] | 371 | 279
[5 empty] | 95 | 235
[5 empty] | 95 | 47
[5 empty] | 96 | 62
[5 empty] | 96 | 68
[5 empty] | 98 | 79
[5 empty] | 99 | 68
[5 empty] | 97 | 68
[5 empty] | 98 | 68
[5 empty] | 98 | 67
[5 empty] | 98 | 79
[5 empty] | 98 | 68
[5 empty] | 98 | 150
[5 empty] | 106 | 142
[5 empty] | 106 | 148
[5 empty] | 217 | 151
[5 empty] | 127 | 159
[5 empty] | 129 | 166
[5 empty] | 129 | 171
[5 empty] | 128 | 173
[5 empty] | 152 | 86
[5 empty] | 154 | 91
[5 empty] | 153 | 95
[5 empty] | 151 | 95
[5 empty] | 149 | 96
[5 empty] | 149 | 96
[5 empty] | 147 | 96
[5 empty] | 146 | 95
[5 empty] | 145 | 96
[5 empty] | 145 | 96
[5 empty] | 145 | 96
[5 empty] | 144 | 95
[5 empty] | 144 | 95
[5 empty] | 85 | 96
[5 empty] | 1016 | 96
[5 empty] | 319 | 86
[5 empty] | 318 | 1034
[5 empty] | 319 | 1027
[5 empty] | 323 | 317
[5 empty] | 302 | 316
[5 empty] | 340 | 333
[5 empty] | 319 | 318
[5 empty] | 329 | 329
[5 empty] | 307 | 318
[5 empty] | 308 | 322
[5 empty] | 337 | 326
[5 empty] | 334 | 340
[5 empty] | 318 | 329
[5 empty] | 325 | 330
[5 empty] | 320 | 326
[5 empty] | 315 | 330
[5 empty] | 328 | 330
[5 empty] | 317 | 315
[5 empty] | 330 | 313
[5 empty] | 299 | 323
[5 empty] | 312 | 336
[5 empty] | 311 | 325
[5 empty] | 337 | 321
[5 empty] | 329 | 327
[5 empty] | 337 | 317
[5 empty] | 326 | 335
[5 empty] | 316 | 320
[5 empty] | 313 | 335
[5 empty] | 325 | 343
[5 empty] | 334 | 334
[5 empty] | 316 | 326
[5 empty] | 314 | 319
[5 empty] | 312 | 332
[5 empty] | 319 | 318
[5 empty] | 294 | 304
[5 empty] | 314 | 313
[5 empty] | 296 | 316
[5 empty] | 311 | 315
[5 empty] | 296 | 308
[5 empty] | 289 | 310
[5 empty] | 301 | 301
[5 empty] | 290 | 306
[5 empty] | 295 | 304
[5 empty] | 298 | 314
[5 empty] | 302 | 299
[5 empty] | 304 | 306
[5 empty] | 288 | 309
[5 empty] | 301 | 306
[5 empty] | 299 | 315
[5 empty] | 306 | 306
[5 empty] | 347 | 316
[5 empty] | 308 | 322
[5 empty] | 319 | 324
[5 empty] | 323 | 331
[5 empty] | 315 | 322
[5 empty] | 322 | 327
[5 empty] | 321 | 316
[5 empty] | 321 | 330
[5 empty] | 333 | 329
[5 empty] | 335 | 330
[5 empty] | 322 | 322
[5 empty] | 323 | 343
[5 empty] | 325 | 357
[5 empty] | 332 | 332
[5 empty] | 333 | 335
[5 empty] | 324 | 352
[5 empty] | 318 | 339
[5 empty] | 314 | 340
[5 empty] | 323 | 344
[5 empty] | 324 | 333
[5 empty] | 318 | 349
[5 empty] | 327 | 342
[5 empty] | 334 | 342
[5 empty] | 341 | 350
[5 empty] | 348 | 362
[5 empty] | 358 | 381
[5 empty] | 344 | 351
[5 empty] | 348 | 335
[5 empty] | 313 | 351
[5 empty] | 317 | 330
[5 empty] | 318 | 340
[5 empty] | 317 | 342
[5 empty] | 306 | 336
[5 empty] | 307 | 315
[5 empty] | 317 | 319
[5 empty] | 312 | 316
[5 empty] | 314 | 316
[5 empty] | 321 | 323
[5 empty] | 349 | 335
[5 empty] | 332 | 368
[5 empty] | 365 | 367
[5 empty] | 361 | 388
[5 empty] | 369 | 581
[5 empty] | 349 | 382
[5 empty] | 349 | 367
[5 empty] | 437 | 364
[5 empty] | 332 | 358
[5 empty] | 328 | 334
[5 empty] | 329 | 329
[5 empty] | 315 | 323
[5 empty] | 308 | 309
[5 empty] | 307 | 313
[5 empty] | 343 | 335
[5 empty] | 311 | 326
[5 empty] | 334 | 335
[5 empty] | 314 | 341
[5 empty] | 322 | 343
[5 empty] | 334 | 331
[5 empty] | 314 | 330
[5 empty] | 310 | 326
[5 empty] | 309 | 332
[5 empty] | 319 | 320
[5 empty] | 315 | 319
[5 empty] | 321 | 330
[5 empty] | 333 | 322
[5 empty] | 314 | 325
[5 empty] | 308 | 327
[5 empty] | 318 | 327
[5 empty] | 310 | 342
[5 empty] | 320 | 358
[5 empty] | 320 | 335
[5 empty] | 320 | 336
[5 empty] | 321 | 325
[5 empty] | 317 | 313
[5 empty] | 305 | 353
[5 empty] | 320 | 314
[5 empty] | 303 | 322
[5 empty] | 306 | 307
[5 empty] | 322 | 314
[5 empty] | 291 | 304
[5 empty] | 287 | 298
[5 empty] | 292 | 298
[5 empty] | 308 | 314
[5 empty] | 297 | 315
[5 empty] | 298 | 311
[5 empty] | 305 | 322
[5 empty] | 307 | 329
[5 empty] | 314 | 318
[5 empty] | 361 | 318
[5 empty] | 322 | 332
[5 empty] | 309 | 326
[5 empty] | 328 | 327
[5 empty] | 319 | 325
[5 empty] | 314 | 325
[5 empty] | 313 | 322
[5 empty] | 304 | 322
[5 empty] | 322 | 307
[5 empty] | 301 | 318
[5 empty] | 298 | 327
[5 empty] | 302 | 311
[5 empty] | 305 | 316
[5 empty] | 305 | 308
[5 empty] | 335 | 324
[5 empty] | 346 | 336
[5 empty] | 343 | 337
[5 empty] | 323 | 361
[5 empty] | 328 | 332
[5 empty] | 312 | 325
[5 empty] | 315 | 324
[5 empty] | 316 | 324
[5 empty] | 318 | 329
[5 empty] | 323 | 326
[5 empty] | 321 | 331
[5 empty] | 325 | 329
[5 empty] | 329 | 341
[5 empty] | 336 | 341
[5 empty] | 327 | 338
[5 empty] | 327 | 338
[5 empty] | 320 | 332
[5 empty] | 314 | 321
[5 empty] | 311 | 330
[5 empty] | 319 | 313
[5 empty] | 311 | 328
[5 empty] | 312 | 319
[5 empty] | 320 | 326
[5 empty] | 311 | 331
[5 empty] | 326 | 324
[5 empty] | 319 | 332
[5 empty] | 329 | 331
[5 empty] | 337 | 327
[5 empty] | 329 | 331
[5 empty] | 317 | 325
[5 empty] | 318 | 332
[5 empty] | 328 | 331
[5 empty] | 329 | 330
[5 empty] | 322 | 333
[5 empty] | 325 | 333
[5 empty] | 331 | 331
[5 empty] | 332 | 326
[5 empty] | 333 | 329
[5 empty] | 327 | 337
[5 empty] | 336 | 336
[5 empty] | 329 | 332
[5 empty] | 319 | 338
[5 empty] | 333 | 337
[5 empty] | 316 | 349
[5 empty] | 325 | 326
[5 empty] | 338 | 351
[5 empty] | 334 | 324
[5 empty] | 327 | 332
[5 empty] | 309 | 331
[5 empty] | 312 | 321
[5 empty] | 311 | 327
[5 empty] | 326 | 326
[5 empty] | 313 | 320
[5 empty] | 310 | 330
[5 empty] | 304 | 316
[5 empty] | 309 | 320
[5 empty] | 309 | 322
[5 empty] | 311 | 324
[5 empty] | 322 | 322
[5 empty] | 318 | 329
[5 empty] | 322 | 331
[5 empty] | 338 | 334
[5 empty] | 347 | 352
[5 empty] | 362 | 368
[5 empty] | 379 | 396
[5 empty] | 416 | 402
[5 empty] | 409 | 425
[5 empty] | 427 | 419
[5 empty] | 411 | 421
[5 empty] | 415 | 452
[5 empty] | 406 | 432
[5 empty] | 421 | 420
[5 empty] | 419 | 428
[5 empty] | 405 | 437
[5 empty] | 432 | 447
[5 empty] | 391 | 409
[5 empty] | 383 | 396
[5 empty] | 380 | 404
[5 empty] | 377 | 396
[5 empty] | 373 | 374
[5 empty] | 369 | 383
[5 empty] | 359 | 375
[5 empty] | 361 | 364
[5 empty] | 355 | 372
[5 empty] | 353 | 358
[5 empty] | 363 | 354
[5 empty] | 346 | 366
[5 empty] | 346 | 352
[5 empty] | 352 | 357
[5 empty] | 351 | 351
[5 empty] | 338 | 338
[5 empty] | 329 | 337
[5 empty] | 325 | 337
[5 empty] | 320 | 339
[5 empty] | 320 | 335
[5 empty] | 324 | 342
[5 empty] | 323 | 334
[5 empty] | 450 | 333
[5 empty] | 332 | 340
[5 empty] | 328 | 335
[5 empty] | 347 | 335
[5 empty] | 330 | 341
[5 empty] | 330 | 347
[5 empty] | 338 | 351
[5 empty] | 329 | 338
[5 empty] | 331 | 349
[5 empty] | 332 | 342
[5 empty] | 332 | 342
[5 empty] | 334 | 345
[5 empty] | 330 | 351
[5 empty] | 330 | 333
[5 empty] | 331 | 335
[5 empty] | 332 | 364
[5 empty] | 335 | 346
[5 empty] | 322 | 350
[5 empty] | 323 | 340
[5 empty] | 321 | 342
[5 empty] | 324 | 327
[5 empty] | 338 | 324
[5 empty] | 315 | 320
[5 empty] | 316 | 323
[5 empty] | 324 | 323
[5 empty] | 319 | 315
[5 empty] | 311 | 322
[5 empty] | 321 | 323
[5 empty] | 307 | 312
[5 empty] | 302 | 330
[5 empty] | 309 | 312
[5 empty] | 305 | 315
[5 empty] | 311 | 319
[5 empty] | 338 | 317
[5 empty] | 320 | 321
[5 empty] | 318 | 324
[5 empty] | 309 | 339
[5 empty] | 305 | 313
[5 empty] | 312 | 313
[5 empty] | 314 | 326
[5 empty] | 301 | 314
[5 empty] | 308 | 310
[5 empty] | 292 | 312
[5 empty] | 307 | 304
[5 empty] | 304 | 361
[5 empty] | 299 | 302
[5 empty] | 300 | 310
[5 empty] | 301 | 306
[5 empty] | 301 | 309
[5 empty] | 301 | 311
[5 empty] | 301 | 310
[5 empty] | 304 | 300
[5 empty] | 297 | 313
[5 empty] | 304 | 307
[5 empty] | 295 | 306
[5 empty] | 305 | 304
[5 empty] | 297 | 297
[5 empty] | 298 | 294
[5 empty] | 291 | 289
[5 empty] | 291 | 291
[5 empty] | 291 | 293
[5 empty] | 289 | 293
[5 empty] | 288 | 294
[5 empty] | 292 | 308
[5 empty] | 288 | 324
[5 empty] | 300 | 298
[5 empty] | 293 | 336
[5 empty] | 338 | 309
[5 empty] | 323 | 307
[5 empty] | 307 | 317
[5 empty] | 304 | 318
[5 empty] | 317 | 326
[5 empty] | 325 | 328
[5 empty] | 317 | 325
[5 empty] | 314 | 328
[5 empty] | 340 | 388
[5 empty] | 302 | 320
[5 empty] | 321 | 316
[5 empty] | 299 | 307
[5 empty] | 288 | 312
[5 empty] | 291 | 298
[5 empty] | 287 | 300
[5 empty] | 291 | 296
[5 empty] | 293 | 303
[5 empty] | 297 | 300
[5 empty] | 309 | 303
[5 empty] | 295 | 305
[5 empty] | 290 | 315
[5 empty] | 299 | 320
[5 empty] | 297 | 305
[5 empty] | 296 | 303
[5 empty] | 309 | 313
[5 empty] | 314 | 308
[5 empty] | 301 | 321
[5 empty] | 313 | 315
[5 empty] | 310 | 327
[5 empty] | 299 | 309
[5 empty] | 314 | 303
[5 empty] | 313 | 307
[5 empty] | 301 | 309
[5 empty] | 296 | 295
[5 empty] | 295 | 303
[5 empty] | 285 | 300
[5 empty] | 282 | 300
[5 empty] | 277 | 286
[5 empty] | 277 | 287
[5 empty] | 284 | 284
[5 empty] | 279 | 283
[5 empty] | 294 | 292
[5 empty] | 285 | 292
[5 empty] | 284 | 301
[5 empty] | 300 | 306
[5 empty] | 294 | 308
[5 empty] | 292 | 297
[5 empty] | 295 | 311
[5 empty] | 297 | 299
[5 empty] | 292 | 303
[5 empty] | 301 | 299
[5 empty] | 301 | 305
[5 empty] | 300 | 300
[5 empty] | 318 | 362
[5 empty] | 299 | 311
[5 empty] | 296 | 303
[5 empty] | 296 | 308
[5 empty] | 295 | 302
[5 empty] | 293 | 295
[5 empty] | 291 | 300
[5 empty] | 294 | 299
[5 empty] | 297 | 296
[5 empty] | 289 | 299
[5 empty] | 288 | 291
[5 empty] | 299 | 292
[5 empty] | 289 | 303
[5 empty] | 303 | 295
[5 empty] | 291 | 308
[5 empty] | 293 | 298
[5 empty] | 295 | 300
[5 empty] | 288 | 308
[5 empty] | 296 | 307
[5 empty] | 290 | 295
[5 empty] | 302 | 291
[5 empty] | 283 | 292
[5 empty] | 277 | 286
[5 empty] | 283 | 285
[5 empty] | 285 | 292
[5 empty] | 291 | 325
[5 empty] | 286 | 296
[5 empty] | 284 | 305
[5 empty] | 281 | 295
[5 empty] | 284 | 296
[5 empty] | 285 | 307
[5 empty] | 288 | 290
[5 empty] | 290 | 289
[5 empty] | 309 | 287
[5 empty] | 285 | 287
[5 empty] | 294 | 301
[5 empty] | 313 | 284
[5 empty] | 284 | 289
[5 empty] | 281 | 288
[5 empty] | 277 | 288
[5 empty] | 268 | 276
[5 empty] | 270 | 276
[5 empty] | 277 | 275
[5 empty] | 268 | 288
[5 empty] | 277 | 274
[5 empty] | 270 | 301
[5 empty] | 276 | 279
[5 empty] | 284 | 287
[5 empty] | 278 | 287
[5 empty] | 299 | 284
[5 empty] | 287 | 339
[5 empty] | 297 | 297
[5 empty] | 293 | 297
[5 empty] | 299 | 295
[5 empty] | 302 | 300
[5 empty] | 292 | 303
[5 empty] | 287 | 290
[5 empty] | 298 | 306
[5 empty] | 308 | 307
[5 empty] | 298 | 305
[5 empty] | 294 | 308
[5 empty] | 301 | 322
[5 empty] | 302 | 305
[5 empty] | 294 | 298
[5 empty] | 289 | 327
[5 empty] | 290 | 306
[5 empty] | 283 | 294
[5 empty] | 297 | 290
[5 empty] | 281 | 293
[5 empty] | 298 | 287
[5 empty] | 295 | 299
[5 empty] | 283 | 303
[5 empty] | 275 | 291
[5 empty] | 301 | 295
[5 empty] | 316 | 289
[5 empty] | 293 | 294
[5 empty] | 304 | 300
[5 empty] | 292 | 294
[5 empty] | 324 | 311
[5 empty] | 288 | 288
[5 empty] | 295 | 300
[5 empty] | 309 | 300
[5 empty] | 281 | 299
[5 empty] | 285 | 312
[5 empty] | 276 | 283
[5 empty] | 274 | 284
[5 empty] | 279 | 285
[5 empty] | 276 | 289
[5 empty] | 280 | 292
[5 empty] | 278 | 294
[5 empty] | 311 | 292
[5 empty] | 284 | 323
[5 empty] | 287 | 291
[5 empty] | 288 | 290
[5 empty] | 294 | 296
[5 empty] | 294 | 295
[5 empty] | 284 | 304
[5 empty] | 290 | 283
[5 empty] | 292 | 290
[5 empty] | 282 | 290
[5 empty] | 290 | 293
[5 empty] | 281 | 289
[5 empty] | 281 | 286
[5 empty] | 284 | 289
[5 empty] | 298 | 295
[5 empty] | 275 | 281
[5 empty] | 272 | 281
[5 empty] | 284 | 278
[5 empty] | 271 | 297
[5 empty] | 277 | 280
[5 empty] | 281 | 292
[5 empty] | 278 | 302
[5 empty] | 299 | 308
[5 empty] | 303 | 300
[5 empty] | 299 | 313
[5 empty] | 302 | 307
[5 empty] | 309 | 320
[5 empty] | 311 | 319
[5 empty] | 302 | 374
[5 empty] | 302 | 325
[5 empty] | 307 | 344
[5 empty] | 304 | 304
[5 empty] | 301 | 308
[5 empty] | 289 | 297
[5 empty] | 290 | 292
[5 empty] | 290 | 304
[5 empty] | 275 | 298
[5 empty] | 298 | 309
[5 empty] | 282 | 283
[5 empty] | 309 | 302
[5 empty] | 279 | 291
[5 empty] | 308 | 289
[5 empty] | 283 | 288
[5 empty] | 295 | 301
[5 empty] | 302 | 294
[5 empty] | 302 | 304
[5 empty] | 292 | 315
[5 empty] | 310 | 319
[5 empty] | 297 | 313
[5 empty] | 344 | 307
[5 empty] | 294 | 297
[5 empty] | 291 | 329
[5 empty] | 297 | 293
[5 empty] | 293 | 298
[5 empty] | 290 | 302
[5 empty] | 284 | 295
[5 empty] | 280 | 292
[5 empty] | 277 | 331
[5 empty] | 276 | 290
[5 empty] | 278 | 293
[5 empty] | 279 | 287
[5 empty] | 274 | 287
[5 empty] | 284 | 290
[5 empty] | 273 | 278
[5 empty] | 272 | 307
[5 empty] | 282 | 287
[5 empty] | 277 | 289
[5 empty] | 279 | 291
[5 empty] | 276 | 285
[5 empty] | 281 | 288
[5 empty] | 282 | 305
[5 empty] | 285 | 304
[5 empty] | 281 | 290
[5 empty] | 284 | 296
[5 empty] | 295 | 292
[5 empty] | 296 | 295
[5 empty] | 291 | 308
[5 empty] | 302 | 305
[5 empty] | 301 | 302
[5 empty] | 305 | 305
[5 empty] | 338 | 311
[5 empty] | 300 | 306
[5 empty] | 306 | 307
[5 empty] | 295 | 307
[5 empty] | 303 | 313
[5 empty] | 305 | 309
[5 empty] | 297 | 312
[5 empty] | 303 | 302
[5 empty] | 301 | 305
[5 empty] | 301 | 306
[5 empty] | 292 | 324
[5 empty] | 307 | 309
[5 empty] | 304 | 292
[5 empty] | 297 | 317
[5 empty] | 295 | 306
[5 empty] | 293 | 307
[5 empty] | 306 | 342
[5 empty] | 310 | 301
[5 empty] | 294 | 297
[5 empty] | 314 | 313
[5 empty] | 291 | 304
[5 empty] | 283 | 310
[5 empty] | 286 | 292
[5 empty] | 278 | 292
[5 empty] | 287 | 289
[5 empty] | 290 | 304
[5 empty] | 286 | 315
[5 empty] | 352 | 299
[5 empty] | 291 | 300
[5 empty] | 295 | 305
[5 empty] | 301 | 307
[5 empty] | 311 | 306
[5 empty] | 316 | 357
[5 empty] | 312 | 324
[5 empty] | 313 | 328
[5 empty] | 319 | 322
[5 empty] | 347 | 317
[5 empty] | 329 | 332
[5 empty] | 342 | 333
[5 empty] | 343 | 337
[5 empty] | 323 | 330
[5 empty] | 321 | 331
[5 empty] | 318 | 325
[5 empty] | 322 | 317
[5 empty] | 309 | 320
[5 empty] | 332 | 330
[5 empty] | 318 | 332
[5 empty] | 311 | 334
[5 empty] | 315 | 331
[5 empty] | 330 | 327
[5 empty] | 322 | 327
[5 empty] | 331 | 348
[5 empty] | 339 | 336
[5 empty] | 333 | 340
[5 empty] | 339 | 344
[5 empty] | 340 | 355
[5 empty] | 337 | 348
[5 empty] | 332 | 348
[5 empty] | 339 | 343
[5 empty] | 332 | 356
[5 empty] | 343 | 364
[5 empty] | 347 | 351
[5 empty] | 377 | 378
[5 empty] | 350 | 364
[5 empty] | 353 | 379
[5 empty] | 352 | 391
[5 empty] | 350 | 360
[5 empty] | 347 | 354
[5 empty] | 355 | 364
[5 empty] | 344 | 356
[5 empty] | 338 | 358
[5 empty] | 338 | 350
[5 empty] | 337 | 350
[5 empty] | 332 | 335
[5 empty] | 332 | 348
[5 empty] | 333 | 348
[5 empty] | 333 | 345
[5 empty] | 359 | 352
[5 empty] | 339 | 344
[5 empty] | 331 | 356
[5 empty] | 331 | 343
[5 empty] | 337 | 356
[5 empty] | 349 | 340
[5 empty] | 334 | 350
[5 empty] | 333 | 347
[5 empty] | 333 | 346
[5 empty] | 335 | 359
[5 empty] | 370 | 415
[5 empty] | 336 | 346
[5 empty] | 333 | 350
[5 empty] | 329 | 356
[5 empty] | 339 | 359
[5 empty] | 344 | 356
[5 empty] | 338 | 358
[5 empty] | 336 | 364
[5 empty] | 328 | 348
[5 empty] | 326 | 340
[5 empty] | 325 | 346
[5 empty] | 322 | 333
[5 empty] | 332 | 331
[5 empty] | 327 | 333
[5 empty] | 314 | 321
[5 empty] | 329 | 329
[5 empty] | 327 | 333
[5 empty] | 321 | 352
[5 empty] | 321 | 335
[5 empty] | 327 | 331
[5 empty] | 325 | 332
[5 empty] | 339 | 339
[5 empty] | 320 | 337
[5 empty] | 327 | 367
[5 empty] | 332 | 350
[5 empty] | 328 | 344
[5 empty] | 335 | 353
[5 empty] | 333 | 344
[5 empty] | 335 | 351
[5 empty] | 336 | 345
[5 empty] | 343 | 354
[5 empty] | 336 | 348
[5 empty] | 345 | 359
[5 empty] | 334 | 353
[5 empty] | 342 | 361
[5 empty] | 352 | 364
[5 empty] | 348 | 363
[5 empty] | 395 | 364
[5 empty] | 343 | 364
[5 empty] | 347 | 353
[5 empty] | 347 | 399
[5 empty] | 337 | 351
[5 empty] | 339 | 367
[5 empty] | 343 | 366
[5 empty] | 335 | 345
[5 empty] | 334 | 346
[5 empty] | 329 | 356
[5 empty] | 334 | 340
[5 empty] | 335 | 344
[5 empty] | 329 | 335
[5 empty] | 333 | 339
[5 empty] | 335 | 340
[5 empty] | 330 | 358
[5 empty] | 323 | 328
[5 empty] | 318 | 347
[5 empty] | 314 | 323
[5 empty] | 316 | 335
[5 empty] | 315 | 329
[5 empty] | 316 | 334
[5 empty] | 321 | 325
[5 empty] | 309 | 326
[5 empty] | 334 | 328
[5 empty] | 312 | 318
[5 empty] | 322 | 339
[5 empty] | 310 | 323
[5 empty] | 303 | 345
[5 empty] | 299 | 315
[5 empty] | 293 | 301
[5 empty] | 294 | 305
[5 empty] | 294 | 311
[5 empty] | 307 | 306
[5 empty] | 297 | 296
[5 empty] | 288 | 304
[5 empty] | 289 | 329
[5 empty] | 286 | 310
[5 empty] | 285 | 303
[5 empty] | 285 | 307
[5 empty] | 277 | 292
[5 empty] | 296 | 300
[5 empty] | 286 | 294
[5 empty] | 283 | 280
[5 empty] | 276 | 286
[5 empty] | 284 | 289
[5 empty] | 285 | 294
[5 empty] | 283 | 287
[5 empty] | 286 | 306
[5 empty] | 292 | 304
[5 empty] | 285 | 293
[5 empty] | 281 | 298
[5 empty] | 293 | 300
[5 empty] | 281 | 301
[5 empty] | 278 | 303
[5 empty] | 279 | 295
[5 empty] | 283 | 295
[5 empty] | 281 | 286
[5 empty] | 274 | 299
[5 empty] | 280 | 285
[5 empty] | 277 | 301
[5 empty] | 269 | 285
[5 empty] | 279 | 289
[5 empty] | 269 | 281
[5 empty] | 271 | 284
[5 empty] | 280 | 281
[5 empty] | 272 | 278
[5 empty] | 265 | 287
[5 empty] | 272 | 278
[5 empty] | 268 | 286
[5 empty] | 275 | 276
[5 empty] | 271 | 282
[5 empty] | 264 | 277
[5 empty] | 273 | 280
[5 empty] | 273 | 281
[5 empty] | 262 | 280
[5 empty] | 265 | 286
[5 empty] | 261 | 274
[5 empty] | 260 | 276
[5 empty] | 258 | 272
[5 empty] | 262 | 282
[5 empty] | 252 | 350
[5 empty] | 260 | 284
[5 empty] | 252 | 266
[5 empty] | 255 | 261
[5 empty] | 253 | 266
[5 empty] | 254 | 266
[5 empty] | 259 | 266
[5 empty] | 253 | 260
[5 empty] | 252 | 273
[5 empty] | 250 | 255
[5 empty] | 251 | 256
[5 empty] | 250 | 267
[5 empty] | 251 | 255
[5 empty] | 249 | 252
[5 empty] | 244 | 254
[5 empty] | 247 | 257
[5 empty] | 247 | 272
[5 empty] | 262 | 257
[5 empty] | 240 | 257
[5 empty] | 245 | 255
[5 empty] | 239 | 260
[5 empty] | 238 | 248
[5 empty] | 239 | 242
[5 empty] | 237 | 260
[5 empty] | 239 | 244
[5 empty] | 245 | 247
[5 empty] | 238 | 249
[5 empty] | 255 | 253
[5 empty] | 238 | 250
[5 empty] | 239 | 247
[5 empty] | 238 | 243
[5 empty] | 238 | 243
[5 empty] | 238 | 265
[5 empty] | 236 | 252
[5 empty] | 239 | 256
[5 empty] | 240 | 263
[5 empty] | 244 | 260
[5 empty] | 247 | 268
[5 empty] | 248 | 257
[5 empty] | 247 | 259
[5 empty] | 255 | 258
[5 empty] | 245 | 250
[5 empty] | 247 | 264
[5 empty] | 242 | 256
[5 empty] | 241 | 255
[5 empty] | 241 | 270
[5 empty] | 254 | 257
[5 empty] | 252 | 256
[5 empty] | 247 | 253
[5 empty] | 244 | 265
[5 empty] | 253 | 256
[5 empty] | 249 | 258
[5 empty] | 252 | 250
[5 empty] | 246 | 272
[5 empty] | 242 | 246
[5 empty] | 239 | 251
[5 empty] | 238 | 257
[5 empty] | 255 | 257
[5 empty] | 235 | 244
[5 empty] | 236 | 246
[5 empty] | 238 | 240
[5 empty] | 250 | 277
[5 empty] | 258 | 246
[5 empty] | 235 | 249
[5 empty] | 235 | 241
[5 empty] | 240 | 254
[5 empty] | 235 | 264
[5 empty] | 243 | 246
[5 empty] | 238 | 249
[5 empty] | 236 | 249
[5 empty] | 247 | 250
[5 empty] | 251 | 250
[5 empty] | 246 | 257
[5 empty] | 258 | 269
[5 empty] | 240 | 259
[5 empty] | 245 | 250
[5 empty] | 241 | 249
[5 empty] | 239 | 249
[5 empty] | 240 | 248
[5 empty] | 233 | 240
[5 empty] | 229 | 256
[5 empty] | 232 | 297
[5 empty] | 229 | 252
[5 empty] | 234 | 241
[5 empty] | 233 | 243
[5 empty] | 233 | 249
[5 empty] | 232 | 245
[5 empty] | 233 | 243
[5 empty] | 236 | 246
[5 empty] | 247 | 260
[5 empty] | 260 | 269
[5 empty] | 293 | 300
[5 empty] | 308 | 330
[5 empty] | 307 | 327
[5 empty] | 301 | 308
[5 empty] | 276 | 285
[5 empty] | 272 | 277
[5 empty] | 275 | 264
[5 empty] | 274 | 280
[5 empty] | 264 | 265
[5 empty] | 247 | 266
[5 empty] | 257 | 264
[5 empty] | 239 | 257
[5 empty] | 243 | 272
[5 empty] | 245 | 274
[5 empty] | 253 | 260
[5 empty] | 258 | 258
[5 empty] | 245 | 252
[5 empty] | 256 | 249
[5 empty] | 236 | 250
[5 empty] | 230 | 246
[5 empty] | 228 | 242
[5 empty] | 234 | 245
[5 empty] | 231 | 261
[5 empty] | 257 | 263
[5 empty] | 275 | 284
[5 empty] | 252 | 256
[5 empty] | 241 | 256
[5 empty] | 230 | 250
[5 empty] | 232 | 248
[5 empty] | 220 | 227
[5 empty] | 209 | 216
[5 empty] | 213 | 230
[5 empty] | 213 | 227
[5 empty] | 224 | 224
[5 empty] | 217 | 223
[5 empty] | 217 | 218
[5 empty] | 196 | 204
[5 empty] | 191 | 202
[5 empty] | 198 | 200
[5 empty] | 192 | 195
[5 empty] | 187 | 193
[5 empty] | 179 | 194
[5 empty] | 181 | 193
[5 empty] | 183 | nan
[5 empty] | 185 | 189
[5 empty] | 185 | nan
[5 empty] | 192 | 195
[5 empty] | 176 | nan
[5 empty] | 177 | 187
[5 empty] | 176 | 187
[5 empty] | 173 | 176
[5 empty] | 171 | 177
[5 empty] | 175 | 183
[5 empty] | 165 | 174
[5 empty] | 162 | 171
[5 empty] | 162 | 170
[5 empty] | 164 | 170
[5 empty] | 167 | 178
[5 empty] | 166 | 175
[5 empty] | 163 | 178
[5 empty] | 167 | 191
[5 empty] | 174 | 179
[5 empty] | 172 | 174
[5 empty] | 167 | 180
[5 empty] | 176 | 179
[5 empty] | 183 | 185
[5 empty] | 184 | 188
[5 empty] | 189 | nan
[5 empty] | 185 | 193
[5 empty] | 181 | 181
[5 empty] | 181 | 186
[5 empty] | 180 | 184
[5 empty] | 179 | 186
[5 empty] | 180 | 186
[5 empty] | 181 | 186
[5 empty] | 175 | 191
[5 empty] | 177 | 193
[5 empty] | 182 | 195
[5 empty] | 194 | 197
[5 empty] | 195 | 199
[5 empty] | 198 | 205
[5 empty] | 202 | 204
[5 empty] | nan | 206
[5 empty] | 197 | 225
[5 empty] | 200 | 212
[5 empty] | 205 | 257
[5 empty] | 210 | 207
[5 empty] | 208 | 213
[5 empty] | 206 | 219
[5 empty] | 220 | 229
[5 empty] | 207 | 234
[5 empty] | 220 | 223
[5 empty] | 227 | 240
[5 empty] | 225 | 231
[5 empty] | 223 | 230
[5 empty] | 231 | 246
[5 empty] | 241 | 237
[5 empty] | 232 | 230
[5 empty] | 223 | 240
[5 empty] | 211 | 237
[5 empty] | 210 | 223
[5 empty] | 209 | 212
[5 empty] | 194 | 198
[5 empty] | 176 | 187
[5 empty] | 191 | 189
[5 empty] | 208 | 184
[5 empty] | 159 | 176
[5 empty] | 154 | 160
[5 empty] | 143 | 154
[5 empty] | 161 | 159
[5 empty] | 147 | 155
[5 empty] | 146 | 158
[5 empty] | 159 | 156
[5 empty] | 149 | 171
[5 empty] | 148 | 212
[5 empty] | 145 | 155
[5 empty] | 142 | 149
[5 empty] | 142 | 152
[5 empty] | 150 | 152
[5 empty] | 146 | 153
[5 empty] | 144 | 152
[5 empty] | 141 | 157
[5 empty] | 142 | 145
[5 empty] | 138 | 153
[5 empty] | 148 | 147
[5 empty] | 147 | 151
[5 empty] | 146 | 153
[5 empty] | 144 | 157
[5 empty] | 139 | 146
[5 empty] | 140 | 143
[5 empty] | 145 | 144
[5 empty] | 150 | 158
[5 empty] | 157 | 167
[5 empty] | 164 | 174
[5 empty] | 169 | 180
[5 empty] | 179 | 194
[5 empty] | 188 | 207
[5 empty] | 198 | 213
[5 empty] | 206 | 236
[5 empty] | 204 | 221
[5 empty] | 202 | 215
[5 empty] | 201 | 224
[5 empty] | 199 | 203
[5 empty] | 193 | 203
[5 empty] | 208 | 207
[5 empty] | 207 | 207
[5 empty] | 212 | 216
[5 empty] | 210 | 225
[5 empty] | 211 | 233
[5 empty] | 221 | 232
[5 empty] | 240 | 220
[5 empty] | 225 | 227
[5 empty] | 206 | 222
[5 empty] | 211 | 200
[5 empty] | 209 | 209
[5 empty] | 210 | 219
[5 empty] | 208 | 208
[5 empty] | 199 | 232
[5 empty] | 209 | 207
[5 empty] | 197 | 215
[5 empty] | 192 | 208
[5 empty] | 193 | 210
[5 empty] | 204 | 195
[5 empty] | 201 | 196
[5 empty] | nan | 196
[5 empty] | 204 | 204
[5 empty] | 198 | 211
[5 empty] | 189 | 214
[5 empty] | 196 | 202
[5 empty] | 205 | 206
[5 empty] | 192 | 195
[5 empty] | 186 | 191
[5 empty] | 179 | 206
[5 empty] | 185 | 193
[5 empty] | 182 | 197
[5 empty] | 180 | 196
[5 empty] | 176 | 197
[5 empty] | 183 | 194
[5 empty] | 173 | nan
[5 empty] | 171 | 192
[5 empty] | 170 | 189
[5 empty] | 172 | 195
[5 empty] | 166 | 180
[5 empty] | 179 | 170
[5 empty] | 164 | 163
[5 empty] | 159 | 151
[5 empty] | 152 | 150
[5 empty] | 231 | 144
[5 empty] | 137 | 155
[5 empty] | 128 | 143
[5 empty] | 125 | 142
[5 empty] | 124 | 139
[5 empty] | 115 | 129
[5 empty] | 137 | 134
[5 empty] | 117 | 139
[5 empty] | 115 | 125
[5 empty] | 113 | 123
[5 empty] | 124 | 121
[5 empty] | 123 | 131
[5 empty] | 110 | 123
[5 empty] | 118 | 119
[5 empty] | 112 | 125
[5 empty] | 123 | 132
[5 empty] | 119 | 128
[5 empty] | 123 | 135
[5 empty] | 123 | 127
[5 empty] | 124 | 129
[5 empty] | 121 | 179
[5 empty] | 128 | 127
[5 empty] | 129 | 132
[5 empty] | 125 | 133
[5 empty] | 125 | 132
[5 empty] | 125 | 131
[5 empty] | 126 | 158
[5 empty] | 130 | 142
[5 empty] | 123 | 127
[5 empty] | 125 | 135
[5 empty] | 131 | 143
[5 empty] | 137 | 148
[5 empty] | 135 | 148
[5 empty] | 149 | 139
[5 empty] | 144 | 144
[5 empty] | 133 | 131
[5 empty] | 129 | 142
[5 empty] | 132 | 137
[5 empty] | 124 | 152
[5 empty] | 129 | 131
[5 empty] | 132 | 135
[5 empty] | 127 | 139
[5 empty] | 130 | 134
[5 empty] | 126 | 130
[5 empty] | 123 | 134
[5 empty] | 122 | 128
[5 empty] | 114 | 132
[5 empty] | 120 | 132
[5 empty] | 119 | 128
[5 empty] | 130 | 124
[5 empty] | 138 | 129
[5 empty] | 122 | 127
[5 empty] | 129 | 134
[5 empty] | 124 | 135
[5 empty] | 127 | 134
[5 empty] | 130 | 175
[5 empty] | 136 | 149
[5 empty] | 139 | 148
[5 empty] | 144 | 152
[5 empty] | 143 | 154
[5 empty] | 144 | 152
[5 empty] | 145 | 150
[5 empty] | 143 | 161
[5 empty] | 137 | 154
[5 empty] | 140 | 150
[5 empty] | 134 | 144
[5 empty] | 142 | 147
[5 empty] | 133 | 143
[5 empty] | 142 | 158
[5 empty] | 143 | 151
[5 empty] | 135 | 152
[5 empty] | 141 | 151
[5 empty] | 155 | 155
[5 empty] | 147 | 159
[5 empty] | 146 | 152
[5 empty] | 144 | 156
[5 empty] | 139 | 163
[5 empty] | 145 | 148
[5 empty] | 141 | 158
[5 empty] | 148 | 156
[5 empty] | 143 | 149
[5 empty] | 155 | 305
[5 empty] | 156 | 154
[5 empty] | 150 | 160
[5 empty] | 145 | 153
[5 empty] | 149 | 160
[5 empty] | 156 | 160
[5 empty] | 152 | 164
[5 empty] | 155 | 173
[5 empty] | 168 | 175
[5 empty] | 172 | 171
[5 empty] | 160 | 184
[5 empty] | 172 | 171
[5 empty] | 202 | 183
[5 empty] | 170 | 178
[5 empty] | 180 | 184
[5 empty] | 161 | 183
[5 empty] | 168 | 175
[5 empty] | 158 | 166
[5 empty] | 162 | 170
[5 empty] | 160 | 170
[5 empty] | 152 | 169
[5 empty] | 161 | 161
[5 empty] | 160 | 158
[5 empty] | 144 | 158
[5 empty] | 146 | 161
[5 empty] | 149 | 163
[5 empty] | 152 | 161
[5 empty] | 153 | 168
[5 empty] | 166 | 175
[5 empty] | 168 | 169
[5 empty] | 154 | 158
[5 empty] | 156 | 166
[5 empty] | 166 | 165
[5 empty] | 159 | 160
[5 empty] | 155 | 195
[5 empty] | 155 | 163
[5 empty] | 157 | 166
[5 empty] | 163 | 163
[5 empty] | 164 | 164
[5 empty] | 159 | 170
[5 empty] | 166 | 168
[5 empty] | 180 | 172
[5 empty] | 185 | 188
[5 empty] | 166 | 179
[5 empty] | 163 | 166
[5 empty] | 166 | 178
[5 empty] | 165 | 175
[5 empty] | 174 | 171
[5 empty] | 169 | 176
[5 empty] | 163 | 170
[5 empty] | 167 | 175
[5 empty] | 159 | 172
[5 empty] | 207 | 169
[5 empty] | 163 | 171
[5 empty] | 158 | 171
[5 empty] | 163 | 173
[5 empty] | 173 | 179
[5 empty] | 168 | 174
[5 empty] | 163 | 178
[5 empty] | 165 | 173
[5 empty] | 185 | 195
[5 empty] | 166 | 177
[5 empty] | 179 | 180
[5 empty] | 168 | 178
[5 empty] | 180 | 179
[5 empty] | 165 | 187
[5 empty] | 168 | 173
[5 empty] | 167 | 176
[5 empty] | 174 | 178
[5 empty] | 171 | 191
[5 empty] | 168 | 188
[5 empty] | 178 | 178
[5 empty] | 181 | 186
[5 empty] | 171 | 184
[5 empty] | 173 | nan
[5 empty] | 181 | 185
[5 empty] | 177 | 187
[5 empty] | 179 | nan
[5 empty] | 177 | 185
[5 empty] | 184 | 184
[5 empty] | 179 | 188
[5 empty] | nan | 192
[5 empty] | 177 | nan
[5 empty] | 187 | 191
[5 empty] | 199 | 199
[5 empty] | 188 | 200
[5 empty] | 201 | 204
[5 empty] | 209 | 201
[5 empty] | 195 | 200
[5 empty] | 205 | 203
[5 empty] | 202 | 205
[5 empty] | 206 | 232
[5 empty] | 202 | 235
[5 empty] | 201 | 212
[5 empty] | 208 | 211
[5 empty] | 210 | 204
[5 empty] | 196 | 240
[5 empty] | 207 | 214
[5 empty] | 203 | 207
[5 empty] | 215 | 210
[5 empty] | 209 | 211
[5 empty] | 213 | 223
[5 empty] | 219 | 226
[5 empty] | 196 | 213
[5 empty] | 215 | 209
[5 empty] | 203 | 211
[5 empty] | 199 | 226
[5 empty] | 201 | 209
[5 empty] | 207 | 215
[5 empty] | 202 | 218
[5 empty] | 202 | 218
[5 empty] | 197 | 199
[5 empty] | 198 | 205
[5 empty] | 198 | 225
[5 empty] | 200 | 224
[5 empty] | 213 | 215
[5 empty] | 214 | 240
[5 empty] | 220 | 217
[5 empty] | 210 | 236
[5 empty] | 209 | 221
[5 empty] | 208 | 212
[5 empty] | 207 | 216
[5 empty] | 217 | 217
[5 empty] | 208 | 214
[5 empty] | 210 | 228
[5 empty] | 221 | 221
[5 empty] | 220 | 221
[5 empty] | 271 | 219
[5 empty] | 204 | 219
[5 empty] | 205 | 213
[5 empty] | 214 | 217
[5 empty] | 215 | 226
[5 empty] | 210 | 256
[5 empty] | 214 | 219
[5 empty] | 219 | 228
[5 empty] | 220 | 246
[5 empty] | 251 | 235
[5 empty] | 229 | 235
[5 empty] | 233 | 241
[5 empty] | 237 | 247
[5 empty] | 233 | 237
[5 empty] | 237 | 242
[5 empty] | 229 | 234
[5 empty] | 229 | 241
[5 empty] | 238 | 235
[5 empty] | 230 | 237
[5 empty] | 239 | 254
[5 empty] | 237 | 236
[5 empty] | 241 | 244
[5 empty] | 229 | 241
[5 empty] | 236 | 393
[5 empty] | 236 | 256
[5 empty] | 251 | 260
[5 empty] | 253 | 261
[5 empty] | 258 | 270
[5 empty] | 259 | 275
[5 empty] | 266 | 280
[5 empty] | 262 | 274
[5 empty] | 266 | 277
[5 empty] | 277 | 283
[5 empty] | 274 | 286
[5 empty] | 318 | 286
[5 empty] | 282 | 289
[5 empty] | 309 | 295
[5 empty] | 281 | 303
[5 empty] | 278 | 292
[5 empty] | 282 | 292
[5 empty] | 280 | 288
[5 empty] | 267 | 271
[5 empty] | 267 | 286
[5 empty] | 259 | 286
[5 empty] | 284 | 271
[5 empty] | 259 | 259
[5 empty] | 253 | 278
[5 empty] | 252 | 270
[5 empty] | 265 | 279
[5 empty] | 259 | 259
[5 empty] | 256 | 258
[5 empty] | 253 | 260
[5 empty] | 256 | 298
[5 empty] | 259 | 259
[5 empty] | 256 | 272
[5 empty] | 269 | 297
[5 empty] | 261 | 269
[5 empty] | 268 | 267
[5 empty] | 271 | 284
[5 empty] | 270 | 279
[5 empty] | 270 | 290
[5 empty] | 270 | 287
[5 empty] | 276 | 291
[5 empty] | 272 | 304
[5 empty] | 266 | 269
[5 empty] | 259 | 288
[5 empty] | 254 | 278
[5 empty] | 257 | 262
[5 empty] | 258 | 283
[5 empty] | 278 | 266
[5 empty] | 269 | 281
[5 empty] | 278 | 275
[5 empty] | 270 | 288
[5 empty] | 276 | 277
[5 empty] | 266 | 277
[5 empty] | 307 | 289
[5 empty] | 275 | 300
[5 empty] | 280 | 286
[5 empty] | 325 | 288
[5 empty] | 284 | 293
[5 empty] | 288 | 288
[5 empty] | 283 | 288
[5 empty] | 282 | 294
[5 empty] | 308 | 345
[5 empty] | 320 | 305
[5 empty] | 290 | 299
[5 empty] | 617 | 301
[5 empty] | 279 | 308
[5 empty] | 292 | 336
[5 empty] | 293 | 378
[5 empty] | 301 | 318
[5 empty] | 292 | 301
[5 empty] | 310 | 340
[5 empty] | 305 | 312
[5 empty] | 319 | 328
[5 empty] | 327 | 340
[5 empty] | 324 | 341
[5 empty] | 315 | 330
[5 empty] | 316 | 347
[5 empty] | 338 | 320
[5 empty] | 326 | 362
[5 empty] | 361 | 325
[5 empty] | 313 | 317
[5 empty] | 315 | 319
[5 empty] | 342 | 333
[5 empty] | 315 | 342
[5 empty] | 315 | 326
[5 empty] | 329 | 330
[5 empty] | 314 | 324
[5 empty] | 331 | 334
[5 empty] | 314 | 340
[5 empty] | 316 | 339
[5 empty] | 341 | 350
[5 empty] | 316 | 337
[5 empty] | 332 | 327
[5 empty] | 320 | 335
[5 empty] | 330 | 327
[5 empty] | 327 | 329
[5 empty] | 340 | 328
[5 empty] | 353 | 329
[5 empty] | 361 | 337
[5 empty] | 324 | 324
[5 empty] | 328 | 335
[5 empty] | 365 | 338
[5 empty] | 299 | 310
[5 empty] | 300 | 319
[5 empty] | 299 | 319
[5 empty] | 363 | 302
[5 empty] | 293 | 306
[5 empty] | 296 | 299
[5 empty] | 320 | 312
[5 empty] | 360 | 318
[5 empty] | 311 | 306
[5 empty] | 299 | 305
[5 empty] | 329 | 299
[5 empty] | 296 | 305
[5 empty] | 300 | 321
[5 empty] | 302 | 314
[5 empty] | 301 | 308
[5 empty] | 328 | 308
[5 empty] | 311 | 317
[5 empty] | 306 | 324
[5 empty] | 324 | 325
[5 empty] | 320 | 326
[5 empty] | 338 | 334
[5 empty] | 373 | 364
[5 empty] | 358 | 362
[5 empty] | 339 | 340
[5 empty] | 314 | 340
[5 empty] | 319 | 322
[5 empty] | 314 | 323
[5 empty] | 317 | 320
[5 empty] | 358 | 315
[5 empty] | 317 | 340
[5 empty] | 311 | 321
[5 empty] | 320 | 660
[5 empty] | 324 | 311
[5 empty] | 312 | 305
[5 empty] | 307 | 318
[5 empty] | 308 | 311
[5 empty] | 302 | 348
[5 empty] | 306 | 319
[5 empty] | 305 | 314
[5 empty] | 303 | 306
[5 empty] | 296 | 309
[5 empty] | 321 | 308
[5 empty] | 299 | 304
[5 empty] | 290 | 307
[5 empty] | 338 | 300
[5 empty] | 298 | 307
[5 empty] | 302 | 309
[5 empty] | 302 | 303
[5 empty] | 306 | 300
[5 empty] | 324 | 315
[5 empty] | 352 | 349
[5 empty] | 297 | 311
[5 empty] | 285 | 302
[5 empty] | 295 | 291
[5 empty] | 281 | 285
[5 empty] | 288 | 288
[5 empty] | 290 | 332
[5 empty] | 289 | 305
[5 empty] | 291 | 300
[5 empty] | 290 | 297
[5 empty] | 299 | 329
[5 empty] | 292 | 303
[5 empty] | 280 | 305
[5 empty] | 302 | 309
[5 empty] | 288 | 294
[5 empty] | 296 | 300
[5 empty] | 302 | 323
[5 empty] | 294 | 309
[5 empty] | 298 | 376
[5 empty] | 317 | 327
[5 empty] | 306 | 318
[5 empty] | 318 | 356
[5 empty] | 298 | 312
[5 empty] | 312 | 331
[5 empty] | 302 | 316
[5 empty] | 307 | 323
[5 empty] | 350 | 346
[5 empty] | 314 | 310
[5 empty] | 306 | 315
[5 empty] | 320 | 322
[5 empty] | 318 | 325
[5 empty] | 304 | 318
[5 empty] | 315 | 316
[5 empty] | 331 | 347
[5 empty] | 331 | 319
[5 empty] | 303 | 314
[5 empty] | 297 | 313
[5 empty] | 304 | 315
[5 empty] | 295 | 319
[5 empty] | 296 | 309
[5 empty] | 307 | 317
[5 empty] | 316 | 309
[5 empty] | 317 | 309
[5 empty] | 308 | 329
[5 empty] | 344 | 336
[5 empty] | 307 | 319
[5 empty] | 309 | 338
[5 empty] | 312 | 329
[5 empty] | 311 | 331
[5 empty] | 316 | 325
[5 empty] | 320 | 369
[5 empty] | 311 | 328
[5 empty] | 308 | 327
[5 empty] | 313 | 311
[5 empty] | 320 | 311
[5 empty] | 312 | 317
[5 empty] | 300 | 303
[5 empty] | 300 | 332
[5 empty] | 293 | 313
[5 empty] | 301 | 299
[5 empty] | 291 | 306
[5 empty] | 299 | 304
[5 empty] | 295 | 304
[5 empty] | 297 | 306
[5 empty] | 307 | 310
[5 empty] | 295 | 297
[5 empty] | 296 | 306
[5 empty] | 289 | 297
[5 empty] | 307 | 299
[5 empty] | 292 | 308
[5 empty] | 303 | 294
[5 empty] | 294 | 316
[5 empty] | 292 | 304
[5 empty] | 295 | 298
[5 empty] | 291 | 302
[5 empty] | 294 | 306
[5 empty] | 314 | 308
[5 empty] | 299 | 309
[5 empty] | 307 | 307
[5 empty] | 308 | 305
[5 empty] | 293 | 372
[5 empty] | 301 | 309
[5 empty] | 302 | 302
[5 empty] | 294 | 319
[5 empty] | 304 | 315
[5 empty] | 324 | 301
[5 empty] | 302 | 306
[5 empty] | 297 | 303
[5 empty] | 304 | 308
[5 empty] | 296 | 312
[5 empty] | 293 | 298
[5 empty] | 301 | 304
[5 empty] | 290 | 303
[5 empty] | 292 | 310
[5 empty] | 288 | 305
[5 empty] | 320 | 302
[5 empty] | 302 | 305
[5 empty] | 301 | 299
[5 empty] | 295 | 304
[5 empty] | 295 | 304
[5 empty] | 290 | 293
[5 empty] | 294 | 312
[5 empty] | 296 | 305
[5 empty] | 289 | 309
[5 empty] | 313 | 303
[5 empty] | 284 | 295
[5 empty] | 282 | 295
[5 empty] | 284 | 295
[5 empty] | 284 | 285
[5 empty] | 283 | 296
[5 empty] | 291 | 288
[5 empty] | 279 | 290
[5 empty] | 282 | 288
[5 empty] | 274 | 286
[5 empty] | 281 | 288
[5 empty] | 274 | 301
[5 empty] | 274 | 285
[5 empty] | 280 | 301
[5 empty] | 289 | 290
[5 empty] | 274 | 292
[5 empty] | 269 | 283
[5 empty] | 284 | 284
[5 empty] | 273 | 294
[5 empty] | 282 | 279
[5 empty] | 282 | 303
[5 empty] | 273 | 290
[5 empty] | 278 | 297
[5 empty] | 271 | 283
[5 empty] | 284 | 287
[5 empty] | 285 | 294
[5 empty] | 280 | 287
[5 empty] | 286 | 296
[5 empty] | 286 | 325
[5 empty] | 288 | 293
[5 empty] | 286 | 295
[5 empty] | 310 | 297
[5 empty] | 295 | 301
[5 empty] | 296 | 301
[5 empty] | 290 | 302
[5 empty] | 295 | 306
[5 empty] | 290 | 297
[5 empty] | 299 | 297
[5 empty] | 306 | 299
[5 empty] | 291 | 294
[5 empty] | 297 | 300
[5 empty] | 281 | 292
[5 empty] | 290 | 294
[5 empty] | 284 | 301
[5 empty] | 288 | 301
[5 empty] | 287 | 290
[5 empty] | 285 | 313
[5 empty] | 287 | 296
[5 empty] | 287 | 295
[5 empty] | 285 | 298
[5 empty] | 290 | 300
[5 empty] | 296 | 304
[5 empty] | 291 | 296
[5 empty] | 292 | 298
[5 empty] | 282 | 316
[5 empty] | 288 | 296
[5 empty] | 287 | 290
[5 empty] | 284 | 302
[5 empty] | 283 | 317
[5 empty] | 494 | 293
[5 empty] | 288 | 286
[5 empty] | 279 | 303
[5 empty] | 278 | 297
[5 empty] | 289 | 283
[5 empty] | 278 | 288
[5 empty] | 285 | 284
[5 empty] | 283 | 291
[5 empty] | 283 | 290
[5 empty] | 287 | 288
[5 empty] | 321 | 284
[5 empty] | 277 | 288
[5 empty] | 272 | 281
[5 empty] | 271 | 301
[5 empty] | 269 | 277
[5 empty] | 290 | 275
[5 empty] | 282 | 276
[5 empty] | 271 | 285
[5 empty] | 271 | 285
[5 empty] | 281 | 286
[5 empty] | 279 | 289
[5 empty] | 276 | 287
[5 empty] | 279 | 281
[5 empty] | 280 | 288
[5 empty] | 284 | 287
[5 empty] | 280 | 308
[5 empty] | 284 | 274
[5 empty] | 264 | 275
[5 empty] | 273 | 284
[5 empty] | 272 | 278
[5 empty] | 270 | 271
[5 empty] | 260 | 290
[5 empty] | 255 | 268
[5 empty] | 251 | 267
[5 empty] | 265 | 271
[5 empty] | 255 | 276
[5 empty] | 266 | 277
[5 empty] | 265 | 281
[5 empty] | 276 | 271
[5 empty] | 270 | 276
[5 empty] | 267 | 282
[5 empty] | 259 | 270
[5 empty] | 265 | 271
[5 empty] | 266 | 272
[5 empty] | 276 | 282
[5 empty] | 269 | 277
[5 empty] | 277 | 303
[5 empty] | 272 | 273
[5 empty] | 294 | 271
[5 empty] | 271 | 273
[5 empty] | 272 | 276
[5 empty] | 274 | 281
[5 empty] | 279 | 278
[5 empty] | 280 | 279
[5 empty] | 272 | 286
[5 empty] | 282 | 292
[5 empty] | 280 | 291
[5 empty] | 279 | 282
[5 empty] | 301 | 286
[5 empty] | 274 | 285
[5 empty] | 280 | 276
[5 empty] | 276 | 278
[5 empty] | 284 | 303
[5 empty] | 278 | 282
[5 empty] | 278 | 292
[5 empty] | 273 | 287
[5 empty] | 267 | 277
[5 empty] | 274 | 278
[5 empty] | 272 | 277
[5 empty] | 270 | 288
[5 empty] | 267 | 275
[5 empty] | 303 | 278
[5 empty] | 275 | 279
[5 empty] | 269 | 277
[5 empty] | 272 | 281
[5 empty] | 267 | 280
[5 empty] | 266 | 274
[5 empty] | 265 | 280
[5 empty] | 264 | 272
[5 empty] | 264 | 275
[5 empty] | 260 | 273
[5 empty] | 257 | 264
[5 empty] | 262 | 274
[5 empty] | 256 | 268
[5 empty] | 260 | 271
[5 empty] | 258 | 265
[5 empty] | 258 | 265
[5 empty] | 282 | 276
[5 empty] | 267 | 269
[5 empty] | 265 | 265
[5 empty] | 270 | 269
[5 empty] | 266 | 270
[5 empty] | 266 | 286
[5 empty] | 262 | 271
[5 empty] | 264 | 271
[5 empty] | 257 | 264
[5 empty] | 262 | 265
[5 empty] | 260 | 266
[5 empty] | 254 | 259
[5 empty] | 253 | 262
[5 empty] | 254 | 264
[5 empty] | 253 | 259
[5 empty] | 258 | 256
[5 empty] | 247 | 265
[5 empty] | 257 | 266
[5 empty] | 279 | 260
[5 empty] | 282 | 266
[5 empty] | 273 | 267
[5 empty] | 267 | 276
[5 empty] | 264 | 273
[5 empty] | 262 | 277
[5 empty] | 263 | 263
[5 empty] | 259 | 268
[5 empty] | 272 | 269
[5 empty] | 260 | 272
[5 empty] | 260 | 265
[5 empty] | 268 | 263
[5 empty] | 250 | 262
[5 empty] | 257 | 260
[5 empty] | 307 | 263
[5 empty] | 258 | 257
[5 empty] | 257 | 265
[5 empty] | 251 | 277
[5 empty] | 244 | 275
[5 empty] | 246 | 264
[5 empty] | 253 | 247
[5 empty] | 256 | 251
[5 empty] | 246 | 254
[5 empty] | 248 | 262
[5 empty] | 250 | 256
[5 empty] | 254 | 262
[5 empty] | 304 | 255
[5 empty] | 250 | 255
[5 empty] | 253 | 256
[5 empty] | 248 | 263
[5 empty] | 249 | 260
[5 empty] | 278 | 263
[5 empty] | 256 | 267
[5 empty] | 256 | 270
[5 empty] | 261 | 269
[5 empty] | 256 | 265
[5 empty] | 255 | 267
[5 empty] | 254 | 288
[5 empty] | 263 | 258
[5 empty] | 251 | 263
[5 empty] | 255 | 259
[5 empty] | 304 | 258
[5 empty] | 255 | 258
[5 empty] | 259 | 264
[5 empty] | 257 | 264
[5 empty] | 255 | 270
[5 empty] | 257 | 269
[5 empty] | 255 | 266
[5 empty] | 259 | 262
[5 empty] | 263 | 266
[5 empty] | 263 | 285
[5 empty] | 272 | 274
[5 empty] | 275 | 272
[5 empty] | 256 | 268
[5 empty] | 260 | 264
[5 empty] | 256 | 266
[5 empty] | 268 | 260
[5 empty] | 251 | 255
[5 empty] | 253 | 261
[5 empty] | 424 | 264
[5 empty] | 254 | 278
[5 empty] | 256 | 291
[5 empty] | 251 | 258
[5 empty] | 258 | 262
[5 empty] | 261 | 287
[5 empty] | 269 | 273
[5 empty] | 291 | 279
[5 empty] | 268 | 279
[5 empty] | 289 | 287
[5 empty] | 262 | 280
[5 empty] | 265 | 268
[5 empty] | 262 | 278
[5 empty] | 261 | 271
[5 empty] | 274 | 275
[5 empty] | 422 | 275
[5 empty] | 261 | 277
[5 empty] | 265 | 286
[5 empty] | 268 | 275
[5 empty] | 272 | 274
[5 empty] | 270 | 336
[5 empty] | 298 | 284
[5 empty] | 293 | 281
[5 empty] | 287 | 284
[5 empty] | 284 | 289
[5 empty] | 283 | 287
[5 empty] | 280 | 290
[5 empty] | 272 | 282
[5 empty] | 275 | 278
[5 empty] | 272 | 283
[5 empty] | 285 | 288
[5 empty] | 270 | 284
[5 empty] | 283 | 288
[5 empty] | 270 | 285
[5 empty] | 302 | 281
[5 empty] | 271 | 280
[5 empty] | 266 | 271
[5 empty] | 276 | 273
[5 empty] | 255 | 257
[5 empty] | 254 | 270
[5 empty] | 273 | 266
[5 empty] | 250 | 282
[5 empty] | 254 | 262
[5 empty] | 264 | 251
[5 empty] | 243 | 266
[5 empty] | 244 | 250
[5 empty] | 244 | 254
[5 empty] | 299 | 252
[5 empty] | 246 | 264
[5 empty] | 253 | 269
[5 empty] | 259 | 266
[5 empty] | 267 | 260
[5 empty] | 259 | 272
[5 empty] | 262 | 267
[5 empty] | 279 | 264
[5 empty] | 257 | 269
[5 empty] | 254 | 262
[5 empty] | 264 | 270
[5 empty] | 254 | 262
[5 empty] | 258 | 264
[5 empty] | 259 | 279
[5 empty] | 264 | 264
[5 empty] | 255 | 265
[5 empty] | 260 | 279
[5 empty] | 251 | 246
[5 empty] | 253 | 257
[5 empty] | 249 | 265
[5 empty] | 267 | 268
[5 empty] | 256 | 260
[5 empty] | 254 | 262
[5 empty] | 246 | 253
[5 empty] | 249 | 251
[5 empty] | 241 | 257
[5 empty] | 246 | 252
[5 empty] | 253 | 266
[5 empty] | 258 | 264
[5 empty] | 255 | 280
[5 empty] | 266 | 265
[5 empty] | 272 | 274
[5 empty] | 273 | 280
[5 empty] | 266 | 278
[5 empty] | 265 | 270
[5 empty] | 294 | 279
[5 empty] | 271 | 301
[5 empty] | 268 | 278
[5 empty] | 268 | 280
[5 empty] | 267 | 271
[5 empty] | 282 | 285
[5 empty] | 274 | 285
[5 empty] | 274 | 278
[5 empty] | 269 | 276
[5 empty] | 278 | 273
[5 empty] | 274 | 276
[5 empty] | 274 | 302
[5 empty] | 284 | 288
[5 empty] | 281 | 287
[5 empty] | 288 | 294
[5 empty] | 282 | 290
[5 empty] | 279 | 284
[5 empty] | 298 | 287
[5 empty] | 285 | 292
[5 empty] | 331 | 316
[5 empty] | 287 | 294
[5 empty] | 308 | 303
[5 empty] | 293 | 300
[5 empty] | 290 | 293
[5 empty] | 288 | 306
[5 empty] | 337 | 289
[5 empty] | 288 | 292
[5 empty] | 284 | 297
[5 empty] | 285 | 286
[5 empty] | 278 | 302
[5 empty] | 293 | 305
[5 empty] | 280 | 302
[5 empty] | 288 | 287
[5 empty] | 295 | 443
[5 empty] | 274 | 279
[5 empty] | 279 | 280
[5 empty] | 269 | 287
[5 empty] | 260 | 268
[5 empty] | 256 | 290
[5 empty] | 255 | 282
[5 empty] | 249 | 295
[5 empty] | 305 | 311
[5 empty] | 257 | 269
[5 empty] | 260 | 270
[5 empty] | 260 | 257
[5 empty] | 256 | 258
[5 empty] | 250 | 246
[5 empty] | 241 | 297
[5 empty] | 244 | 241
[5 empty] | 234 | 250
[5 empty] | 230 | 250
[5 empty] | 239 | 271
[5 empty] | 234 | 242
[5 empty] | 238 | 242
[5 empty] | 241 | 252
[5 empty] | 241 | 245
[5 empty] | 267 | 253
[5 empty] | 244 | 252
[5 empty] | 250 | 260
[5 empty] | 255 | 251
[5 empty] | 242 | 248
[5 empty] | 241 | 252
[5 empty] | 239 | 254
[5 empty] | 268 | 247
[5 empty] | 244 | 261
[5 empty] | 235 | 239
[5 empty] | 234 | 246
[5 empty] | 282 | 271
[5 empty] | 244 | 249
[5 empty] | 234 | 237
[5 empty] | 229 | 246
[5 empty] | 232 | 253
[5 empty] | 230 | 236
[5 empty] | 1223 | 238
[5 empty] | 237 | 261
[5 empty] | 238 | 243
[5 empty] | 243 | 248
[5 empty] | 240 | 240
[5 empty] | 240 | 255
[5 empty] | 246 | 291
[5 empty] | 239 | 243
[5 empty] | 240 | 244
[5 empty] | 242 | 241
[5 empty] | 239 | 248
[5 empty] | 240 | 240
[5 empty] | 239 | 260
[5 empty] | 240 | 247
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 249 | 244
[5 empty] | 235 | 251
[5 empty] | 231 | 242
[5 empty] | 235 | 243
[5 empty] | 237 | 244
[5 empty] | 230 | 251
[5 empty] | 240 | 271
[5 empty] | 250 | 255
[5 empty] | 243 | 253
[5 empty] | 241 | 254
[5 empty] | 240 | 266
[5 empty] | 235 | 252
[5 empty] | 259 | 252
[5 empty] | 260 | 254
[5 empty] | 243 | 245
[5 empty] | 235 | 243
[5 empty] | 232 | 236
[5 empty] | 236 | 240
[5 empty] | 228 | 235
[5 empty] | 246 | 231
[5 empty] | 234 | 239
[5 empty] | 232 | 276
[5 empty] | 237 | 244
[5 empty] | 241 | 255
[5 empty] | 256 | 254
[5 empty] | 247 | 252
[5 empty] | 244 | 253
[5 empty] | 246 | 250
[5 empty] | 247 | 250
[5 empty] | 245 | 261
[5 empty] | 252 | 258
[5 empty] | 256 | 253
[5 empty] | 246 | 268
[5 empty] | 244 | 250
[5 empty] | 268 | 248
[5 empty] | 266 | 252
[5 empty] | 249 | 269
[5 empty] | 241 | 271
[5 empty] | 245 | 244
[5 empty] | 243 | 256
[5 empty] | 256 | 248
[5 empty] | 251 | 256
[5 empty] | 250 | 244
[5 empty] | 240 | 258
[5 empty] | 234 | 242
[5 empty] | 246 | 256
[5 empty] | 235 | 244
[5 empty] | 237 | 237
[5 empty] | 235 | 240
[5 empty] | 233 | 241
[5 empty] | 230 | 236
[5 empty] | 235 | 239
[5 empty] | 228 | 256
[5 empty] | 218 | 229
[5 empty] | 221 | 232
[5 empty] | 219 | 234
[5 empty] | 219 | 224
[5 empty] | 224 | 228
[5 empty] | 219 | 229
[5 empty] | 224 | 227
[5 empty] | 225 | 228
[5 empty] | 226 | 248
[5 empty] | 236 | 251
[5 empty] | 225 | 240
[5 empty] | 228 | 236
[5 empty] | 233 | 237
[5 empty] | 237 | 240
[5 empty] | 225 | 231
[5 empty] | 256 | 233
[5 empty] | 233 | 230
[5 empty] | 227 | 241
[5 empty] | 265 | 244
[5 empty] | 225 | 234
[5 empty] | 230 | 237
[5 empty] | 232 | 233
[5 empty] | 232 | 232
[5 empty] | 243 | 236
[5 empty] | 222 | 229
[5 empty] | 226 | 234
[5 empty] | 218 | 216
[5 empty] | 222 | 227
[5 empty] | 216 | 241
[5 empty] | 219 | 238
[5 empty] | 218 | 260
[5 empty] | 219 | 222
[5 empty] | 214 | 226
[5 empty] | 221 | 225
[5 empty] | 218 | 249
[5 empty] | 219 | 223
[5 empty] | 219 | 227
[5 empty] | 218 | 249
[5 empty] | 216 | 229
[5 empty] | 218 | 234
[5 empty] | 217 | 230
[5 empty] | 226 | 226
[5 empty] | 222 | 240
[5 empty] | 240 | 234
[5 empty] | 225 | 229
[5 empty] | 227 | 238
[5 empty] | 234 | 235
[5 empty] | 228 | 231
[5 empty] | 226 | 235
[5 empty] | 240 | 240
[5 empty] | 231 | 241
[5 empty] | 234 | 246
[5 empty] | 234 | 241
[5 empty] | 233 | 242
[5 empty] | 239 | 242
[5 empty] | 235 | 243
[5 empty] | 237 | 260
[5 empty] | 236 | 254
[5 empty] | 234 | 251
[5 empty] | 241 | 247
[5 empty] | 246 | 251
[5 empty] | 241 | 253
[5 empty] | 242 | 277
[5 empty] | 242 | 306
[5 empty] | 257 | 260
[5 empty] | 260 | 267
[5 empty] | 268 | 259
[5 empty] | 261 | 259
[5 empty] | 256 | 259
[5 empty] | 264 | 272
[5 empty] | 254 | 261
[5 empty] | 263 | 265
[5 empty] | 262 | 260
[5 empty] | 248 | 264
[5 empty] | 247 | 257
[5 empty] | 245 | 253
[5 empty] | 251 | 257
[5 empty] | 241 | 255
[5 empty] | 239 | 251
[5 empty] | 242 | 253
[5 empty] | 245 | 258
[5 empty] | 244 | 253
[5 empty] | 256 | 254
[5 empty] | 245 | 251
[5 empty] | 261 | 259
[5 empty] | 246 | 250
[5 empty] | 242 | 273
[5 empty] | 246 | 248
[5 empty] | 248 | 265
[5 empty] | 235 | 250
[5 empty] | 235 | 248
[5 empty] | 232 | 257
[5 empty] | 228 | 234
[5 empty] | 222 | 234
[5 empty] | 230 | 233
[5 empty] | 219 | 267
[5 empty] | 235 | 226
[5 empty] | 214 | 227
[5 empty] | 218 | 242
[5 empty] | 222 | 221
[5 empty] | 220 | 243
[5 empty] | 215 | 235
[5 empty] | 216 | 230
[5 empty] | 214 | 231
[5 empty] | 215 | 219
[5 empty] | 212 | 228
[5 empty] | 207 | 225
[5 empty] | 210 | 218
[5 empty] | 202 | 214
[5 empty] | 209 | 213
[5 empty] | 208 | 222
[5 empty] | 203 | 216
[5 empty] | 211 | 217
[5 empty] | 212 | 220
[5 empty] | 217 | 219
[5 empty] | 216 | 225
[5 empty] | 215 | 230
[5 empty] | 212 | 227
[5 empty] | 216 | 233
[5 empty] | 220 | 215
[5 empty] | 216 | 228
[5 empty] | 219 | 247
[5 empty] | 220 | 235
[5 empty] | 250 | 225
[5 empty] | 210 | 224
[5 empty] | 225 | 219
[5 empty] | 218 | 220
[5 empty] | 219 | 246
[5 empty] | 216 | 225
[5 empty] | 223 | 226
[5 empty] | 223 | 252
[5 empty] | 216 | 257
[5 empty] | 214 | 222
[5 empty] | 217 | 220
[5 empty] | 216 | 219
[5 empty] | 215 | 222
[5 empty] | 215 | 222
[5 empty] | 223 | 225
[5 empty] | 210 | 222
[5 empty] | 208 | 221
[5 empty] | 208 | 213
[5 empty] | 207 | 220
[5 empty] | 213 | 212
[5 empty] | 206 | 214
[5 empty] | 210 | 217
[5 empty] | 214 | 220
[5 empty] | 217 | 219
[5 empty] | 221 | 219
[5 empty] | 218 | 226
[5 empty] | 241 | 238
[5 empty] | 216 | 217
[5 empty] | 215 | 219
[5 empty] | 213 | 219
[5 empty] | 211 | 229
[5 empty] | 230 | 231
[5 empty] | 217 | 228
[5 empty] | 223 | 225
[5 empty] | 216 | 225
[5 empty] | 221 | 225
[5 empty] | 225 | 222
[5 empty] | 211 | 223
[5 empty] | 218 | 222
[5 empty] | 224 | 226
[5 empty] | 217 | 232
[5 empty] | 222 | 228
[5 empty] | 216 | 284
[5 empty] | 218 | 234
[5 empty] | 220 | 232
[5 empty] | 222 | 230
[5 empty] | 219 | 228
[5 empty] | 226 | 229
[5 empty] | 213 | 233
[5 empty] | 213 | 223
[5 empty] | 222 | 227
[5 empty] | 218 | 224
[5 empty] | 230 | 229
[5 empty] | 215 | 229
[5 empty] | 219 | 220
[5 empty] | 224 | 226
[5 empty] | 221 | 230
[5 empty] | 219 | 241
[5 empty] | 220 | 231
[5 empty] | 219 | 239
[5 empty] | 215 | 227
[5 empty] | 218 | 225
[5 empty] | 217 | 242
[5 empty] | 219 | 223
[5 empty] | 222 | 228
[5 empty] | 213 | 228
[5 empty] | 208 | 218
[5 empty] | 207 | 221
[5 empty] | 221 | 233
[5 empty] | 216 | 216
[5 empty] | 214 | 212
[5 empty] | 212 | 214
[5 empty] | 197 | 216
[5 empty] | 200 | 206
[5 empty] | 196 | 212
[5 empty] | 195 | 215
[5 empty] | 196 | 195
[5 empty] | 188 | 202
[5 empty] | 196 | 203
[5 empty] | 189 | 202
[5 empty] | 183 | 267
[5 empty] | 184 | 195
[5 empty] | 185 | 188
[5 empty] | 181 | 192
[5 empty] | 187 | 189
[5 empty] | 185 | 185
[5 empty] | 182 | 183
[5 empty] | 187 | 187
[5 empty] | 176 | 192
[5 empty] | 183 | 195
[5 empty] | 197 | 204
[5 empty] | 180 | 194
[5 empty] | 188 | 232
[5 empty] | 186 | 196
[5 empty] | 192 | 197
[5 empty] | 205 | 210
[5 empty] | 195 | 198
[5 empty] | nan | 200
[5 empty] | 197 | 193
[5 empty] | 258 | 196
[5 empty] | 183 | 206
[5 empty] | 192 | 199
[5 empty] | 186 | 193
[5 empty] | 188 | 191
[5 empty] | 192 | 209
[5 empty] | 187 | 191
[5 empty] | 184 | 197
[5 empty] | 186 | 197
[5 empty] | 183 | 209
[5 empty] | 187 | 195
[5 empty] | 184 | 191
[5 empty] | 187 | 196
[5 empty] | 195 | 193
[5 empty] | nan | 202
[5 empty] | 187 | 202
[5 empty] | 193 | 198
[5 empty] | 192 | 199
[5 empty] | 183 | 191
[5 empty] | 179 | 184
[5 empty] | 179 | 186
[5 empty] | 175 | 183
[5 empty] | 184 | 177
[5 empty] | 176 | 203
[5 empty] | 178 | 183
[5 empty] | 181 | 191
[5 empty] | 183 | 186
[5 empty] | 179 | 191
[5 empty] | 187 | nan
[5 empty] | 191 | nan
[5 empty] | 185 | 195
[5 empty] | 192 | 195
[5 empty] | 189 | 221
[5 empty] | 198 | 188
[5 empty] | 193 | 210
[5 empty] | 185 | 196
[5 empty] | nan | 198
[5 empty] | 189 | 194
[5 empty] | 185 | 198
[5 empty] | nan | 201
[5 empty] | 187 | 243
[5 empty] | 191 | 199
[5 empty] | 196 | 194
[5 empty] | 197 | 211
[5 empty] | 225 | 191
[5 empty] | 178 | 187
[5 empty] | 182 | 181
[5 empty] | 183 | 189
[5 empty] | 179 | 186
[5 empty] | 182 | 207
[5 empty] | 173 | 184
[5 empty] | 182 | 182
[5 empty] | 177 | 180
[5 empty] | 177 | 182
[5 empty] | 172 | 184
[5 empty] | 174 | 184
[5 empty] | 177 | 189
[5 empty] | 175 | 198
[5 empty] | 180 | 189
[5 empty] | 185 | 201
[5 empty] | 185 | 197
[5 empty] | 197 | 198
[5 empty] | nan | 196
[5 empty] | 188 | 202
[5 empty] | 199 | 211
[5 empty] | 192 | 200
[5 empty] | nan | 204
[5 empty] | 186 | 207
[5 empty] | 194 | 192
[5 empty] | 181 | nan
[5 empty] | 184 | 196
[5 empty] | 179 | 189
[5 empty] | 171 | 194
[5 empty] | 177 | 181
[5 empty] | 173 | 188
[5 empty] | 167 | 176
[5 empty] | 162 | 173
[5 empty] | 154 | 169
[5 empty] | 161 | 161
[5 empty] | 149 | 166
[5 empty] | 148 | 154
[5 empty] | 155 | 171
[5 empty] | 155 | 170
[5 empty] | 174 | 168
[5 empty] | 154 | 161
[5 empty] | 163 | 167
[5 empty] | 149 | 169
[5 empty] | 147 | 161
[5 empty] | 159 | 160
[5 empty] | 149 | 156
[5 empty] | 152 | 179
[5 empty] | 150 | 160
[5 empty] | 152 | 155
[5 empty] | 144 | 149
[5 empty] | 144 | 148
[5 empty] | 141 | 144
[5 empty] | 137 | 154
[5 empty] | 141 | 147
[5 empty] | 135 | 147
[5 empty] | 138 | 153
[5 empty] | 136 | 142
[5 empty] | 134 | 140
[5 empty] | 128 | 199
[5 empty] | 130 | 140
[5 empty] | 130 | 141
[5 empty] | 142 | 138
[5 empty] | 124 | 132
[5 empty] | 126 | 135
[5 empty] | 128 | 136
[5 empty] | 133 | 144
[5 empty] | 129 | 142
[5 empty] | 137 | 138
[5 empty] | 135 | 149
[5 empty] | 130 | 142
[5 empty] | 155 | 149
[5 empty] | 134 | 149
[5 empty] | 124 | 161
[5 empty] | 129 | 135
[5 empty] | 127 | 140
[5 empty] | 125 | 133
[5 empty] | 131 | 135
[5 empty] | 125 | 142
[5 empty] | 125 | 138
[5 empty] | 121 | 148
[5 empty] | 118 | 158
[5 empty] | 118 | 134
[5 empty] | 121 | 126
[5 empty] | 132 | 126
[5 empty] | 117 | 117
[5 empty] | 114 | 121
[5 empty] | 123 | 132
[5 empty] | 124 | 127
[5 empty] | 121 | 128
[5 empty] | 122 | 131
[5 empty] | 119 | 132
[5 empty] | 120 | 130
[5 empty] | 121 | 134
[5 empty] | 129 | 128
[5 empty] | 121 | 144
[5 empty] | 124 | 131
[5 empty] | 121 | 136
[5 empty] | 128 | 176
[5 empty] | 124 | 133
[5 empty] | 125 | 141
[5 empty] | 128 | 138
[5 empty] | 132 | 138
[5 empty] | 128 | 138
[5 empty] | 128 | 129
[5 empty] | 128 | 133
[5 empty] | 122 | 132
[5 empty] | 117 | 121
[5 empty] | 118 | 123
[5 empty] | 122 | 123
[5 empty] | 122 | 132
[5 empty] | 122 | 125
[5 empty] | 123 | 126
[5 empty] | 120 | 134
[5 empty] | 121 | 130
[5 empty] | 120 | 130
[5 empty] | 120 | 130
[5 empty] | 125 | 144
[5 empty] | 121 | 129
[5 empty] | 125 | 128
[5 empty] | 127 | 131
[5 empty] | 122 | 133
[5 empty] | 121 | 131
[5 empty] | 121 | 137
[5 empty] | 115 | 129
[5 empty] | 121 | 126
[5 empty] | 120 | 124
[5 empty] | 131 | 125
[5 empty] | 116 | 122
[5 empty] | 113 | 121
[5 empty] | 112 | 138
[5 empty] | 115 | 121
[5 empty] | 115 | 127
[5 empty] | 115 | 118
[5 empty] | 119 | 126
[5 empty] | 129 | 122
[5 empty] | 117 | 129
[5 empty] | 114 | 122
[5 empty] | 116 | 126
[5 empty] | 120 | 149
[5 empty] | 133 | 139
[5 empty] | 127 | 131
[5 empty] | 126 | 128
[5 empty] | 111 | 123
[5 empty] | 110 | 133
[5 empty] | 126 | 133
[5 empty] | 114 | 129
[5 empty] | 116 | 121
[5 empty] | 111 | 118
[5 empty] | 105 | 119
[5 empty] | 109 | 114
[5 empty] | 105 | 127
[5 empty] | 107 | 112
[5 empty] | 107 | 116
[5 empty] | 114 | 115
[5 empty] | 105 | 115
[5 empty] | 105 | 119
[5 empty] | 108 | 124
[5 empty] | 126 | 120
[5 empty] | 110 | 121
[5 empty] | 113 | 125
[5 empty] | 110 | 117
[5 empty] | 109 | 112
[5 empty] | 104 | 107
[5 empty] | 105 | 113
[5 empty] | 110 | 119
[5 empty] | 107 | 117
[5 empty] | 111 | 120
[5 empty] | 113 | 119
[5 empty] | 108 | 119
[5 empty] | 112 | 118
[5 empty] | 114 | 167
[5 empty] | 131 | 152
[5 empty] | 142 | 210
[5 empty] | 132 | 140
[5 empty] | 136 | 145
[5 empty] | 143 | 148
[5 empty] | 142 | 150
[5 empty] | 154 | 151
[5 empty] | 151 | 156
[5 empty] | 140 | 171
[5 empty] | 139 | 148
[5 empty] | 136 | 149
[5 empty] | 138 | 151
[5 empty] | 144 | 154
[5 empty] | 144 | 148
[5 empty] | 140 | 154
[5 empty] | 141 | 148
[5 empty] | 136 | 163
[5 empty] | 143 | 148
[5 empty] | 148 | 149
[5 empty] | 152 | 153
[5 empty] | 154 | 162
[5 empty] | 156 | 171
[5 empty] | 156 | 170
[5 empty] | 158 | 156
[5 empty] | 150 | 160
[5 empty] | 158 | 165
[5 empty] | 165 | 165
[5 empty] | 149 | 156
[5 empty] | 145 | 156
[5 empty] | 160 | 165
[5 empty] | 166 | 174
[5 empty] | 170 | 166
[5 empty] | 156 | 163
[5 empty] | 160 | 173
[5 empty] | 159 | 161
[5 empty] | 157 | 170
[5 empty] | 165 | 168
[5 empty] | 160 | 172
[5 empty] | 169 | 172
[5 empty] | 160 | 175
[5 empty] | 178 | 170
[5 empty] | 166 | 175
[5 empty] | 167 | 182
[5 empty] | 199 | 185
[5 empty] | 181 | nan
[5 empty] | 173 | 186
[5 empty] | 179 | 191
[5 empty] | 185 | 179
[5 empty] | 177 | 212
[5 empty] | 180 | 204
[5 empty] | 189 | 234
[5 empty] | 186 | 189
[5 empty] | 188 | nan
[5 empty] | 183 | nan
[5 empty] | 173 | 188
[5 empty] | 176 | 183
[5 empty] | 174 | 179
[5 empty] | 171 | 186
[5 empty] | 181 | 183
[5 empty] | 187 | 180
[5 empty] | 171 | 181
[5 empty] | 185 | 212
[5 empty] | 184 | 186
[5 empty] | 197 | 199
[5 empty] | 185 | 196
[5 empty] | 186 | 206
[5 empty] | 186 | 202
[5 empty] | 195 | 194
[5 empty] | 191 | 204
[5 empty] | 189 | 192
[5 empty] | 183 | 197
[5 empty] | 181 | 204
[5 empty] | 214 | 188
[5 empty] | 185 | 185
[5 empty] | 179 | 196
[5 empty] | 182 | 188
[5 empty] | 180 | nan
[5 empty] | 186 | 183
[5 empty] | 182 | 188
[5 empty] | 196 | 195
[5 empty] | 187 | 205
[5 empty] | 184 | 186
[5 empty] | 179 | 192
[5 empty] | 176 | nan
[5 empty] | 176 | 186
[5 empty] | 172 | 179
[5 empty] | 180 | 177
[5 empty] | 170 | 196
[5 empty] | 169 | 175
[5 empty] | 182 | 181
[5 empty] | 178 | 182
[5 empty] | 177 | 187
[5 empty] | 172 | 183
[5 empty] | 277 | 182
[5 empty] | 177 | 187
[5 empty] | 175 | 183
[5 empty] | 183 | 184
[5 empty] | 199 | nan
[5 empty] | 186 | 193
[5 empty] | 194 | 197
[5 empty] | nan | nan
[5 empty] | nan | 199
[5 empty] | 189 | 193
[5 empty] | 189 | 211
[5 empty] | 198 | 200
[5 empty] | 193 | 301
[5 empty] | 207 | 210
[5 empty] | 196 | 217
[5 empty] | 199 | 207
[5 empty] | 204 | 210
[5 empty] | 210 | 217
[5 empty] | 202 | 207
[5 empty] | 211 | 212
[5 empty] | 197 | 220
[5 empty] | 202 | 210
[5 empty] | 203 | 217
[5 empty] | 208 | 213
[5 empty] | 202 | 212
[5 empty] | 207 | 211
[5 empty] | 207 | 208
[5 empty] | 206 | 214
[5 empty] | 201 | 207
[5 empty] | 209 | 209
[5 empty] | 200 | 212
[5 empty] | 203 | 233
[5 empty] | 211 | 213
[5 empty] | 232 | 214
[5 empty] | 217 | 220
[5 empty] | 222 | 227
[5 empty] | 218 | 335
[5 empty] | 229 | 243
[5 empty] | 242 | 239
[5 empty] | 225 | 234
[5 empty] | 232 | 229
[5 empty] | 221 | 235
[5 empty] | 217 | 221
[5 empty] | 224 | 227
[5 empty] | 219 | 228
[5 empty] | 219 | 227
[5 empty] | 230 | 242
[5 empty] | 235 | 230
[5 empty] | 235 | 230
[5 empty] | 223 | 234
[5 empty] | 219 | 231
[5 empty] | 222 | 232
[5 empty] | 223 | 240
[5 empty] | 222 | 228
[5 empty] | 216 | 219
[5 empty] | 248 | 225
[5 empty] | 212 | 226
[5 empty] | 213 | 239
[5 empty] | 222 | 220
[5 empty] | 217 | 228
[5 empty] | 218 | 222
[5 empty] | 213 | 231
[5 empty] | 216 | 223
[5 empty] | 224 | 239
[5 empty] | 219 | 229
[5 empty] | 289 | 239
[5 empty] | 242 | 240
[5 empty] | 240 | 247
[5 empty] | 246 | 252
[5 empty] | 243 | 265
[5 empty] | 257 | 248
[5 empty] | 232 | 238
[5 empty] | 249 | 248
[5 empty] | 245 | 240
[5 empty] | 232 | 266
[5 empty] | 235 | 245
[5 empty] | 230 | 245
[5 empty] | 236 | 235
[5 empty] | 231 | 235
[5 empty] | 230 | 249
[5 empty] | 245 | 246
[5 empty] | 239 | 242
[5 empty] | 244 | 271
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 247 | 262
[5 empty] | 250 | 251
[5 empty] | 253 | 254
[5 empty] | 279 | 257
[5 empty] | 247 | 256
[5 empty] | 248 | 257
[5 empty] | 267 | 272
[5 empty] | 265 | 274
[5 empty] | 269 | 279
[5 empty] | 286 | 285
[5 empty] | 277 | 291
[5 empty] | 280 | 301
[5 empty] | 291 | 401
[5 empty] | 284 | 294
[5 empty] | 313 | 297
[5 empty] | 301 | 307
[5 empty] | 299 | 304
[5 empty] | 292 | 316
[5 empty] | 303 | 305
[5 empty] | 299 | 317
[5 empty] | 330 | 312
[5 empty] | 319 | 324
[5 empty] | 327 | 323
[5 empty] | 323 | 337
[5 empty] | 324 | 337
[5 empty] | 340 | 343
[5 empty] | 325 | 410
[5 empty] | 337 | 336
[5 empty] | 333 | 333
[5 empty] | 347 | 344
[5 empty] | 334 | 341
[5 empty] | 356 | 326
[5 empty] | 321 | 341
[5 empty] | 304 | 329
[5 empty] | 310 | 304
[5 empty] | 316 | 291
[5 empty] | 281 | 287
[5 empty] | 280 | 284
[5 empty] | 285 | 285
[5 empty] | 301 | 298
[5 empty] | 267 | 281
[5 empty] | 273 | 292
[5 empty] | 284 | 286
[5 empty] | 273 | 291
[5 empty] | 278 | 293
[5 empty] | 276 | 307
[5 empty] | 286 | 287
[5 empty] | 303 | 295
[5 empty] | 286 | 305
[5 empty] | 286 | 298
[5 empty] | 288 | 300
[5 empty] | 303 | 297
[5 empty] | 285 | 298
[5 empty] | 293 | 294
[5 empty] | 295 | 301
[5 empty] | 289 | 298
[5 empty] | 314 | 302
[5 empty] | 283 | 299
[5 empty] | 296 | 301
[5 empty] | 293 | 297
[5 empty] | 285 | 312
[5 empty] | 294 | 290
[5 empty] | 290 | 315
[5 empty] | 297 | 333
[5 empty] | 305 | 314
[5 empty] | 296 | 306
[5 empty] | 285 | 296
[5 empty] | 287 | 297
[5 empty] | 287 | 286
[5 empty] | 297 | 287
[5 empty] | 281 | 299
[5 empty] | 274 | 295
[5 empty] | 307 | 288
[5 empty] | 287 | 287
[5 empty] | 285 | 296
[5 empty] | 280 | 289
[5 empty] | 283 | 292
[5 empty] | 281 | 290
[5 empty] | 303 | 296
[5 empty] | 286 | 299
[5 empty] | 293 | 298
[5 empty] | 293 | 322
[5 empty] | 314 | 320
[5 empty] | 304 | 315
[5 empty] | 312 | 307
[5 empty] | 312 | 318
[5 empty] | 315 | 315
[5 empty] | 302 | 319
[5 empty] | 306 | 312
[5 empty] | 300 | 322
[5 empty] | 306 | 318
[5 empty] | 316 | 327
[5 empty] | 318 | 329
[5 empty] | 322 | 322
[5 empty] | 327 | 324
[5 empty] | 322 | 329
[5 empty] | 333 | 343
[5 empty] | 337 | 343
[5 empty] | 335 | 352
[5 empty] | 346 | 343
[5 empty] | 345 | 343
[5 empty] | 349 | 349
[5 empty] | 346 | 348
[5 empty] | 354 | 354
[5 empty] | 342 | 350
[5 empty] | 358 | 358
[5 empty] | 346 | 357
[5 empty] | 339 | 363
[5 empty] | 342 | 354
[5 empty] | 334 | 336
[5 empty] | 329 | 331
[5 empty] | 314 | 338
[5 empty] | 309 | 334
[5 empty] | 310 | 317
[5 empty] | 307 | 309
[5 empty] | 315 | 309
[5 empty] | 315 | 314
[5 empty] | 293 | 305
[5 empty] | 303 | 306
[5 empty] | 307 | 310
[5 empty] | 307 | 311
[5 empty] | 290 | 306
[5 empty] | 296 | 316
[5 empty] | 304 | 315
[5 empty] | 305 | 331
[5 empty] | 315 | 319
[5 empty] | 328 | 327
[5 empty] | 321 | 321
[5 empty] | 374 | 333
[5 empty] | 327 | 325
[5 empty] | 322 | 703
[5 empty] | 350 | 332
[5 empty] | 321 | 327
[5 empty] | 322 | 335
[5 empty] | 319 | 328
[5 empty] | 316 | 337
[5 empty] | 329 | 320
[5 empty] | 314 | 337
[5 empty] | 306 | 318
[5 empty] | 314 | 311
[5 empty] | 307 | 315
[5 empty] | 300 | 312
[5 empty] | 306 | 312
[5 empty] | 300 | 312
[5 empty] | 302 | 324
[5 empty] | 298 | 308
[5 empty] | 303 | 308
[5 empty] | 303 | 316
[5 empty] | 301 | 343
[5 empty] | 305 | 309
[5 empty] | 305 | 306
[5 empty] | 303 | 312
[5 empty] | 306 | 307
[5 empty] | 296 | 305
[5 empty] | 292 | 308
[5 empty] | 300 | 296
[5 empty] | 297 | 334
[5 empty] | 296 | 327
[5 empty] | 299 | 305
[5 empty] | 301 | 306
[5 empty] | 311 | 307
[5 empty] | 296 | 311
[5 empty] | 295 | 307
[5 empty] | 318 | 305
[5 empty] | 308 | 308
[5 empty] | 301 | 304
[5 empty] | 299 | 313
[5 empty] | 315 | 306
[5 empty] | 303 | 303
[5 empty] | 303 | 328
[5 empty] | 293 | 301
[5 empty] | 299 | 296
[5 empty] | 290 | 304
[5 empty] | 297 | 297
[5 empty] | 295 | 305
[5 empty] | 298 | 311
[5 empty] | 297 | 312
[5 empty] | 292 | 303
[5 empty] | 296 | 321
[5 empty] | 290 | 297
[5 empty] | 298 | 302
[5 empty] | 306 | 315
[5 empty] | 308 | 311
[5 empty] | 311 | 317
[5 empty] | 316 | 315
[5 empty] | 318 | 314
[5 empty] | 320 | 313
[5 empty] | 315 | 310
[5 empty] | 312 | 313
[5 empty] | 321 | 321
[5 empty] | 312 | 313
[5 empty] | 315 | 322
[5 empty] | 314 | 331
[5 empty] | 325 | 324
[5 empty] | 329 | 334
[5 empty] | 332 | 336
[5 empty] | 333 | 338
[5 empty] | 334 | 337
[5 empty] | 331 | 337
[5 empty] | 324 | 349
[5 empty] | 318 | 337
[5 empty] | 338 | 348
[5 empty] | 327 | 338
[5 empty] | 324 | 342
[5 empty] | 332 | 348
[5 empty] | 334 | 343
[5 empty] | 329 | 340
[5 empty] | 323 | 328
[5 empty] | 320 | 325
[5 empty] | 298 | 319
[5 empty] | 305 | 312
[5 empty] | 358 | 314
[5 empty] | 304 | 335
[5 empty] | 320 | 315
[5 empty] | 315 | 324
[5 empty] | 312 | 314
[5 empty] | 324 | 335
[5 empty] | 314 | 316
[5 empty] | 318 | 320
[5 empty] | 328 | 322
[5 empty] | 359 | 318
[5 empty] | 303 | 314
[5 empty] | 304 | 303
[5 empty] | 289 | 328
[5 empty] | 287 | 306
[5 empty] | 295 | 296
[5 empty] | 290 | 301
[5 empty] | 284 | 287
[5 empty] | 286 | 313
[5 empty] | 286 | 291
[5 empty] | 287 | 289
[5 empty] | 282 | 295
[5 empty] | 279 | 295
[5 empty] | 301 | 285
[5 empty] | 285 | 304
[5 empty] | 291 | 297
[5 empty] | 279 | 304
[5 empty] | 295 | 296
[5 empty] | 286 | 297
[5 empty] | 284 | 296
[5 empty] | 284 | 290
[5 empty] | 299 | 292
[5 empty] | 287 | 291
[5 empty] | 286 | 299
[5 empty] | 285 | 305
[5 empty] | 289 | 294
[5 empty] | 285 | 291
[5 empty] | 284 | 290
[5 empty] | 286 | 301
[5 empty] | 303 | 298
[5 empty] | 289 | 297
[5 empty] | 298 | 320
[5 empty] | 294 | 303
[5 empty] | 292 | 294
[5 empty] | 281 | 298
[5 empty] | 279 | 306
[5 empty] | 277 | 295
[5 empty] | 281 | 314
[5 empty] | 283 | 289
[5 empty] | 282 | 292
[5 empty] | 281 | 284
[5 empty] | 290 | 291
[5 empty] | 287 | 284
[5 empty] | 320 | 279
[5 empty] | 282 | 288
[5 empty] | 276 | 282
[5 empty] | 271 | 280
[5 empty] | 275 | 278
[5 empty] | 278 | 283
[5 empty] | 266 | 282
[5 empty] | 272 | 273
[5 empty] | 271 | 281
[5 empty] | 271 | 278
[5 empty] | 273 | 285
[5 empty] | 275 | 287
[5 empty] | 270 | 294
[5 empty] | 275 | 275
[5 empty] | 285 | 285
[5 empty] | 278 | 278
[5 empty] | 271 | 276
[5 empty] | 283 | 277
[5 empty] | 270 | 285
[5 empty] | 272 | 286
[5 empty] | 273 | 278
[5 empty] | 273 | 280
[5 empty] | 287 | 286
[5 empty] | 283 | 296
[5 empty] | 284 | 277
[5 empty] | 267 | 276
[5 empty] | 270 | 281
[5 empty] | 279 | 290
[5 empty] | 279 | 290
[5 empty] | 284 | 287
[5 empty] | 287 | 287
[5 empty] | 281 | 296
[5 empty] | 286 | 306
[5 empty] | 288 | 314
[5 empty] | 286 | 301
[5 empty] | 290 | 301
[5 empty] | 288 | 298
[5 empty] | 284 | 293
[5 empty] | 281 | 292
[5 empty] | 289 | 287
[5 empty] | 291 | 287
[5 empty] | 279 | 283
[5 empty] | 283 | 291
[5 empty] | 280 | 295
[5 empty] | 275 | 283
[5 empty] | 278 | 290
[5 empty] | 289 | 290
[5 empty] | 294 | 289
[5 empty] | 278 | 286
[5 empty] | 284 | 348
[5 empty] | 282 | 287
[5 empty] | 278 | 292
[5 empty] | 287 | 292
[5 empty] | 284 | 284
[5 empty] | 282 | 284
[5 empty] | 280 | 288
[5 empty] | 295 | 284
[5 empty] | 286 | 278
[5 empty] | 274 | 287
[5 empty] | 281 | 283
[5 empty] | 268 | 283
[5 empty] | 270 | 277
[5 empty] | 273 | 290
[5 empty] | 267 | 270
[5 empty] | 261 | 272
[5 empty] | 268 | 277
[5 empty] | 269 | 279
[5 empty] | 268 | 279
[5 empty] | 272 | 282
[5 empty] | 283 | 274
[5 empty] | 266 | 276
[5 empty] | 267 | 271
[5 empty] | 263 | 277
[5 empty] | 262 | 355
[5 empty] | 262 | 272
[5 empty] | 263 | 270
[5 empty] | 266 | 268
[5 empty] | 270 | 276
[5 empty] | 263 | 265
[5 empty] | 266 | 267
[5 empty] | 266 | 272
[5 empty] | 256 | 268
[5 empty] | 252 | 262
[5 empty] | 259 | 264
[5 empty] | 249 | 270
[5 empty] | 253 | 266
[5 empty] | 256 | 263
[5 empty] | 257 | 265
[5 empty] | 260 | 266
[5 empty] | 263 | 263
[5 empty] | 263 | 274
[5 empty] | 266 | 276
[5 empty] | 270 | 271
[5 empty] | 274 | 277
[5 empty] | 273 | 282
[5 empty] | 279 | 274
[5 empty] | 276 | 283
[5 empty] | 270 | 282
[5 empty] | 279 | 295
[5 empty] | 273 | 284
[5 empty] | 269 | 288
[5 empty] | 270 | 277
[5 empty] | 276 | 279
[5 empty] | 271 | 280
[5 empty] | 273 | 275
[5 empty] | 270 | 269
[5 empty] | 305 | 270
[5 empty] | 264 | 271
[5 empty] | 254 | 262
[5 empty] | 258 | 266
[5 empty] | 258 | 266
[5 empty] | 255 | 263
[5 empty] | 252 | 272
[5 empty] | 255 | 260
[5 empty] | 257 | 264
[5 empty] | 249 | 261
[5 empty] | 251 | 263
[5 empty] | 260 | 268
[5 empty] | 254 | 265
[5 empty] | 255 | 264
[5 empty] | 273 | 268
[5 empty] | 253 | 275
[5 empty] | 261 | 279
[5 empty] | 266 | 268
[5 empty] | 264 | 274
[5 empty] | 276 | 277
[5 empty] | 281 | 280
[5 empty] | 260 | 267
[5 empty] | 269 | 275
[5 empty] | 277 | 281
[5 empty] | 281 | 280
[5 empty] | 271 | 272
[5 empty] | 274 | 276
[5 empty] | 269 | 302
[5 empty] | 267 | 423
[5 empty] | 276 | 272
[5 empty] | 269 | 274
[5 empty] | 266 | 294
[5 empty] | 262 | 269
[5 empty] | 269 | 287
[5 empty] | 271 | 273
[5 empty] | 266 | 266
[5 empty] | 267 | 266
[5 empty] | 253 | 263
[5 empty] | 259 | 269
[5 empty] | 254 | 278
[5 empty] | 277 | 265
[5 empty] | 266 | 261
[5 empty] | 254 | 262
[5 empty] | 254 | 257
[5 empty] | 257 | 264
[5 empty] | 252 | 256
[5 empty] | 259 | 272
[5 empty] | 268 | 273
[5 empty] | 254 | 293
[5 empty] | 254 | 267
[5 empty] | 254 | 258
[5 empty] | 256 | 257
[5 empty] | 250 | 256
[5 empty] | 252 | 276
[5 empty] | 251 | 255
[5 empty] | 257 | 267
[5 empty] | 281 | 283
[5 empty] | 268 | 290
[5 empty] | 260 | 268
[5 empty] | 260 | 268
[5 empty] | 258 | 266
[5 empty] | 260 | 260
[5 empty] | 256 | 264
[5 empty] | 257 | 268
[5 empty] | 261 | 268
[5 empty] | 256 | 263
[5 empty] | 259 | 257
[5 empty] | 253 | 269
[5 empty] | 256 | 255
[5 empty] | 253 | 257
[5 empty] | 249 | 267
[5 empty] | 254 | 266
[5 empty] | 247 | 259
[5 empty] | 251 | 259
[5 empty] | 255 | 258
[5 empty] | 254 | 265
[5 empty] | 253 | 259
[5 empty] | 269 | 266
[5 empty] | 237 | 262
[5 empty] | 260 | 252
[5 empty] | 248 | 254
[5 empty] | 245 | 261
[5 empty] | 253 | 259
[5 empty] | 255 | 258
[5 empty] | 251 | 264
[5 empty] | 271 | 269
[5 empty] | 260 | 258
[5 empty] | 257 | 266
[5 empty] | 252 | 267
[5 empty] | 248 | 268
[5 empty] | 249 | 251
[5 empty] | 259 | 250
[5 empty] | 256 | 254
[5 empty] | 247 | 254
[5 empty] | 244 | 248
[5 empty] | 246 | 252
[5 empty] | 255 | 267
[5 empty] | 248 | 259
[5 empty] | 251 | 255
[5 empty] | 254 | 251
[5 empty] | 252 | 257
[5 empty] | 254 | 274
[5 empty] | 267 | 265
[5 empty] | 262 | 272
[5 empty] | 258 | 325
[5 empty] | 265 | 268
[5 empty] | 295 | 278
[5 empty] | 269 | 274
[5 empty] | 263 | 262
[5 empty] | 262 | 265
[5 empty] | 263 | 292
[5 empty] | 260 | 268
[5 empty] | 269 | 268
[5 empty] | 263 | 279
[5 empty] | 260 | 276
[5 empty] | 274 | 278
[5 empty] | 281 | 281
[5 empty] | 267 | 277
[5 empty] | 268 | 275
[5 empty] | 269 | 279
[5 empty] | 276 | 284
[5 empty] | 273 | 284
[5 empty] | 275 | 281
[5 empty] | 263 | 273
[5 empty] | 276 | 277
[5 empty] | 267 | 270
[5 empty] | 254 | 266
[5 empty] | 262 | 273
[5 empty] | 256 | 267
[5 empty] | 260 | 270
[5 empty] | 269 | 274
[5 empty] | 264 | 272
[5 empty] | 286 | 270
[5 empty] | 262 | 270
[5 empty] | 262 | 276
[5 empty] | 271 | 282
[5 empty] | 277 | 283
[5 empty] | 265 | 282
[5 empty] | 273 | 287
[5 empty] | 274 | 286
[5 empty] | 281 | 283
[5 empty] | 270 | 284
[5 empty] | 268 | 279
[5 empty] | 265 | 287
[5 empty] | 274 | 282
[5 empty] | 268 | 279
[5 empty] | 283 | 282
[5 empty] | 273 | 299
[5 empty] | 275 | 289
[5 empty] | 281 | 285
[5 empty] | 275 | 293
[5 empty] | 277 | 286
[5 empty] | 284 | 286
[5 empty] | 275 | 274
[5 empty] | 277 | 278
[5 empty] | 266 | 283
[5 empty] | 273 | 276
[5 empty] | 283 | 269
[5 empty] | 260 | 270
[5 empty] | 263 | 277
[5 empty] | 250 | 259
[5 empty] | 247 | 257
[5 empty] | 250 | 273
[5 empty] | 263 | 247
[5 empty] | 241 | 248
[5 empty] | 234 | 254
[5 empty] | 239 | 268
[5 empty] | 237 | 259
[5 empty] | 241 | 250
[5 empty] | 248 | 251
[5 empty] | 248 | 250
[5 empty] | 254 | 256
[5 empty] | 245 | 272
[5 empty] | 307 | 257
[5 empty] | 246 | 255
[5 empty] | 255 | 261
[5 empty] | 263 | 257
[5 empty] | 251 | 260
[5 empty] | 251 | 254
[5 empty] | 247 | 247
[5 empty] | 248 | 251
[5 empty] | 240 | 244
[5 empty] | 239 | 240
[5 empty] | 238 | 266
[5 empty] | 243 | 259
[5 empty] | 241 | 241
[5 empty] | 242 | 243
[5 empty] | 240 | 244
[5 empty] | 233 | 247
[5 empty] | 428 | 246
[5 empty] | 232 | 254
[5 empty] | 244 | 254
[5 empty] | 241 | 256
[5 empty] | 240 | 245
[5 empty] | 239 | 244
[5 empty] | 237 | 246
[5 empty] | 243 | 246
[5 empty] | 238 | 263
[5 empty] | 237 | 244
[5 empty] | 239 | 245
[5 empty] | 247 | 237
[5 empty] | 238 | 233
[5 empty] | 230 | 250
[5 empty] | 236 | 236
[5 empty] | 240 | 235
[5 empty] | 228 | 253
[5 empty] | 227 | 255
[5 empty] | 231 | 241
[5 empty] | 232 | 241
[5 empty] | 239 | 246
[5 empty] | 234 | 243
[5 empty] | 231 | 248
[5 empty] | 242 | 262
[5 empty] | 242 | 254
[5 empty] | 255 | 263
[5 empty] | 244 | 260
[5 empty] | 252 | 245
[5 empty] | 238 | 252
[5 empty] | 237 | 248
[5 empty] | 240 | 254
[5 empty] | 256 | 248
[5 empty] | 247 | 260
[5 empty] | 257 | 254
[5 empty] | 251 | 264
[5 empty] | 266 | 263
[5 empty] | 254 | 255
[5 empty] | 284 | 272
[5 empty] | 262 | 261
[5 empty] | 252 | 266
[5 empty] | 254 | 262
[5 empty] | 256 | 267
[5 empty] | 261 | 261
[5 empty] | 267 | 273
[5 empty] | 253 | 268
[5 empty] | 258 | 275
[5 empty] | 256 | 269
[5 empty] | 262 | 263
[5 empty] | 268 | 269
[5 empty] | 263 | 258
[5 empty] | 258 | 277
[5 empty] | 253 | 256
[5 empty] | 256 | 262
[5 empty] | 255 | 263
[5 empty] | 262 | 279
[5 empty] | 244 | 259
[5 empty] | 254 | 255
[5 empty] | 262 | 263
[5 empty] | 257 | 266
[5 empty] | 251 | 270
[5 empty] | 252 | 276
[5 empty] | 254 | 263
[5 empty] | 266 | 260
[5 empty] | 270 | 266
[5 empty] | 235 | 250
[5 empty] | 252 | 251
[5 empty] | 243 | 251
[5 empty] | 241 | 264
[5 empty] | 266 | 297
[5 empty] | 262 | 263
[5 empty] | 249 | 250
[5 empty] | 252 | 260
[5 empty] | 246 | 253
[5 empty] | 240 | 249
[5 empty] | 263 | 262
[5 empty] | 252 | 270
[5 empty] | 256 | 257
[5 empty] | 249 | 245
[5 empty] | 242 | 271
[5 empty] | 231 | 253
[5 empty] | 235 | 240
[5 empty] | 233 | 272
[5 empty] | 230 | 252
[5 empty] | 231 | 233
[5 empty] | 239 | 258
[5 empty] | 238 | 277
[5 empty] | 231 | 244
[5 empty] | 235 | 254
[5 empty] | 277 | 253
[5 empty] | 244 | 256
[5 empty] | 252 | 249
[5 empty] | 246 | 256
[5 empty] | 248 | 254
[5 empty] | 252 | 253
[5 empty] | 245 | 249
[5 empty] | 249 | 255
[5 empty] | 247 | 248
[5 empty] | 247 | 257
[5 empty] | 249 | 262
[5 empty] | 244 | 255
[5 empty] | 250 | 247
[5 empty] | 250 | 250
[5 empty] | 252 | 278
[5 empty] | 238 | 247
[5 empty] | 244 | 248
[5 empty] | 237 | 251
[5 empty] | 240 | 250
[5 empty] | 239 | 250
[5 empty] | 232 | 245
[5 empty] | 233 | 248
[5 empty] | 241 | 244
[5 empty] | 231 | 249
[5 empty] | 258 | 239
[5 empty] | 243 | 238
[5 empty] | 236 | 243
[5 empty] | 240 | 258
[5 empty] | 233 | 242
[5 empty] | 237 | 238
[5 empty] | 232 | 258
[5 empty] | 229 | 242
[5 empty] | 240 | 248
[5 empty] | 240 | 247
[5 empty] | 244 | 243
[5 empty] | 241 | 247
[5 empty] | 230 | 257
[5 empty] | 235 | 237
[5 empty] | 226 | 245
[5 empty] | 239 | 251
[5 empty] | 244 | 255
[5 empty] | 231 | 243
[5 empty] | 239 | 264
[5 empty] | 237 | 243
[5 empty] | 238 | 246
[5 empty] | 249 | 246
[5 empty] | 238 | 253
[5 empty] | 236 | 244
[5 empty] | 241 | 247
[5 empty] | 245 | 249
[5 empty] | 240 | 255
[5 empty] | 255 | 257
[5 empty] | 252 | 270
[5 empty] | 259 | 267
[5 empty] | 252 | 264
[5 empty] | 252 | 265
[5 empty] | 251 | 265
[5 empty] | 260 | 266
[5 empty] | 255 | 256
[5 empty] | 250 | 251
[5 empty] | 243 | 275
[5 empty] | 251 | 251
[5 empty] | 244 | 254
[5 empty] | 250 | 252
[5 empty] | 246 | 251
[5 empty] | 242 | 247
[5 empty] | 267 | 253
[5 empty] | 243 | 265
[5 empty] | 238 | 250
[5 empty] | 246 | 246
[5 empty] | 252 | 253
[5 empty] | 237 | 232
[5 empty] | 237 | 244
[5 empty] | 240 | 244
[5 empty] | 229 | 234
[5 empty] | 232 | 230
[5 empty] | 234 | 243
[5 empty] | 238 | 227
[5 empty] | 230 | 236
[5 empty] | 246 | 233
[5 empty] | 223 | 232
[5 empty] | 220 | 228
[5 empty] | 219 | 224
[5 empty] | 236 | 231
[5 empty] | 215 | 224
[5 empty] | 215 | 217
[5 empty] | 226 | 236
[5 empty] | 220 | 220
[5 empty] | 206 | 222
[5 empty] | 216 | 223
[5 empty] | 211 | 222
[5 empty] | 218 | 225
[5 empty] | 224 | 224
[5 empty] | 215 | 221
[5 empty] | 214 | 217
[5 empty] | 204 | 228
[5 empty] | 202 | 207
[5 empty] | 199 | 203
[5 empty] | 197 | 207
[5 empty] | 199 | 204
[5 empty] | 196 | 217
[5 empty] | 201 | 215
[5 empty] | 212 | 207
[5 empty] | 209 | 211
[5 empty] | 199 | 214
[5 empty] | 202 | 209
[5 empty] | 200 | 213
[5 empty] | 205 | 225
[5 empty] | 201 | 205
[5 empty] | 202 | 221
[5 empty] | 200 | 220
[5 empty] | 204 | 211
[5 empty] | 202 | 214
[5 empty] | 207 | 216
[5 empty] | 209 | 207
[5 empty] | 209 | 235
[5 empty] | 209 | 230
[5 empty] | 215 | 230
[5 empty] | 214 | 228
[5 empty] | 231 | 251
[5 empty] | 222 | 236
[5 empty] | 220 | 239
[5 empty] | 217 | 226
[5 empty] | 219 | 243
[5 empty] | 226 | 231
[5 empty] | 218 | 240
[5 empty] | 229 | 238
[5 empty] | 224 | 233
[5 empty] | 226 | 260
[5 empty] | 227 | 250
[5 empty] | 227 | 235
[5 empty] | 239 | 239
[5 empty] | 240 | 236
[5 empty] | 226 | 235
[5 empty] | 236 | 233
[5 empty] | 232 | 232
[5 empty] | 238 | 247
[5 empty] | 222 | 244
[5 empty] | 240 | 229
[5 empty] | 224 | 224
[5 empty] | 222 | 230
[5 empty] | 223 | 225
[5 empty] | 221 | 234
[5 empty] | 238 | 266
[5 empty] | 215 | 223
[5 empty] | 215 | 229
[5 empty] | 213 | 224
[5 empty] | 216 | 215
[5 empty] | 220 | 222
[5 empty] | 214 | 218
[5 empty] | 209 | 224
[5 empty] | 207 | 219
[5 empty] | 206 | 228
[5 empty] | 219 | 222
[5 empty] | 205 | 212
[5 empty] | 207 | 220
[5 empty] | 222 | 209
[5 empty] | 204 | 212
[5 empty] | 201 | 224
[5 empty] | 207 | 227
[5 empty] | 214 | 216
[5 empty] | 213 | 223
[5 empty] | 217 | 222
[5 empty] | 211 | 221
[5 empty] | 213 | 215
[5 empty] | 207 | 219
[5 empty] | 208 | 217
[5 empty] | 204 | 216
[5 empty] | 210 | 215
[5 empty] | 218 | 222
[5 empty] | 221 | 231
[5 empty] | 214 | 222
[5 empty] | 213 | 223
[5 empty] | 218 | 227
[5 empty] | 223 | 238
[5 empty] | 225 | 232
[5 empty] | 226 | 244
[5 empty] | 227 | 227
[5 empty] | 221 | 229
[5 empty] | 204 | 232
[5 empty] | 213 | 225
[5 empty] | 214 | 216
[5 empty] | 201 | 217
[5 empty] | 200 | 215
[5 empty] | 201 | 220
[5 empty] | 209 | 211
[5 empty] | 201 | 203
[5 empty] | 191 | 198
[5 empty] | 191 | 211
[5 empty] | 184 | 194
[5 empty] | 185 | 198
[5 empty] | 196 | 199
[5 empty] | nan | 198
[5 empty] | 180 | 199
[5 empty] | 184 | 194
[5 empty] | 188 | 196
[5 empty] | 181 | 197
[5 empty] | 184 | 191
[5 empty] | 186 | 200
[5 empty] | 192 | 196
[5 empty] | 189 | 198
[5 empty] | 186 | 203
[5 empty] | 208 | nan
[5 empty] | 196 | 191
[5 empty] | 195 | 195
[5 empty] | 184 | 196
[5 empty] | 185 | 194
[5 empty] | 188 | 195
[5 empty] | 202 | 200
[5 empty] | 184 | 187
[5 empty] | 180 | 194
[5 empty] | 175 | 187
[5 empty] | 184 | 183
[5 empty] | 177 | 185
[5 empty] | 176 | 186
[5 empty] | 184 | 187
[5 empty] | 182 | 182
[5 empty] | 180 | 181
[5 empty] | 169 | 180
[5 empty] | 173 | 183
[5 empty] | 169 | 178
[5 empty] | 169 | 177
[5 empty] | 173 | 177
[5 empty] | 169 | 178
[5 empty] | 167 | 175
[5 empty] | 163 | 176
[5 empty] | 167 | 586
[5 empty] | 162 | 175
[5 empty] | 171 | 172
[5 empty] | 166 | 204
[5 empty] | 165 | 171
[5 empty] | 166 | 176
[5 empty] | 167 | 171
[5 empty] | 163 | 169
[5 empty] | 165 | 172
[5 empty] | 162 | 639
[5 empty] | 164 | 2395
[5 empty] | 166 | 1103
[5 empty] | 165 | 549
[5 empty] | 165 | 175
[5 empty] | 162 | 1211
[5 empty] | 167 | 181
[5 empty] | 166 | 169
[5 empty] | 162 | 202
[5 empty] | 161 | 193
[5 empty] | 163 | nan
[5 empty] | 160 | 177
[5 empty] | 172 | 665
[5 empty] | 162 | 175
[5 empty] | 168 | 1387
[5 empty] | 170 | 2625
[5 empty] | 168 | 181
[5 empty] | 166 | 178
[5 empty] | 170 | 415
[5 empty] | 169 | 1760
[5 empty] | 166 | 2216
[5 empty] | 167 | 2625
[5 empty] | 174 | 312
[5 empty] | 165 | 228
[5 empty] | 167 | 436
[5 empty] | 170 | 2625
[5 empty] | 167 | 2414
[5 empty] | 165 | 293
[5 empty] | 161 | 213
[5 empty] | 167 | 1743
[5 empty] | 164 | 992
[5 empty] | 157 | 191
[5 empty] | 160 | 2625
[5 empty] | 169 | 1647
[5 empty] | 164 | 2086
[5 empty] | 160 | 885
[5 empty] | 156 | 163
[5 empty] | 156 | 2625
[5 empty] | 157 | 165
[5 empty] | 166 | 327
[5 empty] | 158 | 2625
[5 empty] | 164 | 171
[5 empty] | 162 | 171
[5 empty] | 168 | 1535
[5 empty] | 168 | 1611
[5 empty] | 166 | 543
[5 empty] | 164 | 2398
[5 empty] | 167 | 2053
[5 empty] | 164 | 725
[5 empty] | 162 | nan4
[5 empty] | 167 | 2132
[5 empty] | 163 | 1785
[5 empty] | 170 | 1714
[5 empty] | 162 | 2625
[5 empty] | 159 | 171
[5 empty] | 163 | 1858
[5 empty] | 159 | 174
[5 empty] | 192 | 167
[5 empty] | 153 | 270
[5 empty] | 162 | 372
[5 empty] | 167 | 171
[5 empty] | 160 | 2625
[5 empty] | 161 | 2625
[5 empty] | 159 | 2481
[5 empty] | 164 | 183
[5 empty] | 167 | 181
[5 empty] | 158 | 639
[5 empty] | 164 | 2114
[5 empty] | 155 | 1258
[5 empty] | 159 | 1142
[5 empty] | 166 | 232
[5 empty] | 174 | 166
[5 empty] | 165 | 2625
[5 empty] | 155 | 428
[5 empty] | 164 | 908
[5 empty] | 160 | 2304
[5 empty] | 157 | 174
[5 empty] | 160 | 168
[5 empty] | 152 | 167
[5 empty] | 159 | 159
[5 empty] | 157 | 160
[5 empty] | 152 | 160
[5 empty] | 154 | 260
[5 empty] | 146 | 528
[5 empty] | 153 | 157
[5 empty] | 146 | 631
[5 empty] | 149 | 912
[5 empty] | 146 | 1601
[5 empty] | 148 | 162
[5 empty] | 139 | 151
[5 empty] | 152 | 163
[5 empty] | 144 | 156
[5 empty] | 146 | 157
[5 empty] | 142 | 1373
[5 empty] | 149 | 1726
[5 empty] | 139 | 748
[5 empty] | 149 | 172
[5 empty] | 141 | 992
[5 empty] | 141 | 154
[5 empty] | 134 | 144
[5 empty] | 139 | 1864
[5 empty] | 136 | 147
[5 empty] | 138 | 1467
[5 empty] | 135 | 145
[5 empty] | 138 | 777
[5 empty] | 132 | 138
[5 empty] | 134 | 1556
[5 empty] | 128 | 161
[5 empty] | 135 | 142
[5 empty] | 139 | 510
[5 empty] | 141 | 147
[5 empty] | 142 | nan4
[5 empty] | 152 | 148
[5 empty] | 144 | 1242
[5 empty] | 138 | 146
[5 empty] | 139 | 149
[5 empty] | 135 | 145
[5 empty] | 139 | 1029
[5 empty] | 138 | 147
[5 empty] | 137 | 1013
[5 empty] | 138 | 148
[5 empty] | 136 | 476
[5 empty] | 132 | 144
[5 empty] | 136 | 150
[5 empty] | 142 | 152
[5 empty] | 141 | 144
[5 empty] | 137 | 1127
[5 empty] | 137 | 1889
[5 empty] | 132 | 142
[5 empty] | 136 | 140
[5 empty] | 130 | 143
[5 empty] | 128 | 138
[5 empty] | 126 | 137
[5 empty] | 126 | 133
[5 empty] | 132 | 1891
[5 empty] | 126 | 129
[5 empty] | 121 | 134
[5 empty] | 126 | 133
[5 empty] | 123 | 134
[5 empty] | 124 | 132
[5 empty] | 124 | 136
[5 empty] | 122 | 137
[5 empty] | 126 | 135
[5 empty] | 125 | 139
[5 empty] | 128 | 139
[5 empty] | 125 | 136
[5 empty] | 128 | 136
[5 empty] | 127 | 138
[5 empty] | 126 | 132
[5 empty] | 134 | 130
[5 empty] | 130 | 135
[5 empty] | 126 | 132
[5 empty] | 125 | 139
[5 empty] | 126 | 132
[5 empty] | 120 | 133
[5 empty] | 122 | 129
[5 empty] | 115 | 131
[5 empty] | 117 | 125
[5 empty] | 122 | 132
[5 empty] | 117 | 124
[5 empty] | 119 | 132
[5 empty] | 125 | 135
[5 empty] | 137 | 134
[5 empty] | 118 | 129
[5 empty] | 123 | 127
[5 empty] | 123 | 126
[5 empty] | 120 | 128
[5 empty] | 118 | 128
[5 empty] | 124 | 123
[5 empty] | 117 | 138
[5 empty] | 124 | 130
[5 empty] | 117 | 125
[5 empty] | 119 | 128
[5 empty] | 120 | 129
[5 empty] | 114 | 1338
[5 empty] | 117 | 308
[5 empty] | 120 | 129
[5 empty] | 117 | 134
[5 empty] | 124 | 126
[5 empty] | 122 | 206
[5 empty] | 123 | 137
[5 empty] | 120 | 630
[5 empty] | 119 | 131
[5 empty] | 120 | 129
[5 empty] | 123 | 127
[5 empty] | 122 | 127
[5 empty] | 114 | 125
[5 empty] | 120 | 126
[5 empty] | 114 | 120
[5 empty] | 120 | 131
[5 empty] | 117 | 130
[5 empty] | 117 | 130
[5 empty] | 124 | 130
[5 empty] | 124 | 128
[5 empty] | 118 | 132
[5 empty] | 123 | 137
[5 empty] | 123 | 133
[5 empty] | 132 | 141
[5 empty] | 130 | 134
[5 empty] | 120 | 129
[5 empty] | 109 | 123
[5 empty] | 114 | 124
[5 empty] | 110 | 118
[5 empty] | 103 | 134
[5 empty] | 101 | 2625
[5 empty] | 106 | 133
[5 empty] | 126 | 135
[5 empty] | 121 | 127
[5 empty] | 112 | 122
[5 empty] | 101 | 464
[5 empty] | 104 | 110
[5 empty] | 97 | 124
[5 empty] | 107 | 981
[5 empty] | 108 | 137
[5 empty] | 97 | 106
[5 empty] | 100 | 106
[5 empty] | 101 | 604
[5 empty] | 105 | 116
[5 empty] | 112 | 116
[5 empty] | 106 | 115
[5 empty] | 104 | 116
[5 empty] | 103 | 109
[5 empty] | 98 | 116
[5 empty] | 105 | 414
[5 empty] | 109 | 119
[5 empty] | 128 | 139
[5 empty] | 132 | 139
[5 empty] | 121 | 555
[5 empty] | 119 | 751
[5 empty] | 111 | 113
[5 empty] | 115 | 118
[5 empty] | 109 | 127
[5 empty] | 110 | 197
[5 empty] | 108 | 699
[5 empty] | 113 | 120
[5 empty] | 112 | 2625
[5 empty] | 116 | 122
[5 empty] | 120 | 116
[5 empty] | 108 | 137
[5 empty] | 112 | 115
[5 empty] | 115 | 127
[5 empty] | 125 | 132
[5 empty] | 132 | 143
[5 empty] | 126 | 133
[5 empty] | 131 | 138
[5 empty] | 126 | 141
[5 empty] | 128 | 156
[5 empty] | 131 | 141
[5 empty] | 134 | 264
[5 empty] | 143 | 156
[5 empty] | 147 | 153
[5 empty] | 155 | 171
[5 empty] | 187 | 168
[5 empty] | 171 | 175
[5 empty] | 167 | 178
[5 empty] | 163 | 176
[5 empty] | 159 | 174
[5 empty] | 165 | 171
[5 empty] | 174 | 181
[5 empty] | 180 | 188
[5 empty] | 182 | 184
[5 empty] | 177 | 203
[5 empty] | 174 | 186
[5 empty] | 176 | 182
[5 empty] | 177 | 179
[5 empty] | 177 | 198
[5 empty] | 177 | 323
[5 empty] | 188 | 218
[5 empty] | 210 | 203
[5 empty] | 183 | 193
[5 empty] | 189 | 195
[5 empty] | 210 | 217
[5 empty] | nan | 54
[5 empty] | 224 | 53
[5 empty] | 203 | 140
[5 empty] | 198 | nan
[5 empty] | 203 | nan
[5 empty] | 195 | 1
[5 empty] | 194 | 1
[5 empty] | 203 | 4
[5 empty] | 197 | 4
[5 empty] | 199 | 828
[5 empty] | 217 | 817
[5 empty] | 197 | 823
[5 empty] | 189 | 808
[5 empty] | 185 | 816
[5 empty] | 185 | 824
[5 empty] | 194 | 71
[5 empty] | 223 | 215
[5 empty] | nan | 230
[5 empty] | nan | 218
[5 empty] | nan | 218
[5 empty] | 4 | 205
[5 empty] | 2 | 221
[5 empty] | 6 | 209
[5 empty] | 802 | 217
[5 empty] | 798 | 211
[5 empty] | 802 | 228
[5 empty] | 787 | 217
[5 empty] | 805 | 226
[5 empty] | 801 | 223
[5 empty] | 210 | 227
[5 empty] | 224 | 242
[5 empty] | 218 | 236
[5 empty] | 225 | 236
[5 empty] | 232 | 268
[5 empty] | 228 | 240
[5 empty] | 293 | 244
[5 empty] | 228 | 250
[5 empty] | 231 | 240
[5 empty] | 245 | 227
[5 empty] | 226 | 216
[5 empty] | 216 | 229
[5 empty] | 221 | 367
[5 empty] | 223 | 222
[5 empty] | 220 | 237
[5 empty] | 212 | 231
[5 empty] | 233 | 228
[5 empty] | 222 | 233
[5 empty] | 242 | 254
[5 empty] | 234 | 235
[5 empty] | 236 | 248
[5 empty] | 246 | 255
[5 empty] | 254 | 253
[5 empty] | 252 | 253
[5 empty] | 245 | 251
[5 empty] | 252 | 273
[5 empty] | 268 | 272
[5 empty] | 284 | 281
[5 empty] | 287 | 279
[5 empty] | 276 | 286
[5 empty] | 277 | 281
[5 empty] | 280 | 285
[5 empty] | 300 | 304
[5 empty] | 291 | 294
[5 empty] | 303 | 307
[5 empty] | 327 | 318
[5 empty] | 300 | 319
[5 empty] | 319 | 319
[5 empty] | 314 | 329
[5 empty] | 344 | 360
[5 empty] | 325 | 337
[5 empty] | 320 | 330
[5 empty] | 330 | 330
[5 empty] | 332 | 338
[5 empty] | 339 | 376
[5 empty] | 339 | 364
[5 empty] | 340 | 343
[5 empty] | 359 | 364
[5 empty] | 370 | 370
[5 empty] | 377 | 402
[5 empty] | 480 | 411
[5 empty] | 439 | 432
[5 empty] | 434 | 443
[5 empty] | 424 | 434
[5 empty] | 436 | 448
[5 empty] | 408 | 422
[5 empty] | 393 | 401
[5 empty] | 380 | 413
[5 empty] | 371 | 388
[5 empty] | 368 | 372
[5 empty] | 344 | 360
[5 empty] | 339 | 343
[5 empty] | 315 | 329
[5 empty] | 332 | 325
[5 empty] | 340 | 327
[5 empty] | 332 | 325
[5 empty] | 336 | 358
[5 empty] | 340 | 343
[5 empty] | 343 | 345
[5 empty] | 347 | 359
[5 empty] | 356 | 386
[5 empty] | 368 | 376
[5 empty] | 367 | 371
[5 empty] | 363 | 380
[5 empty] | 368 | 392
[5 empty] | 356 | 365
[5 empty] | 348 | 365
[5 empty] | 334 | 374
[5 empty] | 336 | 342
[5 empty] | 335 | 351
[5 empty] | 346 | 338
[5 empty] | 344 | 346
[5 empty] | 333 | 340
[5 empty] | 346 | 351
[5 empty] | 341 | 361
[5 empty] | 377 | 332
[5 empty] | 362 | 349
[5 empty] | 333 | 361
[5 empty] | 340 | 336
[5 empty] | 335 | 353
[5 empty] | 346 | 357
[5 empty] | 335 | 348
[5 empty] | 341 | 350
[5 empty] | 340 | 340
[5 empty] | 345 | 350
[5 empty] | 348 | 390
[5 empty] | 341 | 349
[5 empty] | 348 | 354
[5 empty] | 361 | 343
[5 empty] | 361 | 349
[5 empty] | 356 | 351
[5 empty] | 362 | 376
[5 empty] | 348 | 364
[5 empty] | 355 | 371
[5 empty] | 360 | 360
[5 empty] | 366 | 395
[5 empty] | 360 | 363
[5 empty] | 366 | 375
[5 empty] | 375 | 361
[5 empty] | 363 | 368
[5 empty] | 358 | 370
[5 empty] | 362 | 372
[5 empty] | 362 | 374
[5 empty] | 357 | 388
[5 empty] | 349 | 356
[5 empty] | 351 | 349
[5 empty] | 335 | 350
[5 empty] | 371 | 342
[5 empty] | 338 | 335
[5 empty] | 322 | 325
[5 empty] | 367 | 343
[5 empty] | 316 | 328
[5 empty] | 323 | 374
[5 empty] | 341 | 324
[5 empty] | 356 | 334
[5 empty] | 339 | 344
[5 empty] | 326 | 340
[5 empty] | 333 | 343
[5 empty] | 325 | 344
[5 empty] | 326 | 332
[5 empty] | 340 | 329
[5 empty] | 322 | 334
[5 empty] | 319 | 325
[5 empty] | 337 | 316
[5 empty] | 322 | 324
[5 empty] | 328 | 340
[5 empty] | 336 | 335
[5 empty] | 327 | 335
[5 empty] | 337 | 339
[5 empty] | 357 | 338
[5 empty] | 359 | 341
[5 empty] | 325 | 331
[5 empty] | 318 | 334
[5 empty] | 325 | 328
[5 empty] | 312 | 326
[5 empty] | 331 | 329
[5 empty] | 324 | 329
[5 empty] | 327 | 342
[5 empty] | 346 | 340
[5 empty] | 335 | 346
[5 empty] | 336 | 336
[5 empty] | 326 | 337
[5 empty] | 342 | 338
[5 empty] | 329 | 330
[5 empty] | 345 | 335
[5 empty] | 382 | 332
[5 empty] | 325 | 332
[5 empty] | 319 | 344
[5 empty] | 340 | 332
[5 empty] | 313 | 324
[5 empty] | 314 | 320
[5 empty] | 307 | 317
[5 empty] | 308 | 310
[5 empty] | 308 | 324
[5 empty] | 315 | 329
[5 empty] | 337 | 324
[5 empty] | 319 | 318
[5 empty] | 325 | 328
[5 empty] | 327 | 330
[5 empty] | 318 | 333
[5 empty] | 330 | 325
[5 empty] | 318 | 333
[5 empty] | 320 | 322
[5 empty] | 323 | 350
[5 empty] | 332 | 329
[5 empty] | 326 | 331
[5 empty] | 330 | 335
[5 empty] | 335 | 333
[5 empty] | 330 | 333
[5 empty] | 337 | 347
[5 empty] | 339 | 344
[5 empty] | 331 | 335
[5 empty] | 329 | 339
[5 empty] | 337 | 336
[5 empty] | 345 | 356
[5 empty] | 357 | 349
[5 empty] | 351 | 353
[5 empty] | 357 | 360
[5 empty] | 350 | 371
[5 empty] | 359 | 385
[5 empty] | 363 | 359
[5 empty] | 344 | 359
[5 empty] | 348 | 353
[5 empty] | 352 | 360
[5 empty] | 340 | 354
[5 empty] | 343 | 343
[5 empty] | 343 | 343
[5 empty] | 352 | 338
[5 empty] | 334 | 339
[5 empty] | 338 | 353
[5 empty] | 331 | 328
[5 empty] | 328 | 341
[5 empty] | 327 | 347
[5 empty] | 330 | 339
[5 empty] | 329 | 333
[5 empty] | 328 | 330
[5 empty] | 326 | 328
[5 empty] | 327 | 330
[5 empty] | 368 | 336
[5 empty] | 368 | 333
[5 empty] | 320 | 327
[5 empty] | 329 | 328
[5 empty] | 334 | 328
[5 empty] | 321 | 330
[5 empty] | 325 | 329
[5 empty] | 329 | 335
[5 empty] | 321 | 325
[5 empty] | 317 | 339
[5 empty] | 316 | 320
[5 empty] | 316 | 321
[5 empty] | 319 | 321
[5 empty] | 315 | 320
[5 empty] | 318 | 331
[5 empty] | 324 | 329
[5 empty] | 332 | 337
[5 empty] | 338 | 339
[5 empty] | 323 | 386
[5 empty] | 348 | 338
[5 empty] | 343 | 347
[5 empty] | 342 | 330
[5 empty] | 327 | 354
[5 empty] | 347 | 341
[5 empty] | 340 | 342
[5 empty] | 332 | 340
[5 empty] | 348 | 338
[5 empty] | 361 | 354
[5 empty] | 353 | 369
[5 empty] | 345 | 352
[5 empty] | 343 | 358
[5 empty] | 346 | 351
[5 empty] | 348 | 351
[5 empty] | 336 | 348
[5 empty] | 345 | 329
[5 empty] | 331 | 332
[5 empty] | 378 | 333
[5 empty] | 322 | 332
[5 empty] | 326 | 328
[5 empty] | 324 | 326
[5 empty] | 329 | 324
[5 empty] | 332 | 329
[5 empty] | 322 | 333
[5 empty] | 321 | 327
[5 empty] | 347 | 328
[5 empty] | 322 | 324
[5 empty] | 323 | 339
[5 empty] | 322 | 328
[5 empty] | 331 | 338
[5 empty] | 325 | 334
[5 empty] | 329 | 339
[5 empty] | 327 | 334
[5 empty] | 334 | 350
[5 empty] | 331 | 334
[5 empty] | 324 | 331
[5 empty] | 323 | 338
[5 empty] | 328 | 332
[5 empty] | 324 | 345
[5 empty] | 325 | 325
[5 empty] | 327 | 327
[5 empty] | 323 | 331
[5 empty] | 319 | 328
[5 empty] | 335 | 339
[5 empty] | 337 | 345
[5 empty] | 336 | 337
[5 empty] | 331 | 337
[5 empty] | 344 | 343
[5 empty] | 350 | 356
[5 empty] | 335 | 337
[5 empty] | 338 | 340
[5 empty] | 336 | 344
[5 empty] | 333 | 347
[5 empty] | 335 | 339
[5 empty] | 346 | 348
[5 empty] | 354 | 345
[5 empty] | 341 | 354
[5 empty] | 336 | 341
[5 empty] | 346 | 356
[5 empty] | 350 | 350
[5 empty] | 365 | 355
[5 empty] | 344 | 363
[5 empty] | 345 | 354
[5 empty] | 357 | 362
[5 empty] | 352 | 374
[5 empty] | 345 | 365
[5 empty] | 370 | 382
[5 empty] | 346 | 355
[5 empty] | 350 | 357
[5 empty] | 343 | 362
[5 empty] | 349 | 345
[5 empty] | 350 | 342
[5 empty] | 339 | 346
[5 empty] | 353 | 343
[5 empty] | 330 | 341
[5 empty] | 339 | 333
[5 empty] | 328 | 325
[5 empty] | 329 | 328
[5 empty] | 330 | 331
[5 empty] | 337 | 337
[5 empty] | 337 | 338
[5 empty] | 338 | 333
[5 empty] | 356 | 333
[5 empty] | 335 | 331
[5 empty] | 338 | 336
[5 empty] | 317 | 325
[5 empty] | 316 | 330
[5 empty] | 322 | 325
[5 empty] | 324 | 327
[5 empty] | 324 | 337
[5 empty] | 321 | 326
[5 empty] | 319 | 322
[5 empty] | 322 | 324
[5 empty] | 326 | 318
[5 empty] | 322 | 324
[5 empty] | 321 | 330
[5 empty] | 341 | 337
[5 empty] | 319 | 331
[5 empty] | 328 | 336
[5 empty] | 332 | 367
[5 empty] | 321 | 331
[5 empty] | 330 | 331
[5 empty] | 334 | 329
[5 empty] | 328 | 349
[5 empty] | 320 | 330
[5 empty] | 341 | 332
[5 empty] | 328 | 332
[5 empty] | 327 | 332
[5 empty] | 320 | 337
[5 empty] | 317 | 348
[5 empty] | 323 | 352
[5 empty] | 337 | 331
[5 empty] | 323 | 339
[5 empty] | 320 | 327
[5 empty] | 333 | 329
[5 empty] | 332 | 364
[5 empty] | 331 | 336
[5 empty] | 327 | 336
[5 empty] | 327 | 333
[5 empty] | 320 | 327
[5 empty] | 326 | 325
[5 empty] | 321 | 339
[5 empty] | 319 | 326
[5 empty] | 317 | 325
[5 empty] | 324 | 315
[5 empty] | 316 | 324
[5 empty] | 312 | 319
[5 empty] | 308 | 311
[5 empty] | 354 | 311
[5 empty] | 301 | 307
[5 empty] | 308 | 310
[5 empty] | 316 | 315
[5 empty] | 302 | 318
[5 empty] | 313 | 307
[5 empty] | 316 | 319
[5 empty] | 306 | 331
[5 empty] | 301 | 317
[5 empty] | 307 | 308
[5 empty] | 321 | 305
[5 empty] | 314 | 310
[5 empty] | 295 | 301
[5 empty] | 298 | 300
[5 empty] | 298 | 304
[5 empty] | 298 | 306
[5 empty] | 301 | 298
[5 empty] | 299 | 306
[5 empty] | 294 | 297
[5 empty] | 300 | 305
[5 empty] | 317 | 340
[5 empty] | 316 | 314
[5 empty] | 299 | 306
[5 empty] | 292 | 305
[5 empty] | 290 | 295
[5 empty] | 299 | 301
[5 empty] | 308 | 319
[5 empty] | 301 | 309
[5 empty] | 296 | 314
[5 empty] | 296 | 302
[5 empty] | 305 | 306
[5 empty] | 302 | 301
[5 empty] | 292 | 294
[5 empty] | 288 | 277
[5 empty] | 278 | 279
[5 empty] | 273 | 278
[5 empty] | 285 | 291
[5 empty] | 277 | 308
[5 empty] | 287 | 288
[5 empty] | 284 | 286
[5 empty] | 296 | 290
[5 empty] | 291 | 298
[5 empty] | 289 | 310
[5 empty] | 295 | 294
[5 empty] | 294 | 294
[5 empty] | 304 | 291
[5 empty] | 287 | 303
[5 empty] | 290 | 294
[5 empty] | 296 | 295
[5 empty] | 281 | 293
[5 empty] | 292 | 291
[5 empty] | 292 | 294
[5 empty] | 294 | 296
[5 empty] | 314 | 322
[5 empty] | 312 | 319
[5 empty] | 316 | 299
[5 empty] | 301 | 296
[5 empty] | 296 | 289
[5 empty] | 284 | 286
[5 empty] | 286 | 299
[5 empty] | 292 | 295
[5 empty] | 285 | 298
[5 empty] | 286 | 297
[5 empty] | 309 | 291
[5 empty] | 286 | 306
[5 empty] | 284 | 293
[5 empty] | 287 | 300
[5 empty] | 302 | 296
[5 empty] | 286 | 299
[5 empty] | 302 | 295
[5 empty] | 287 | 291
[5 empty] | 296 | 298
[5 empty] | 289 | 288
[5 empty] | 291 | 299
[5 empty] | 291 | 294
[5 empty] | 286 | 293
[5 empty] | 287 | 290
[5 empty] | 286 | 286
[5 empty] | 283 | 288
[5 empty] | 292 | 287
[5 empty] | 285 | 292
[5 empty] | 282 | 295
[5 empty] | 290 | 287
[5 empty] | 286 | 294
[5 empty] | 291 | 292
[5 empty] | 283 | 290
[5 empty] | 286 | 294
[5 empty] | 280 | 295
[5 empty] | 287 | 276
[5 empty] | 272 | 287
[5 empty] | 298 | 289
[5 empty] | 272 | 281
[5 empty] | 268 | 282
[5 empty] | 268 | 280
[5 empty] | 331 | 279
[5 empty] | 272 | 280
[5 empty] | 283 | 291
[5 empty] | 282 | 292
[5 empty] | 281 | 290
[5 empty] | 290 | 289
[5 empty] | 286 | 301
[5 empty] | 294 | 301
[5 empty] | 308 | 309
[5 empty] | 307 | 316
[5 empty] | 334 | 311
[5 empty] | 296 | 307
[5 empty] | 301 | 310
[5 empty] | 290 | 304
[5 empty] | 282 | 287
[5 empty] | 298 | 286
[5 empty] | 288 | 294
[5 empty] | 281 | 295
[5 empty] | 283 | 291
[5 empty] | 275 | 290
[5 empty] | 283 | 287
[5 empty] | 275 | 294
[5 empty] | 279 | 294
[5 empty] | 279 | 285
[5 empty] | 300 | 300
[5 empty] | 279 | 339
[5 empty] | 280 | 291
[5 empty] | 283 | 285
[5 empty] | 275 | 297
[5 empty] | 276 | 278
[5 empty] | 284 | 277
[5 empty] | 277 | 295
[5 empty] | 272 | 279
[5 empty] | 297 | 292
[5 empty] | 267 | 295
[5 empty] | 263 | 274
[5 empty] | 270 | 279
[5 empty] | 268 | 309
[5 empty] | 268 | 282
[5 empty] | 275 | 319
[5 empty] | 270 | 284
[5 empty] | 272 | 283
[5 empty] | 269 | 299
[5 empty] | 273 | 279
[5 empty] | 266 | 271
[5 empty] | 272 | 275
[5 empty] | 278 | 276
[5 empty] | 268 | 293
[5 empty] | 269 | 271
[5 empty] | 264 | 282
[5 empty] | 272 | 272
[5 empty] | 279 | 273
[5 empty] | 276 | 276
[5 empty] | 281 | 284
[5 empty] | 277 | 280
[5 empty] | 275 | 288
[5 empty] | 275 | 270
[5 empty] | 266 | 277
[5 empty] | 271 | 281
[5 empty] | 265 | 280
[5 empty] | 268 | 302
[5 empty] | 270 | 273
[5 empty] | 259 | 276
[5 empty] | 269 | 273
[5 empty] | 270 | 281
[5 empty] | 300 | 305
[5 empty] | 267 | 276
[5 empty] | 279 | 278
[5 empty] | 279 | 281
[5 empty] | 269 | 281
[5 empty] | 273 | 277
[5 empty] | 273 | 284
[5 empty] | 268 | 277
[5 empty] | 272 | 275
[5 empty] | 275 | 274
[5 empty] | 272 | 279
[5 empty] | 269 | 280
[5 empty] | 287 | 275
[5 empty] | 306 | 276
[5 empty] | 270 | 273
[5 empty] | 270 | 278
[5 empty] | 269 | 277
[5 empty] | 267 | 269
[5 empty] | 270 | 272
[5 empty] | 263 | 303
[5 empty] | 277 | 278
[5 empty] | 485 | 274
[5 empty] | 281 | 277
[5 empty] | 283 | 282
[5 empty] | 280 | 280
[5 empty] | 312 | 291
[5 empty] | 286 | 293
[5 empty] | 282 | 286
[5 empty] | 289 | 289
[5 empty] | 285 | 316
[5 empty] | 291 | 279
[5 empty] | 274 | 285
[5 empty] | 269 | 296
[5 empty] | 263 | 270
[5 empty] | 267 | 277
[5 empty] | 268 | 282
[5 empty] | 265 | 272
[5 empty] | 268 | 281
[5 empty] | 278 | 281
[5 empty] | 265 | 286
[5 empty] | 264 | 280
[5 empty] | 265 | 270
[5 empty] | 264 | 271
[5 empty] | 258 | 267
[5 empty] | 265 | 269
[5 empty] | 255 | 266
[5 empty] | 273 | 267
[5 empty] | 259 | 277
[5 empty] | 263 | 301
[5 empty] | 297 | 297
[5 empty] | 261 | 271
[5 empty] | 263 | 265
[5 empty] | 267 | 264
[5 empty] | 267 | 262
[5 empty] | 264 | 266
[5 empty] | 260 | 269
[5 empty] | 254 | 262
[5 empty] | 250 | 262
[5 empty] | 249 | 265
[5 empty] | 263 | 252
[5 empty] | 247 | 255
[5 empty] | 262 | 260
[5 empty] | 256 | 257
[5 empty] | 255 | 254
[5 empty] | 249 | 258
[5 empty] | 248 | 258
[5 empty] | 255 | 278
[5 empty] | 255 | 267
[5 empty] | 261 | 263
[5 empty] | 252 | 262
[5 empty] | 259 | 267
[5 empty] | 256 | 253
[5 empty] | 251 | 264
[5 empty] | 275 | 263
[5 empty] | 259 | 266
[5 empty] | 263 | 268
[5 empty] | 259 | 272
[5 empty] | 262 | 268
[5 empty] | 261 | 265
[5 empty] | 278 | 268
[5 empty] | 265 | 270
[5 empty] | 261 | 265
[5 empty] | 258 | 274
[5 empty] | 260 | 260
[5 empty] | 255 | 268
[5 empty] | 257 | 265
[5 empty] | 247 | 257
[5 empty] | 246 | 259
[5 empty] | 251 | 260
[5 empty] | 251 | 279
[5 empty] | 263 | 272
[5 empty] | 260 | 269
[5 empty] | 265 | 271
[5 empty] | 270 | 279
[5 empty] | 296 | 280
[5 empty] | 272 | 282
[5 empty] | 286 | 287
[5 empty] | 287 | 286
[5 empty] | 280 | 278
[5 empty] | 273 | 283
[5 empty] | 263 | 274
[5 empty] | 256 | 290
[5 empty] | 266 | 265
[5 empty] | 252 | 258
[5 empty] | 242 | 252
[5 empty] | 245 | 252
[5 empty] | 249 | 251
[5 empty] | 249 | 258
[5 empty] | 250 | 258
[5 empty] | 244 | 254
[5 empty] | 254 | 258
[5 empty] | 250 | 255
[5 empty] | 246 | 258
[5 empty] | 246 | 256
[5 empty] | 249 | 269
[5 empty] | 244 | 258
[5 empty] | 249 | 257
[5 empty] | 251 | 251
[5 empty] | 253 | 260
[5 empty] | 244 | 257
[5 empty] | 245 | 252
[5 empty] | 250 | 260
[5 empty] | 248 | 254
[5 empty] | 246 | 262
[5 empty] | 240 | 259
[5 empty] | 249 | 277
[5 empty] | 242 | 250
[5 empty] | 243 | 250
[5 empty] | 241 | 247
[5 empty] | 244 | 252
[5 empty] | 246 | 256
[5 empty] | 255 | 257
[5 empty] | 251 | 263
[5 empty] | 248 | 251
[5 empty] | 248 | 262
[5 empty] | 261 | 256
[5 empty] | 252 | 259
[5 empty] | 258 | 258
[5 empty] | 255 | 261
[5 empty] | 254 | 258
[5 empty] | 251 | 261
[5 empty] | 265 | 260
[5 empty] | 256 | 263
[5 empty] | 252 | 263
[5 empty] | 246 | 260
[5 empty] | 252 | 252
[5 empty] | 244 | 261
[5 empty] | 261 | 270
[5 empty] | 252 | 256
[5 empty] | 249 | 251
[5 empty] | 242 | 251
[5 empty] | 247 | 251
[5 empty] | 252 | 245
[5 empty] | 244 | 254
[5 empty] | 247 | 244
[5 empty] | 243 | 254
[5 empty] | 245 | 258
[5 empty] | 250 | 256
[5 empty] | 246 | 251
[5 empty] | 243 | 250
[5 empty] | 239 | 261
[5 empty] | 244 | 254
[5 empty] | 232 | 244
[5 empty] | 237 | 244
[5 empty] | 242 | 238
[5 empty] | 238 | 234
[5 empty] | 236 | 245
[5 empty] | 230 | 236
[5 empty] | 240 | 243
[5 empty] | 238 | 253
[5 empty] | 236 | 243
[5 empty] | 243 | 243
[5 empty] | 240 | 250
[5 empty] | 241 | 247
[5 empty] | 246 | 250
[5 empty] | 258 | 249
[5 empty] | 239 | 245
[5 empty] | 246 | 246
[5 empty] | 241 | 247
[5 empty] | 244 | 243
[5 empty] | 242 | 271
[5 empty] | 246 | 252
[5 empty] | 246 | 252
[5 empty] | 248 | 251
[5 empty] | 257 | 259
[5 empty] | 259 | 260
[5 empty] | 254 | 268
[5 empty] | 253 | 256
[5 empty] | 259 | 256
[5 empty] | 279 | 263
[5 empty] | 261 | 261
[5 empty] | 261 | 264
[5 empty] | 251 | 269
[5 empty] | 250 | 256
[5 empty] | 256 | 266
[5 empty] | 251 | 267
[5 empty] | 248 | 262
[5 empty] | 258 | 263
[5 empty] | 252 | 260
[5 empty] | 248 | 261
[5 empty] | 256 | 258
[5 empty] | 257 | 257
[5 empty] | 257 | 264
[5 empty] | 256 | 276
[5 empty] | 261 | 263
[5 empty] | 258 | 263
[5 empty] | 256 | 273
[5 empty] | 253 | 256
[5 empty] | 253 | 255
[5 empty] | 248 | 254
[5 empty] | 245 | 261
[5 empty] | 248 | 252
[5 empty] | 245 | 250
[5 empty] | 262 | 250
[5 empty] | 256 | 253
[5 empty] | 250 | 250
[5 empty] | 240 | 249
[5 empty] | 243 | 241
[5 empty] | 253 | 255
[5 empty] | 248 | 263
[5 empty] | 274 | 275
[5 empty] | 258 | 270
[5 empty] | 256 | 258
[5 empty] | 255 | 260
[5 empty] | 260 | 258
[5 empty] | 255 | 260
[5 empty] | 250 | 258
[5 empty] | 259 | 267
[5 empty] | 250 | 255
[5 empty] | 251 | 258
[5 empty] | 255 | 256
[5 empty] | 253 | 258
[5 empty] | 252 | 251
[5 empty] | 253 | 258
[5 empty] | 251 | 253
[5 empty] | 243 | 246
[5 empty] | 244 | 245
[5 empty] | 245 | 243
[5 empty] | 247 | 243
[5 empty] | 237 | 250
[5 empty] | 239 | 247
[5 empty] | 240 | 244
[5 empty] | 237 | 242
[5 empty] | 239 | 255
[5 empty] | 246 | 247
[5 empty] | 244 | 250
[5 empty] | 243 | 246
[5 empty] | 239 | 239
[5 empty] | 240 | 242
[5 empty] | 245 | 249
[5 empty] | 244 | 251
[5 empty] | 239 | 251
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 242 | 247
[5 empty] | 244 | 244
[5 empty] | 235 | 242
[5 empty] | 234 | 247
[5 empty] | 237 | 240
[5 empty] | 250 | 256
[5 empty] | 241 | 238
[5 empty] | 240 | 252
[5 empty] | 237 | 240
[5 empty] | 237 | 248
[5 empty] | 237 | 246
[5 empty] | 234 | 246
[5 empty] | 237 | 241
[5 empty] | 237 | 238
[5 empty] | 228 | 235
[5 empty] | 233 | 243
[5 empty] | 231 | 255
[5 empty] | 232 | 240
[5 empty] | 236 | 244
[5 empty] | 235 | 247
[5 empty] | 238 | 241
[5 empty] | 240 | 239
[5 empty] | 237 | 248
[5 empty] | 243 | 247
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 243 | 248
[5 empty] | 244 | 259
[5 empty] | 243 | 262
[5 empty] | 246 | 247
[5 empty] | 257 | 249
[5 empty] | 258 | 248
[5 empty] | 258 | 329
[5 empty] | 240 | 245
[5 empty] | 241 | 252
[5 empty] | 239 | 246
[5 empty] | 240 | 244
[5 empty] | 237 | 243
[5 empty] | 237 | 240
[5 empty] | 231 | 239
[5 empty] | 230 | 236
[5 empty] | 230 | 241
[5 empty] | 228 | 283
[5 empty] | 233 | 232
[5 empty] | 227 | 248
[5 empty] | 228 | 231
[5 empty] | 227 | 237
[5 empty] | 226 | 239
[5 empty] | 269 | 240
[5 empty] | 231 | 238
[5 empty] | 229 | 242
[5 empty] | 243 | 232
[5 empty] | 235 | 241
[5 empty] | 238 | 248
[5 empty] | 238 | 242
[5 empty] | 239 | 242
[5 empty] | 238 | 244
[5 empty] | 240 | 262
[5 empty] | 272 | 251
[5 empty] | 239 | 253
[5 empty] | 238 | 250
[5 empty] | 244 | 258
[5 empty] | 241 | 251
[5 empty] | 238 | 249
[5 empty] | 251 | 241
[5 empty] | 240 | 241
[5 empty] | 238 | 245
[5 empty] | 234 | 241
[5 empty] | 251 | 245
[5 empty] | 235 | 236
[5 empty] | 235 | 235
[5 empty] | 233 | 236
[5 empty] | 232 | 228
[5 empty] | 237 | 241
[5 empty] | 233 | 240
[5 empty] | 240 | 244
[5 empty] | 237 | 238
[5 empty] | 242 | 239
[5 empty] | 254 | 238
[5 empty] | 229 | 247
[5 empty] | 225 | 228
[5 empty] | 222 | 252
[5 empty] | 219 | 228
[5 empty] | 223 | 235
[5 empty] | 227 | 242
[5 empty] | 223 | 231
[5 empty] | 222 | 229
[5 empty] | 230 | 231
[5 empty] | 233 | 234
[5 empty] | 246 | 239
[5 empty] | 228 | 239
[5 empty] | 230 | 241
[5 empty] | 224 | 239
[5 empty] | 228 | 235
[5 empty] | 230 | 237
[5 empty] | 230 | 234
[5 empty] | 235 | 243
[5 empty] | 226 | 251
[5 empty] | 232 | 230
[5 empty] | 229 | 243
[5 empty] | 223 | 238
[5 empty] | 219 | 226
[5 empty] | 224 | 228
[5 empty] | 222 | 225
[5 empty] | 223 | 226
[5 empty] | 220 | 229
[5 empty] | 222 | 224
[5 empty] | 219 | 221
[5 empty] | 217 | 226
[5 empty] | 222 | 225
[5 empty] | 213 | 223
[5 empty] | 217 | 239
[5 empty] | 215 | 223
[5 empty] | 220 | 228
[5 empty] | 228 | 226
[5 empty] | 222 | 225
[5 empty] | 216 | 231
[5 empty] | 219 | 235
[5 empty] | 228 | 232
[5 empty] | 227 | 230
[5 empty] | 222 | 233
[5 empty] | 230 | 238
[5 empty] | 229 | 238
[5 empty] | 230 | 244
[5 empty] | 226 | 233
[5 empty] | 224 | 227
[5 empty] | 230 | 237
[5 empty] | 234 | 246
[5 empty] | 230 | 237
[5 empty] | 235 | 232
[5 empty] | 236 | 229
[5 empty] | 227 | 227
[5 empty] | 223 | 231
[5 empty] | 219 | 233
[5 empty] | 226 | 234
[5 empty] | 222 | 225
[5 empty] | 220 | 229
[5 empty] | 256 | 235
[5 empty] | 223 | 238
[5 empty] | 236 | 237
[5 empty] | 222 | 232
[5 empty] | 225 | 225
[5 empty] | 224 | 231
[5 empty] | 218 | 241
[5 empty] | 236 | 233
[5 empty] | 226 | 229
[5 empty] | 232 | 234
[5 empty] | 227 | 237
[5 empty] | 225 | 235
[5 empty] | 227 | 231
[5 empty] | 228 | 230
[5 empty] | 224 | 234
[5 empty] | 228 | 236
[5 empty] | 225 | 239
[5 empty] | 222 | 241
[5 empty] | 224 | 237
[5 empty] | 236 | 237
[5 empty] | 227 | 241
[5 empty] | 225 | 251
[5 empty] | 226 | 235
[5 empty] | 231 | 230
[5 empty] | 234 | 238
[5 empty] | 237 | 227
[5 empty] | 235 | 232
[5 empty] | 237 | 237
[5 empty] | 233 | 233
[5 empty] | 225 | 250
[5 empty] | 227 | 248
[5 empty] | 223 | 235
[5 empty] | 228 | 239
[5 empty] | 244 | 234
[5 empty] | 227 | 248
[5 empty] | 223 | 237
[5 empty] | 221 | 228
[5 empty] | 221 | 222
[5 empty] | 208 | 226
[5 empty] | 210 | 217
[5 empty] | 208 | 215
[5 empty] | 200 | 208
[5 empty] | 198 | 206
[5 empty] | 200 | 208
[5 empty] | 201 | 212
[5 empty] | 202 | 206
[5 empty] | 193 | 214
[5 empty] | 196 | 205
[5 empty] | 202 | 206
[5 empty] | 201 | 208
[5 empty] | 194 | 206
[5 empty] | 196 | 208
[5 empty] | 203 | 213
[5 empty] | 213 | 222
[5 empty] | 214 | 211
[5 empty] | 202 | 210
[5 empty] | 199 | 225
[5 empty] | 192 | 209
[5 empty] | 196 | 195
[5 empty] | 185 | 195
[5 empty] | 191 | 200
[5 empty] | 197 | 200
[5 empty] | nan | 205
[5 empty] | 193 | 201
[5 empty] | 213 | 222
[5 empty] | 201 | 205
[5 empty] | 198 | 215
[5 empty] | 198 | 209
[5 empty] | 200 | 221
[5 empty] | 203 | 221
[5 empty] | 196 | 207
[5 empty] | 298 | 205
[5 empty] | 204 | 205
[5 empty] | 198 | 205
[5 empty] | 208 | 206
[5 empty] | 197 | 202
[5 empty] | 196 | 224
[5 empty] | 199 | 198
[5 empty] | 193 | 202
[5 empty] | 203 | 203
[5 empty] | 197 | 195
[5 empty] | 195 | 205
[5 empty] | 192 | 198
[5 empty] | 192 | 206
[5 empty] | 193 | 202
[5 empty] | 199 | 216
[5 empty] | 197 | 222
[5 empty] | 206 | 209
[5 empty] | 204 | 213
[5 empty] | 210 | 219
[5 empty] | 207 | 211
[5 empty] | 208 | 208
[5 empty] | 212 | 221
[5 empty] | 215 | 222
[5 empty] | 207 | 226
[5 empty] | 219 | 213
[5 empty] | 213 | 217
[5 empty] | 209 | 218
[5 empty] | 208 | 223
[5 empty] | 209 | 220
[5 empty] | 217 | 223
[5 empty] | 222 | 237
[5 empty] | 217 | 225
[5 empty] | 222 | 232
[5 empty] | 230 | 237
[5 empty] | 232 | 238
[5 empty] | 236 | 236
[5 empty] | 261 | 256
[5 empty] | 241 | 263
[5 empty] | 241 | 255
[5 empty] | 258 | 258
[5 empty] | 251 | 270
[5 empty] | 251 | 258
[5 empty] | 257 | 266
[5 empty] | 252 | 282
[5 empty] | 289 | 263
[5 empty] | 260 | 265
[5 empty] | 264 | 285
[5 empty] | 265 | 266
[5 empty] | 263 | 265
[5 empty] | 268 | 278
[5 empty] | 256 | 282
[5 empty] | 272 | 279
[5 empty] | 273 | 273
[5 empty] | 271 | 291
[5 empty] | 264 | 267
[5 empty] | 266 | 278
[5 empty] | 274 | 282
[5 empty] | 262 | 272
[5 empty] | 271 | 274
[5 empty] | 268 | 290
[5 empty] | 262 | 278
[5 empty] | 260 | 267
[5 empty] | 263 | 278
[5 empty] | 262 | 284
[5 empty] | 272 | 286
[5 empty] | 266 | 301
[5 empty] | 267 | 283
[5 empty] | 276 | 321
[5 empty] | 293 | 282
[5 empty] | 277 | 298
[5 empty] | 281 | 297
[5 empty] | 296 | 299
[5 empty] | 290 | 305
[5 empty] | 297 | 320
[5 empty] | 317 | 321
[5 empty] | 319 | 339
[5 empty] | 314 | 331
[5 empty] | 302 | 326
[5 empty] | 306 | 326
[5 empty] | 314 | 336
[5 empty] | 317 | 327
[5 empty] | 319 | 347
[5 empty] | 326 | 332
[5 empty] | 328 | 335
[5 empty] | 307 | 332
[5 empty] | 325 | 333
[5 empty] | 324 | 365
[5 empty] | 346 | 361
[5 empty] | 330 | 354
[5 empty] | 330 | 358
[5 empty] | 354 | 367
[5 empty] | 355 | 372
[5 empty] | 351 | 374
[5 empty] | 354 | 381
[5 empty] | 360 | 402
[5 empty] | 365 | 358
[5 empty] | 344 | 352
[5 empty] | 356 | 366
[5 empty] | 342 | 348
[5 empty] | 311 | 350
[5 empty] | 306 | 303
[5 empty] | 291 | 308
[5 empty] | 263 | 281
[5 empty] | 268 | 283
[5 empty] | 248 | 266
[5 empty] | 255 | 248
[5 empty] | 232 | 243
[5 empty] | 227 | 232
[5 empty] | 221 | 250
[5 empty] | 227 | 237
[5 empty] | 219 | 260
[5 empty] | 205 | 258
[5 empty] | 193 | 216
[5 empty] | 211 | 198
[5 empty] | 195 | 211
[5 empty] | 187 | 188
[5 empty] | 180 | 189
[5 empty] | 179 | 189
[5 empty] | nan | 186
[5 empty] | 174 | 181
[5 empty] | 164 | 171
[5 empty] | 189 | 175
[5 empty] | 159 | 168
[5 empty] | 155 | 160
[5 empty] | 154 | 160
[5 empty] | 154 | 162
[5 empty] | 146 | 162
[5 empty] | 149 | 154
[5 empty] | 146 | 152
[5 empty] | 144 | 155
[5 empty] | 143 | 149
[5 empty] | 144 | 143
[5 empty] | 139 | 153
[5 empty] | 138 | 152
[5 empty] | 142 | 153
[5 empty] | 146 | 158
[5 empty] | 138 | 157
[5 empty] | 144 | 158
[5 empty] | 139 | 146
[5 empty] | 139 | 152
[5 empty] | 137 | 149
[5 empty] | 139 | 140
[5 empty] | 141 | 144
[5 empty] | 131 | 137
[5 empty] | 143 | 134
[5 empty] | 127 | 137
[5 empty] | 131 | 138
[5 empty] | 127 | 140
[5 empty] | 130 | 138
[5 empty] | 130 | 141
[5 empty] | 132 | 145
[5 empty] | 131 | 139
[5 empty] | 127 | 141
[5 empty] | 130 | 139
[5 empty] | 132 | 143
[5 empty] | 132 | 141
[5 empty] | 135 | 147
[5 empty] | 134 | 142
[5 empty] | 135 | 148
[5 empty] | 138 | 148
[5 empty] | 135 | 143
[5 empty] | 145 | 149
[5 empty] | 146 | 156
[5 empty] | 146 | 152
[5 empty] | 147 | 155
[5 empty] | 152 | 165
[5 empty] | 153 | 172
[5 empty] | 165 | 174
[5 empty] | 171 | 176
[5 empty] | 173 | 193
[5 empty] | 180 | 189
[5 empty] | 178 | 193
[5 empty] | nan | 204
[5 empty] | 188 | 195
[5 empty] | 182 | 205
[5 empty] | 195 | 195
[5 empty] | 179 | 192
[5 empty] | 176 | 189
[5 empty] | 173 | nan
[5 empty] | 180 | 183
[5 empty] | 174 | 198
[5 empty] | 163 | 175
[5 empty] | 157 | 169
[5 empty] | 165 | 172
[5 empty] | 165 | 181
[5 empty] | 157 | 174
[5 empty] | 153 | 172
[5 empty] | 166 | 165
[5 empty] | 149 | 165
[5 empty] | 150 | 151
[5 empty] | 150 | 160
[5 empty] | 147 | 180
[5 empty] | 142 | 151
[5 empty] | 141 | 161
[5 empty] | 135 | 151
[5 empty] | 139 | 152
[5 empty] | 142 | 150
[5 empty] | 139 | 152
[5 empty] | 139 | 151
[5 empty] | 150 | 155
[5 empty] | 141 | 150
[5 empty] | 140 | 152
[5 empty] | 144 | 156
[5 empty] | 151 | 157
[5 empty] | 163 | 173
[5 empty] | 160 | 168
[5 empty] | 153 | 174
[5 empty] | 160 | 179
[5 empty] | 166 | 181
[5 empty] | 175 | 187
[5 empty] | 185 | 199
[5 empty] | 184 | 197
[5 empty] | 176 | 197
[5 empty] | 185 | 206
[5 empty] | 201 | 219
[5 empty] | 208 | 220
[5 empty] | 217 | 227
[5 empty] | 226 | 258
[5 empty] | 230 | 260
[5 empty] | 237 | 256
[5 empty] | 248 | 271
[5 empty] | 249 | 272
[5 empty] | 259 | 277
[5 empty] | 266 | 283
[5 empty] | 266 | 281
[5 empty] | 255 | 270
[5 empty] | 247 | 294
[5 empty] | 249 | 267
[5 empty] | 251 | 277
[5 empty] | 246 | 255
[5 empty] | 258 | 259
[5 empty] | 240 | 248
[5 empty] | 233 | 256
[5 empty] | 213 | 247
[5 empty] | 211 | 221
[5 empty] | 211 | 211
[5 empty] | 200 | 200
[5 empty] | 187 | 203
[5 empty] | 182 | 208
[5 empty] | 162 | 199
[5 empty] | 176 | 193
[5 empty] | 175 | 182
[5 empty] | 167 | 182
[5 empty] | 160 | 172
[5 empty] | 155 | 159
[5 empty] | 149 | 154
[5 empty] | 148 | 142
[5 empty] | 141 | 148
[5 empty] | 130 | 153
[5 empty] | 127 | 137
[5 empty] | 120 | 128
[5 empty] | 118 | 129
[5 empty] | 110 | 124
[5 empty] | 133 | 126
[5 empty] | 116 | 123
[5 empty] | 111 | 120
[5 empty] | 106 | 113
[5 empty] | 106 | 121
[5 empty] | 102 | 113
[5 empty] | 108 | 119
[5 empty] | 106 | 127
[5 empty] | 109 | 112
[5 empty] | 103 | 115
[5 empty] | 112 | 110
[5 empty] | 105 | 115
[5 empty] | 107 | 112
[5 empty] | 109 | 111
[5 empty] | 105 | 114
[5 empty] | 103 | 121
[5 empty] | 122 | 116
[5 empty] | 104 | 118
[5 empty] | 105 | 118
[5 empty] | 110 | 120
[5 empty] | 104 | 108
[5 empty] | 105 | 112
[5 empty] | 109 | 114
[5 empty] | 109 | 112
[5 empty] | 116 | 117
[5 empty] | 109 | 119
[5 empty] | 113 | 130
[5 empty] | 112 | 130
[5 empty] | 115 | 130
[5 empty] | 122 | 127
[5 empty] | 125 | 145
[5 empty] | 123 | 132
[5 empty] | 130 | 153
[5 empty] | 134 | 140
[5 empty] | 122 | 139
[5 empty] | 134 | 142
[5 empty] | 139 | 143
[5 empty] | 134 | 142
[5 empty] | 141 | 136
[5 empty] | 133 | 144
[5 empty] | 146 | 132
[5 empty] | 130 | 132
[5 empty] | 135 | 140
[5 empty] | 132 | 143
[5 empty] | 127 | 146
[5 empty] | 125 | 132
[5 empty] | 124 | 137
[5 empty] | 121 | 139
[5 empty] | 122 | 150
[5 empty] | 124 | 143
[5 empty] | 131 | 138
[5 empty] | 138 | 133
[5 empty] | 129 | 136
[5 empty] | 122 | 126
[5 empty] | 118 | 132
[5 empty] | 123 | 128
[5 empty] | 118 | 123
[5 empty] | 128 | 126
[5 empty] | 124 | 131
[5 empty] | 124 | 143
[5 empty] | 123 | 137
[5 empty] | 144 | 135
[5 empty] | 136 | 131
[5 empty] | 125 | 139
[5 empty] | 126 | 129
[5 empty] | 135 | 137
[5 empty] | 136 | 137
[5 empty] | 155 | 154
[5 empty] | 140 | 144
[5 empty] | 151 | 149
[5 empty] | 152 | 152
[5 empty] | 153 | 148
[5 empty] | 154 | 169
[5 empty] | 146 | 155
[5 empty] | 161 | 159
[5 empty] | 159 | 158
[5 empty] | 138 | 150
[5 empty] | 156 | 146
[5 empty] | 146 | 140
[5 empty] | 158 | 148
[5 empty] | 143 | 154
[5 empty] | 153 | 156
[5 empty] | 144 | 161
[5 empty] | 167 | 165
[5 empty] | 168 | 158
[5 empty] | 161 | 172
[5 empty] | 154 | 173
[5 empty] | 161 | 166
[5 empty] | 166 | 167
[5 empty] | 160 | 175
[5 empty] | 175 | 191
[5 empty] | 163 | 172
[5 empty] | 170 | 178
[5 empty] | 182 | 171
[5 empty] | 166 | 186
[5 empty] | 175 | 169
[5 empty] | 169 | 167
[5 empty] | 162 | 167
[5 empty] | 156 | 170
[5 empty] | 184 | 172
[5 empty] | 165 | 173
[5 empty] | 163 | 163
[5 empty] | 165 | 163
[5 empty] | 169 | 170
[5 empty] | 161 | 168
[5 empty] | 171 | 224
[5 empty] | 168 | 169
[5 empty] | 184 | 176
[5 empty] | 165 | 170
[5 empty] | 157 | 172
[5 empty] | 162 | 168
[5 empty] | 158 | 175
[5 empty] | 160 | 173
[5 empty] | 167 | 175
[5 empty] | 173 | 168
[5 empty] | 166 | 176
[5 empty] | 170 | 177
[5 empty] | 172 | 180
[5 empty] | 189 | 184
[5 empty] | 165 | 178
[5 empty] | 180 | 189
[5 empty] | 185 | nan
[5 empty] | 177 | 187
[5 empty] | 175 | 188
[5 empty] | 176 | 188
[5 empty] | 163 | 179
[5 empty] | 176 | 181
[5 empty] | 186 | 204
[5 empty] | 187 | 204
[5 empty] | 195 | 199
[5 empty] | 202 | 206
[5 empty] | 209 | 211
[5 empty] | 208 | 201
[5 empty] | 187 | 241
[5 empty] | 204 | 215
[5 empty] | 196 | 211
[5 empty] | 200 | 201
[5 empty] | 206 | 208
[5 empty] | 208 | 220
[5 empty] | 213 | 210
[5 empty] | 214 | 216
[5 empty] | 214 | 235
[5 empty] | 223 | 221
[5 empty] | 210 | 218
[5 empty] | 222 | 225
[5 empty] | 225 | 230
[5 empty] | 230 | 234
[5 empty] | 229 | 233
[5 empty] | 244 | 245
[5 empty] | 254 | 242
[5 empty] | 258 | 253
[5 empty] | 248 | 253
[5 empty] | 261 | 258
[5 empty] | 286 | 276
[5 empty] | 295 | 292
[5 empty] | 268 | 281
[5 empty] | 287 | 308
[5 empty] | 352 | 335
[5 empty] | 358 | 371
[5 empty] | 370 | 372
[5 empty] | 355 | 358
[5 empty] | 315 | 328
[5 empty] | 303 | 309
[5 empty] | 309 | 309
[5 empty] | 298 | 306
[5 empty] | 302 | 313
[5 empty] | 300 | 302
[5 empty] | 314 | 311
[5 empty] | 294 | 309
[5 empty] | 312 | 321
[5 empty] | 323 | 329
[5 empty] | 308 | 310
[5 empty] | 302 | 322
[5 empty] | 310 | 317
[5 empty] | 335 | 327
[5 empty] | 328 | 346
[5 empty] | 321 | 327
[5 empty] | 314 | 328
[5 empty] | 337 | 358
[5 empty] | 326 | 338
[5 empty] | 340 | 336
[5 empty] | 336 | 384
[5 empty] | 351 | 358
[5 empty] | 346 | 358
[5 empty] | 332 | 347
[5 empty] | 320 | 320
[5 empty] | 316 | 332
[5 empty] | 314 | 337
[5 empty] | 311 | 315
[5 empty] | 305 | 310
[5 empty] | 306 | 329
[5 empty] | 309 | 321
[5 empty] | 319 | 309
[5 empty] | 302 | 329
[5 empty] | 310 | 310
[5 empty] | 317 | 331
[5 empty] | 324 | 312
[5 empty] | 318 | 319
[5 empty] | 336 | 316
[5 empty] | 316 | 317
[5 empty] | 324 | 329
[5 empty] | 320 | 316
[5 empty] | 318 | 321
[5 empty] | 307 | 329
[5 empty] | 314 | 325
[5 empty] | 329 | 319
[5 empty] | 317 | 339
[5 empty] | 320 | 333
[5 empty] | 316 | 317
[5 empty] | 320 | 330
[5 empty] | 333 | 328
[5 empty] | 317 | 330
[5 empty] | 328 | 331
[5 empty] | 328 | 330
[5 empty] | 337 | 327
[5 empty] | 366 | 363
[5 empty] | 338 | 328
[5 empty] | 329 | 338
[5 empty] | 321 | 323
[5 empty] | 331 | 334
[5 empty] | 327 | 334
[5 empty] | 328 | 403
[5 empty] | 328 | 323
[5 empty] | 328 | 331
[5 empty] | 323 | 325
[5 empty] | 318 | 316
[5 empty] | 317 | 318
[5 empty] | 317 | 314
[5 empty] | 318 | 324
[5 empty] | 311 | 301
[5 empty] | 300 | 303
[5 empty] | 293 | 315
[5 empty] | 299 | 305
[5 empty] | 299 | 299
[5 empty] | 302 | 306
[5 empty] | 305 | 316
[5 empty] | 307 | 322
[5 empty] | 310 | 320
[5 empty] | 316 | 325
[5 empty] | 308 | 312
[5 empty] | 323 | 315
[5 empty] | 313 | 325
[5 empty] | 313 | 322
[5 empty] | 355 | 323
[5 empty] | 328 | 322
[5 empty] | 325 | 335
[5 empty] | 337 | 339
[5 empty] | 340 | 320
[5 empty] | 344 | 330
[5 empty] | 318 | 323
[5 empty] | 324 | 338
[5 empty] | 326 | 320
[5 empty] | 320 | 309
[5 empty] | 320 | 312
[5 empty] | 308 | 318
[5 empty] | 311 | 306
[5 empty] | 312 | 315
[5 empty] | 293 | 307
[5 empty] | 292 | 309
[5 empty] | 289 | 306
[5 empty] | 291 | 304
[5 empty] | 306 | 306
[5 empty] | 305 | 309
[5 empty] | 300 | 303
[5 empty] | 299 | 346
[5 empty] | 293 | 299
[5 empty] | 298 | 298
[5 empty] | 295 | 299
[5 empty] | 295 | 313
[5 empty] | 298 | 315
[5 empty] | 305 | 297
[5 empty] | 298 | 304
[5 empty] | 438 | 322
[5 empty] | 306 | 312
[5 empty] | 304 | 299
[5 empty] | 294 | 310
[5 empty] | 295 | 303
[5 empty] | 303 | 295
[5 empty] | 289 | 294
[5 empty] | 302 | 301
[5 empty] | 305 | 304
[5 empty] | 304 | 311
[5 empty] | 300 | 318
[5 empty] | 295 | 314
[5 empty] | 314 | 323
[5 empty] | 416 | 420
[5 empty] | 417 | 396
[5 empty] | 338 | 343
[5 empty] | 326 | 323
[5 empty] | 322 | 315
[5 empty] | 309 | 313
[5 empty] | 324 | 327
[5 empty] | 294 | 334
[5 empty] | 298 | 316
[5 empty] | 292 | 303
[5 empty] | 302 | 311
[5 empty] | 299 | 324
[5 empty] | 307 | 315
[5 empty] | 311 | 319
[5 empty] | 328 | 325
[5 empty] | 310 | 314
[5 empty] | 312 | 321
[5 empty] | 307 | 358
[5 empty] | 314 | 310
[5 empty] | 308 | 311
[5 empty] | 301 | 305
[5 empty] | 312 | 312
[5 empty] | 307 | 304
[5 empty] | 302 | 311
[5 empty] | 313 | 311
[5 empty] | 318 | 316
[5 empty] | 305 | 315
[5 empty] | 323 | 317
[5 empty] | 338 | 315
[5 empty] | 310 | 314
[5 empty] | 314 | 311
[5 empty] | 331 | 330
[5 empty] | 305 | 314
[5 empty] | 309 | 310
[5 empty] | 306 | 313
[5 empty] | 301 | 312
[5 empty] | 306 | 310
[5 empty] | 312 | 312
[5 empty] | 308 | 309
[5 empty] | 324 | 311
[5 empty] | 306 | 313
[5 empty] | 311 | 318
[5 empty] | 324 | 321
[5 empty] | 332 | 334
[5 empty] | 328 | 324
[5 empty] | 323 | 323
[5 empty] | 321 | 327
[5 empty] | 316 | 321
[5 empty] | 319 | 337
[5 empty] | 327 | 342
[5 empty] | 323 | 326
[5 empty] | 336 | 314
[5 empty] | 316 | 312
[5 empty] | 308 | 311
[5 empty] | 316 | 325
[5 empty] | 320 | 337
[5 empty] | 331 | 338
[5 empty] | 321 | 331
[5 empty] | 318 | 326
[5 empty] | 318 | 320
[5 empty] | 303 | 316
[5 empty] | 335 | 321
[5 empty] | 304 | 328
[5 empty] | 295 | 299
[5 empty] | 300 | 301
[5 empty] | 310 | 315
[5 empty] | 325 | 312
[5 empty] | 307 | 302
[5 empty] | 302 | 315
[5 empty] | 325 | 309
[5 empty] | 307 | 312
[5 empty] | 306 | 313
[5 empty] | 316 | 323
[5 empty] | 308 | 308
[5 empty] | 311 | 503
[5 empty] | 314 | 341
[5 empty] | 305 | 356
[5 empty] | 304 | 313
[5 empty] | 308 | 574
[5 empty] | 325 | 773
[5 empty] | 309 | 350
[5 empty] | 308 | 330
[5 empty] | 317 | 314
[5 empty] | 316 | 379
[5 empty] | 321 | 412
[5 empty] | 311 | 329
[5 empty] | 318 | 315
[5 empty] | 311 | 334
[5 empty] | 335 | 304
[5 empty] | 301 | 311
[5 empty] | 301 | 309
[5 empty] | 304 | 308
[5 empty] | 302 | 323
[5 empty] | 308 | 316
[5 empty] | 348 | 341
[5 empty] | 307 | 345
[5 empty] | 307 | 310
[5 empty] | 313 | 903
[5 empty] | 310 | 308
[5 empty] | 313 | 312
[5 empty] | 311 | 330
[5 empty] | 325 | 316
[5 empty] | 313 | 328
[5 empty] | 311 | 315
[5 empty] | 304 | 402
[5 empty] | 303 | 926
[5 empty] | 308 | 307
[5 empty] | 313 | 363
[5 empty] | 298 | 335
[5 empty] | 306 | 601
[5 empty] | 304 | 306
[5 empty] | 306 | 339
[5 empty] | 305 | 314
[5 empty] | 337 | 345
[5 empty] | 308 | 538
[5 empty] | 302 | 322
[5 empty] | 304 | 386
[5 empty] | 307 | 314
[5 empty] | 317 | 309
[5 empty] | 321 | 319
[5 empty] | 310 | 316
[5 empty] | 320 | 324
[5 empty] | 320 | 322
[5 empty] | 317 | 384
[5 empty] | 335 | 328
[5 empty] | 327 | 339
[5 empty] | 322 | 318
[5 empty] | 324 | 337
[5 empty] | 318 | 357
[5 empty] | 314 | 325
[5 empty] | 326 | 336
[5 empty] | 317 | 332
[5 empty] | 317 | 324
[5 empty] | 326 | 320
[5 empty] | 323 | 342
[5 empty] | 324 | 333
[5 empty] | 352 | 378
[5 empty] | 333 | 333
[5 empty] | 338 | 442
[5 empty] | 341 | 336
[5 empty] | 333 | 354
[5 empty] | 341 | 340
[5 empty] | 359 | 350
[5 empty] | 339 | 337
[5 empty] | 332 | 542
[5 empty] | 320 | 328
[5 empty] | 344 | 320
[5 empty] | 318 | 335
[5 empty] | 310 | 381
[5 empty] | 305 | 319
[5 empty] | 312 | 317
[5 empty] | 311 | 311
[5 empty] | 304 | 315
[5 empty] | 299 | 306
[5 empty] | 286 | 312
[5 empty] | 308 | 302
[5 empty] | 291 | 300
[5 empty] | 303 | 303
[5 empty] | 293 | 300
[5 empty] | 298 | 300
[5 empty] | 293 | 327
[5 empty] | 306 | 460
[5 empty] | 295 | 317
[5 empty] | 303 | 449
[5 empty] | 297 | 303
[5 empty] | 299 | 487
[5 empty] | 304 | 486
[5 empty] | 317 | 310
[5 empty] | 301 | 309
[5 empty] | 304 | 312
[5 empty] | 351 | 1246
[5 empty] | 302 | 302
[5 empty] | 305 | 300
[5 empty] | 308 | 298
[5 empty] | 294 | 305
[5 empty] | 293 | 303
[5 empty] | 294 | 315
[5 empty] | 292 | 308
[5 empty] | 286 | 522
[5 empty] | 284 | 425
[5 empty] | 300 | 289
[5 empty] | 278 | 291
[5 empty] | 285 | 329
[5 empty] | 281 | 465
[5 empty] | 313 | 294
[5 empty] | 285 | 289
[5 empty] | 289 | 343
[5 empty] | 283 | 299
[5 empty] | 303 | 312
[5 empty] | 281 | 302
[5 empty] | 281 | 594
[5 empty] | 291 | 536
[5 empty] | 286 | 295
[5 empty] | 286 | 291
[5 empty] | 291 | 290
[5 empty] | 288 | 294
[5 empty] | 281 | 765
[5 empty] | 298 | 292
[5 empty] | 326 | 292
[5 empty] | 280 | 337
[5 empty] | 291 | 281
[5 empty] | 278 | 288
[5 empty] | 281 | 284
[5 empty] | 276 | 314
[5 empty] | 280 | 290
[5 empty] | 287 | 296
[5 empty] | 293 | 295
[5 empty] | 297 | 305
[5 empty] | 295 | 315
[5 empty] | 296 | 297
[5 empty] | 300 | 315
[5 empty] | 280 | 292
[5 empty] | 286 | 365
[5 empty] | 289 | 297
[5 empty] | 270 | 274
[5 empty] | 289 | 274
[5 empty] | 273 | 297
[5 empty] | 276 | 307
[5 empty] | 273 | 275
[5 empty] | 270 | 293
[5 empty] | 266 | 575
[5 empty] | 273 | 271
[5 empty] | 269 | 277
[5 empty] | 271 | 282
[5 empty] | 273 | 284
[5 empty] | 272 | 292
[5 empty] | 276 | 679
[5 empty] | 274 | 278
[5 empty] | 264 | 269
[5 empty] | 259 | 267
[5 empty] | 258 | 270
[5 empty] | 257 | 279
[5 empty] | 261 | 287
[5 empty] | 273 | 280
[5 empty] | 274 | 276
[5 empty] | 286 | 288
[5 empty] | 277 | 286
[5 empty] | 292 | 281
[5 empty] | 293 | 292
[5 empty] | 301 | 296
[5 empty] | 290 | 284
[5 empty] | 278 | 287
[5 empty] | 270 | 294
[5 empty] | 270 | 493
[5 empty] | 277 | 277
[5 empty] | 276 | 275
[5 empty] | 264 | 280
[5 empty] | 275 | 272
[5 empty] | 260 | 277
[5 empty] | 252 | 268
[5 empty] | 259 | 260
[5 empty] | 256 | 274
[5 empty] | 260 | 282
[5 empty] | 260 | 324
[5 empty] | 265 | 317
[5 empty] | 259 | 275
[5 empty] | 261 | 265
[5 empty] | 262 | 264
[5 empty] | 260 | 265
[5 empty] | 253 | 260
[5 empty] | 251 | 262
[5 empty] | 260 | 270
[5 empty] | 255 | 366
[5 empty] | 258 | 279
[5 empty] | 266 | 259
[5 empty] | 282 | 269
[5 empty] | 258 | 259
[5 empty] | 255 | 1318
[5 empty] | 257 | 256
[5 empty] | 259 | 264
[5 empty] | 255 | 260
[5 empty] | 257 | 264
[5 empty] | 258 | 263
[5 empty] | 250 | 265
[5 empty] | 263 | 259
[5 empty] | 259 | 270
[5 empty] | 252 | 262
[5 empty] | 262 | 259
[5 empty] | 254 | 259
[5 empty] | 253 | 272
[5 empty] | 254 | 270
[5 empty] | 254 | 295
[5 empty] | 258 | 268
[5 empty] | 263 | 283
[5 empty] | 260 | 267
[5 empty] | 247 | 262
[5 empty] | 262 | 264
[5 empty] | 258 | 260
[5 empty] | 250 | 252
[5 empty] | 250 | 250
[5 empty] | 258 | 266
[5 empty] | 252 | 264
[5 empty] | 257 | 266
[5 empty] | 259 | 259
[5 empty] | 259 | 263
[5 empty] | 261 | 262
[5 empty] | 260 | 257
[5 empty] | 255 | 266
[5 empty] | 257 | 264
[5 empty] | 260 | 275
[5 empty] | 258 | 293
[5 empty] | 262 | 267
[5 empty] | 270 | 286
[5 empty] | 258 | 263
[5 empty] | 260 | 261
[5 empty] | 274 | 266
[5 empty] | 266 | 255
[5 empty] | 258 | 263
[5 empty] | 253 | 258
[5 empty] | 259 | 260
[5 empty] | 276 | 258
[5 empty] | 253 | 265
[5 empty] | 251 | 258
[5 empty] | 264 | 256
[5 empty] | 254 | 259
[5 empty] | 250 | 261
[5 empty] | 250 | 252
[5 empty] | 263 | 469
[5 empty] | 252 | 260
[5 empty] | 257 | 268
[5 empty] | 261 | 268
[5 empty] | 264 | 267
[5 empty] | 265 | 270
[5 empty] | 268 | 267
[5 empty] | 263 | 294
[5 empty] | 277 | 263
[5 empty] | 258 | 263
[5 empty] | 257 | 262
[5 empty] | 252 | 266
[5 empty] | 259 | 274
[5 empty] | 256 | 256
[5 empty] | 257 | 261
[5 empty] | 265 | 262
[5 empty] | 255 | 259
[5 empty] | 256 | 265
[5 empty] | 269 | 264
[5 empty] | 261 | 261
[5 empty] | 257 | 270
[5 empty] | 260 | 266
[5 empty] | 271 | 264
[5 empty] | 260 | 265
[5 empty] | 255 | 263
[5 empty] | 253 | 264
[5 empty] | 251 | 259
[5 empty] | 263 | 259
[5 empty] | 254 | 271
[5 empty] | 257 | 262
[5 empty] | 269 | 290
[5 empty] | 255 | 267
[5 empty] | 261 | 295
[5 empty] | 254 | 266
[5 empty] | 255 | 258
[5 empty] | 245 | 250
[5 empty] | 254 | 246
[5 empty] | 240 | 249
[5 empty] | 237 | 249
[5 empty] | 247 | 252
[5 empty] | 243 | 250
[5 empty] | 252 | 252
[5 empty] | 246 | 250
[5 empty] | 242 | 256
[5 empty] | 243 | 248
[5 empty] | 251 | 254
[5 empty] | 243 | 256
[5 empty] | 243 | 287
[5 empty] | 248 | 245
[5 empty] | 248 | 255
[5 empty] | 245 | 249
[5 empty] | 251 | 255
[5 empty] | 272 | 252
[5 empty] | 245 | 274
[5 empty] | 240 | 253
[5 empty] | 240 | 248
[5 empty] | 248 | 242
[5 empty] | 254 | 248
[5 empty] | 242 | 262
[5 empty] | 242 | 256
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 254 | 251
[5 empty] | 243 | 248
[5 empty] | 248 | 254
[5 empty] | 248 | 245
[5 empty] | 258 | 256
[5 empty] | 249 | 255
[5 empty] | 245 | 254
[5 empty] | 241 | 251
[5 empty] | 253 | 247
[5 empty] | 246 | 244
[5 empty] | 248 | 248
[5 empty] | 236 | 250
[5 empty] | 239 | 262
[5 empty] | 232 | 241
[5 empty] | 243 | 246
[5 empty] | 237 | 242
[5 empty] | 235 | 245
[5 empty] | 243 | 245
[5 empty] | 245 | 249
[5 empty] | 242 | 248
[5 empty] | 249 | 266
[5 empty] | 254 | 255
[5 empty] | 259 | 264
[5 empty] | 261 | 264
[5 empty] | 264 | 262
[5 empty] | 260 | 263
[5 empty] | 257 | 261
[5 empty] | 260 | 263
[5 empty] | 255 | 268
[5 empty] | 263 | 261
[5 empty] | 255 | 253
[5 empty] | 250 | 256
[5 empty] | 247 | 256
[5 empty] | 246 | 259
[5 empty] | 243 | 248
[5 empty] | 245 | 254
[5 empty] | 252 | 255
[5 empty] | 251 | 263
[5 empty] | 249 | 262
[5 empty] | 244 | 257
[5 empty] | 247 | 264
[5 empty] | 253 | 272
[5 empty] | 254 | 264
[5 empty] | 254 | 264
[5 empty] | 251 | 261
[5 empty] | 254 | 254
[5 empty] | 244 | 252
[5 empty] | 242 | 248
[5 empty] | 235 | 250
[5 empty] | 238 | 248
[5 empty] | 243 | 247
[5 empty] | 239 | 245
[5 empty] | 240 | 249
[5 empty] | 235 | 243
[5 empty] | 236 | 248
[5 empty] | 243 | 239
[5 empty] | 238 | 247
[5 empty] | 237 | 242
[5 empty] | 235 | 249
[5 empty] | 241 | 265
[5 empty] | 236 | 244
[5 empty] | 238 | 242
[5 empty] | 232 | 238
[5 empty] | 240 | 244
[5 empty] | 237 | 244
[5 empty] | 240 | 253
[5 empty] | 241 | 263
[5 empty] | 245 | 250
[5 empty] | 246 | 253
[5 empty] | 256 | 249
[5 empty] | 255 | 247
[5 empty] | 252 | 255
[5 empty] | 241 | 255
[5 empty] | 248 | 257
[5 empty] | 244 | 252
[5 empty] | 249 | 255
[5 empty] | 239 | 250
[5 empty] | 249 | 258
[5 empty] | 249 | 253
[5 empty] | 252 | 263
[5 empty] | 253 | 249
[5 empty] | 236 | 247
[5 empty] | 246 | 243
[5 empty] | 237 | 249
[5 empty] | 238 | 247
[5 empty] | 244 | 240
[5 empty] | 243 | 244
[5 empty] | 245 | 244
[5 empty] | 249 | 249
[5 empty] | 240 | 268
[5 empty] | 232 | 245
[5 empty] | 235 | 250
[5 empty] | 236 | 252
[5 empty] | 245 | 241
[5 empty] | 235 | 251
[5 empty] | 235 | 235
[5 empty] | 244 | 240
[5 empty] | 238 | 241
[5 empty] | 232 | 242
[5 empty] | 243 | 238
[5 empty] | 244 | 247
[5 empty] | 241 | 249
[5 empty] | 261 | 252
[5 empty] | 245 | 252
[5 empty] | 242 | 261
[5 empty] | 247 | 262
[5 empty] | 249 | 252
[5 empty] | 244 | 252
[5 empty] | 243 | 260
[5 empty] | 251 | 264
[5 empty] | 249 | 253
[5 empty] | 260 | 257
[5 empty] | 249 | 262
[5 empty] | 252 | 260
[5 empty] | 271 | 262
[5 empty] | 254 | 263
[5 empty] | 255 | 272
[5 empty] | 246 | 260
[5 empty] | 246 | 256
[5 empty] | 250 | 256
[5 empty] | 255 | 256
[5 empty] | 257 | 253
[5 empty] | 255 | 263
[5 empty] | 252 | 256
[5 empty] | 262 | 266
[5 empty] | 269 | 270
[5 empty] | 257 | 275
[5 empty] | 258 | 273
[5 empty] | 253 | 265
[5 empty] | 268 | 259
[5 empty] | 247 | 266
[5 empty] | 264 | 248
[5 empty] | 245 | 257
[5 empty] | 242 | 245
[5 empty] | 323 | 248
[5 empty] | 240 | 344
[5 empty] | 240 | 251
[5 empty] | 248 | 254
[5 empty] | 247 | 255
[5 empty] | 252 | 250
[5 empty] | 255 | 258
[5 empty] | 245 | 255
[5 empty] | 254 | 252
[5 empty] | 241 | 262
[5 empty] | 242 | 243
[5 empty] | 249 | 246
[5 empty] | 240 | 248
[5 empty] | 242 | 245
[5 empty] | 251 | 254
[5 empty] | 242 | 249
[5 empty] | 242 | 248
[5 empty] | 247 | 246
[5 empty] | 243 | 246
[5 empty] | 241 | 251
[5 empty] | 245 | 251
[5 empty] | 246 | 261
[5 empty] | 244 | 243
[5 empty] | 236 | 238
[5 empty] | 234 | 241
[5 empty] | 239 | 242
[5 empty] | 234 | 239
[5 empty] | 230 | 257
[5 empty] | 235 | 233
[5 empty] | 234 | 244
[5 empty] | 238 | 246
[5 empty] | 260 | 253
[5 empty] | 240 | 251
[5 empty] | 240 | 257
[5 empty] | 236 | 245
[5 empty] | 231 | 242
[5 empty] | 241 | 237
[5 empty] | 233 | 237
[5 empty] | 228 | 237
[5 empty] | 230 | 236
[5 empty] | 230 | 235
[5 empty] | 231 | 231
[5 empty] | 231 | 231
[5 empty] | 229 | 245
[5 empty] | 222 | 235
[5 empty] | 221 | 234
[5 empty] | 230 | 234
[5 empty] | 222 | 230
[5 empty] | 230 | 242
[5 empty] | 232 | 241
[5 empty] | 236 | 245
[5 empty] | 246 | 245
[5 empty] | 239 | 238
[5 empty] | 234 | 241
[5 empty] | 236 | 242
[5 empty] | 247 | 240
[5 empty] | 232 | 233
[5 empty] | 233 | 236
[5 empty] | 227 | 232
[5 empty] | 220 | 232
[5 empty] | 223 | 254
[5 empty] | 227 | 232
[5 empty] | 233 | 234
[5 empty] | 226 | 235
[5 empty] | 231 | 244
[5 empty] | 252 | 242
[5 empty] | 230 | 239
[5 empty] | 232 | 236
[5 empty] | 231 | 232
[5 empty] | 238 | 237
[5 empty] | 230 | 235
[5 empty] | 227 | 235
[5 empty] | 228 | 236
[5 empty] | 232 | 241
[5 empty] | 231 | 236
[5 empty] | 235 | 237
[5 empty] | 233 | 247
[5 empty] | 230 | 247
[5 empty] | 233 | 236
[5 empty] | 230 | 247
[5 empty] | 229 | 240
[5 empty] | 235 | 243
[5 empty] | 239 | 248
[5 empty] | 238 | 235
[5 empty] | 226 | 243
[5 empty] | 230 | 241
[5 empty] | 234 | 243
[5 empty] | 232 | 245
[5 empty] | 236 | 239
[5 empty] | 243 | 252
[5 empty] | 259 | 241
[5 empty] | 309 | 285
[5 empty] | 234 | 340
[5 empty] | 229 | 233
[5 empty] | 233 | 234
[5 empty] | 224 | 237
[5 empty] | 226 | 233
[5 empty] | 228 | 242
[5 empty] | 228 | 813
[5 empty] | 222 | 230
[5 empty] | 220 | 228
[5 empty] | 227 | 236
[5 empty] | 229 | 236
[5 empty] | 235 | 236
[5 empty] | 230 | 237
[5 empty] | 228 | 235
[5 empty] | 225 | 228
[5 empty] | 221 | 234
[5 empty] | 221 | 226
[5 empty] | 220 | 226
[5 empty] | 216 | 228
[5 empty] | 220 | 224
[5 empty] | 223 | 232
[5 empty] | 224 | 228
[5 empty] | 227 | 225
[5 empty] | 228 | 227
[5 empty] | 227 | 239
[5 empty] | 221 | 229
[5 empty] | 233 | 230
[5 empty] | 228 | 238
[5 empty] | 227 | 236
[5 empty] | 224 | 232
[5 empty] | 224 | 229
[5 empty] | 222 | 234
[5 empty] | 220 | 220
[5 empty] | 227 | 245
[5 empty] | 219 | 229
[5 empty] | 233 | 224
[5 empty] | 217 | 218
[5 empty] | 218 | 220
[5 empty] | 218 | 219
[5 empty] | 209 | 229
[5 empty] | 214 | 224
[5 empty] | 208 | 214
[5 empty] | 206 | 217
[5 empty] | 210 | 210
[5 empty] | 212 | 203
[5 empty] | 204 | 206
[5 empty] | 203 | 212
[5 empty] | 211 | 206
[5 empty] | 197 | 204
[5 empty] | 203 | 205
[5 empty] | 204 | 216
[5 empty] | 225 | 213
[5 empty] | 200 | 202
[5 empty] | 210 | 208
[5 empty] | 201 | 211
[5 empty] | 203 | 208
[5 empty] | 203 | 212
[5 empty] | 202 | 212
[5 empty] | 205 | 222
[5 empty] | 221 | 213
[5 empty] | 212 | 221
[5 empty] | 214 | 213
[5 empty] | 209 | 222
[5 empty] | 220 | 219
[5 empty] | 210 | 233
[5 empty] | 214 | 218
[5 empty] | 215 | 224
[5 empty] | 230 | 220
[5 empty] | 209 | 222
[5 empty] | 210 | 218
[5 empty] | 211 | 214
[5 empty] | 208 | 225
[5 empty] | 212 | 215
[5 empty] | 211 | 215
[5 empty] | 212 | 222
[5 empty] | 213 | 217
[5 empty] | 209 | 214
[5 empty] | 213 | 224
[5 empty] | 216 | 219
[5 empty] | 219 | 224
[5 empty] | 216 | 223
[5 empty] | 219 | 222
[5 empty] | 214 | 235
[5 empty] | 216 | 221
[5 empty] | 208 | 244
[5 empty] | 210 | 211
[5 empty] | 210 | 219
[5 empty] | 211 | 211
[5 empty] | 216 | 213
[5 empty] | 206 | 225
[5 empty] | 216 | 209
[5 empty] | 209 | 219
[5 empty] | 207 | 221
[5 empty] | 206 | 222
[5 empty] | 208 | 213
[5 empty] | 208 | 217
[5 empty] | 201 | 208
[5 empty] | 211 | 209
[5 empty] | 202 | 206
[5 empty] | 203 | 212
[5 empty] | 205 | 208
[5 empty] | 210 | 213
[5 empty] | 203 | 223
[5 empty] | 215 | 218
[5 empty] | 211 | 226
[5 empty] | 216 | 223
[5 empty] | 209 | 218
[5 empty] | 213 | 221
[5 empty] | 203 | 217
[5 empty] | 204 | 210
[5 empty] | 196 | 212
[5 empty] | 198 | 209
[5 empty] | 200 | 208
[5 empty] | 197 | 223
[5 empty] | 199 | 207
[5 empty] | 200 | 201
[5 empty] | nan | 209
[5 empty] | 191 | 210
[5 empty] | 196 | 291
[5 empty] | 192 | 208
[5 empty] | 196 | 201
[5 empty] | 194 | 204
[5 empty] | 186 | 201
[5 empty] | 186 | 195
[5 empty] | 185 | 200
[5 empty] | 188 | 193
[5 empty] | 194 | 191
[5 empty] | nan | 192
[5 empty] | 200 | 213
[5 empty] | 212 | 200
[5 empty] | 191 | 196
[5 empty] | 191 | 202
[5 empty] | 189 | 196
[5 empty] | 185 | 193
[5 empty] | 185 | 196
[5 empty] | 183 | 192
[5 empty] | 185 | 196
[5 empty] | 184 | 207
[5 empty] | 206 | 191
[5 empty] | 182 | 193
[5 empty] | 184 | 195
[5 empty] | 192 | 191
[5 empty] | nan | 192
[5 empty] | 185 | 192
[5 empty] | 183 | 194
[5 empty] | 183 | 185
[5 empty] | 186 | 191
[5 empty] | 179 | 191
[5 empty] | nan | 189
[5 empty] | 175 | 187
[5 empty] | 182 | 187
[5 empty] | 180 | 185
[5 empty] | 185 | 187
[5 empty] | 185 | 188
[5 empty] | nan | 199
[5 empty] | 202 | 199
[5 empty] | 189 | 196
[5 empty] | nan | 194
[5 empty] | 186 | 196
[5 empty] | 204 | 192
[5 empty] | 184 | 191
[5 empty] | 188 | 192
[5 empty] | 181 | 192
[5 empty] | 182 | 179
[5 empty] | 176 | 196
[5 empty] | 177 | 175
[5 empty] | 165 | 178
[5 empty] | 170 | 180
[5 empty] | 173 | 176
[5 empty] | 169 | 173
[5 empty] | 167 | 174
[5 empty] | 171 | 178
[5 empty] | 170 | 173
[5 empty] | 174 | 177
[5 empty] | 168 | 181
[5 empty] | 169 | 183
[5 empty] | 182 | 191
[5 empty] | 178 | 184
[5 empty] | 183 | 189
[5 empty] | 180 | 195
[5 empty] | 184 | 191
[5 empty] | 191 | 185
[5 empty] | 185 | 199
[5 empty] | 195 | nan
[5 empty] | 196 | 204
[5 empty] | 215 | 212
[5 empty] | 206 | 218
[5 empty] | 221 | 214
[5 empty] | 219 | 225
[5 empty] | 211 | 218
[5 empty] | 211 | 217
[5 empty] | 209 | 215
[5 empty] | 247 | 220
[5 empty] | 217 | 219
[5 empty] | 223 | 234
[5 empty] | 212 | 241
[5 empty] | 214 | 239
[5 empty] | 235 | 228
[5 empty] | 216 | 220
[5 empty] | 218 | 229
[5 empty] | 203 | 222
[5 empty] | 222 | 226
[5 empty] | 201 | 208
[5 empty] | 201 | 211
[5 empty] | 200 | 208
[5 empty] | 202 | 211
[5 empty] | 199 | 212
[5 empty] | 189 | 209
[5 empty] | 199 | 202
[5 empty] | 199 | 208
[5 empty] | 204 | 238
[5 empty] | 199 | 221
[5 empty] | 205 | 223
[5 empty] | 219 | 221
[5 empty] | 208 | 213
[5 empty] | 225 | 220
[5 empty] | 213 | 224
[5 empty] | 192 | 215
[5 empty] | 204 | 221
[5 empty] | 209 | 220
[5 empty] | 193 | 209
[5 empty] | 195 | 205
[5 empty] | 198 | 201
[5 empty] | 192 | 204
[5 empty] | 203 | 217
[5 empty] | 203 | 202
[5 empty] | 212 | 213
[5 empty] | 207 | 215
[5 empty] | 215 | 252
[5 empty] | 215 | 214
[5 empty] | 221 | 232
[5 empty] | 222 | 232
[5 empty] | 217 | 227
[5 empty] | 232 | 249
[5 empty] | 226 | 234
[5 empty] | 254 | 244
[5 empty] | 228 | 250
[5 empty] | 242 | 246
[5 empty] | 248 | 254
[5 empty] | 241 | 267
[5 empty] | 241 | 259
[5 empty] | 248 | 265
[5 empty] | 248 | 264
[5 empty] | 253 | 274
[5 empty] | 258 | 280
[5 empty] | 303 | 277
[5 empty] | 287 | 279
[5 empty] | 275 | 291
[5 empty] | 266 | 297
[5 empty] | 289 | 295
[5 empty] | 274 | 286
[5 empty] | 299 | 309
[5 empty] | 299 | 295
[5 empty] | 290 | 289
[5 empty] | 315 | 314
[5 empty] | 298 | 319
[5 empty] | 298 | 303
[5 empty] | 325 | 311
[5 empty] | 304 | 378
[5 empty] | 323 | 326
[5 empty] | 345 | 361
[5 empty] | 347 | 362
[5 empty] | 397 | 435
[5 empty] | 408 | 411
[5 empty] | 475 | 448
[5 empty] | 465 | 493
[5 empty] | 480 | 531
[5 empty] | 519 | 531
[5 empty] | 530 | 507
[5 empty] | 499 | 542
[5 empty] | 502 | 517
[5 empty] | 484 | 507
[5 empty] | 492 | 468
[5 empty] | 498 | 543
[5 empty] | 439 | 447
[5 empty] | 435 | 422
[5 empty] | 397 | 444
[5 empty] | 339 | 388
[5 empty] | 334 | 336
[5 empty] | 292 | 335
[5 empty] | 264 | 285
[5 empty] | 289 | 269
[5 empty] | 229 | 255
[5 empty] | 199 | 234
[5 empty] | 213 | 216
[5 empty] | 201 | 215
[5 empty] | 169 | 184
[5 empty] | 165 | 176
[5 empty] | 166 | 206
[5 empty] | 154 | 174
[5 empty] | 152 | 167
[5 empty] | 161 | 162
[5 empty] | 154 | 158
[5 empty] | 151 | 162
[5 empty] | 150 | 163
[5 empty] | 163 | 165
[5 empty] | 148 | 173
[5 empty] | 139 | 156
[5 empty] | 147 | 152
[5 empty] | 139 | 160
[5 empty] | 134 | 143
[5 empty] | 137 | 144
[5 empty] | 136 | 139
[5 empty] | 130 | 137
[5 empty] | 137 | 142
[5 empty] | 132 | 152
[5 empty] | 136 | 145
[5 empty] | 130 | 143
[5 empty] | 134 | 145
[5 empty] | 134 | 180
[5 empty] | 130 | 133
[5 empty] | 133 | 138
[5 empty] | 131 | 137
[5 empty] | 137 | 141
[5 empty] | 134 | 137
[5 empty] | 131 | 142
[5 empty] | 126 | 134
[5 empty] | 136 | 134
[5 empty] | 128 | 138
[5 empty] | 128 | 138
[5 empty] | 137 | 137
[5 empty] | 135 | 138
[5 empty] | 133 | 139
[5 empty] | 132 | 138
[5 empty] | 130 | 138
[5 empty] | 129 | 137
[5 empty] | 132 | 139
[5 empty] | 132 | 141
[5 empty] | 137 | 160
[5 empty] | 128 | 146
[5 empty] | 146 | 150
[5 empty] | 139 | 142
[5 empty] | 150 | 147
[5 empty] | 147 | 151
[5 empty] | 145 | 147
[5 empty] | 158 | 159
[5 empty] | 148 | 157
[5 empty] | 160 | 154
[5 empty] | 146 | 149
[5 empty] | 148 | 162
[5 empty] | 143 | 162
[5 empty] | 157 | 161
[5 empty] | 150 | 159
[5 empty] | 146 | 169
[5 empty] | 154 | 172
[5 empty] | 169 | 166
[5 empty] | 159 | 197
[5 empty] | 167 | 177
[5 empty] | 168 | 179
[5 empty] | 177 | 178
[5 empty] | 302 | 195
[5 empty] | 177 | 193
[5 empty] | 167 | 189
[5 empty] | 175 | 206
[5 empty] | 188 | 189
[5 empty] | 184 | 195
[5 empty] | 172 | 196
[5 empty] | 408 | 206
[5 empty] | 177 | 184
[5 empty] | 170 | 179
[5 empty] | 192 | 180
[5 empty] | 175 | 178
[5 empty] | 611 | 183
[5 empty] | 180 | 189
[5 empty] | 167 | 176
[5 empty] | 177 | 209
[5 empty] | 218 | 183
[5 empty] | 177 | 187
[5 empty] | 476 | 186
[5 empty] | 336 | 189
[5 empty] | 320 | 207
[5 empty] | 1493 | 188
[5 empty] | 1353 | 181
[5 empty] | 1362 | 175
[5 empty] | 597 | 172
[5 empty] | 195 | 174
[5 empty] | 156 | 169
[5 empty] | 165 | 175
[5 empty] | 161 | 172
[5 empty] | 160 | 167
[5 empty] | 161 | 171
[5 empty] | 164 | 172
[5 empty] | 178 | 194
[5 empty] | 161 | 162
[5 empty] | 170 | 172
[5 empty] | 164 | 164
[5 empty] | 165 | 162
[5 empty] | 151 | 170
[5 empty] | 179 | 187
[5 empty] | 172 | 181
[5 empty] | 178 | 187
[5 empty] | 180 | 189
[5 empty] | 176 | 198
[5 empty] | 176 | 185
[5 empty] | 162 | 170
[5 empty] | 152 | 168
[5 empty] | 163 | 172
[5 empty] | 166 | 175
[5 empty] | 174 | 168
[5 empty] | 163 | 176
[5 empty] | 168 | 170
[5 empty] | 154 | 188
[5 empty] | 155 | 178
[5 empty] | 154 | 170
[5 empty] | 167 | 159
[5 empty] | 158 | 157
[5 empty] | 149 | 156
[5 empty] | 181 | 151
[5 empty] | 138 | 142
[5 empty] | 147 | 141
[5 empty] | 147 | 169
[5 empty] | 143 | 157
[5 empty] | 133 | 145
[5 empty] | 135 | 144
[5 empty] | 139 | 147
[5 empty] | 136 | 149
[5 empty] | 146 | 140
[5 empty] | 138 | 136
[5 empty] | 128 | 136
[5 empty] | 130 | 141
[5 empty] | 132 | 143
[5 empty] | 124 | 134
[5 empty] | 135 | 133
[5 empty] | 132 | 155
[5 empty] | 124 | 131
[5 empty] | 123 | 130
[5 empty] | 122 | 133
[5 empty] | 123 | 129
[5 empty] | 119 | 139
[5 empty] | 123 | 132
[5 empty] | 122 | 138
[5 empty] | 124 | 129
[5 empty] | 123 | 150
[5 empty] | 130 | 138
[5 empty] | 141 | 138
[5 empty] | 142 | 150
[5 empty] | 142 | 149
[5 empty] | 142 | 149
[5 empty] | 142 | 147
[5 empty] | 141 | 175
[5 empty] | 163 | 155
[5 empty] | 152 | 160
[5 empty] | 161 | 161
[5 empty] | 158 | 167
[5 empty] | 155 | 164
[5 empty] | 149 | 159
[5 empty] | 148 | 156
[5 empty] | 147 | 162
[5 empty] | 151 | 158
[5 empty] | 151 | 165
[5 empty] | 148 | 156
[5 empty] | 156 | 159
[5 empty] | 155 | 168
[5 empty] | 154 | 158
[5 empty] | 158 | 157
[5 empty] | 154 | 160
[5 empty] | 150 | 154
[5 empty] | 147 | 156
[5 empty] | 153 | 161
[5 empty] | 149 | 152
[5 empty] | 161 | 161
[5 empty] | 157 | 174
[5 empty] | 170 | 170
[5 empty] | 209 | 168
[5 empty] | 171 | 175
[5 empty] | 164 | 170
[5 empty] | 170 | 169
[5 empty] | 189 | 171
[5 empty] | 169 | 181
[5 empty] | 176 | 183
[5 empty] | 185 | 196
[5 empty] | 175 | 182
[5 empty] | 180 | 182
[5 empty] | 182 | 195
[5 empty] | 193 | 200
[5 empty] | 188 | 222
[5 empty] | 201 | 196
[5 empty] | 221 | 200
[5 empty] | 223 | 208
[5 empty] | 212 | 233
[5 empty] | 208 | 215
[5 empty] | 204 | 200
[5 empty] | 194 | 208
[5 empty] | 191 | 218
[5 empty] | nan | 194
[5 empty] | 183 | 193
[5 empty] | 193 | 192
[5 empty] | 193 | 192
[5 empty] | 185 | 193
[5 empty] | 186 | 197
[5 empty] | 185 | 200
[5 empty] | 185 | 194
[5 empty] | 185 | 193
[5 empty] | 189 | 186
[5 empty] | 187 | 194
[5 empty] | 188 | 193
[5 empty] | 202 | 205
[5 empty] | 225 | 206
[5 empty] | 191 | 202
[5 empty] | 194 | 193
[5 empty] | 195 | 207
[5 empty] | 210 | 214
[5 empty] | 267 | 211
[5 empty] | 205 | 226
[5 empty] | 211 | 222
[5 empty] | 220 | 249
[5 empty] | 225 | 224
[5 empty] | 223 | 235
[5 empty] | 223 | 219
[5 empty] | 215 | 235
[5 empty] | 220 | 233
[5 empty] | 228 | 230
[5 empty] | 223 | 230
[5 empty] | 229 | 238
[5 empty] | 233 | 243
[5 empty] | 225 | 251
[5 empty] | 223 | 232
[5 empty] | 230 | 232
[5 empty] | 227 | 239
[5 empty] | 243 | 246
[5 empty] | 228 | 248
[5 empty] | 237 | 253
[5 empty] | 251 | 251
[5 empty] | 260 | 255
[5 empty] | 286 | 267
[5 empty] | 247 | 248
[5 empty] | 242 | 271
[5 empty] | 238 | 247
[5 empty] | 247 | 252
[5 empty] | 241 | 257
[5 empty] | 241 | 245
[5 empty] | 247 | 257
[5 empty] | 248 | 252
[5 empty] | 249 | 249
[5 empty] | 240 | 276
[5 empty] | 260 | 270
[5 empty] | 278 | 269
[5 empty] | 284 | 285
[5 empty] | 294 | 300
[5 empty] | 290 | 301
[5 empty] | 285 | 293
[5 empty] | 284 | 292
[5 empty] | 273 | 298
[5 empty] | 266 | 291
[5 empty] | 288 | 281
[5 empty] | 281 | 292
[5 empty] | 275 | 280
[5 empty] | 272 | 281
[5 empty] | 284 | 290
[5 empty] | 284 | 298
[5 empty] | 283 | 290
[5 empty] | 274 | 2568
[5 empty] | 266 | 1955
[5 empty] | 262 | 283
[5 empty] | 258 | 550
[5 empty] | 267 | 273
[5 empty] | 279 | 270
[5 empty] | 264 | 267
[5 empty] | 271 | 285
[5 empty] | 281 | 280
[5 empty] | 285 | 295
[5 empty] | 280 | 277
[5 empty] | 295 | 294
[5 empty] | 297 | 308
[5 empty] | 314 | 315
[5 empty] | 324 | 898
[5 empty] | 332 | 339
[5 empty] | 338 | 338
[5 empty] | 365 | 350
[5 empty] | 336 | 360
[5 empty] | 344 | 2397
[5 empty] | 349 | 384
[5 empty] | 339 | 355
[5 empty] | 364 | 360
[5 empty] | 389 | 426
[5 empty] | 411 | 395
[5 empty] | 415 | 402
[5 empty] | 412 | 398
[5 empty] | 380 | 398
[5 empty] | 377 | 402
[5 empty] | 402 | 394
[5 empty] | 380 | 391
[5 empty] | 375 | 372
[5 empty] | 353 | 360
[5 empty] | 337 | 359
[5 empty] | 327 | 344
[5 empty] | 336 | 331
[5 empty] | 331 | 340
[5 empty] | 357 | 346
[5 empty] | 333 | 339
[5 empty] | 338 | 358
[5 empty] | 356 | 361
[5 empty] | 358 | 366
[5 empty] | 356 | 356
[5 empty] | 352 | 344
[5 empty] | 348 | 362
[5 empty] | 338 | 331
[5 empty] | 325 | 358
[5 empty] | 325 | 336
[5 empty] | 350 | 334
[5 empty] | 323 | 331
[5 empty] | 354 | 351
[5 empty] | 338 | 350
[5 empty] | 369 | 343
[5 empty] | 340 | 344
[5 empty] | 336 | 2063
[5 empty] | 346 | 356
[5 empty] | 345 | 367
[5 empty] | 344 | 366
[5 empty] | 345 | 355
[5 empty] | 323 | 328
[5 empty] | 323 | 330
[5 empty] | 312 | 341
[5 empty] | 325 | 947
[5 empty] | 300 | 323
[5 empty] | 300 | 309
[5 empty] | 499 | 310
[5 empty] | 295 | 302
[5 empty] | 284 | 1161
[5 empty] | 310 | 318
[5 empty] | 298 | 316
[5 empty] | 299 | 321
[5 empty] | 438 | 328
[5 empty] | 321 | 334
[5 empty] | 317 | 323
[5 empty] | 322 | 337
[5 empty] | 350 | 339
[5 empty] | 332 | 349
[5 empty] | 338 | 369
[5 empty] | 341 | 353
[5 empty] | 348 | 355
[5 empty] | 356 | 370
[5 empty] | 376 | 372
[5 empty] | 365 | 365
[5 empty] | 359 | 424
[5 empty] | 365 | 374
[5 empty] | 376 | 377
[5 empty] | 369 | 378
[5 empty] | 369 | 382
[5 empty] | 362 | 377
[5 empty] | 369 | 362
[5 empty] | 346 | 362
[5 empty] | 351 | 355
[5 empty] | 350 | 367
[5 empty] | 366 | 356
[5 empty] | 362 | 357
[5 empty] | 360 | 355
[5 empty] | 366 | 376
[5 empty] | 368 | 388
[5 empty] | 374 | 385
[5 empty] | 2625 | 364
[5 empty] | 2625 | 363
[5 empty] | 363 | 392
[5 empty] | 379 | 403
[5 empty] | 380 | 397
[5 empty] | 362 | 370
[5 empty] | 359 | 383
[5 empty] | 363 | 399
[5 empty] | 359 | 374
[5 empty] | 438 | 373
[5 empty] | 366 | 391
[5 empty] | 355 | 360
[5 empty] | 345 | 360
[5 empty] | 348 | 352
[5 empty] | 351 | 357
[5 empty] | 336 | 342
[5 empty] | 336 | 340
[5 empty] | 309 | 330
[5 empty] | 321 | 318
[5 empty] | 352 | 341
[5 empty] | 308 | 336
[5 empty] | 320 | 326
[5 empty] | 421 | 325
[5 empty] | 320 | 343
[5 empty] | 308 | 333
[5 empty] | 319 | 312
[5 empty] | 312 | 319
[5 empty] | 314 | 328
[5 empty] | 328 | 329
[5 empty] | 310 | 321
[5 empty] | 314 | 348
[5 empty] | 317 | 326
[5 empty] | 324 | 324
[5 empty] | 319 | 326
[5 empty] | 324 | 321
[5 empty] | 436 | 319
[5 empty] | 319 | 329
[5 empty] | 312 | 319
[5 empty] | 332 | 331
[5 empty] | 382 | 348
[5 empty] | 327 | 334
[5 empty] | 333 | 343
[5 empty] | 319 | 331
[5 empty] | 323 | 325
[5 empty] | 325 | 348
[5 empty] | 340 | 332
[5 empty] | 332 | 344
[5 empty] | 321 | 341
[5 empty] | 338 | 358
[5 empty] | 326 | 331
[5 empty] | 332 | 340
[5 empty] | 329 | 325
[5 empty] | 333 | 331
[5 empty] | 350 | 347
[5 empty] | 344 | 353
[5 empty] | 348 | 347
[5 empty] | 351 | 351
[5 empty] | 333 | 330
[5 empty] | 319 | 322
[5 empty] | 327 | 328
[5 empty] | 323 | 337
[5 empty] | 331 | 341
[5 empty] | 336 | 341
[5 empty] | 331 | 330
[5 empty] | 323 | 345
[5 empty] | 348 | 343
[5 empty] | 343 | 359
[5 empty] | 350 | 346
[5 empty] | 339 | 350
[5 empty] | 337 | 337
[5 empty] | 335 | 337
[5 empty] | 331 | 348
[5 empty] | 326 | 343
[5 empty] | 343 | 336
[5 empty] | 331 | 341
[5 empty] | 335 | 339
[5 empty] | 333 | 1013
[5 empty] | 340 | 2089
[5 empty] | 345 | 982
[5 empty] | 348 | 825
[5 empty] | 349 | 857
[5 empty] | 356 | 1727
[5 empty] | 352 | 1275
[5 empty] | 352 | 349
[5 empty] | 343 | 358
[5 empty] | 326 | 339
[5 empty] | 329 | 340
[5 empty] | 345 | 346
[5 empty] | 316 | 336
[5 empty] | 322 | 349
[5 empty] | 340 | 374
[5 empty] | 317 | 325
[5 empty] | 319 | 317
[5 empty] | 321 | 323
[5 empty] | 327 | 336
[5 empty] | 319 | 322
[5 empty] | 311 | 331
[5 empty] | 315 | 319
[5 empty] | 310 | 322
[5 empty] | 317 | 314
[5 empty] | 307 | 323
[5 empty] | 310 | 318
[5 empty] | 317 | 313
[5 empty] | 307 | 316
[5 empty] | 318 | 321
[5 empty] | 310 | 309
[5 empty] | 359 | 361
[5 empty] | 304 | 312
[5 empty] | 304 | 354
[5 empty] | 309 | 320
[5 empty] | 316 | 324
[5 empty] | 326 | 328
[5 empty] | 315 | 316
[5 empty] | 303 | 304
[5 empty] | 304 | 403
[5 empty] | 299 | 305
[5 empty] | 344 | 312
[5 empty] | 327 | 320
[5 empty] | 316 | 319
[5 empty] | 315 | 319
[5 empty] | 324 | 328
[5 empty] | 324 | 326
[5 empty] | 338 | 356
[5 empty] | 346 | 330
[5 empty] | 333 | 834
[5 empty] | 345 | 327
[5 empty] | 321 | 332
[5 empty] | 397 | 397
[5 empty] | 322 | 317
[5 empty] | 311 | 319
[5 empty] | 313 | 330
[5 empty] | 308 | 321
[5 empty] | 313 | 314
[5 empty] | 319 | 319
[5 empty] | 311 | 320
[5 empty] | 327 | 300
[5 empty] | 297 | 304
[5 empty] | 294 | 306
[5 empty] | 300 | 306
[5 empty] | 336 | 309
[5 empty] | 313 | 304
[5 empty] | 302 | 322
[5 empty] | 306 | 321
[5 empty] | 309 | 305
[5 empty] | 301 | 298
[5 empty] | 298 | 324
[5 empty] | 315 | 310
[5 empty] | 308 | 308
[5 empty] | 292 | 305
[5 empty] | 299 | 300
[5 empty] | 298 | 323
[5 empty] | 292 | 307
[5 empty] | 290 | 300
[5 empty] | 292 | 301
[5 empty] | 287 | 325
[5 empty] | 295 | 327
[5 empty] | 295 | 289
[5 empty] | 291 | 296
[5 empty] | 281 | 292
[5 empty] | 280 | 286
[5 empty] | 279 | 288
[5 empty] | 283 | 295
[5 empty] | 283 | 308
[5 empty] | 285 | 294
[5 empty] | 271 | 289
[5 empty] | 275 | 290
[5 empty] | 280 | 282
[5 empty] | 278 | 281
[5 empty] | 285 | 294
[5 empty] | 291 | 295
[5 empty] | 317 | 341
[5 empty] | 297 | 295
[5 empty] | 292 | 291
[5 empty] | 294 | 295
[5 empty] | 284 | 301
[5 empty] | 284 | 284
[5 empty] | 269 | 284
[5 empty] | 278 | 290
[5 empty] | 279 | 285
[5 empty] | 278 | 288
[5 empty] | 283 | 286
[5 empty] | 282 | 284
[5 empty] | 288 | 285
[5 empty] | 286 | 293
[5 empty] | 294 | 301
[5 empty] | 294 | 295
[5 empty] | 298 | 300
[5 empty] | 311 | 308
[5 empty] | 299 | 307
[5 empty] | 352 | 304
[5 empty] | 299 | 303
[5 empty] | 442 | 296
[5 empty] | 290 | 295
[5 empty] | 307 | 306
[5 empty] | 306 | 294
[5 empty] | 295 | 321
[5 empty] | 293 | 290
[5 empty] | 286 | 294
[5 empty] | 278 | 290
[5 empty] | 282 | 290
[5 empty] | 271 | 291
[5 empty] | 320 | 280
[5 empty] | 274 | 283
[5 empty] | 285 | 316
[5 empty] | 269 | 282
[5 empty] | 272 | 628
[5 empty] | 283 | 279
[5 empty] | 275 | 287
[5 empty] | 278 | 276
[5 empty] | 282 | 284
[5 empty] | 270 | 285
[5 empty] | 286 | 281
[5 empty] | 275 | 294
[5 empty] | 274 | 281
[5 empty] | 281 | 300
[5 empty] | 283 | 303
[5 empty] | 303 | 305
[5 empty] | 301 | 290
[5 empty] | 295 | 284
[5 empty] | 306 | 288
[5 empty] | 280 | 298
[5 empty] | 286 | 280
[5 empty] | 281 | 284
[5 empty] | 284 | 287
[5 empty] | 277 | 290
[5 empty] | 282 | 293
[5 empty] | 280 | 285
[5 empty] | 271 | 279
[5 empty] | 271 | 282
[5 empty] | 271 | 300
[5 empty] | 278 | 279
[5 empty] | 280 | 284
[5 empty] | 281 | 288
[5 empty] | 276 | 290
[5 empty] | 267 | 287
[5 empty] | 274 | 280
[5 empty] | 272 | 342
[5 empty] | 277 | 282
[5 empty] | 277 | 294
[5 empty] | 282 | 289
[5 empty] | 279 | 279
[5 empty] | 278 | 286
[5 empty] | 270 | 289
[5 empty] | 279 | 286
[5 empty] | 280 | 286
[5 empty] | 282 | 283
[5 empty] | 280 | 289
[5 empty] | 280 | 291
[5 empty] | 273 | 282
[5 empty] | 275 | 277
[5 empty] | 292 | 299
[5 empty] | 273 | 302
[5 empty] | 287 | 290
[5 empty] | 280 | 290
[5 empty] | 288 | 284
[5 empty] | 276 | 285
[5 empty] | 279 | 286
[5 empty] | 278 | 287
[5 empty] | 272 | 280
[5 empty] | 266 | 284
[5 empty] | 268 | 276
[5 empty] | 276 | 288
[5 empty] | 266 | 280
[5 empty] | 269 | 297
[5 empty] | 276 | 282
[5 empty] | 266 | 276
[5 empty] | 270 | 279
[5 empty] | 275 | 279
[5 empty] | 266 | 282
[5 empty] | 279 | 271
[5 empty] | 277 | 283
[5 empty] | 271 | 273
[5 empty] | 278 | 278
[5 empty] | 268 | 283
[5 empty] | 292 | 290
[5 empty] | 282 | 304
[5 empty] | 274 | 291
[5 empty] | 272 | 283
[5 empty] | 292 | 279
[5 empty] | 288 | 293
[5 empty] | 275 | 282
[5 empty] | 277 | 277
[5 empty] | 313 | 906
[5 empty] | 309 | 279
[5 empty] | 278 | 300
[5 empty] | 289 | 288
[5 empty] | 288 | 293
[5 empty] | 287 | 321
[5 empty] | 300 | 301
[5 empty] | 285 | 285
[5 empty] | 285 | 292
[5 empty] | 285 | 288
[5 empty] | 279 | 326
[5 empty] | 275 | 299
[5 empty] | 273 | 301
[5 empty] | 271 | 282
[5 empty] | 269 | 265
[5 empty] | 259 | 278
[5 empty] | 271 | 268
[5 empty] | 257 | 270
[5 empty] | 266 | 270
[5 empty] | 263 | 272
[5 empty] | 266 | 271
[5 empty] | 267 | 288
[5 empty] | 316 | 286
[5 empty] | 276 | 272
[5 empty] | 278 | 379
[5 empty] | 274 | 277
[5 empty] | 265 | 277
[5 empty] | 265 | 271
[5 empty] | 261 | 268
[5 empty] | 262 | 272
[5 empty] | 273 | 294
[5 empty] | 265 | 274
[5 empty] | 261 | 264
[5 empty] | 260 | 316
[5 empty] | 260 | 286
[5 empty] | 255 | 258
[5 empty] | 256 | 257
[5 empty] | 256 | 260
[5 empty] | 263 | 265
[5 empty] | 253 | 266
[5 empty] | 249 | 261
[5 empty] | 260 | 273
[5 empty] | 256 | 262
[5 empty] | 259 | 264
[5 empty] | 265 | 280
[5 empty] | 272 | 271
[5 empty] | 272 | 274
[5 empty] | 258 | 271
[5 empty] | 256 | 267
[5 empty] | 266 | 272
[5 empty] | 259 | 265
[5 empty] | 255 | 268
[5 empty] | 258 | 262
[5 empty] | 261 | 261
[5 empty] | 261 | 283
[5 empty] | 281 | 265
[5 empty] | 262 | 283
[5 empty] | 276 | 273
[5 empty] | 261 | 269
[5 empty] | 262 | 283
[5 empty] | 260 | 284
[5 empty] | 275 | 274
[5 empty] | 262 | 292
[5 empty] | 265 | 288
[5 empty] | 265 | 273
[5 empty] | 272 | 272
[5 empty] | 266 | 279
[5 empty] | 268 | 286
[5 empty] | 271 | 271
[5 empty] | 275 | 285
[5 empty] | 285 | 274
[5 empty] | 273 | 283
[5 empty] | 263 | 279
[5 empty] | 287 | 272
[5 empty] | 271 | 285
[5 empty] | 270 | 277
[5 empty] | 273 | 278
[5 empty] | 270 | 277
[5 empty] | 269 | 281
[5 empty] | 271 | 273
[5 empty] | 282 | 278
[5 empty] | 264 | 282
[5 empty] | 266 | 278
[5 empty] | 277 | 274
[5 empty] | 276 | 279
[5 empty] | 287 | 288
[5 empty] | 283 | 288
[5 empty] | 276 | 298
[5 empty] | 281 | 419
[5 empty] | 289 | 296
[5 empty] | 289 | 286
[5 empty] | 277 | 289
[5 empty] | 285 | 291
[5 empty] | 271 | 291
[5 empty] | 281 | 299
[5 empty] | 287 | 274
[5 empty] | 264 | 281
[5 empty] | 266 | 268
[5 empty] | 256 | 260
[5 empty] | 257 | 267
[5 empty] | 257 | 271
[5 empty] | 258 | 268
[5 empty] | 258 | 263
[5 empty] | 264 | 269
[5 empty] | 269 | 271
[5 empty] | 261 | 271
[5 empty] | 276 | 264
[5 empty] | 265 | 272
[5 empty] | 269 | 273
[5 empty] | 267 | 280
[5 empty] | 262 | 273
[5 empty] | 267 | 276
[5 empty] | 270 | 270
[5 empty] | 269 | 282
[5 empty] | 270 | 269
[5 empty] | 279 | 275
[5 empty] | 283 | 279
[5 empty] | 258 | 280
[5 empty] | 282 | 273
[5 empty] | 271 | 279
[5 empty] | 262 | 269
[5 empty] | 263 | 287
[5 empty] | 267 | 393
[5 empty] | 280 | 276
[5 empty] | 284 | 271
[5 empty] | 286 | 280
[5 empty] | 270 | 276
[5 empty] | 272 | 293
[5 empty] | 282 | 279
[5 empty] | 272 | 282
[5 empty] | 278 | 280
[5 empty] | 279 | 279
[5 empty] | 269 | 282
[5 empty] | 270 | 281
[5 empty] | 274 | 279
[5 empty] | 275 | 276
[5 empty] | 287 | 294
[5 empty] | 274 | 286
[5 empty] | 279 | 306
[5 empty] | 273 | 278
[5 empty] | 271 | 276
[5 empty] | 263 | 272
[5 empty] | 260 | 285
[5 empty] | 259 | 273
[5 empty] | 264 | 265
[5 empty] | 252 | 261
[5 empty] | 263 | 260
[5 empty] | 256 | 264
[5 empty] | 261 | 252
[5 empty] | 254 | 265
[5 empty] | 255 | 260
[5 empty] | 258 | 264
[5 empty] | 265 | 252
[5 empty] | 254 | 252
[5 empty] | 254 | 268
[5 empty] | 257 | 270
[5 empty] | 261 | 268
[5 empty] | 275 | 267
[5 empty] | 266 | 315
[5 empty] | 267 | 302
[5 empty] | 268 | 271
[5 empty] | 269 | 266
[5 empty] | 260 | 274
[5 empty] | 261 | 256
[5 empty] | 251 | 256
[5 empty] | 250 | 255
[5 empty] | 250 | 268
[5 empty] | 250 | 258
[5 empty] | 254 | 256
[5 empty] | 258 | 260
[5 empty] | 256 | 256
[5 empty] | 256 | 255
[5 empty] | 254 | 257
[5 empty] | 245 | 252
[5 empty] | 344 | 252
[5 empty] | 250 | 258
[5 empty] | 245 | 262
[5 empty] | 250 | 277
[5 empty] | 259 | 268
[5 empty] | 271 | 268
[5 empty] | 263 | 264
[5 empty] | 260 | 278
[5 empty] | 255 | 271
[5 empty] | 250 | 269
[5 empty] | 255 | 272
[5 empty] | 254 | 258
[5 empty] | 245 | 396
[5 empty] | 254 | 258
[5 empty] | 246 | 261
[5 empty] | 240 | 250
[5 empty] | 247 | 269
[5 empty] | 245 | 250
[5 empty] | 240 | 257
[5 empty] | 246 | 247
[5 empty] | 267 | 253
[5 empty] | 251 | 256
[5 empty] | 249 | 260
[5 empty] | 254 | 261
[5 empty] | 271 | 271
[5 empty] | 270 | 265
[5 empty] | 256 | 266
[5 empty] | 273 | 276
[5 empty] | 256 | 492
[5 empty] | 250 | 266
[5 empty] | 255 | 256
[5 empty] | 258 | 259
[5 empty] | 262 | 257
[5 empty] | 253 | 275
[5 empty] | 256 | 263
[5 empty] | 256 | 265
[5 empty] | 252 | 266
[5 empty] | 259 | 263
[5 empty] | 249 | 264
[5 empty] | 256 | 258
[5 empty] | 251 | 263
[5 empty] | 252 | 262
[5 empty] | 251 | 259
[5 empty] | 250 | 253
[5 empty] | 244 | 267
[5 empty] | 253 | 251
[5 empty] | 267 | 247
[5 empty] | 252 | 254
[5 empty] | 254 | 252
[5 empty] | 261 | 251
[5 empty] | 248 | 259
[5 empty] | 249 | 258
[5 empty] | 272 | 258
[5 empty] | 251 | 268
[5 empty] | 243 | 256
[5 empty] | 254 | 253
[5 empty] | 242 | 253
[5 empty] | 244 | 247
[5 empty] | 244 | 247
[5 empty] | 243 | 250
[5 empty] | 241 | 255
[5 empty] | 241 | 252
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 249 | 247
[5 empty] | 248 | 256
[5 empty] | 248 | 259
[5 empty] | 250 | 261
[5 empty] | 251 | 256
[5 empty] | 251 | 261
[5 empty] | 250 | 253
[5 empty] | 253 | 246
[5 empty] | 246 | 250
[5 empty] | 247 | 248
[5 empty] | 244 | 250
[5 empty] | 243 | 255
[5 empty] | 250 | 248
[5 empty] | 243 | 246
[5 empty] | 246 | 248
[5 empty] | 246 | 250
[5 empty] | 239 | 262
[5 empty] | 245 | 264
[5 empty] | 247 | 253
[5 empty] | 241 | 245
[5 empty] | 235 | 254
[5 empty] | 246 | 243
[5 empty] | 251 | 256
[5 empty] | 248 | 256
[5 empty] | 252 | 253
[5 empty] | 239 | 254
[5 empty] | 247 | 260
[5 empty] | 240 | 256
[5 empty] | 237 | 255
[5 empty] | 240 | 242
[5 empty] | 232 | 250
[5 empty] | 245 | 248
[5 empty] | 239 | 260
[5 empty] | 240 | 246
[5 empty] | 263 | 248
[5 empty] | 231 | 238
[5 empty] | 234 | 244
[5 empty] | 242 | 242
[5 empty] | 240 | 244
[5 empty] | 233 | 252
[5 empty] | 237 | 234
[5 empty] | 223 | 243
[5 empty] | 233 | 221
[5 empty] | 213 | 219
[5 empty] | 222 | 219
[5 empty] | 217 | 249
[5 empty] | 215 | 235
[5 empty] | 230 | 222
[5 empty] | 219 | 220
[5 empty] | 224 | 229
[5 empty] | 223 | 242
[5 empty] | 229 | 227
[5 empty] | 229 | 235
[5 empty] | 234 | 236
[5 empty] | 229 | 239
[5 empty] | 236 | 240
[5 empty] | 231 | 234
[5 empty] | 229 | 239
[5 empty] | 250 | 268
[5 empty] | 235 | 238
[5 empty] | 240 | 240
[5 empty] | 232 | 251
[5 empty] | 235 | 234
[5 empty] | 229 | 358
[5 empty] | 231 | 239
[5 empty] | 232 | 243
[5 empty] | 226 | 237
[5 empty] | 223 | 232
[5 empty] | 232 | 228
[5 empty] | 226 | 233
[5 empty] | 227 | 241
[5 empty] | 227 | 232
[5 empty] | 227 | 232
[5 empty] | 236 | 229
[5 empty] | 229 | 240
[5 empty] | 230 | 239
[5 empty] | 241 | 236
[5 empty] | 241 | 236
[5 empty] | 228 | 246
[5 empty] | 231 | 232
[5 empty] | 226 | 244
[5 empty] | 230 | 241
[5 empty] | 236 | 252
[5 empty] | 256 | 255
[5 empty] | 242 | 256
[5 empty] | 245 | 250
[5 empty] | 249 | 246
[5 empty] | 232 | 240
[5 empty] | 233 | 244
[5 empty] | 245 | 247
[5 empty] | 239 | 244
[5 empty] | 239 | 259
[5 empty] | 265 | 280
[5 empty] | 252 | 245
[5 empty] | 253 | 277
[5 empty] | 243 | 256
[5 empty] | 251 | 254
[5 empty] | 250 | 259
[5 empty] | 258 | 271
[5 empty] | 255 | 254
[5 empty] | 250 | 251
[5 empty] | 252 | 258
[5 empty] | 245 | 254
[5 empty] | 238 | 260
[5 empty] | 244 | 334
[5 empty] | 245 | 263
[5 empty] | 247 | 251
[5 empty] | 255 | 259
[5 empty] | 253 | 262
[5 empty] | 254 | 266
[5 empty] | 265 | 253
[5 empty] | 245 | 265
[5 empty] | 250 | 253
[5 empty] | 246 | 255
[5 empty] | 246 | 253
[5 empty] | 252 | 266
[5 empty] | 244 | 256
[5 empty] | 257 | 262
[5 empty] | 247 | 256
[5 empty] | 237 | 255
[5 empty] | 250 | 267
[5 empty] | 244 | 260
[5 empty] | 240 | 253
[5 empty] | 242 | 245
[5 empty] | 237 | 252
[5 empty] | 256 | 250
[5 empty] | 238 | 249
[5 empty] | 252 | 262
[5 empty] | 258 | 250
[5 empty] | 252 | 266
[5 empty] | 248 | 306
[5 empty] | 256 | 271
[5 empty] | 254 | 272
[5 empty] | 265 | 281
[5 empty] | 313 | 267
[5 empty] | 275 | 301
[5 empty] | 286 | 288
[5 empty] | 307 | 293
[5 empty] | 289 | 329
[5 empty] | 318 | 320
[5 empty] | 326 | 402
[5 empty] | 331 | 368
[5 empty] | 339 | 349
[5 empty] | 338 | 349
[5 empty] | 336 | 366
[5 empty] | 335 | 345
[5 empty] | 338 | 338
[5 empty] | 302 | 327
[5 empty] | 312 | 299
[5 empty] | 302 | 310
[5 empty] | 306 | 303
[5 empty] | 287 | 284
[5 empty] | 270 | 288
[5 empty] | 264 | 277
[5 empty] | 269 | 259
[5 empty] | 247 | 250
[5 empty] | 252 | 252
[5 empty] | 242 | 231
[5 empty] | 220 | 246
[5 empty] | 222 | 236
[5 empty] | 210 | 235
[5 empty] | 221 | 243
[5 empty] | 228 | 231
[5 empty] | 214 | 227
[5 empty] | 229 | 238
[5 empty] | 261 | 224
[5 empty] | 277 | 241
[5 empty] | 232 | 238
[5 empty] | 229 | 234
[5 empty] | 236 | 244
[5 empty] | 248 | 256
[5 empty] | 252 | 264
[5 empty] | 250 | 275
[5 empty] | 257 | 251
[5 empty] | 249 | 259
[5 empty] | 243 | 269
[5 empty] | 241 | 260
[5 empty] | 250 | 252
[5 empty] | 244 | 269
[5 empty] | 243 | 253
[5 empty] | 253 | 268
[5 empty] | 248 | 244
[5 empty] | 246 | 256
[5 empty] | 249 | 249
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 232 | 237
[5 empty] | 242 | 248
[5 empty] | 236 | 242
[5 empty] | 238 | 245
[5 empty] | 226 | 236
[5 empty] | 225 | 240
[5 empty] | 241 | 238
[5 empty] | 221 | 230
[5 empty] | 222 | 225
[5 empty] | 217 | 217
[5 empty] | 212 | 236
[5 empty] | 206 | 217
[5 empty] | 205 | 216
[5 empty] | 203 | 217
[5 empty] | 201 | 210
[5 empty] | 219 | 214
[5 empty] | 198 | 203
[5 empty] | 199 | 206
[5 empty] | 196 | 208
[5 empty] | 193 | 204
[5 empty] | 197 | 206
[5 empty] | 205 | 224
[5 empty] | 208 | 212
[5 empty] | 204 | 210
[5 empty] | 210 | 214
[5 empty] | 221 | 213
[5 empty] | 210 | 213
[5 empty] | 207 | 215
[5 empty] | 204 | 434
[5 empty] | 213 | 221
[5 empty] | 201 | 213
[5 empty] | 200 | 207
[5 empty] | 200 | 208
[5 empty] | 198 | 212
[5 empty] | 208 | 218
[5 empty] | 212 | 263
[5 empty] | 214 | 219
[5 empty] | 227 | 237
[5 empty] | 219 | 235
[5 empty] | 213 | 259
[5 empty] | 225 | 229
[5 empty] | 233 | 230
[5 empty] | 215 | 237
[5 empty] | 228 | 228
[5 empty] | 212 | 226
[5 empty] | 228 | 220
[5 empty] | 220 | 214
[5 empty] | 218 | 221
[5 empty] | 213 | 215
[5 empty] | 239 | 200
[5 empty] | 202 | 215
[5 empty] | 194 | 202
[5 empty] | 200 | 206
[5 empty] | 192 | 202
[5 empty] | 197 | 216
[5 empty] | 191 | 220
[5 empty] | 180 | 189
[5 empty] | 246 | 193
[5 empty] | 194 | 186
[5 empty] | 180 | 181
[5 empty] | 171 | 183
[5 empty] | 188 | 180
[5 empty] | 173 | 178
[5 empty] | 170 | 173
[5 empty] | 170 | 176
[5 empty] | 166 | 183
[5 empty] | 166 | 176
[5 empty] | 170 | 176
[5 empty] | 173 | 174
[5 empty] | 171 | 177
[5 empty] | 167 | 181
[5 empty] | 175 | 182
[5 empty] | 171 | 184
[5 empty] | 174 | 187
[5 empty] | 169 | 184
[5 empty] | 177 | 178
[5 empty] | 176 | 178
[5 empty] | 172 | 182
[5 empty] | 176 | 180
[5 empty] | 166 | 179
[5 empty] | 176 | 179
[5 empty] | 166 | 178
[5 empty] | 177 | 194
[5 empty] | 168 | 181
[5 empty] | 172 | 179
[5 empty] | 177 | 182
[5 empty] | 180 | 186
[5 empty] | 179 | 182
[5 empty] | 184 | 185
[5 empty] | 174 | 186
[5 empty] | 180 | 191
[5 empty] | 209 | 188
[5 empty] | 192 | 188
[5 empty] | 180 | 198
[5 empty] | 178 | 191
[5 empty] | 176 | 188
[5 empty] | 186 | 201
[5 empty] | 179 | 193
[5 empty] | 182 | 186
[5 empty] | nan | 194
[5 empty] | 180 | 207
[5 empty] | 209 | 191
[5 empty] | 192 | 198
[5 empty] | 180 | 192
[5 empty] | 185 | 186
[5 empty] | 188 | nan
[5 empty] | 179 | 187
[5 empty] | 175 | 182
[5 empty] | 175 | 193
[5 empty] | 183 | 178
[5 empty] | 181 | 200
[5 empty] | 178 | 184
[5 empty] | 174 | 188
[5 empty] | 181 | 198
[5 empty] | 182 | 184
[5 empty] | 188 | 345
[5 empty] | 181 | 189
[5 empty] | 174 | 191
[5 empty] | 195 | 186
[5 empty] | 169 | 182
[5 empty] | 169 | 183
[5 empty] | 162 | 188
[5 empty] | 175 | 507
[5 empty] | 173 | 184
[5 empty] | 162 | 171
[5 empty] | 159 | 171
[5 empty] | 160 | 170
[5 empty] | 153 | 164
[5 empty] | 160 | 169
[5 empty] | 151 | 166
[5 empty] | 152 | 164
[5 empty] | 153 | 153
[5 empty] | 150 | 155
[5 empty] | 148 | 166
[5 empty] | 144 | 151
[5 empty] | 146 | 161
[5 empty] | 224 | 169
[5 empty] | 153 | 167
[5 empty] | 153 | 166
[5 empty] | 152 | 169
[5 empty] | 163 | 175
[5 empty] | 157 | 165
[5 empty] | 153 | 162
[5 empty] | 156 | 165
[5 empty] | 145 | 153
[5 empty] | 146 | 150
[5 empty] | 141 | 149
[5 empty] | 144 | 145
[5 empty] | 143 | 149
[5 empty] | 141 | 151
[5 empty] | 140 | 145
[5 empty] | 140 | 138
[5 empty] | 143 | 148
[5 empty] | 141 | 145
[5 empty] | 135 | 142
[5 empty] | 140 | 145
[5 empty] | 136 | 149
[5 empty] | 138 | 148
[5 empty] | 135 | 146
[5 empty] | 134 | 147
[5 empty] | 141 | 145
[5 empty] | 140 | 142
[5 empty] | 132 | 151
[5 empty] | 131 | 147
[5 empty] | 129 | 137
[5 empty] | 150 | 140
[5 empty] | 133 | 138
[5 empty] | 128 | 140
[5 empty] | 133 | 141
[5 empty] | 133 | 138
[5 empty] | 129 | 139
[5 empty] | 137 | 136
[5 empty] | 130 | 145
[5 empty] | 139 | 149
[5 empty] | 135 | 143
[5 empty] | 135 | 150
[5 empty] | 134 | 148
[5 empty] | 132 | 140
[5 empty] | 134 | 151
[5 empty] | 138 | 146
[5 empty] | 130 | 143
[5 empty] | 130 | 134
[5 empty] | 123 | 143
[5 empty] | 132 | 128
[5 empty] | 128 | 138
[5 empty] | 120 | 130
[5 empty] | 121 | 124
[5 empty] | 115 | 123
[5 empty] | 117 | 123
[5 empty] | 113 | 199
[5 empty] | 111 | 132
[5 empty] | 113 | 120
[5 empty] | 110 | 120
[5 empty] | 104 | 116
[5 empty] | 102 | 115
[5 empty] | 101 | 109
[5 empty] | 102 | 112
[5 empty] | 97 | 107
[5 empty] | 98 | 106
[5 empty] | 96 | 107
[5 empty] | 101 | 107
[5 empty] | 98 | 106
[5 empty] | 99 | 104
[5 empty] | 99 | 106
[5 empty] | 101 | 112
[5 empty] | 106 | 175
[5 empty] | 99 | 110
[5 empty] | 98 | 106
[5 empty] | 103 | 106
[5 empty] | 99 | 105
[5 empty] | 101 | 108
[5 empty] | 101 | 111
[5 empty] | 101 | 115
[5 empty] | 123 | 117
[5 empty] | 113 | 120
[5 empty] | 112 | 121
[5 empty] | 118 | 122
[5 empty] | 115 | 148
[5 empty] | 131 | 139
[5 empty] | 124 | 129
[5 empty] | 119 | 131
[5 empty] | 128 | 132
[5 empty] | 131 | 152
[5 empty] | 137 | 139
[5 empty] | 136 | 143
[5 empty] | 140 | 149
[5 empty] | 141 | 148
[5 empty] | 143 | 154
[5 empty] | 149 | 164
[5 empty] | 149 | 163
[5 empty] | 145 | 165
[5 empty] | 155 | 168
[5 empty] | 156 | 173
[5 empty] | 153 | 196
[5 empty] | 159 | 170
[5 empty] | 163 | 181
[5 empty] | 179 | 167
[5 empty] | 158 | 182
[5 empty] | 163 | 170
[5 empty] | 155 | 172
[5 empty] | 163 | 174
[5 empty] | 161 | 181
[5 empty] | 156 | 171
[5 empty] | 166 | 178
[5 empty] | 160 | 181
[5 empty] | 162 | 174
[5 empty] | 154 | 170
[5 empty] | 161 | 165
[5 empty] | 153 | 166
[5 empty] | 150 | 195
[5 empty] | 148 | 214
[5 empty] | 147 | 147
[5 empty] | 131 | 152
[5 empty] | 132 | 147
[5 empty] | 131 | 146
[5 empty] | 131 | 135
[5 empty] | 126 | 135
[5 empty] | 121 | 130
[5 empty] | 120 | 131
[5 empty] | 115 | 123
[5 empty] | 115 | 120
[5 empty] | 119 | 123
[5 empty] | 112 | 121
[5 empty] | 118 | 114
[5 empty] | 186 | 113
[5 empty] | 110 | 117
[5 empty] | 106 | 114
[5 empty] | 103 | 113
[5 empty] | 105 | 112
[5 empty] | 103 | 114
[5 empty] | 104 | 115
[5 empty] | 101 | 117
[5 empty] | 102 | 113
[5 empty] | 99 | 102
[5 empty] | 99 | 107
[5 empty] | 105 | 112
[5 empty] | 103 | 114
[5 empty] | 105 | 123
[5 empty] | 119 | 118
[5 empty] | 113 | 115
[5 empty] | 107 | 119
[5 empty] | 108 | 115
[5 empty] | 108 | 115
[5 empty] | 104 | 115
[5 empty] | 117 | 113
[5 empty] | 109 | 118
[5 empty] | 112 | 118
[5 empty] | 116 | 125
[5 empty] | 118 | 123
[5 empty] | 123 | 126
[5 empty] | 117 | 131
[5 empty] | 121 | 130
[5 empty] | 113 | 123
[5 empty] | 118 | 119
[5 empty] | 121 | 493
[5 empty] | 120 | 127
[5 empty] | 119 | 130
[5 empty] | 131 | 123
[5 empty] | 109 | 123
[5 empty] | 107 | 118
[5 empty] | 111 | 121
[5 empty] | 114 | 123
[5 empty] | 117 | 127
[5 empty] | 117 | 126
[5 empty] | 121 | 137
[5 empty] | 139 | 137
[5 empty] | 140 | 147
[5 empty] | 138 | 149
[5 empty] | 141 | 151
[5 empty] | 144 | 144
[5 empty] | 127 | 146
[5 empty] | 128 | 139
[5 empty] | 113 | 127
[5 empty] | 113 | 120
[5 empty] | 116 | 112
[5 empty] | 105 | 117
[5 empty] | 112 | 114
[5 empty] | 111 | 123
[5 empty] | 114 | 119
[5 empty] | 115 | 119
[5 empty] | 111 | 122
[5 empty] | 119 | 120
[5 empty] | 115 | 131
[5 empty] | 117 | 128
[5 empty] | 124 | 143
[5 empty] | 129 | 152
[5 empty] | 148 | 142
[5 empty] | 159 | 149
[5 empty] | 138 | 144
[5 empty] | 135 | 145
[5 empty] | 145 | 141
[5 empty] | 135 | 151
[5 empty] | 142 | 140
[5 empty] | 139 | 143
[5 empty] | 136 | 154
[5 empty] | 146 | 155
[5 empty] | 155 | 159
[5 empty] | 159 | 185
[5 empty] | 165 | 174
[5 empty] | 171 | 181
[5 empty] | 173 | nan
[5 empty] | 172 | 181
[5 empty] | 180 | nan
[5 empty] | 191 | 198
[5 empty] | 204 | 207
[5 empty] | 210 | 220
[5 empty] | 215 | 226
[5 empty] | 229 | 241
[5 empty] | 233 | 237
[5 empty] | 241 | 243
[5 empty] | 224 | 239
[5 empty] | 228 | 219
[5 empty] | 215 | 228
[5 empty] | 207 | 204
[5 empty] | 197 | 212
[5 empty] | 193 | 281
[5 empty] | 189 | 193
[5 empty] | 196 | 207
[5 empty] | 206 | 210
[5 empty] | 220 | 233
[5 empty] | 221 | 241
[5 empty] | 227 | 233
[5 empty] | 240 | 240
[5 empty] | 233 | 277
[5 empty] | 227 | 298
[5 empty] | 213 | 482
[5 empty] | 214 | 216
[5 empty] | 205 | 217
[5 empty] | 213 | 221
[5 empty] | 214 | 209
[5 empty] | 203 | 276
[5 empty] | 201 | 206
[5 empty] | 195 | 206
[5 empty] | 194 | 204
[5 empty] | 196 | 198
[5 empty] | 199 | 201
[5 empty] | 204 | 205
[5 empty] | 197 | 202
[5 empty] | 187 | 203
[5 empty] | 187 | 204
[5 empty] | 182 | 188
[5 empty] | 182 | 186
[5 empty] | 175 | 193
[5 empty] | 180 | 186
[5 empty] | 182 | 199
[5 empty] | 183 | 189
[5 empty] | 203 | 210
[5 empty] | 202 | 202
[5 empty] | 193 | 201
[5 empty] | 198 | 200
[5 empty] | 216 | 216
[5 empty] | 197 | 196
[5 empty] | 192 | 199
[5 empty] | 194 | 216
[5 empty] | 195 | 206
[5 empty] | 200 | 203
[5 empty] | 203 | 207
[5 empty] | 199 | 208
[5 empty] | 195 | 209
[5 empty] | 218 | 215
[5 empty] | 203 | 227
[5 empty] | 211 | 221
[5 empty] | 201 | 224
[5 empty] | 203 | 204
[5 empty] | 207 | 330
[5 empty] | 197 | 203
[5 empty] | 202 | 256
[5 empty] | 199 | 208
[5 empty] | 203 | 209
[5 empty] | 227 | 222
[5 empty] | 216 | 221
[5 empty] | 203 | 216
[5 empty] | 201 | 211
[5 empty] | 210 | 225
[5 empty] | 216 | 222
[5 empty] | 216 | 235
[5 empty] | 209 | 219
[5 empty] | 212 | 228
[5 empty] | 206 | 215
[5 empty] | 213 | 223
[5 empty] | 212 | 229
[5 empty] | 226 | 226
[5 empty] | 221 | 233
[5 empty] | 225 | 244
[5 empty] | 243 | 345
[5 empty] | 217 | 237
[5 empty] | 228 | 236
[5 empty] | 253 | 239
[5 empty] | 224 | 246
[5 empty] | 237 | 240
[5 empty] | 242 | 249
[5 empty] | 268 | 252
[5 empty] | 293 | 302
[5 empty] | 414 | 414
[5 empty] | 551 | 539
[5 empty] | 496 | 536
[5 empty] | 415 | 439
[5 empty] | 358 | 461
[5 empty] | 321 | 350
[5 empty] | 298 | 321
[5 empty] | 306 | 301
[5 empty] | 294 | 402
[5 empty] | 288 | 318
[5 empty] | 285 | 302
[5 empty] | 306 | 347
[5 empty] | 301 | 319
[5 empty] | 326 | 356
[5 empty] | 341 | 335
[5 empty] | 314 | 318
[5 empty] | 373 | 355
[5 empty] | 320 | 361
[5 empty] | 317 | 326
[5 empty] | 337 | 339
[5 empty] | 310 | 326
[5 empty] | 324 | 384
[5 empty] | 319 | 342
[5 empty] | 317 | 356
[5 empty] | 316 | 341
[5 empty] | 314 | 342
[5 empty] | 336 | 330
[5 empty] | 327 | 332
[5 empty] | 322 | 314
[5 empty] | 307 | 301
[5 empty] | 304 | 303
[5 empty] | 307 | 318
[5 empty] | 304 | 295
[5 empty] | 294 | 308
[5 empty] | 287 | 295
[5 empty] | 303 | 309
[5 empty] | 293 | 303
[5 empty] | 277 | 295
[5 empty] | 271 | 303
[5 empty] | 269 | 277
[5 empty] | 270 | 290
[5 empty] | 270 | 280
[5 empty] | 308 | 286
[5 empty] | 284 | 289
[5 empty] | 293 | 302
[5 empty] | 298 | 320
[5 empty] | 309 | 309
[5 empty] | 344 | 347
[5 empty] | 364 | 387
[5 empty] | 348 | 617
[5 empty] | 327 | 375
[5 empty] | 340 | 323
[5 empty] | 316 | 325
[5 empty] | 320 | 338
[5 empty] | 316 | 330
[5 empty] | 315 | 321
[5 empty] | 303 | 319
[5 empty] | 319 | 324
[5 empty] | 305 | 353
[5 empty] | 309 | 318
[5 empty] | 317 | 320
[5 empty] | 302 | 308
[5 empty] | 308 | 310
[5 empty] | 298 | 301
[5 empty] | 285 | 298
[5 empty] | 332 | 369
[5 empty] | 296 | 304
[5 empty] | 300 | 307
[5 empty] | 332 | 357
[5 empty] | 346 | 338
[5 empty] | 325 | 335
[5 empty] | 321 | 329
[5 empty] | 333 | 365
[5 empty] | 329 | 363
[5 empty] | 330 | 338
[5 empty] | 337 | 340
[5 empty] | 327 | 334
[5 empty] | 313 | 334
[5 empty] | 325 | 325
[5 empty] | 315 | 333
[5 empty] | 320 | 332
[5 empty] | 319 | 346
[5 empty] | 338 | 328
[5 empty] | 327 | 335
[5 empty] | 339 | 334
[5 empty] | 322 | 334
[5 empty] | 326 | 326
[5 empty] | 319 | 357
[5 empty] | 320 | 341
[5 empty] | 331 | 331
[5 empty] | 326 | 337
[5 empty] | 338 | 338
[5 empty] | 355 | 352
[5 empty] | 373 | 408
[5 empty] | 348 | 357
[5 empty] | 360 | 359
[5 empty] | 359 | 357
[5 empty] | 366 | 370
[5 empty] | 366 | 361
[5 empty] | 349 | 375
[5 empty] | 344 | 357
[5 empty] | 339 | 365
[5 empty] | 347 | 347
[5 empty] | 347 | 363
[5 empty] | 345 | 347
[5 empty] | 341 | 350
[5 empty] | 330 | 343
[5 empty] | 330 | 343
[5 empty] | 335 | 346
[5 empty] | 351 | 336
[5 empty] | 343 | 362
[5 empty] | 332 | 376
[5 empty] | 326 | 338
[5 empty] | 323 | 325
[5 empty] | 322 | 336
[5 empty] | 318 | 343
[5 empty] | 334 | 335
[5 empty] | 314 | 339
[5 empty] | 329 | 330
[5 empty] | 333 | 332
[5 empty] | 328 | 340
[5 empty] | 324 | 329
[5 empty] | 324 | 343
[5 empty] | 321 | 327
[5 empty] | 324 | 330
[5 empty] | 329 | 332
[5 empty] | 342 | 335
[5 empty] | 334 | 328
[5 empty] | 330 | 336
[5 empty] | 369 | 342
[5 empty] | 325 | 329
[5 empty] | 331 | 317
[5 empty] | 315 | 336
[5 empty] | 336 | 318
[5 empty] | 319 | 335
[5 empty] | 315 | 316
[5 empty] | 321 | 327
[5 empty] | 333 | 337
[5 empty] | 341 | 333
[5 empty] | 336 | 327
[5 empty] | 325 | 337
[5 empty] | 319 | 329
[5 empty] | 318 | 324
[5 empty] | 331 | 325
[5 empty] | 335 | 361
[5 empty] | 331 | 333
[5 empty] | 336 | 350
[5 empty] | 325 | 338
[5 empty] | 320 | 353
[5 empty] | 326 | 336
[5 empty] | 327 | 321
[5 empty] | 351 | 341
[5 empty] | 316 | 336
[5 empty] | 338 | 336
[5 empty] | 325 | 332
[5 empty] | 324 | 349
[5 empty] | 328 | 322
[5 empty] | 333 | 337
[5 empty] | 340 | 345
[5 empty] | 353 | 665
[5 empty] | 335 | 342
[5 empty] | 332 | 338
[5 empty] | 349 | 333
[5 empty] | 316 | 326
[5 empty] | 325 | 365
[5 empty] | 330 | 346
[5 empty] | 347 | 327
[5 empty] | 324 | 322
[5 empty] | 341 | 335
[5 empty] | 329 | 330
[5 empty] | 338 | 335
[5 empty] | 323 | 336
[5 empty] | 331 | 340
[5 empty] | 331 | 347
[5 empty] | 341 | 341
[5 empty] | 334 | 344
[5 empty] | 355 | 347
[5 empty] | 349 | 349
[5 empty] | 337 | 346
[5 empty] | 337 | 340
[5 empty] | 334 | 338
[5 empty] | 332 | 334
[5 empty] | 338 | 337
[5 empty] | 339 | 339
[5 empty] | 377 | 330
[5 empty] | 425 | 335
[5 empty] | 339 | 363
[5 empty] | 323 | 339
[5 empty] | 360 | 343
[5 empty] | 324 | 339
[5 empty] | 337 | 334
[5 empty] | 331 | 340
[5 empty] | 338 | 398
[5 empty] | 332 | 354
[5 empty] | 334 | 326
[5 empty] | 315 | 324
[5 empty] | 319 | 329
[5 empty] | 321 | 328
[5 empty] | 324 | 332
[5 empty] | 318 | 350
[5 empty] | 340 | 320
[5 empty] | 321 | 339
[5 empty] | 323 | 340
[5 empty] | 330 | 334
[5 empty] | 321 | 333
[5 empty] | 331 | 331
[5 empty] | 329 | 350
[5 empty] | 323 | 419
[5 empty] | 336 | 332
[5 empty] | 326 | 351
[5 empty] | 333 | 335
[5 empty] | 340 | 332
[5 empty] | 324 | 332
[5 empty] | 316 | 342
[5 empty] | 321 | 323
[5 empty] | 330 | 321
[5 empty] | 324 | 336
[5 empty] | 325 | 350
[5 empty] | 321 | 325
[5 empty] | 331 | 316
[5 empty] | 316 | 347
[5 empty] | 307 | 320
[5 empty] | 312 | 333
[5 empty] | 314 | 326
[5 empty] | 320 | 323
[5 empty] | 315 | 324
[5 empty] | 323 | 324
[5 empty] | 322 | 321
[5 empty] | 315 | 317
[5 empty] | 520 | 320
[5 empty] | 317 | 313
[5 empty] | 307 | 315
[5 empty] | 315 | 318
[5 empty] | 317 | 310
[5 empty] | 316 | 317
[5 empty] | 317 | 322
[5 empty] | 315 | 318
[5 empty] | 316 | 322
[5 empty] | 310 | 322
[5 empty] | 316 | 315
[5 empty] | 303 | 311
[5 empty] | 303 | 316
[5 empty] | 305 | 305
[5 empty] | 308 | 312
[5 empty] | 311 | 308
[5 empty] | 299 | 300
[5 empty] | 300 | 309
[5 empty] | 304 | 304
[5 empty] | 302 | 320
[5 empty] | 317 | 363
[5 empty] | 310 | 332
[5 empty] | 316 | 324
[5 empty] | 340 | 320
[5 empty] | 307 | 314
[5 empty] | 313 | 320
[5 empty] | 312 | 313
[5 empty] | 312 | 311
[5 empty] | 320 | 314
[5 empty] | 311 | 312
[5 empty] | 313 | 321
[5 empty] | 313 | 350
[5 empty] | 318 | 331
[5 empty] | 315 | 326
[5 empty] | 384 | 328
[5 empty] | 311 | 335
[5 empty] | 319 | 328
[5 empty] | 312 | 315
[5 empty] | 296 | 321
[5 empty] | 300 | 307
[5 empty] | 300 | 319
[5 empty] | 300 | 307
[5 empty] | 297 | 301
[5 empty] | 302 | 306
[5 empty] | 309 | 304
[5 empty] | 307 | 329
[5 empty] | 301 | 331
[5 empty] | 311 | 326
[5 empty] | 323 | 329
[5 empty] | 317 | 324
[5 empty] | 309 | 313
[5 empty] | 323 | 336
[5 empty] | 305 | 315
[5 empty] | 309 | 336
[5 empty] | 307 | 313
[5 empty] | 308 | 322
[5 empty] | 308 | 313
[5 empty] | 311 | 320
[5 empty] | 298 | 300
[5 empty] | 307 | 317
[5 empty] | 305 | 313
[5 empty] | 310 | 324
[5 empty] | 308 | 313
[5 empty] | 320 | 322
[5 empty] | 306 | 324
[5 empty] | 309 | 304
[5 empty] | 305 | 305
[5 empty] | 307 | 306
[5 empty] | 296 | 306
[5 empty] | 290 | 315
[5 empty] | 294 | 304
[5 empty] | 307 | 300
[5 empty] | 295 | 311
[5 empty] | 317 | 321
[5 empty] | 335 | 335
[5 empty] | 309 | 353
[5 empty] | 316 | 310
[5 empty] | 317 | 318
[5 empty] | 319 | 317
[5 empty] | 307 | 334
[5 empty] | 305 | 328
[5 empty] | 307 | 316
[5 empty] | 307 | 315
[5 empty] | 306 | 309
[5 empty] | 309 | 313
[5 empty] | 304 | 314
[5 empty] | 313 | 321
[5 empty] | 312 | 318
[5 empty] | 316 | 313
[5 empty] | 305 | 308
[5 empty] | 298 | 307
[5 empty] | 313 | 317
[5 empty] | 306 | 309
[5 empty] | 322 | 329
[5 empty] | 318 | 328
[5 empty] | 314 | 319
[5 empty] | 304 | 311
[5 empty] | 332 | 308
[5 empty] | 304 | 305
[5 empty] | 303 | 306
[5 empty] | 309 | 307
[5 empty] | 298 | 309
[5 empty] | 322 | 303
[5 empty] | 313 | 318
[5 empty] | 329 | 329
[5 empty] | 320 | 312
[5 empty] | 307 | 308
[5 empty] | 333 | 324
[5 empty] | 330 | 377
[5 empty] | 312 | 311
[5 empty] | 301 | 314
[5 empty] | 310 | 311
[5 empty] | 309 | 320
[5 empty] | 304 | 322
[5 empty] | 310 | 319
[5 empty] | 294 | 323
[5 empty] | 299 | 307
[5 empty] | 297 | 308
[5 empty] | 295 | 317
[5 empty] | 296 | 306
[5 empty] | 298 | 306
[5 empty] | 310 | 320
[5 empty] | 307 | 314
[5 empty] | 312 | 304
[5 empty] | 292 | 296
[5 empty] | 298 | 295
[5 empty] | 301 | 309
[5 empty] | 300 | 305
[5 empty] | 294 | 304
[5 empty] | 305 | 310
[5 empty] | 321 | 315
[5 empty] | 292 | 295
[5 empty] | 290 | 304
[5 empty] | 287 | 293
[5 empty] | 300 | 299
[5 empty] | 293 | 318
[5 empty] | 303 | 331
[5 empty] | 306 | 306
[5 empty] | 310 | 309
[5 empty] | 302 | 311
[5 empty] | 312 | 310
[5 empty] | 327 | 323
[5 empty] | 307 | 325
[5 empty] | 317 | 319
[5 empty] | 316 | 325
[5 empty] | 328 | 332
[5 empty] | 321 | 320
[5 empty] | 327 | 337
[5 empty] | 299 | 310
[5 empty] | 299 | 311
[5 empty] | 293 | 296
[5 empty] | 285 | 305
[5 empty] | 289 | 330
[5 empty] | 289 | 298
[5 empty] | 282 | 288
[5 empty] | 294 | 287
[5 empty] | 281 | 297
[5 empty] | 286 | 304
[5 empty] | 293 | 303
[5 empty] | 304 | 308
[5 empty] | 302 | 305
[5 empty] | 315 | 320
[5 empty] | 322 | 323
[5 empty] | 317 | 324
[5 empty] | 313 | 316
[5 empty] | 307 | 309
[5 empty] | 301 | 317
[5 empty] | 301 | 303
[5 empty] | 297 | 314
[5 empty] | 286 | 301
[5 empty] | 284 | 297
[5 empty] | 291 | 289
[5 empty] | 282 | 289
[5 empty] | 280 | 285
[5 empty] | 285 | 301
[5 empty] | 282 | 296
[5 empty] | 280 | 286
[5 empty] | 283 | 284
[5 empty] | 278 | 286
[5 empty] | 291 | 309
[5 empty] | 286 | 296
[5 empty] | 284 | 291
[5 empty] | 294 | 294
[5 empty] | 283 | 290
[5 empty] | 284 | 308
[5 empty] | 279 | 288
[5 empty] | 272 | 276
[5 empty] | 282 | 284
[5 empty] | 299 | 296
[5 empty] | 295 | 309
[5 empty] | 295 | 306
[5 empty] | 303 | 310
[5 empty] | 307 | 323
[5 empty] | 321 | 318
[5 empty] | 306 | 320
[5 empty] | 311 | 321
[5 empty] | 301 | 308
[5 empty] | 318 | 308
[5 empty] | 294 | 328
[5 empty] | 289 | 296
[5 empty] | 303 | 290
[5 empty] | 284 | 286
[5 empty] | 287 | 283
[5 empty] | 294 | 297
[5 empty] | 308 | 290
[5 empty] | 274 | 289
[5 empty] | 277 | 287
[5 empty] | 275 | 277
[5 empty] | 277 | 282
[5 empty] | 276 | 285
[5 empty] | 283 | 274
[5 empty] | 297 | 294
[5 empty] | 276 | 287
[5 empty] | 273 | 287
[5 empty] | 290 | 300
[5 empty] | 293 | 293
[5 empty] | 282 | 299
[5 empty] | 286 | 283
[5 empty] | 274 | 294
[5 empty] | 350 | 302
[5 empty] | 272 | 281
[5 empty] | 276 | 273
[5 empty] | 267 | 267
[5 empty] | 264 | 274
[5 empty] | 263 | 259
[5 empty] | 260 | 287
[5 empty] | 262 | 263
[5 empty] | 261 | 265
[5 empty] | 267 | 274
[5 empty] | 270 | 269
[5 empty] | 267 | 274
[5 empty] | 269 | 273
[5 empty] | 300 | 286
[5 empty] | 273 | 276
[5 empty] | 264 | 270
[5 empty] | 266 | 279
[5 empty] | 281 | 267
[5 empty] | 260 | 276
[5 empty] | 263 | 269
[5 empty] | 264 | 268
[5 empty] | 261 | 285
[5 empty] | 266 | 296
[5 empty] | 266 | 273
[5 empty] | 273 | 277
[5 empty] | 270 | 270
[5 empty] | 272 | 290
[5 empty] | 267 | 278
[5 empty] | 275 | 273
[5 empty] | 272 | 285
[5 empty] | 280 | 290
[5 empty] | 282 | 287
[5 empty] | 276 | 286
[5 empty] | 269 | 276
[5 empty] | 273 | 278
[5 empty] | 264 | 274
[5 empty] | 267 | 274
[5 empty] | 256 | 270
[5 empty] | 258 | 267
[5 empty] | 262 | 268
[5 empty] | 260 | 264
[5 empty] | 258 | 262
[5 empty] | 260 | 258
[5 empty] | 266 | 266
[5 empty] | 254 | 539
[5 empty] | 263 | 265
[5 empty] | 252 | 264
[5 empty] | 251 | 265
[5 empty] | 257 | 262
[5 empty] | 254 | 265
[5 empty] | 252 | 258
[5 empty] | 246 | 254
[5 empty] | 250 | 262
[5 empty] | 249 | 252
[5 empty] | 249 | 261
[5 empty] | 246 | 263
[5 empty] | 255 | 266
[5 empty] | 251 | 252
[5 empty] | 243 | 251
[5 empty] | 245 | 253
[5 empty] | 255 | 251
[5 empty] | 247 | 251
[5 empty] | 258 | 259
[5 empty] | 247 | 254
[5 empty] | 253 | 260
[5 empty] | 247 | 263
[5 empty] | 247 | 264
[5 empty] | 249 | 258
[5 empty] | 252 | 258
[5 empty] | 250 | 269
[5 empty] | 252 | 258
[5 empty] | 254 | 261
[5 empty] | 252 | 258
[5 empty] | 267 | 260
[5 empty] | 259 | 260
[5 empty] | 259 | 253
[5 empty] | 258 | 255
[5 empty] | 249 | 263
[5 empty] | 255 | 253
[5 empty] | 258 | 245
[5 empty] | 251 | 251
[5 empty] | 268 | 253
[5 empty] | 242 | 251
[5 empty] | 245 | 253
[5 empty] | 244 | 249
[5 empty] | 250 | 246
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 245 | 250
[5 empty] | 244 | 249
[5 empty] | 246 | 249
[5 empty] | 249 | 252
[5 empty] | 253 | 257
[5 empty] | 237 | 250
[5 empty] | 237 | 249
[5 empty] | 234 | 254
[5 empty] | 243 | 283
[5 empty] | 244 | 240
[5 empty] | 236 | 254
[5 empty] | 238 | 244
[5 empty] | 236 | 240
[5 empty] | 234 | 235
[5 empty] | 237 | 238
[5 empty] | 240 | 241
[5 empty] | 241 | 247
[5 empty] | 256 | 254
[5 empty] | 246 | 247
[5 empty] | 238 | 251
[5 empty] | 247 | 245
[5 empty] | 239 | 251
[5 empty] | 240 | 248
[5 empty] | 240 | 247
[5 empty] | 247 | 249
[5 empty] | 240 | 244
[5 empty] | 245 | 252
[5 empty] | 267 | 252
[5 empty] | 252 | 257
[5 empty] | 255 | 259
[5 empty] | 249 | 253
[5 empty] | 248 | 249
[5 empty] | 243 | 250
[5 empty] | 247 | 246
[5 empty] | 245 | 259
[5 empty] | 244 | 258
[5 empty] | 242 | 249
[5 empty] | 251 | 256
[5 empty] | 250 | 257
[5 empty] | 249 | 263
[5 empty] | 253 | 249
[5 empty] | 253 | 253
[5 empty] | 250 | 250
[5 empty] | 247 | 250
[5 empty] | 252 | 297
[5 empty] | 245 | 256
[5 empty] | 240 | 246
[5 empty] | 237 | 264
[5 empty] | 233 | 251
[5 empty] | 237 | 253
[5 empty] | 240 | 243
[5 empty] | 244 | 257
[5 empty] | 238 | 246
[5 empty] | 241 | 250
[5 empty] | 244 | 266
[5 empty] | 245 | 263
[5 empty] | 263 | 382
[5 empty] | 257 | 257
[5 empty] | 263 | 274
[5 empty] | 260 | 264
[5 empty] | 263 | 269
[5 empty] | 258 | 269
[5 empty] | 272 | 261
[5 empty] | 252 | 259
[5 empty] | 253 | 261
[5 empty] | 263 | 258
[5 empty] | 258 | 260
[5 empty] | 250 | 264
[5 empty] | 249 | 255
[5 empty] | 244 | 261
[5 empty] | 256 | 250
[5 empty] | 242 | 251
[5 empty] | 255 | 252
[5 empty] | 252 | 249
[5 empty] | 247 | 249
[5 empty] | 247 | 264
[5 empty] | 261 | 249
[5 empty] | 248 | 253
[5 empty] | 248 | 253
[5 empty] | 244 | 251
[5 empty] | 242 | 243
[5 empty] | 249 | 252
[5 empty] | 255 | 253
[5 empty] | 243 | 255
[5 empty] | 245 | 245
[5 empty] | 244 | 251
[5 empty] | 240 | 242
[5 empty] | 237 | 259
[5 empty] | 242 | 248
[5 empty] | 241 | 239
[5 empty] | 237 | 248
[5 empty] | 242 | 245
[5 empty] | 238 | 242
[5 empty] | 251 | 249
[5 empty] | 242 | 245
[5 empty] | 243 | 248
[5 empty] | 252 | 251
[5 empty] | 245 | 246
[5 empty] | 246 | 250
[5 empty] | 246 | 254
[5 empty] | 244 | 252
[5 empty] | 251 | 246
[5 empty] | 250 | 248
[5 empty] | 244 | 241
[5 empty] | 235 | 247
[5 empty] | 239 | 243
[5 empty] | 238 | 244
[5 empty] | 236 | 244
[5 empty] | 233 | 249
[5 empty] | 242 | 252
[5 empty] | 244 | 248
[5 empty] | 239 | 257
[5 empty] | 245 | 249
[5 empty] | 240 | 245
[5 empty] | 249 | 245
[5 empty] | 239 | 246
[5 empty] | 239 | 249
[5 empty] | 237 | 244
[5 empty] | 251 | 366
[5 empty] | 246 | 247
[5 empty] | 262 | 267
[5 empty] | 238 | 258
[5 empty] | 249 | 251
[5 empty] | 249 | 262
[5 empty] | 247 | 255
[5 empty] | 255 | 260
[5 empty] | 256 | 265
[5 empty] | 256 | 268
[5 empty] | 260 | 262
[5 empty] | 253 | 260
[5 empty] | 247 | 272
[5 empty] | 254 | 264
[5 empty] | 268 | 254
[5 empty] | 249 | 260
[5 empty] | 245 | 255
[5 empty] | 259 | 264
[5 empty] | 244 | 257
[5 empty] | 243 | 255
[5 empty] | 241 | 255
[5 empty] | 235 | 249
[5 empty] | 239 | 245
[5 empty] | 236 | 254
[5 empty] | 241 | 243
[5 empty] | 245 | 250
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 254 | 258
[5 empty] | 247 | 255
[5 empty] | 250 | 248
[5 empty] | 235 | 249
[5 empty] | 236 | 251
[5 empty] | 244 | 242
[5 empty] | 230 | 240
[5 empty] | 237 | 258
[5 empty] | 227 | 237
[5 empty] | 233 | 237
[5 empty] | 237 | 245
[5 empty] | 235 | 264
[5 empty] | 223 | 233
[5 empty] | 222 | 237
[5 empty] | 224 | 242
[5 empty] | 224 | 227
[5 empty] | 231 | 232
[5 empty] | 229 | 229
[5 empty] | 227 | 231
[5 empty] | 224 | 236
[5 empty] | 228 | 239
[5 empty] | 227 | 234
[5 empty] | 229 | 234
[5 empty] | 236 | 239
[5 empty] | 227 | 261
[5 empty] | 225 | 234
[5 empty] | 222 | 231
[5 empty] | 241 | 244
[5 empty] | 240 | 237
[5 empty] | 226 | 234
[5 empty] | 222 | 237
[5 empty] | 228 | 235
[5 empty] | 231 | 231
[5 empty] | 225 | 230
[5 empty] | 222 | 225
[5 empty] | 231 | 234
[5 empty] | 219 | 226
[5 empty] | 220 | 226
[5 empty] | 219 | 242
[5 empty] | 228 | 223
[5 empty] | 244 | 232
[5 empty] | 222 | 239
[5 empty] | 234 | 238
[5 empty] | 222 | 223
[5 empty] | 223 | 231
[5 empty] | 221 | 229
[5 empty] | 223 | 263
[5 empty] | 228 | 246
[5 empty] | 230 | 245
[5 empty] | 248 | 249
[5 empty] | 236 | 239
[5 empty] | 243 | 239
[5 empty] | 244 | 236
[5 empty] | 256 | 235
[5 empty] | 243 | 231
[5 empty] | 219 | 229
[5 empty] | 223 | 226
[5 empty] | 220 | 217
[5 empty] | 217 | 222
[5 empty] | 206 | 226
[5 empty] | 208 | 217
[5 empty] | 215 | 222
[5 empty] | 222 | 228
[5 empty] | 222 | 240
[5 empty] | 231 | 235
[5 empty] | 230 | 247
[5 empty] | 225 | 329
[5 empty] | 222 | 223
[5 empty] | 223 | 230
[5 empty] | 222 | 232
[5 empty] | 221 | 228
[5 empty] | 224 | 229
[5 empty] | 234 | 242
[5 empty] | 224 | 232
[5 empty] | 228 | 264
[5 empty] | 228 | 246
[5 empty] | 237 | 229
[5 empty] | 229 | 237
[5 empty] | 225 | 232
[5 empty] | 231 | 230
[5 empty] | 238 | 238
[5 empty] | 232 | 234
[5 empty] | 241 | 239
[5 empty] | 234 | 232
[5 empty] | 234 | 236
[5 empty] | 240 | 244
[5 empty] | 239 | 241
[5 empty] | 235 | 240
[5 empty] | 247 | 252
[5 empty] | 246 | 263
[5 empty] | 244 | 257
[5 empty] | 251 | 248
[5 empty] | 257 | 261
[5 empty] | 248 | 266
[5 empty] | 268 | 274
[5 empty] | 257 | 272
[5 empty] | 265 | 281
[5 empty] | 251 | 263
[5 empty] | 258 | 271
[5 empty] | 269 | 271
[5 empty] | 259 | 262
[5 empty] | 271 | 275
[5 empty] | 248 | 263
[5 empty] | 251 | 264
[5 empty] | 250 | 256
[5 empty] | 272 | 269
[5 empty] | 280 | 252
[5 empty] | 256 | 261
[5 empty] | 250 | 269
[5 empty] | 259 | 257
[5 empty] | 244 | 243
[5 empty] | 242 | 251
[5 empty] | 238 | 245
[5 empty] | 235 | 249
[5 empty] | 232 | 237
[5 empty] | 227 | 233
[5 empty] | 221 | 228
[5 empty] | 216 | 224
[5 empty] | 207 | 217
[5 empty] | 219 | 226
[5 empty] | 216 | 222
[5 empty] | 221 | 228
[5 empty] | 224 | 225
[5 empty] | 219 | 228
[5 empty] | 212 | 227
[5 empty] | 211 | 216
[5 empty] | 209 | 243
[5 empty] | 208 | 215
[5 empty] | 204 | 244
[5 empty] | 214 | 217
[5 empty] | 201 | 214
[5 empty] | 209 | 217
[5 empty] | 204 | 212
[5 empty] | 208 | 209
[5 empty] | 213 | 214
[5 empty] | 211 | 210
[5 empty] | 208 | 211
[5 empty] | 210 | 238
[5 empty] | 213 | 218
[5 empty] | 213 | 220
[5 empty] | 215 | 223
[5 empty] | 220 | 222
[5 empty] | 230 | 215
[5 empty] | 223 | 223
[5 empty] | 213 | 226
[5 empty] | 211 | 209
[5 empty] | 206 | 220
[5 empty] | 205 | 213
[5 empty] | 211 | 215
[5 empty] | 210 | 208
[5 empty] | 200 | 203
[5 empty] | 201 | 205
[5 empty] | 197 | 223
[5 empty] | 202 | 202
[5 empty] | 206 | 215
[5 empty] | 211 | 208
[5 empty] | 200 | 216
[5 empty] | 213 | 221
[5 empty] | 210 | 217
[5 empty] | 205 | 223
[5 empty] | 224 | 227
[5 empty] | 211 | 219
[5 empty] | 219 | 209
[5 empty] | 203 | 213
[5 empty] | 208 | 213
[5 empty] | 202 | 211
[5 empty] | 215 | 210
[5 empty] | 211 | 225
[5 empty] | 212 | 223
[5 empty] | 219 | 230
[5 empty] | 206 | 220
[5 empty] | 202 | 213
[5 empty] | 208 | 209
[5 empty] | 211 | 214
[5 empty] | 200 | 210
[5 empty] | 196 | 210
[5 empty] | 200 | 203
[5 empty] | 188 | 194
[5 empty] | 194 | 197
[5 empty] | nan | 204
[5 empty] | 203 | 199
[5 empty] | 196 | 198
[5 empty] | 201 | 211
[5 empty] | 188 | 205
[5 empty] | 191 | 206
[5 empty] | 195 | 207
[5 empty] | 193 | 204
[5 empty] | 207 | 205
[5 empty] | 200 | 211
[5 empty] | 198 | 214
[5 empty] | 207 | 205
[5 empty] | 199 | 213
[5 empty] | 198 | 206
[5 empty] | 195 | 207
[5 empty] | 200 | 225
[5 empty] | 201 | 206
[5 empty] | 197 | 202
[5 empty] | 192 | 199
[5 empty] | 191 | 198
[5 empty] | 201 | 193
[5 empty] | 188 | 194
[5 empty] | 187 | 212
[5 empty] | 191 | 194
[5 empty] | 199 | 196
[5 empty] | 191 | 193
[5 empty] | 191 | 204
[5 empty] | 187 | 195
[5 empty] | 194 | 202
[5 empty] | 207 | 203
[5 empty] | nan | 191
[5 empty] | 185 | 194
[5 empty] | 251 | 183
[5 empty] | 174 | 189
[5 empty] | 173 | 180
[5 empty] | 170 | 184
[5 empty] | 178 | 178
[5 empty] | 177 | 182
[5 empty] | 179 | 180
[5 empty] | 196 | 186
[5 empty] | 168 | 187
[5 empty] | 175 | 186
[5 empty] | 174 | 182
[5 empty] | 176 | 188
[5 empty] | 178 | 187
[5 empty] | 187 | 183
[5 empty] | 173 | 187
[5 empty] | 170 | 185
[5 empty] | 179 | 179
[5 empty] | 179 | nan
[5 empty] | 174 | 184
[5 empty] | 177 | 186
[5 empty] | 176 | 188
[5 empty] | 179 | 185
[5 empty] | 172 | 191
[5 empty] | 175 | 192
[5 empty] | 177 | 185
[5 empty] | 175 | 182
[5 empty] | 177 | 201
[5 empty] | 172 | 185
[5 empty] | 176 | 183
[5 empty] | 182 | 191
[5 empty] | 169 | 178
[5 empty] | 172 | 179
[5 empty] | 170 | 192
[5 empty] | 200 | 182
[5 empty] | 175 | 181
[5 empty] | 171 | 178
[5 empty] | 191 | 179
[5 empty] | 208 | 191
[5 empty] | 181 | 192
[5 empty] | 174 | 192
[5 empty] | 189 | 199
[5 empty] | 179 | 189
[5 empty] | 184 | 192
[5 empty] | 213 | 181
[5 empty] | 221 | 194
[5 empty] | 180 | 185
[5 empty] | 183 | 181
[5 empty] | 181 | 193
[5 empty] | 177 | 214
[5 empty] | 224 | 188
[5 empty] | 178 | 201
[5 empty] | 209 | 205
[5 empty] | 179 | 197
[5 empty] | 181 | 184
[5 empty] | 232 | 188
[5 empty] | 212 | 197
[5 empty] | 177 | 192
[5 empty] | 176 | 183
[5 empty] | 176 | 178
[5 empty] | 160 | 170
[5 empty] | 161 | 165
[5 empty] | 154 | 161
[5 empty] | 164 | 159
[5 empty] | 148 | 158
[5 empty] | 143 | 160
[5 empty] | 147 | 149
[5 empty] | 140 | 153
[5 empty] | 141 | 155
[5 empty] | 141 | 147
[5 empty] | 147 | 153
[5 empty] | 153 | 151
[5 empty] | 150 | 157
[5 empty] | 152 | 161
[5 empty] | 154 | 159
[5 empty] | 153 | 165
[5 empty] | 159 | 161
[5 empty] | 154 | 160
[5 empty] | 157 | 158
[5 empty] | 149 | 157
[5 empty] | 155 | 154
[5 empty] | 145 | 155
[5 empty] | 154 | 157
[5 empty] | 147 | 162
[5 empty] | 154 | 161
[5 empty] | 149 | 157
[5 empty] | 149 | 162
[5 empty] | 150 | 156
[5 empty] | 148 | 158
[5 empty] | 153 | 159
[5 empty] | 153 | 162
[5 empty] | 151 | 159
[5 empty] | 151 | 160
[5 empty] | 155 | 154
[5 empty] | 149 | 157
[5 empty] | 153 | 162
[5 empty] | 157 | 162
[5 empty] | 148 | 159
[5 empty] | 152 | 155
[5 empty] | 145 | 156
[5 empty] | 147 | 159
[5 empty] | 146 | 161
[5 empty] | 147 | 157
[5 empty] | 146 | 157
[5 empty] | 147 | 193
[5 empty] | 141 | 154
[5 empty] | 144 | 150
[5 empty] | 139 | 150
[5 empty] | 152 | 143
[5 empty] | 137 | 143
[5 empty] | 131 | 142
[5 empty] | 134 | 140
[5 empty] | 133 | 144
[5 empty] | 133 | 141
[5 empty] | 132 | 137
[5 empty] | 131 | 136
[5 empty] | 133 | 141
[5 empty] | 135 | 140
[5 empty] | 130 | 134
[5 empty] | 135 | 133
[5 empty] | 130 | 133
[5 empty] | 132 | 138
[5 empty] | 135 | 145
[5 empty] | 137 | 150
[5 empty] | 147 | 148
[5 empty] | 144 | 150
[5 empty] | 147 | 158
[5 empty] | 148 | 161
[5 empty] | 155 | 162
[5 empty] | 157 | 171
[5 empty] | 161 | 172
[5 empty] | 164 | 175
[5 empty] | 167 | 176
[5 empty] | 164 | 182
[5 empty] | 163 | 168
[5 empty] | 154 | 169
[5 empty] | 150 | 166
[5 empty] | 156 | 165
[5 empty] | 148 | 165
[5 empty] | 158 | 174
[5 empty] | 154 | 154
[5 empty] | 160 | 157
[5 empty] | 152 | 158
[5 empty] | 158 | 163
[5 empty] | 150 | 161
[5 empty] | 151 | 161
[5 empty] | 148 | 165
[5 empty] | 162 | 171
[5 empty] | 162 | 175
[5 empty] | 153 | 159
[5 empty] | 148 | 156
[5 empty] | 144 | 158
[5 empty] | 151 | 165
[5 empty] | 155 | 155
[5 empty] | 150 | 152
[5 empty] | 141 | 146
[5 empty] | 138 | 156
[5 empty] | 138 | 145
[5 empty] | 134 | 145
[5 empty] | 131 | 143
[5 empty] | 131 | 137
[5 empty] | 132 | 143
[5 empty] | 135 | 138
[5 empty] | 129 | 135
[5 empty] | 123 | 139
[5 empty] | 123 | 134
[5 empty] | 125 | 130
[5 empty] | 138 | 129
[5 empty] | 135 | 134
[5 empty] | 130 | 135
[5 empty] | 124 | 138
[5 empty] | 126 | 147
[5 empty] | 140 | 141
[5 empty] | 143 | 143
[5 empty] | 142 | 159
[5 empty] | 127 | 151
[5 empty] | 133 | 142
[5 empty] | 135 | 143
[5 empty] | 132 | 156
[5 empty] | 131 | 141
[5 empty] | 132 | 140
[5 empty] | 136 | 140
[5 empty] | 163 | 139
[5 empty] | 122 | 133
[5 empty] | 126 | 125
[5 empty] | 150 | 131
[5 empty] | 118 | 127
[5 empty] | 110 | 119
[5 empty] | 126 | 122
[5 empty] | 108 | 124
[5 empty] | 107 | 120
[5 empty] | 109 | 116
[5 empty] | 125 | 117
[5 empty] | 105 | 114
[5 empty] | 106 | 114
[5 empty] | 105 | 107
[5 empty] | 102 | 113
[5 empty] | 117 | 112
[5 empty] | 100 | 115
[5 empty] | 106 | 112
[5 empty] | 107 | 117
[5 empty] | 109 | 114
[5 empty] | 108 | 114
[5 empty] | 107 | 124
[5 empty] | 109 | 117
[5 empty] | 103 | 111
[5 empty] | 107 | 116
[5 empty] | 102 | 117
[5 empty] | 102 | 110
[5 empty] | 99 | 108
[5 empty] | 102 | 109
[5 empty] | 102 | 110
[5 empty] | 104 | 119
[5 empty] | 106 | 112
[5 empty] | 106 | 111
[5 empty] | 102 | 110
[5 empty] | 103 | 111
[5 empty] | 103 | 111
[5 empty] | 105 | 111
[5 empty] | 104 | 109
[5 empty] | 104 | 112
[5 empty] | 104 | 128
[5 empty] | 109 | 119
[5 empty] | 113 | 120
[5 empty] | 111 | 123
[5 empty] | 114 | 117
[5 empty] | 115 | 120
[5 empty] | 112 | 116
[5 empty] | 110 | 127
[5 empty] | 111 | 115
[5 empty] | 108 | 119
[5 empty] | 106 | 115
[5 empty] | 105 | 110
[5 empty] | 111 | 117
[5 empty] | 110 | 119
[5 empty] | 180 | 122
[5 empty] | 119 | 128
[5 empty] | 119 | 128
[5 empty] | 124 | 129
[5 empty] | 124 | 136
[5 empty] | 126 | 132
[5 empty] | 129 | 133
[5 empty] | 123 | 133
[5 empty] | 121 | 132
[5 empty] | 121 | 129
[5 empty] | 123 | 126
[5 empty] | 114 | 121
[5 empty] | 114 | 129
[5 empty] | 109 | 118
[5 empty] | 117 | 122
[5 empty] | 110 | 120
[5 empty] | 109 | 117
[5 empty] | 109 | 116
[5 empty] | 106 | 111
[5 empty] | 105 | 110
[5 empty] | 102 | 107
[5 empty] | 105 | 109
[5 empty] | 105 | 113
[5 empty] | 110 | 113
[5 empty] | 106 | 115
[5 empty] | 116 | 116
[5 empty] | 122 | 124
[5 empty] | 120 | 137
[5 empty] | 125 | 134
[5 empty] | 130 | 142
[5 empty] | 135 | 151
[5 empty] | 134 | 149
[5 empty] | 141 | 155
[5 empty] | 161 | 155
[5 empty] | 159 | 171
[5 empty] | 159 | 166
[5 empty] | 169 | 175
[5 empty] | 166 | 171
[5 empty] | 163 | 169
[5 empty] | 165 | 188
[5 empty] | 170 | 187
[5 empty] | nan | 202
[5 empty] | 193 | 200
[5 empty] | 200 | 228
[5 empty] | 217 | 220
[5 empty] | 234 | 234
[5 empty] | 239 | 229
[5 empty] | 233 | 230
[5 empty] | 231 | 285
[5 empty] | 225 | 238
[5 empty] | 210 | 236
[5 empty] | 218 | 231
[5 empty] | 212 | 214
[5 empty] | 208 | 207
[5 empty] | 205 | 231
[5 empty] | 197 | 213
[5 empty] | 192 | 213
[5 empty] | 213 | 220
[5 empty] | 197 | 212
[5 empty] | 210 | 218
[5 empty] | 209 | 210
[5 empty] | 206 | 219
[5 empty] | 197 | 210
[5 empty] | 210 | 205
[5 empty] | 195 | 198
[5 empty] | 189 | 201
[5 empty] | 194 | nan
[5 empty] | 194 | 194
[5 empty] | 197 | 194
[5 empty] | 185 | 221
[5 empty] | 183 | 197
[5 empty] | nan | 210
[5 empty] | 184 | 192
[5 empty] | 184 | 207
[5 empty] | 194 | 196
[5 empty] | 197 | 207
[5 empty] | 214 | 211
[5 empty] | 191 | 204
[5 empty] | 198 | 238
[5 empty] | 183 | 196
[5 empty] | 192 | 197
[5 empty] | 181 | 212
[5 empty] | 178 | 206
[5 empty] | 182 | nan
[5 empty] | 182 | 188
[5 empty] | 181 | 191
[5 empty] | 177 | 275
[5 empty] | 185 | 203
[5 empty] | 176 | 187
[5 empty] | 175 | 186
[5 empty] | 174 | 189
[5 empty] | 177 | 182
[5 empty] | 175 | 183
[5 empty] | 172 | 178
[5 empty] | 173 | 182
[5 empty] | 186 | 200
[5 empty] | nan | 197
[5 empty] | 187 | 198
[5 empty] | 195 | 209
[5 empty] | 191 | 198
[5 empty] | 188 | 189
[5 empty] | 192 | 196
[5 empty] | nan | nan
[5 empty] | 189 | 203
[5 empty] | 193 | 203
[5 empty] | 201 | 193
[5 empty] | 191 | 203
[5 empty] | 185 | 205
[5 empty] | 191 | 206
[5 empty] | 198 | 206
[5 empty] | 288 | 216
[5 empty] | 206 | 204
[5 empty] | 188 | 203
[5 empty] | 186 | 214
[5 empty] | nan | 214
[5 empty] | 200 | 197
[5 empty] | 188 | 207
[5 empty] | 198 | 204
[5 empty] | 198 | 197
[5 empty] | 200 | 201
[5 empty] | 215 | 205
[5 empty] | 209 | 218
[5 empty] | 203 | 229
[5 empty] | 219 | 225
[5 empty] | 210 | 239
[5 empty] | 213 | 217
[5 empty] | 206 | 228
[5 empty] | 208 | 216
[5 empty] | 206 | 226
[5 empty] | 212 | 227
[5 empty] | 207 | 223
[5 empty] | 221 | 229
[5 empty] | 224 | 229
[5 empty] | 220 | 235
[5 empty] | 226 | 233
[5 empty] | 221 | 237
[5 empty] | 229 | 232
[5 empty] | 227 | 268
[5 empty] | 243 | 235
[5 empty] | 235 | 252
[5 empty] | 230 | 234
[5 empty] | 233 | 237
[5 empty] | 235 | 237
[5 empty] | 225 | 234
[5 empty] | 230 | 236
[5 empty] | 264 | 255
[5 empty] | 235 | 233
[5 empty] | 228 | 240
[5 empty] | 231 | 260
[5 empty] | 236 | 246
[5 empty] | 231 | 239
[5 empty] | 242 | 266
[5 empty] | 244 | 250
[5 empty] | 243 | 267
[5 empty] | 246 | 252
[5 empty] | 253 | 258
[5 empty] | 259 | 278
[5 empty] | 259 | 271
[5 empty] | 249 | 279
[5 empty] | 252 | 253
[5 empty] | 253 | 276
[5 empty] | 280 | 269
[5 empty] | 261 | 266
[5 empty] | 295 | 287
[5 empty] | 277 | 287
[5 empty] | 290 | 303
[5 empty] | 291 | 314
[5 empty] | 290 | 297
[5 empty] | 291 | 301
[5 empty] | 283 | 299
[5 empty] | 298 | 305
[5 empty] | 285 | 295
[5 empty] | 287 | 296
[5 empty] | 306 | 310
[5 empty] | 280 | 290
[5 empty] | 281 | 306
[5 empty] | 300 | 300
[5 empty] | 279 | 297
[5 empty] | 272 | 292
[5 empty] | 289 | 282
[5 empty] | 272 | 281
[5 empty] | 272 | 287
[5 empty] | 269 | 278
[5 empty] | 277 | 278
[5 empty] | 270 | 281
[5 empty] | 268 | 291
[5 empty] | 264 | 270
[5 empty] | 273 | 289
[5 empty] | 269 | 282
[5 empty] | 289 | 321
[5 empty] | 276 | 289
[5 empty] | 277 | 306
[5 empty] | 278 | 287
[5 empty] | 274 | 305
[5 empty] | 295 | 290
[5 empty] | 292 | 285
[5 empty] | 280 | 294
[5 empty] | 284 | 291
[5 empty] | 282 | 296
[5 empty] | 283 | 290
[5 empty] | 288 | 293
[5 empty] | 297 | 295
[5 empty] | 286 | 305
[5 empty] | 286 | 306
[5 empty] | 285 | 290
[5 empty] | 305 | 299
[5 empty] | 287 | 303
[5 empty] | 289 | 309
[5 empty] | 295 | 303
[5 empty] | 319 | 312
[5 empty] | 312 | 320
[5 empty] | 307 | 315
[5 empty] | 313 | 313
[5 empty] | 307 | 325
[5 empty] | 318 | 320
[5 empty] | 306 | 336
[5 empty] | 307 | 319
[5 empty] | 309 | 333
[5 empty] | 311 | 331
[5 empty] | 315 | 322
[5 empty] | 317 | 318
[5 empty] | 377 | 332
[5 empty] | 304 | 313
[5 empty] | 308 | 295
[5 empty] | 322 | 310
[5 empty] | 297 | 314
[5 empty] | 300 | 311
[5 empty] | 300 | 309
[5 empty] | 335 | 318
[5 empty] | 304 | 325
[5 empty] | 314 | 314
[5 empty] | 317 | 318
[5 empty] | 334 | 331
[5 empty] | 332 | 340
[5 empty] | 330 | 328
[5 empty] | 321 | 330
[5 empty] | 327 | 329
[5 empty] | 332 | 337
[5 empty] | 344 | 334
[5 empty] | 321 | 331
[5 empty] | 338 | 361
[5 empty] | 314 | 323
[5 empty] | 317 | 326
[5 empty] | 321 | 350
[5 empty] | 325 | 327
[5 empty] | 335 | 342
[5 empty] | 322 | 327
[5 empty] | 316 | 341
[5 empty] | 315 | 313
[5 empty] | 317 | 320
[5 empty] | 311 | 320
[5 empty] | 339 | 324
[5 empty] | 315 | 314
[5 empty] | 309 | 318
[5 empty] | 309 | 323
[5 empty] | 319 | 316
[5 empty] | 318 | 349
[5 empty] | 322 | 320
[5 empty] | 332 | 336
[5 empty] | 330 | 334
[5 empty] | 328 | 338
[5 empty] | 326 | 339
[5 empty] | 341 | 336
[5 empty] | 329 | 337
[5 empty] | 334 | 337
[5 empty] | 356 | 342
[5 empty] | 337 | 344
[5 empty] | 346 | 359
[5 empty] | 349 | 345
[5 empty] | 344 | 348
[5 empty] | 373 | 354
[5 empty] | 358 | 353
[5 empty] | 343 | 350
[5 empty] | 358 | 353
[5 empty] | 349 | 370
[5 empty] | 347 | 354
[5 empty] | 354 | 352
[5 empty] | 346 | 394
[5 empty] | 345 | 358
[5 empty] | 357 | 350
[5 empty] | 339 | 358
[5 empty] | 352 | 352
[5 empty] | 340 | 347
[5 empty] | 352 | 347
[5 empty] | 354 | 345
[5 empty] | 346 | 351
[5 empty] | 339 | 364
[5 empty] | 385 | 358
[5 empty] | 341 | 353
[5 empty] | 345 | 365
[5 empty] | 347 | 357
[5 empty] | 354 | 348
[5 empty] | 340 | 358
[5 empty] | 332 | 341
[5 empty] | 337 | 348
[5 empty] | 334 | 344
[5 empty] | 330 | 331
[5 empty] | 333 | 342
[5 empty] | 349 | 339
[5 empty] | 332 | 337
[5 empty] | 343 | 350
[5 empty] | 334 | 350
[5 empty] | 334 | 354
[5 empty] | 355 | 344
[5 empty] | 329 | 330
[5 empty] | 331 | 331
[5 empty] | 335 | 334
[5 empty] | 330 | 336
[5 empty] | 330 | 340
[5 empty] | 342 | 344
[5 empty] | 340 | 372
[5 empty] | 324 | 342
[5 empty] | 331 | 339
[5 empty] | 324 | 335
[5 empty] | 328 | 335
[5 empty] | 322 | 333
[5 empty] | 327 | 332
[5 empty] | 321 | 332
[5 empty] | 329 | 332
[5 empty] | 326 | 327
[5 empty] | 316 | 327
[5 empty] | 337 | 322
[5 empty] | 324 | 321
[5 empty] | 327 | 331
[5 empty] | 329 | 334
[5 empty] | 337 | 331
[5 empty] | 332 | 330
[5 empty] | 342 | 329
[5 empty] | 331 | 331
[5 empty] | 335 | 331
[5 empty] | 323 | 338
[5 empty] | 336 | 325
[5 empty] | 325 | 345
[5 empty] | 371 | 351
[5 empty] | 343 | 344
[5 empty] | 359 | 367
[5 empty] | 354 | 369
[5 empty] | 373 | 369
[5 empty] | 370 | 371
[5 empty] | 386 | 378
[5 empty] | 383 | 387
[5 empty] | 372 | 384
[5 empty] | 382 | 381
[5 empty] | 361 | 383
[5 empty] | 364 | 364
[5 empty] | 350 | 372
[5 empty] | 340 | 354
[5 empty] | 346 | 347
[5 empty] | 338 | 341
[5 empty] | 335 | 338
[5 empty] | 330 | 333
[5 empty] | 334 | 343
[5 empty] | 344 | 329
[5 empty] | 327 | 335
[5 empty] | 323 | 334
[5 empty] | 339 | 339
[5 empty] | 330 | 335
[5 empty] | 341 | 339
[5 empty] | 321 | 338
[5 empty] | 348 | 340
[5 empty] | 335 | 334
[5 empty] | 374 | 358
[5 empty] | 339 | 398
[5 empty] | 335 | 347
[5 empty] | 392 | 358
[5 empty] | 349 | 354
[5 empty] | 348 | 339
[5 empty] | 353 | 357
[5 empty] | 368 | 353
[5 empty] | 335 | 350
[5 empty] | 340 | 341
[5 empty] | 336 | 339
[5 empty] | 331 | 332
[5 empty] | 328 | 332
[5 empty] | 330 | 330
[5 empty] | 327 | 349
[5 empty] | 330 | 332
[5 empty] | 339 | 363
[5 empty] | 329 | 334
[5 empty] | 333 | 328
[5 empty] | 325 | 334
[5 empty] | 317 | 318
[5 empty] | 312 | 345
[5 empty] | 319 | 322
[5 empty] | 316 | 312
[5 empty] | 323 | 316
[5 empty] | 314 | 327
[5 empty] | 308 | 323
[5 empty] | 309 | 319
[5 empty] | 317 | 321
[5 empty] | 313 | 312
[5 empty] | 312 | 325
[5 empty] | 324 | 333
[5 empty] | 322 | 321
[5 empty] | 311 | 336
[5 empty] | 319 | 322
[5 empty] | 313 | 312
[5 empty] | 303 | 321
[5 empty] | 320 | 308
[5 empty] | 310 | 318
[5 empty] | 313 | 307
[5 empty] | 308 | 318
[5 empty] | 326 | 318
[5 empty] | 331 | 322
[5 empty] | 321 | 319
[5 empty] | 322 | 317
[5 empty] | 311 | 314
[5 empty] | 309 | 314
[5 empty] | 307 | 316
[5 empty] | 311 | 309
[5 empty] | 312 | 311
[5 empty] | 310 | 319
[5 empty] | 306 | 323
[5 empty] | 312 | 311
[5 empty] | 310 | 319
[5 empty] | 305 | 316
[5 empty] | 319 | 325
[5 empty] | 333 | 338
[5 empty] | 330 | 326
[5 empty] | 330 | 329
[5 empty] | 335 | 376
[5 empty] | 344 | 346
[5 empty] | 347 | 351
[5 empty] | 357 | 351
[5 empty] | 365 | 366
[5 empty] | 379 | 382
[5 empty] | 413 | 411
[5 empty] | 425 | 436
[5 empty] | 448 | 465
[5 empty] | 455 | 462
[5 empty] | 479 | 465
[5 empty] | 457 | 454
[5 empty] | 446 | 427
[5 empty] | 424 | 436
[5 empty] | 411 | 418
[5 empty] | 408 | 420
[5 empty] | 400 | 422
[5 empty] | 385 | 389
[5 empty] | 377 | 385
[5 empty] | 364 | 387
[5 empty] | 389 | 365
[5 empty] | 368 | 376
[5 empty] | 362 | 364
[5 empty] | 359 | 367
[5 empty] | 363 | 350
[5 empty] | 340 | 344
[5 empty] | 340 | 342
[5 empty] | 347 | 330
[5 empty] | 348 | 333
[5 empty] | 353 | 333
[5 empty] | 335 | 367
[5 empty] | 323 | 346
[5 empty] | 323 | 343
[5 empty] | 324 | 337
[5 empty] | 324 | 334
[5 empty] | 328 | 324
[5 empty] | 323 | 334
[5 empty] | 325 | 327
[5 empty] | 340 | 323
[5 empty] | 324 | 330
[5 empty] | 328 | 320
[5 empty] | 319 | 326
[5 empty] | 325 | 324
[5 empty] | 328 | 328
[5 empty] | 319 | 328
[5 empty] | 323 | 325
[5 empty] | 330 | 327
[5 empty] | 338 | 332
[5 empty] | 320 | 332
[5 empty] | 324 | 330
[5 empty] | 321 | 326
[5 empty] | 336 | 340
[5 empty] | 334 | 335
[5 empty] | 338 | 334
[5 empty] | 331 | 340
[5 empty] | 330 | 331
[5 empty] | 349 | 342
[5 empty] | 328 | 326
[5 empty] | 316 | 343
[5 empty] | 323 | 323
[5 empty] | 311 | 310
[5 empty] | 299 | 313
[5 empty] | 299 | 329
[5 empty] | 312 | 313
[5 empty] | 304 | 309
[5 empty] | 312 | 318
[5 empty] | 308 | 312
[5 empty] | 308 | 331
[5 empty] | 312 | 319
[5 empty] | 316 | 323
[5 empty] | 317 | 314
[5 empty] | 309 | 310
[5 empty] | 306 | 311
[5 empty] | 308 | 309
[5 empty] | 309 | 320
[5 empty] | 305 | 315
[5 empty] | 300 | 309
[5 empty] | 302 | 314
[5 empty] | 302 | 350
[5 empty] | 297 | 308
[5 empty] | 303 | 303
[5 empty] | 293 | 299
[5 empty] | 298 | 304
[5 empty] | 305 | 304
[5 empty] | 304 | 301
[5 empty] | 297 | 306
[5 empty] | 303 | 307
[5 empty] | 305 | 329
[5 empty] | 305 | 313
[5 empty] | 300 | 308
[5 empty] | 302 | 304
[5 empty] | 308 | 318
[5 empty] | 299 | 323
[5 empty] | 305 | 300
[5 empty] | 305 | 313
[5 empty] | 304 | 307
[5 empty] | 304 | 311
[5 empty] | 306 | 313
[5 empty] | 304 | 306
[5 empty] | 315 | 310
[5 empty] | 302 | 307
[5 empty] | 309 | 299
[5 empty] | 308 | 310
[5 empty] | 311 | 321
[5 empty] | 322 | 324
[5 empty] | 324 | 323
[5 empty] | 317 | 324
[5 empty] | 322 | 327
[5 empty] | 322 | 336
[5 empty] | 329 | 331
[5 empty] | 344 | 332
[5 empty] | 336 | 332
[5 empty] | 512 | 325
[5 empty] | 361 | 327
[5 empty] | 321 | 321
[5 empty] | 311 | 311
[5 empty] | 310 | 315
[5 empty] | 313 | 316
[5 empty] | 313 | 307
[5 empty] | 323 | 321
[5 empty] | 309 | 310
[5 empty] | 316 | 312
[5 empty] | 319 | 322
[5 empty] | 323 | 327
[5 empty] | 339 | 338
[5 empty] | 354 | 359
[5 empty] | 369 | 366
[5 empty] | 367 | 407
[5 empty] | 355 | 355
[5 empty] | 345 | 352
[5 empty] | 330 | 337
[5 empty] | 320 | 330
[5 empty] | 328 | 321
[5 empty] | 320 | 317
[5 empty] | 317 | 320
[5 empty] | 309 | 314
[5 empty] | 311 | 316
[5 empty] | 308 | 328
[5 empty] | 321 | 317
[5 empty] | 321 | 313
[5 empty] | 310 | 321
[5 empty] | 324 | 316
[5 empty] | 307 | 334
[5 empty] | 303 | 307
[5 empty] | 306 | 328
[5 empty] | 301 | 318
[5 empty] | 297 | 307
[5 empty] | 304 | 309
[5 empty] | 300 | 306
[5 empty] | 312 | 326
[5 empty] | 302 | 311
[5 empty] | 304 | 314
[5 empty] | 295 | 302
[5 empty] | 301 | 321
[5 empty] | 311 | 316
[5 empty] | 313 | 315
[5 empty] | 309 | 311
[5 empty] | 297 | 303
[5 empty] | 290 | 312
[5 empty] | 310 | 300
[5 empty] | 300 | 316
[5 empty] | 307 | 299
[5 empty] | 295 | 292
[5 empty] | 288 | 328
[5 empty] | 294 | 294
[5 empty] | 289 | 293
[5 empty] | 282 | 291
[5 empty] | 282 | 304
[5 empty] | 280 | 287
[5 empty] | 276 | 280
[5 empty] | 279 | 281
[5 empty] | 276 | 282
[5 empty] | 282 | 284
[5 empty] | 301 | 287
[5 empty] | 323 | 292
[5 empty] | 291 | 299
[5 empty] | 280 | 289
[5 empty] | 272 | 281
[5 empty] | 269 | 275
[5 empty] | 264 | 291
[5 empty] | 265 | 273
[5 empty] | 285 | 278
[5 empty] | 274 | 281
[5 empty] | 271 | 278
[5 empty] | 280 | 282
[5 empty] | 274 | 277
[5 empty] | 277 | 293
[5 empty] | 282 | 284
[5 empty] | 287 | 299
[5 empty] | 289 | 304
[5 empty] | 305 | 299
[5 empty] | 307 | 311
[5 empty] | 309 | 305
[5 empty] | 294 | 298
[5 empty] | 290 | 299
[5 empty] | 301 | 308
[5 empty] | 299 | 296
[5 empty] | 299 | 338
[5 empty] | 296 | 294
[5 empty] | 280 | 291
[5 empty] | 276 | 297
[5 empty] | 284 | 293
[5 empty] | 287 | 296
[5 empty] | 282 | 530
[5 empty] | 280 | 286
[5 empty] | 276 | 279
[5 empty] | 282 | 292
[5 empty] | 303 | 307
[5 empty] | 275 | 287
[5 empty] | 275 | 276
[5 empty] | 270 | 268
[5 empty] | 268 | 270
[5 empty] | 265 | 269
[5 empty] | 266 | 273
[5 empty] | 263 | 276
[5 empty] | 266 | 270
[5 empty] | 260 | 275
[5 empty] | 287 | 278
[5 empty] | 288 | 293
[5 empty] | 263 | 268
[5 empty] | 273 | 263
[5 empty] | 263 | 276
[5 empty] | 264 | 263
[5 empty] | 261 | 260
[5 empty] | 267 | 262
[5 empty] | 261 | 281
[5 empty] | 252 | 262
[5 empty] | 255 | 258
[5 empty] | 250 | 278
[5 empty] | 255 | 264
[5 empty] | 252 | 262
[5 empty] | 251 | 264
[5 empty] | 260 | 258
[5 empty] | 252 | 256
[5 empty] | 253 | 261
[5 empty] | 255 | 267
[5 empty] | 254 | 259
[5 empty] | 248 | 258
[5 empty] | 253 | 261
[5 empty] | 258 | 260
[5 empty] | 256 | 263
[5 empty] | 251 | 272
[5 empty] | 251 | 254
[5 empty] | 256 | 264
[5 empty] | 267 | 274
[5 empty] | 263 | 283
[5 empty] | 285 | 285
[5 empty] | 300 | 318
[5 empty] | 323 | 332
[5 empty] | 319 | 330
[5 empty] | 309 | 317
[5 empty] | 311 | 311
[5 empty] | 293 | 310
[5 empty] | 290 | 291
[5 empty] | 281 | 291
[5 empty] | 271 | 301
[5 empty] | 283 | 285
[5 empty] | 276 | 282
[5 empty] | 270 | 279
[5 empty] | 280 | 288
[5 empty] | 279 | 292
[5 empty] | 278 | 279
[5 empty] | 275 | 292
[5 empty] | 270 | 280
[5 empty] | 282 | 268
[5 empty] | 267 | 269
[5 empty] | 275 | 266
[5 empty] | 260 | 271
[5 empty] | 253 | 269
[5 empty] | 256 | 252
[5 empty] | 270 | 254
[5 empty] | 244 | 258
[5 empty] | 248 | 257
[5 empty] | 248 | 252
[5 empty] | 245 | 256
[5 empty] | 276 | 245
[5 empty] | 239 | 272
[5 empty] | 244 | 269
[5 empty] | 239 | 248
[5 empty] | 242 | 261
[5 empty] | 255 | 250
[5 empty] | 248 | 247
[5 empty] | 259 | 247
[5 empty] | 244 | 251
[5 empty] | 237 | 256
[5 empty] | 244 | 248
[5 empty] | 246 | 257
[5 empty] | 264 | 256
[5 empty] | 245 | 250
[5 empty] | 250 | 252
[5 empty] | 245 | 264
[5 empty] | 246 | 253
[5 empty] | 244 | 251
[5 empty] | 247 | 254
[5 empty] | 244 | 255
[5 empty] | 252 | 244
[5 empty] | 255 | 243
[5 empty] | 240 | 261
[5 empty] | 237 | 249
[5 empty] | 238 | 245
[5 empty] | 238 | 244
[5 empty] | 255 | 270
[5 empty] | 262 | 262
[5 empty] | 270 | 276
[5 empty] | 284 | 311
[5 empty] | 282 | 281
[5 empty] | 281 | 279
[5 empty] | 267 | 281
[5 empty] | 260 | 275
[5 empty] | 264 | 276
[5 empty] | 259 | 269
[5 empty] | 258 | 263
[5 empty] | 258 | 273
[5 empty] | 249 | 282
[5 empty] | 269 | 265
[5 empty] | 256 | 278
[5 empty] | 252 | 261
[5 empty] | 247 | 257
[5 empty] | 249 | 249
[5 empty] | 242 | 243
[5 empty] | 239 | 251
[5 empty] | 244 | 244
[5 empty] | 243 | 242
[5 empty] | 241 | 247
[5 empty] | 239 | 239
[5 empty] | 238 | 250
[5 empty] | 236 | 245
[5 empty] | 240 | 254
[5 empty] | 237 | 251
[5 empty] | 241 | 244
[5 empty] | 239 | 240
[5 empty] | 236 | 253
[5 empty] | 239 | 240
[5 empty] | 233 | 236
[5 empty] | 227 | 231
[5 empty] | 227 | 240
[5 empty] | 223 | 233
[5 empty] | 229 | 242
[5 empty] | 233 | 244
[5 empty] | 226 | 232
[5 empty] | 222 | 233
[5 empty] | 233 | 223
[5 empty] | 255 | 228
[5 empty] | 223 | 234
[5 empty] | 216 | 227
[5 empty] | 219 | 224
[5 empty] | 235 | 222
[5 empty] | 220 | 220
[5 empty] | 221 | 221
[5 empty] | 238 | 225
[5 empty] | 220 | 225
[5 empty] | 223 | 223
[5 empty] | 222 | 227
[5 empty] | 223 | 228
[5 empty] | 228 | 232
[5 empty] | 223 | 229
[5 empty] | 222 | 230
[5 empty] | 224 | 240
[5 empty] | 227 | 232
[5 empty] | 224 | 238
[5 empty] | 233 | 235
[5 empty] | 231 | 238
[5 empty] | 227 | 239
[5 empty] | 232 | 244
[5 empty] | 243 | 236
[5 empty] | 237 | 236
[5 empty] | 236 | 239
[5 empty] | 235 | 238
[5 empty] | 231 | 237
[5 empty] | 226 | 237
[5 empty] | 230 | 234
[5 empty] | 228 | 235
[5 empty] | 232 | 235
[5 empty] | 234 | 242
[5 empty] | 227 | 241
[5 empty] | 230 | 227
[5 empty] | 226 | 249
[5 empty] | 233 | 249
[5 empty] | 226 | 238
[5 empty] | 231 | 246
[5 empty] | 239 | 232
[5 empty] | 230 | 235
[5 empty] | 234 | 233
[5 empty] | 233 | 241
[5 empty] | 240 | 238
[5 empty] | 240 | 250
[5 empty] | 247 | 247
[5 empty] | 240 | 250
[5 empty] | 260 | 263
[5 empty] | 245 | 252
[5 empty] | 243 | 246
[5 empty] | 242 | 258
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 241 | 244
[5 empty] | 241 | 252
[5 empty] | 239 | 249
[5 empty] | 243 | 238
[5 empty] | 243 | 236
[5 empty] | 238 | 246
[5 empty] | 225 | 236
[5 empty] | 229 | 237
[5 empty] | 229 | 225
[5 empty] | 220 | 233
[5 empty] | 223 | 229
[5 empty] | 225 | 232
[5 empty] | 223 | 228
[5 empty] | 218 | 226
[5 empty] | 228 | 224
[5 empty] | 227 | 225
[5 empty] | 221 | 233
[5 empty] | 226 | 236
[5 empty] | 228 | 237
[5 empty] | 225 | 238
[5 empty] | 222 | 235
[5 empty] | 229 | 239
[5 empty] | 223 | 231
[5 empty] | 226 | 229
[5 empty] | 221 | 230
[5 empty] | 226 | 283
[5 empty] | 224 | 239
[5 empty] | 224 | 230
[5 empty] | 233 | 228
[5 empty] | 221 | 226
[5 empty] | 236 | 243
[5 empty] | 222 | 220
[5 empty] | 225 | 229
[5 empty] | 219 | 226
[5 empty] | 230 | 224
[5 empty] | 223 | 233
[5 empty] | 225 | 241
[5 empty] | 218 | 231
[5 empty] | 222 | 233
[5 empty] | 227 | 228
[5 empty] | 224 | 234
[5 empty] | 245 | 236
[5 empty] | 233 | 239
[5 empty] | 237 | 238
[5 empty] | 238 | 241
[5 empty] | 250 | 273
[5 empty] | 244 | 245
[5 empty] | 241 | 253
[5 empty] | 239 | 262
[5 empty] | 245 | 248
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 247 | 251
[5 empty] | 256 | 262
[5 empty] | 250 | 243
[5 empty] | 247 | 249
[5 empty] | 250 | 256
[5 empty] | 242 | 254
[5 empty] | 249 | 250
[5 empty] | 245 | 255
[5 empty] | 242 | 249
[5 empty] | 245 | 249
[5 empty] | 244 | 250
[5 empty] | 243 | 279
[5 empty] | 253 | 252
[5 empty] | 248 | 256
[5 empty] | 255 | 267
[5 empty] | 258 | 268
[5 empty] | 272 | 307
[5 empty] | 283 | 265
[5 empty] | 264 | 277
[5 empty] | 268 | 272
[5 empty] | 360 | 268
[5 empty] | 257 | 269
[5 empty] | 258 | 268
[5 empty] | 265 | 274
[5 empty] | 262 | 276
[5 empty] | 259 | 275
[5 empty] | 258 | 274
[5 empty] | 259 | 282
[5 empty] | 274 | 268
[5 empty] | 285 | 272
[5 empty] | 263 | 294
[5 empty] | 282 | 274
[5 empty] | 264 | 267
[5 empty] | 279 | 273
[5 empty] | 282 | 266
[5 empty] | 262 | 297
[5 empty] | 273 | 285
[5 empty] | 276 | 280
[5 empty] | 280 | 282
[5 empty] | 273 | 279
[5 empty] | 278 | 335
[5 empty] | 292 | 322
[5 empty] | 331 | 308
[5 empty] | 291 | 302
[5 empty] | 341 | 305
[5 empty] | 289 | 352
[5 empty] | 287 | 308
[5 empty] | 281 | 301
[5 empty] | 289 | 298
[5 empty] | 301 | 304
[5 empty] | 270 | 308
[5 empty] | 281 | 275
[5 empty] | 284 | 282
[5 empty] | 263 | 282
[5 empty] | 249 | 261
[5 empty] | 275 | 254
[5 empty] | 234 | 247
[5 empty] | 241 | 236
[5 empty] | 230 | 239
[5 empty] | 227 | 238
[5 empty] | 225 | 237
[5 empty] | 219 | 238
[5 empty] | 222 | 222
[5 empty] | 214 | 217
[5 empty] | 219 | 223
[5 empty] | 209 | 222
[5 empty] | 237 | 214
[5 empty] | 209 | 352
[5 empty] | 213 | 230
[5 empty] | 210 | 217
[5 empty] | 213 | 215
[5 empty] | 213 | 229
[5 empty] | 209 | 225
[5 empty] | 218 | 231
[5 empty] | 208 | 218
[5 empty] | 216 | 242
[5 empty] | 248 | 226
[5 empty] | 214 | 226
[5 empty] | 220 | 225
[5 empty] | 204 | 218
[5 empty] | 214 | 221
[5 empty] | 205 | 218
[5 empty] | 204 | 209
[5 empty] | 196 | 205
[5 empty] | 193 | 195
[5 empty] | 188 | 201
[5 empty] | 192 | 201
[5 empty] | nan | 209
[5 empty] | 201 | 207
[5 empty] | 211 | 211
[5 empty] | 207 | 209
[5 empty] | 213 | 220
[5 empty] | 203 | 222
[5 empty] | 209 | 218
[5 empty] | 211 | 218
[5 empty] | 217 | 218
[5 empty] | 211 | 216
[5 empty] | 209 | 217
[5 empty] | 209 | 214
[5 empty] | 207 | 214
[5 empty] | 211 | 216
[5 empty] | 212 | 215
[5 empty] | 208 | 215
[5 empty] | 215 | 232
[5 empty] | 204 | 215
[5 empty] | 204 | 228
[5 empty] | 211 | 221
[5 empty] | 207 | 216
[5 empty] | 207 | 220
[5 empty] | 215 | 219
[5 empty] | 217 | 224
[5 empty] | 227 | 221
[5 empty] | 221 | 233
[5 empty] | 225 | 229
[5 empty] | 235 | 238
[5 empty] | 234 | 251
[5 empty] | 238 | 253
[5 empty] | 251 | 254
[5 empty] | 270 | 271
[5 empty] | 270 | 261
[5 empty] | 240 | 262
[5 empty] | 246 | 256
[5 empty] | 249 | 251
[5 empty] | 246 | 253
[5 empty] | 243 | 250
[5 empty] | 246 | 236
[5 empty] | 243 | 271
[5 empty] | 248 | 247
[5 empty] | 243 | 245
[5 empty] | 235 | 243
[5 empty] | 231 | 236
[5 empty] | 224 | 249
[5 empty] | 216 | 240
[5 empty] | 213 | 220
[5 empty] | 214 | 226
[5 empty] | 223 | 211
[5 empty] | 208 | 214
[5 empty] | 196 | 208
[5 empty] | 197 | 206
[5 empty] | 200 | 209
[5 empty] | 217 | 203
[5 empty] | 196 | 205
[5 empty] | 197 | 195
[5 empty] | 191 | 200
[5 empty] | 187 | 197
[5 empty] | 189 | 201
[5 empty] | 197 | 195
[5 empty] | nan | 207
[5 empty] | 188 | 202
[5 empty] | 186 | 196
[5 empty] | 186 | 202
[5 empty] | 199 | 193
[5 empty] | 191 | 195
[5 empty] | 194 | 199
[5 empty] | 198 | 212
[5 empty] | 204 | 201
[5 empty] | 215 | 207
[5 empty] | 202 | 210
[5 empty] | 207 | 217
[5 empty] | 209 | 216
[5 empty] | 261 | 208
[5 empty] | 268 | 220
[5 empty] | 200 | 202
[5 empty] | 193 | 205
[5 empty] | 192 | 199
[5 empty] | 186 | 208
[5 empty] | 188 | 194
[5 empty] | 186 | 192
[5 empty] | nan | 198
[5 empty] | 197 | 204
[5 empty] | 183 | 191
[5 empty] | 258 | 207
[5 empty] | 194 | 198
[5 empty] | 196 | 199
[5 empty] | 194 | 210
[5 empty] | 205 | 212
[5 empty] | 191 | 209
[5 empty] | 197 | 206
[5 empty] | 188 | 201
[5 empty] | 206 | 196
[5 empty] | 196 | 202
[5 empty] | 191 | 205
[5 empty] | 199 | 210
[5 empty] | 199 | 206
[5 empty] | 202 | 215
[5 empty] | 199 | 209
[5 empty] | 197 | 203
[5 empty] | 196 | 210
[5 empty] | 212 | 198
[5 empty] | 185 | 197
[5 empty] | 185 | 195
[5 empty] | 180 | 194
[5 empty] | 176 | nan
[5 empty] | 175 | 182
[5 empty] | 172 | 187
[5 empty] | 185 | 177
[5 empty] | 167 | 173
[5 empty] | 162 | 168
[5 empty] | 163 | 172
[5 empty] | 160 | 171
[5 empty] | 162 | 167
[5 empty] | 162 | 174
[5 empty] | 165 | 175
[5 empty] | 169 | 174
[5 empty] | 168 | 176
[5 empty] | 174 | 182
[5 empty] | 165 | 172
[5 empty] | 162 | 175
[5 empty] | 175 | 168
[5 empty] | 160 | 174
[5 empty] | 161 | 168
[5 empty] | 163 | 167
[5 empty] | 162 | 166
[5 empty] | 164 | 173
[5 empty] | 167 | 169
[5 empty] | 164 | 175
[5 empty] | 160 | 165
[5 empty] | 157 | 165
[5 empty] | 166 | 168
[5 empty] | 157 | 172
[5 empty] | 163 | 166
[5 empty] | 158 | 162
[5 empty] | 155 | 162
[5 empty] | 154 | 159
[5 empty] | 150 | 164
[5 empty] | 153 | 155
[5 empty] | 150 | 158
[5 empty] | 148 | 160
[5 empty] | 151 | 170
[5 empty] | 146 | 153
[5 empty] | 149 | 148
[5 empty] | 148 | 153
[5 empty] | 147 | 155
[5 empty] | 154 | 160
[5 empty] | 145 | 154
[5 empty] | 147 | 155
[5 empty] | 143 | 151
[5 empty] | 140 | 153
[5 empty] | 139 | 145
[5 empty] | 139 | 145
[5 empty] | 140 | 151
[5 empty] | 136 | 147
[5 empty] | 135 | 155
[5 empty] | 135 | 150
[5 empty] | 149 | 142
[5 empty] | 132 | 133
[5 empty] | 128 | 139
[5 empty] | 125 | 132
[5 empty] | 123 | 140
[5 empty] | 146 | 129
[5 empty] | 134 | 131
[5 empty] | 128 | 130
[5 empty] | 124 | 158
[5 empty] | 139 | 131
[5 empty] | 128 | 134
[5 empty] | 129 | 138
[5 empty] | 136 | 138
[5 empty] | 134 | 144
[5 empty] | 154 | 144
[5 empty] | 135 | 149
[5 empty] | 143 | 150
[5 empty] | 146 | 149
[5 empty] | 154 | 156
[5 empty] | 149 | 156
[5 empty] | 153 | 164
[5 empty] | 160 | 167
[5 empty] | 158 | 177
[5 empty] | 162 | 173
[5 empty] | 175 | 176
[5 empty] | 161 | 169
[5 empty] | 171 | 166
[5 empty] | 177 | 169
[5 empty] | 163 | 165
[5 empty] | 156 | 165
[5 empty] | 145 | 150
[5 empty] | 143 | 152
[5 empty] | 138 | 143
[5 empty] | 139 | 142
[5 empty] | 134 | 142
[5 empty] | 133 | 139
[5 empty] | 127 | 140
[5 empty] | 124 | 131
[5 empty] | 126 | 135
[5 empty] | 141 | 133
[5 empty] | 118 | 124
[5 empty] | 120 | 129
[5 empty] | 123 | 126
[5 empty] | 124 | 129
[5 empty] | 121 | 134
[5 empty] | 120 | 131
[5 empty] | 124 | 129
[5 empty] | 119 | 131
[5 empty] | 117 | 130
[5 empty] | 119 | 134
[5 empty] | 119 | 131
[5 empty] | 124 | 130
[5 empty] | 126 | 131
[5 empty] | 130 | 136
[5 empty] | 133 | 138
[5 empty] | 134 | 142
[5 empty] | 137 | 144
[5 empty] | 144 | 150
[5 empty] | 153 | 151
[5 empty] | 139 | 152
[5 empty] | 144 | 159
[5 empty] | 147 | 163
[5 empty] | 143 | 156
[5 empty] | 155 | 153
[5 empty] | 155 | 161
[5 empty] | 160 | 155
[5 empty] | 149 | 158
[5 empty] | 165 | 166
[5 empty] | 165 | 164
[5 empty] | 157 | 157
[5 empty] | 159 | 172
[5 empty] | 167 | 189
[5 empty] | 182 | 192
[5 empty] | 181 | 198
[5 empty] | 192 | 205
[5 empty] | 187 | 193
[5 empty] | 188 | 188
[5 empty] | 180 | 178
[5 empty] | 166 | 165
[5 empty] | 154 | 164
[5 empty] | 145 | 163
[5 empty] | 141 | 152
[5 empty] | 144 | 163
[5 empty] | 172 | 153
[5 empty] | 136 | 152
[5 empty] | 145 | 154
[5 empty] | 145 | 146
[5 empty] | 193 | 150
[5 empty] | 142 | 147
[5 empty] | 150 | 150
[5 empty] | 148 | 153
[5 empty] | 147 | 155
[5 empty] | 142 | 156
[5 empty] | 179 | 157
[5 empty] | 144 | 153
[5 empty] | 141 | 151
[5 empty] | 142 | 148
[5 empty] | 145 | 153
[5 empty] | 144 | 151
[5 empty] | 142 | 158
[5 empty] | 135 | 145
[5 empty] | 134 | 148
[5 empty] | 129 | 140
[5 empty] | 122 | 134
[5 empty] | 124 | 139
[5 empty] | 125 | 135
[5 empty] | 128 | 127
[5 empty] | 117 | 126
[5 empty] | 117 | 128
[5 empty] | 121 | 123
[5 empty] | 117 | 123
[5 empty] | 112 | 119
[5 empty] | 112 | 119
[5 empty] | 109 | 124
[5 empty] | 112 | 120
[5 empty] | 114 | 119
[5 empty] | 124 | 119
[5 empty] | 111 | 120
[5 empty] | 116 | 119
[5 empty] | 113 | 123
[5 empty] | 115 | 123
[5 empty] | 110 | 116
[5 empty] | 114 | 128
[5 empty] | 111 | 128
[5 empty] | 115 | 118
[5 empty] | 112 | 118
[5 empty] | 110 | 138
[5 empty] | 113 | 118
[5 empty] | 108 | 116
[5 empty] | 114 | 119
[5 empty] | 109 | 122
[5 empty] | 112 | 117
[5 empty] | 116 | 122
[5 empty] | 118 | 121
[5 empty] | 117 | 121
[5 empty] | 117 | 127
[5 empty] | 122 | 128
[5 empty] | 120 | 128
[5 empty] | 116 | 127
[5 empty] | 124 | 127
[5 empty] | 121 | 128
[5 empty] | 126 | 126
[5 empty] | 124 | 130
[5 empty] | 132 | 136
[5 empty] | 149 | 167
[5 empty] | 137 | 154
[5 empty] | 127 | 133
[5 empty] | 130 | 135
[5 empty] | 117 | 123
[5 empty] | 116 | 124
[5 empty] | 111 | 118
[5 empty] | 114 | 126
[5 empty] | 114 | 127
[5 empty] | 112 | 119
[5 empty] | 113 | 118
[5 empty] | 115 | 129
[5 empty] | 111 | 123
[5 empty] | 114 | 125
[5 empty] | 111 | 120
[5 empty] | 101 | 109
[5 empty] | 104 | 108
[5 empty] | 104 | 114
[5 empty] | 101 | 110
[5 empty] | 97 | 109
[5 empty] | 94 | 99
[5 empty] | 100 | 102
[5 empty] | 89 | 96
[5 empty] | 91 | 100
[5 empty] | 91 | 102
[5 empty] | 94 | 101
[5 empty] | 98 | 101
[5 empty] | 96 | 108
[5 empty] | 103 | 110
[5 empty] | 99 | 118
[5 empty] | 106 | 118
[5 empty] | 112 | 117
[5 empty] | 116 | 124
[5 empty] | 114 | 118
[5 empty] | 116 | 131
[5 empty] | 124 | 129
[5 empty] | 124 | 131
[5 empty] | 132 | 134
[5 empty] | 122 | 130
[5 empty] | 120 | 132
[5 empty] | 127 | 150
[5 empty] | 128 | 129
[5 empty] | 129 | 134
[5 empty] | 129 | 140
[5 empty] | 135 | 137
[5 empty] | 135 | 139
[5 empty] | 130 | 133
[5 empty] | 132 | 148
[5 empty] | 139 | 150
[5 empty] | 142 | 161
[5 empty] | 139 | 146
[5 empty] | 138 | 150
[5 empty] | 141 | 151
[5 empty] | 137 | 146
[5 empty] | 147 | 149
[5 empty] | 142 | 154
[5 empty] | 139 | 153
[5 empty] | 140 | 155
[5 empty] | 137 | 146
[5 empty] | 142 | 144
[5 empty] | 148 | 174
[5 empty] | 137 | 148
[5 empty] | 142 | 155
[5 empty] | 148 | 146
[5 empty] | 142 | 164
[5 empty] | 149 | 151
[5 empty] | 148 | 152
[5 empty] | 135 | 151
[5 empty] | 142 | 141
[5 empty] | 133 | 150
[5 empty] | 134 | 136
[5 empty] | 138 | 142
[5 empty] | 130 | 142
[5 empty] | 126 | 142
[5 empty] | 134 | 141
[5 empty] | 137 | 138
[5 empty] | 131 | 146
[5 empty] | 135 | 144
[5 empty] | 151 | 157
[5 empty] | 147 | 164
[5 empty] | 148 | 188
[5 empty] | 175 | 166
[5 empty] | 155 | 167
[5 empty] | 168 | 171
[5 empty] | 160 | 169
[5 empty] | 155 | 163
[5 empty] | 144 | 158
[5 empty] | 160 | 152
[5 empty] | 149 | 166
[5 empty] | 147 | 156
[5 empty] | 166 | 153
[5 empty] | 224 | 158
[5 empty] | 149 | 154
[5 empty] | 149 | 154
[5 empty] | 166 | 152
[5 empty] | 147 | 156
[5 empty] | 152 | 164
[5 empty] | 161 | 162
[5 empty] | 155 | 161
[5 empty] | 156 | 151
[5 empty] | 460 | 162
[5 empty] | 152 | 163
[5 empty] | 202 | 167
[5 empty] | 162 | 166
[5 empty] | 171 | 174
[5 empty] | 162 | 170
[5 empty] | 172 | 172
[5 empty] | 165 | 167
[5 empty] | 165 | 171
[5 empty] | 172 | 177
[5 empty] | 175 | 182
[5 empty] | 173 | 180
[5 empty] | 179 | 184
[5 empty] | 197 | 188
[5 empty] | 193 | 213
[5 empty] | 193 | 187
[5 empty] | 187 | 194
[5 empty] | 181 | 188
[5 empty] | 184 | 192
[5 empty] | 188 | 183
[5 empty] | 173 | 184
[5 empty] | 168 | 174
[5 empty] | 177 | 171
[5 empty] | 159 | 172
[5 empty] | 156 | 177
[5 empty] | 164 | 179
[5 empty] | 161 | 176
[5 empty] | 150 | 157
[5 empty] | 153 | 158
[5 empty] | 162 | 162
[5 empty] | 150 | 157
[5 empty] | 148 | 158
[5 empty] | 141 | 153
[5 empty] | 141 | 151
[5 empty] | 143 | 155
[5 empty] | 150 | 151
[5 empty] | 142 | 148
[5 empty] | 145 | 151
[5 empty] | 146 | 166
[5 empty] | 165 | 156
[5 empty] | 156 | 163
[5 empty] | 154 | 159
[5 empty] | 164 | 198
[5 empty] | 158 | 172
[5 empty] | 160 | 165
[5 empty] | 161 | 171
[5 empty] | 155 | 169
[5 empty] | 163 | 166
[5 empty] | 162 | 178
[5 empty] | 157 | 168
[5 empty] | 162 | 169
[5 empty] | 163 | 166
[5 empty] | 165 | 174
[5 empty] | 176 | 174
[5 empty] | 165 | 204
[5 empty] | 174 | 178
[5 empty] | 159 | 185
[5 empty] | 163 | 179
[5 empty] | 173 | 170
[5 empty] | 167 | 187
[5 empty] | 182 | 197
[5 empty] | 186 | 185
[5 empty] | 181 | 188
[5 empty] | 181 | 189
[5 empty] | 174 | nan
[5 empty] | 177 | 188
[5 empty] | 174 | 184
[5 empty] | 173 | 195
[5 empty] | 179 | 193
[5 empty] | 176 | 184
[5 empty] | 181 | 188
[5 empty] | 189 | 204
[5 empty] | 180 | 188
[5 empty] | 185 | nan
[5 empty] | 192 | 198
[5 empty] | 189 | 199
[5 empty] | 193 | 223
[5 empty] | 195 | 199
[5 empty] | 198 | 208
[5 empty] | 200 | 214
[5 empty] | 194 | 207
[5 empty] | 191 | 206
[5 empty] | nan | 192
[5 empty] | 191 | 199
[5 empty] | 195 | 199
[5 empty] | 242 | 205
[5 empty] | 204 | 208
[5 empty] | 212 | 208
[5 empty] | 204 | 215
[5 empty] | 202 | 211
[5 empty] | 207 | 224
[5 empty] | 213 | 216
[5 empty] | 216 | 212
[5 empty] | 209 | 223
[5 empty] | 214 | 213
[5 empty] | 214 | 223
[5 empty] | 206 | 236
[5 empty] | 202 | 213
[5 empty] | 221 | 212
[5 empty] | 208 | 217
[5 empty] | 230 | 227
[5 empty] | 238 | 252
[5 empty] | 233 | 239
[5 empty] | 238 | 248
[5 empty] | 249 | 252
[5 empty] | 253 | 243
[5 empty] | 245 | 243
[5 empty] | 228 | 241
[5 empty] | 237 | 236
[5 empty] | 230 | 244
[5 empty] | 264 | 241
[5 empty] | 252 | 254
[5 empty] | 237 | 231
[5 empty] | 232 | 258
[5 empty] | 238 | 234
[5 empty] | 231 | 238
[5 empty] | 229 | 239
[5 empty] | 252 | 250
[5 empty] | 248 | 236
[5 empty] | 237 | 254
[5 empty] | 247 | 243
[5 empty] | 250 | 249
[5 empty] | 243 | 255
[5 empty] | 244 | 253
[5 empty] | 241 | 253
[5 empty] | 250 | 264
[5 empty] | 256 | 249
[5 empty] | 246 | 263
[5 empty] | 244 | 256
[5 empty] | 256 | 248
[5 empty] | 231 | 237
[5 empty] | 237 | 252
[5 empty] | 241 | 251
[5 empty] | 236 | 249
[5 empty] | 238 | 242
[5 empty] | 250 | 246
[5 empty] | 280 | 259
[5 empty] | 265 | 264
[5 empty] | 250 | 263
[5 empty] | 319 | 252
[5 empty] | 242 | 252
[5 empty] | 287 | 275
[5 empty] | 261 | 264
[5 empty] | 256 | 264
[5 empty] | 275 | 274
[5 empty] | 266 | 276
[5 empty] | 281 | 286
[5 empty] | 279 | 308
[5 empty] | 297 | 279
[5 empty] | 282 | 283
[5 empty] | 285 | 302
[5 empty] | 270 | 287
[5 empty] | 278 | 290
[5 empty] | 299 | 499
[5 empty] | 275 | 286
[5 empty] | 272 | 273
[5 empty] | 269 | 303
[5 empty] | 267 | 273
[5 empty] | 267 | 281
[5 empty] | 270 | 285
[5 empty] | 287 | 286
[5 empty] | 275 | 286
[5 empty] | 274 | 286
[5 empty] | 274 | 283
[5 empty] | 268 | 274
[5 empty] | 273 | 319
[5 empty] | 285 | 281
[5 empty] | 271 | 321
[5 empty] | 279 | 277
[5 empty] | 271 | 287
[5 empty] | 280 | 295
[5 empty] | 281 | 274
[5 empty] | 270 | 421
[5 empty] | 274 | 289
[5 empty] | 276 | 273
[5 empty] | 277 | 288
[5 empty] | 272 | 275
[5 empty] | 268 | 267
[5 empty] | 261 | 274
[5 empty] | 275 | 269
[5 empty] | 282 | 286
[5 empty] | 274 | 290
[5 empty] | 273 | 291
[5 empty] | 274 | 281
[5 empty] | 272 | 284
[5 empty] | 281 | 278
[5 empty] | 276 | 292
[5 empty] | 280 | 280
[5 empty] | 279 | 317
[5 empty] | 302 | 282
[5 empty] | 280 | 295
[5 empty] | 280 | 300
[5 empty] | 292 | 289
[5 empty] | 286 | 300
[5 empty] | 288 | 308
[5 empty] | 295 | 294
[5 empty] | 292 | 295
[5 empty] | 293 | 297
[5 empty] | 310 | 309
[5 empty] | 298 | 299
[5 empty] | 295 | 310
[5 empty] | 308 | 306
[5 empty] | 314 | 332
[5 empty] | 306 | 308
[5 empty] | 301 | 316
[5 empty] | 307 | 301
[5 empty] | 304 | 309
[5 empty] | 305 | 313
[5 empty] | 317 | 323
[5 empty] | 308 | 321
[5 empty] | 312 | 316
[5 empty] | 306 | 325
[5 empty] | 304 | 305
[5 empty] | 304 | 309
[5 empty] | 311 | 314
[5 empty] | 348 | 318
[5 empty] | 303 | 318
[5 empty] | 311 | 309
[5 empty] | 317 | 337
[5 empty] | 312 | 330
[5 empty] | 314 | 318
[5 empty] | 308 | 315
[5 empty] | 304 | 324
[5 empty] | 317 | 323
[5 empty] | 304 | 313
[5 empty] | 304 | 308
[5 empty] | 305 | 308
[5 empty] | 297 | 312
[5 empty] | 299 | 322
[5 empty] | 297 | 315
[5 empty] | 300 | 298
[5 empty] | 299 | 306
[5 empty] | 292 | 307
[5 empty] | 298 | 317
[5 empty] | 299 | 308
[5 empty] | 288 | 295
[5 empty] | 293 | 294
[5 empty] | 295 | 309
[5 empty] | 285 | 293
[5 empty] | 296 | 298
[5 empty] | 327 | 302
[5 empty] | 314 | 314
[5 empty] | 310 | 310
[5 empty] | 307 | 310
[5 empty] | 311 | 320
[5 empty] | 317 | 381
[5 empty] | 325 | 318
[5 empty] | 318 | 324
[5 empty] | 310 | 323
[5 empty] | 327 | 334
[5 empty] | 317 | 331
[5 empty] | 329 | 328
[5 empty] | 322 | 325
[5 empty] | 323 | 324
[5 empty] | 323 | 326
[5 empty] | 322 | 317
[5 empty] | 320 | 321
[5 empty] | 318 | 344
[5 empty] | 311 | 335
[5 empty] | 314 | 315
[5 empty] | 326 | 310
[5 empty] | 303 | 322
[5 empty] | 298 | 310
[5 empty] | 305 | 311
[5 empty] | 309 | 314
[5 empty] | 298 | 311
[5 empty] | 308 | 320
[5 empty] | 309 | 319
[5 empty] | 310 | 322
[5 empty] | 335 | 325
[5 empty] | 312 | 322
[5 empty] | 321 | 333
[5 empty] | 312 | 316
[5 empty] | 314 | 338
[5 empty] | 314 | 316
[5 empty] | 308 | 313
[5 empty] | 310 | 308
[5 empty] | 315 | 329
[5 empty] | 316 | 346
[5 empty] | 326 | 326
[5 empty] | 321 | 330
[5 empty] | 323 | 324
[5 empty] | 322 | 327
[5 empty] | 317 | 323
[5 empty] | 310 | 325
[5 empty] | 320 | 325
[5 empty] | 320 | 361
[5 empty] | 323 | 332
[5 empty] | 319 | 313
[5 empty] | 321 | 316
[5 empty] | 318 | 339
[5 empty] | 325 | 318
[5 empty] | 320 | 334
[5 empty] | 327 | 337
[5 empty] | 339 | 335
[5 empty] | 331 | 331
[5 empty] | 332 | 337
[5 empty] | 336 | 347
[5 empty] | 335 | 355
[5 empty] | 352 | 354
[5 empty] | 346 | 365
[5 empty] | 334 | 352
[5 empty] | 344 | 346
[5 empty] | 346 | 342
[5 empty] | 356 | 360
[5 empty] | 392 | 356
[5 empty] | 396 | 356
[5 empty] | 342 | 351
[5 empty] | 340 | 336
[5 empty] | 341 | 346
[5 empty] | 331 | 343
[5 empty] | 386 | 358
[5 empty] | 336 | 337
[5 empty] | 335 | 332
[5 empty] | 334 | 335
[5 empty] | 338 | 335
[5 empty] | 330 | 341
[5 empty] | 326 | 338
[5 empty] | 332 | 331
[5 empty] | 323 | 332
[5 empty] | 328 | 331
[5 empty] | 327 | 337
[5 empty] | 328 | 342
[5 empty] | 322 | 335
[5 empty] | 325 | 327
[5 empty] | 337 | 337
[5 empty] | 331 | 332
[5 empty] | 331 | 339
[5 empty] | 338 | 338
[5 empty] | 341 | 354
[5 empty] | 354 | 336
[5 empty] | 345 | 342
[5 empty] | 338 | 383
[5 empty] | 332 | 347
[5 empty] | 332 | 344
[5 empty] | 325 | 333
[5 empty] | 325 | 335
[5 empty] | 319 | 325
[5 empty] | 330 | 337
[5 empty] | 317 | 328
[5 empty] | 314 | 319
[5 empty] | 312 | 313
[5 empty] | 332 | 318
[5 empty] | 319 | 315
[5 empty] | 334 | 312
[5 empty] | 314 | 321
[5 empty] | 310 | 320
[5 empty] | 315 | 313
[5 empty] | 317 | 319
[5 empty] | 311 | 317
[5 empty] | 314 | 313
[5 empty] | 315 | 319
[5 empty] | 311 | 313
[5 empty] | 315 | 312
[5 empty] | 308 | 315
[5 empty] | 309 | 316
[5 empty] | 313 | 321
[5 empty] | 312 | 318
[5 empty] | 311 | 325
[5 empty] | 316 | 317
[5 empty] | 328 | 317
[5 empty] | 320 | 327
[5 empty] | 313 | 339
[5 empty] | 323 | 313
[5 empty] | 316 | 316
[5 empty] | 315 | 318
[5 empty] | 309 | 319
[5 empty] | 317 | 316
[5 empty] | 320 | 316
[5 empty] | 302 | 315
[5 empty] | 309 | 310
[5 empty] | 309 | 311
[5 empty] | 302 | 304
[5 empty] | 318 | 314
[5 empty] | 312 | 319
[5 empty] | 309 | 315
[5 empty] | 310 | 310
[5 empty] | 317 | 313
[5 empty] | 309 | 302
[5 empty] | 309 | 309
[5 empty] | 305 | 319
[5 empty] | 307 | 315
[5 empty] | 335 | 306
[5 empty] | 304 | 310
[5 empty] | 302 | 311
[5 empty] | 306 | 312
[5 empty] | 304 | 309
[5 empty] | 305 | 320
[5 empty] | 307 | 325
[5 empty] | 310 | 307
[5 empty] | 305 | 309
[5 empty] | 299 | 308
[5 empty] | 312 | 318
[5 empty] | 308 | 309
[5 empty] | 318 | 315
[5 empty] | 315 | 314
[5 empty] | 318 | 317
[5 empty] | 307 | 312
[5 empty] | 311 | 309
[5 empty] | 309 | 312
[5 empty] | 301 | 307
[5 empty] | 306 | 313
[5 empty] | 302 | 321
[5 empty] | 304 | 305
[5 empty] | 308 | 313
[5 empty] | 307 | 305
[5 empty] | 300 | 304
[5 empty] | 293 | 303
[5 empty] | 316 | 309
[5 empty] | 290 | 289
[5 empty] | 284 | 307
[5 empty] | 283 | 275
[5 empty] | 289 | 289
[5 empty] | 277 | 291
[5 empty] | 275 | 275
[5 empty] | 277 | 281
[5 empty] | 276 | 289
[5 empty] | 286 | 282
[5 empty] | 272 | 278
[5 empty] | 277 | 280
[5 empty] | 275 | 279
[5 empty] | 280 | 289
[5 empty] | 281 | 284
[5 empty] | 289 | 294
[5 empty] | 280 | 287
[5 empty] | 286 | 286
[5 empty] | 286 | 289
[5 empty] | 285 | 290
[5 empty] | 284 | 290
[5 empty] | 282 | 296
[5 empty] | 295 | 296
[5 empty] | 299 | 294
[5 empty] | 310 | 300
[5 empty] | 316 | 298
[5 empty] | 299 | 308
[5 empty] | 287 | 295
[5 empty] | 297 | 300
[5 empty] | 286 | 321
[5 empty] | 300 | 297
[5 empty] | 291 | 295
[5 empty] | 289 | 304
[5 empty] | 282 | 291
[5 empty] | 281 | 284
[5 empty] | 279 | 281
[5 empty] | 285 | 299
[5 empty] | 283 | 286
[5 empty] | 287 | 287
[5 empty] | 277 | 292
[5 empty] | 273 | 283
[5 empty] | 275 | 284
[5 empty] | 270 | 286
[5 empty] | 276 | 280
[5 empty] | 273 | 275
[5 empty] | 270 | 282
[5 empty] | 279 | 282
[5 empty] | 272 | 286
[5 empty] | 276 | 279
[5 empty] | 271 | 330
[5 empty] | 266 | 274
[5 empty] | 279 | 285
[5 empty] | 270 | 280
[5 empty] | 276 | 280
[5 empty] | 268 | 272
[5 empty] | 273 | 277
[5 empty] | 282 | 276
[5 empty] | 276 | 291
[5 empty] | 279 | 289
[5 empty] | 283 | 289
[5 empty] | 280 | 286
[5 empty] | 284 | 286
[5 empty] | 284 | 296
[5 empty] | 281 | 290
[5 empty] | 288 | 280
[5 empty] | 276 | 302
[5 empty] | 278 | 293
[5 empty] | 277 | 297
[5 empty] | 279 | 290
[5 empty] | 282 | 288
[5 empty] | 315 | 288
[5 empty] | 288 | 287
[5 empty] | 286 | 294
[5 empty] | 300 | 291
[5 empty] | 287 | 372
[5 empty] | 294 | 298
[5 empty] | 286 | 290
[5 empty] | 310 | 292
[5 empty] | 283 | 288
[5 empty] | 285 | 317
[5 empty] | 283 | 294
[5 empty] | 288 | 295
[5 empty] | 286 | 286
[5 empty] | 283 | 302
[5 empty] | 283 | 293
[5 empty] | 279 | 291
[5 empty] | 286 | 289
[5 empty] | 293 | 283
[5 empty] | 278 | 296
[5 empty] | 279 | 296
[5 empty] | 276 | 288
[5 empty] | 285 | 287
[5 empty] | 284 | 281
[5 empty] | 280 | 285
[5 empty] | 278 | 278
[5 empty] | 276 | 284
[5 empty] | 282 | 283
[5 empty] | 280 | 286
[5 empty] | 293 | 286
[5 empty] | 284 | 285
[5 empty] | 279 | 287
[5 empty] | 278 | 288
[5 empty] | 277 | 284
[5 empty] | 280 | 278
[5 empty] | 275 | 280
[5 empty] | 276 | 276
[5 empty] | 269 | 280
[5 empty] | 279 | 277
[5 empty] | 281 | 291
[5 empty] | 282 | 278
[5 empty] | 285 | 278
[5 empty] | 270 | 277
[5 empty] | 264 | 271
[5 empty] | 268 | 270
[5 empty] | 257 | 261
[5 empty] | 271 | 264
[5 empty] | 268 | 284
[5 empty] | 266 | 277
[5 empty] | 266 | 271
[5 empty] | 262 | 269
[5 empty] | 265 | 272
[5 empty] | 267 | 268
[5 empty] | 276 | 270
[5 empty] | 276 | 268
[5 empty] | 270 | 277
[5 empty] | 269 | 282
[5 empty] | 274 | 284
[5 empty] | 271 | 279
[5 empty] | 277 | 272
[5 empty] | 274 | 286
[5 empty] | 276 | 281
[5 empty] | 278 | 284
[5 empty] | 291 | 288
[5 empty] | 288 | 285
[5 empty] | 270 | 289
[5 empty] | 286 | 287
[5 empty] | 278 | 282
[5 empty] | 277 | 281
[5 empty] | 266 | 277
[5 empty] | 277 | 281
[5 empty] | 270 | 283
[5 empty] | 269 | 274
[5 empty] | 267 | 265
[5 empty] | 279 | 268
[5 empty] | 261 | 266
[5 empty] | 266 | 261
[5 empty] | 255 | 264
[5 empty] | 253 | 269
[5 empty] | 256 | 264
[5 empty] | 265 | 267
[5 empty] | 259 | 268
[5 empty] | 271 | 271
[5 empty] | 270 | 277
[5 empty] | 271 | 277
[5 empty] | 265 | 270
[5 empty] | 261 | 289
[5 empty] | 260 | 266
[5 empty] | 268 | 273
[5 empty] | 270 | 270
[5 empty] | 263 | 274
[5 empty] | 279 | 269
[5 empty] | 263 | 273
[5 empty] | 268 | 274
[5 empty] | 265 | 281
[5 empty] | 265 | 274
[5 empty] | 269 | 269
[5 empty] | 268 | 275
[5 empty] | 268 | 280
[5 empty] | 271 | 269
[5 empty] | 272 | 281
[5 empty] | 268 | 283
[5 empty] | 270 | 294
[5 empty] | 270 | 270
[5 empty] | 266 | 271
[5 empty] | 272 | 273
[5 empty] | 268 | 272
[5 empty] | 268 | 283
[5 empty] | 263 | 271
[5 empty] | 261 | 271
[5 empty] | 263 | 270
[5 empty] | 259 | 266
[5 empty] | 260 | 262
[5 empty] | 264 | 262
[5 empty] | 268 | 285
[5 empty] | 264 | 269
[5 empty] | 264 | 279
[5 empty] | 276 | 276
[5 empty] | 280 | 277
[5 empty] | 263 | 273
[5 empty] | 265 | 270
[5 empty] | 276 | 277
[5 empty] | 266 | 273
[5 empty] | 272 | 281
[5 empty] | 267 | 272
[5 empty] | 266 | 265
[5 empty] | 263 | 284
[5 empty] | 261 | 269
[5 empty] | 257 | 266
[5 empty] | 267 | 282
[5 empty] | 269 | 267
[5 empty] | 261 | 271
[5 empty] | 263 | 270
[5 empty] | 266 | 277
[5 empty] | 262 | 266
[5 empty] | 261 | 274
[5 empty] | 258 | 274
[5 empty] | 265 | 271
[5 empty] | 262 | 297
[5 empty] | 270 | 272
[5 empty] | 279 | 272
[5 empty] | 274 | 272
[5 empty] | 264 | 277
[5 empty] | 266 | 278
[5 empty] | 269 | 279
[5 empty] | 270 | 273
[5 empty] | 266 | 277
[5 empty] | 273 | 265
[5 empty] | 271 | 290
[5 empty] | 262 | 285
[5 empty] | 261 | 275
[5 empty] | 262 | 290
[5 empty] | 263 | 272
[5 empty] | 261 | 266
[5 empty] | 266 | 287
[5 empty] | 261 | 267
[5 empty] | 262 | 315
[5 empty] | 262 | 270
[5 empty] | 272 | 275
[5 empty] | 264 | 274
[5 empty] | 262 | 277
[5 empty] | 272 | 274
[5 empty] | 260 | 265
[5 empty] | 258 | 256
[5 empty] | 256 | 264
[5 empty] | 268 | 273
[5 empty] | 268 | 272
[5 empty] | 276 | 274
[5 empty] | 278 | 272
[5 empty] | 268 | 281
[5 empty] | 280 | 287
[5 empty] | 274 | 280
[5 empty] | 281 | 284
[5 empty] | 272 | 287
[5 empty] | 269 | 273
[5 empty] | 271 | 286
[5 empty] | 271 | 284
[5 empty] | 267 | 269
[5 empty] | 283 | 273
[5 empty] | 262 | 278
[5 empty] | 267 | 276
[5 empty] | 262 | 275
[5 empty] | 267 | 266
[5 empty] | 255 | 265
[5 empty] | 249 | 282
[5 empty] | 260 | 256
[5 empty] | 258 | 271
[5 empty] | 259 | 268
[5 empty] | 303 | 269
[5 empty] | 268 | 281
[5 empty] | 261 | 265
[5 empty] | 253 | 266
[5 empty] | 258 | 254
[5 empty] | 245 | 275
[5 empty] | 245 | 257
[5 empty] | 243 | 239
[5 empty] | 235 | 238
[5 empty] | 244 | 244
[5 empty] | 243 | 244
[5 empty] | 236 | 245
[5 empty] | 241 | 247
[5 empty] | 239 | 244
[5 empty] | 244 | 243
[5 empty] | 246 | 244
[5 empty] | 252 | 250
[5 empty] | 253 | 270
[5 empty] | 237 | 264
[5 empty] | 241 | 245
[5 empty] | 237 | 240
[5 empty] | 284 | 252
[5 empty] | 252 | 249
[5 empty] | 262 | 278
[5 empty] | 257 | 269
[5 empty] | 254 | 272
[5 empty] | 248 | 256
[5 empty] | 238 | 251
[5 empty] | 237 | 235
[5 empty] | 228 | 237
[5 empty] | 233 | 243
[5 empty] | 258 | 295
[5 empty] | 275 | 289
[5 empty] | 288 | 297
[5 empty] | 306 | 300
[5 empty] | 312 | 313
[5 empty] | 347 | 335
[5 empty] | 357 | 357
[5 empty] | 358 | 352
[5 empty] | 323 | 351
[5 empty] | 293 | 330
[5 empty] | 307 | 329
[5 empty] | 302 | 321
[5 empty] | 311 | 321
[5 empty] | 320 | 327
[5 empty] | 317 | 326
[5 empty] | 305 | 324
[5 empty] | 305 | 309
[5 empty] | 302 | 313
[5 empty] | 305 | 307
[5 empty] | 287 | 316
[5 empty] | 283 | 308
[5 empty] | 279 | 297
[5 empty] | 280 | 272
[5 empty] | 261 | 258
[5 empty] | 253 | 269
[5 empty] | 284 | 255
[5 empty] | 240 | 253
[5 empty] | 243 | 255
[5 empty] | 250 | 267
[5 empty] | 267 | 285
[5 empty] | 286 | 308
[5 empty] | 291 | 298
[5 empty] | 298 | 284
[5 empty] | 275 | 278
[5 empty] | 257 | 258
[5 empty] | 243 | 253
[5 empty] | 245 | 251
[5 empty] | 252 | 246
[5 empty] | 243 | 243
[5 empty] | 246 | 271
[5 empty] | 258 | 259
[5 empty] | 241 | 249
[5 empty] | 240 | 251
[5 empty] | 239 | 253
[5 empty] | 250 | 255
[5 empty] | 242 | 288
[5 empty] | 236 | 235
[5 empty] | 237 | 251
[5 empty] | 245 | 252
[5 empty] | 243 | 254
[5 empty] | 241 | 247
[5 empty] | 235 | 246
[5 empty] | 237 | 244
[5 empty] | 245 | 247
[5 empty] | 239 | 252
[5 empty] | 257 | 253
[5 empty] | 253 | 258
[5 empty] | 250 | 262
[5 empty] | 249 | 259
[5 empty] | 258 | 263
[5 empty] | 251 | 255
[5 empty] | 241 | 253
[5 empty] | 258 | 286
[5 empty] | 239 | 243
[5 empty] | 238 | 243
[5 empty] | 236 | 245
[5 empty] | 257 | 249
[5 empty] | 238 | 246
[5 empty] | 242 | 249
[5 empty] | 240 | 247
[5 empty] | 246 | 251
[5 empty] | 246 | 240
[5 empty] | 245 | 256
[5 empty] | 239 | 239
[5 empty] | 236 | 238
[5 empty] | 233 | 252
[5 empty] | 254 | 240
[5 empty] | 249 | 254
[5 empty] | 242 | 243
[5 empty] | 248 | 247
[5 empty] | 241 | 243
[5 empty] | 242 | 251
[5 empty] | 226 | 243
[5 empty] | 229 | 236
[5 empty] | 225 | 237
[5 empty] | 236 | 232
[5 empty] | 224 | 233
[5 empty] | 218 | 227
[5 empty] | 223 | 230
[5 empty] | 220 | 222
[5 empty] | 217 | 230
[5 empty] | 218 | 229
[5 empty] | 213 | 221
[5 empty] | 223 | 240
[5 empty] | 209 | 224
[5 empty] | 215 | 219
[5 empty] | 215 | 224
[5 empty] | 215 | 219
[5 empty] | 228 | 220
[5 empty] | 216 | 221
[5 empty] | 216 | 217
[5 empty] | 222 | 228
[5 empty] | 210 | 219
[5 empty] | 216 | 221
[5 empty] | 210 | 219
[5 empty] | 217 | 220
[5 empty] | 211 | 219
[5 empty] | 217 | 227
[5 empty] | 225 | 233
[5 empty] | 222 | 229
[5 empty] | 225 | 222
[5 empty] | 217 | 222
[5 empty] | 210 | 219
[5 empty] | 214 | 234
[5 empty] | 210 | 222
[5 empty] | 211 | 218
[5 empty] | 229 | 215
[5 empty] | 214 | 217
[5 empty] | 214 | 217
[5 empty] | 215 | 230
[5 empty] | 226 | 230
[5 empty] | 215 | 219
[5 empty] | 215 | 232
[5 empty] | 217 | 223
[5 empty] | 212 | 217
[5 empty] | 219 | 209
[5 empty] | 207 | 227
[5 empty] | 219 | 221
[5 empty] | 218 | 226
[5 empty] | 217 | 216
[5 empty] | 218 | 215
[5 empty] | 216 | 216
[5 empty] | 209 | 222
[5 empty] | 216 | 222
[5 empty] | 208 | 218
[5 empty] | 212 | 218
[5 empty] | 220 | 255
[5 empty] | 218 | 217
[5 empty] | 213 | 236
[5 empty] | 212 | 219
[5 empty] | 206 | 215
[5 empty] | 209 | 209
[5 empty] | 205 | 211
[5 empty] | 205 | 216
[5 empty] | 206 | 218
[5 empty] | 205 | 208
[5 empty] | 210 | 217
[5 empty] | 203 | 210
[5 empty] | 203 | 208
[5 empty] | 217 | 202
[5 empty] | 208 | 208
[5 empty] | 198 | 206
[5 empty] | 195 | 205
[5 empty] | 189 | 198
[5 empty] | 192 | 193
[5 empty] | 186 | 189
[5 empty] | nan | 192
[5 empty] | 191 | 193
[5 empty] | 187 | 192
[5 empty] | 192 | 197
[5 empty] | 192 | 196
[5 empty] | 193 | 200
[5 empty] | 198 | 194
[5 empty] | 191 | 195
[5 empty] | 193 | 206
[5 empty] | 200 | 206
[5 empty] | 201 | 213
[5 empty] | 199 | 222
[5 empty] | 204 | 200
[5 empty] | 192 | 206
[5 empty] | 188 | 207
[5 empty] | 194 | 203
[5 empty] | 198 | 196
[5 empty] | 195 | 200
[5 empty] | 191 | 199
[5 empty] | nan | 188
[5 empty] | 197 | 195
[5 empty] | 187 | 188
[5 empty] | 181 | 197
[5 empty] | 182 | nan
[5 empty] | 188 | 186
[5 empty] | 192 | 194
[5 empty] | 191 | 201
[5 empty] | 186 | 196
[5 empty] | 202 | 195
[5 empty] | 184 | 193
[5 empty] | 192 | 189
[5 empty] | 180 | 191
[5 empty] | 182 | nan
[5 empty] | 185 | 189
[5 empty] | 219 | 193
[5 empty] | 181 | 189
[5 empty] | 186 | 189
[5 empty] | 184 | 195
[5 empty] | 184 | 200
[5 empty] | 183 | 189
[5 empty] | 194 | 197
[5 empty] | nan | 213
[5 empty] | 196 | 202
[5 empty] | 200 | 204
[5 empty] | 201 | 211
[5 empty] | 207 | 206
[5 empty] | 200 | 203
[5 empty] | 206 | 205
[5 empty] | 204 | 207
[5 empty] | 210 | 213
[5 empty] | 213 | 209
[5 empty] | 220 | 216
[5 empty] | 213 | 221
[5 empty] | 207 | 221
[5 empty] | 206 | 221
[5 empty] | 214 | 213
[5 empty] | 221 | 212
[5 empty] | 206 | 212
[5 empty] | 206 | 215
[5 empty] | 213 | 209
[5 empty] | 201 | 213
[5 empty] | 202 | 206
[5 empty] | 200 | 206
[5 empty] | 200 | 203
[5 empty] | 214 | 203
[5 empty] | 205 | 215
[5 empty] | 196 | 204
[5 empty] | 198 | 204
[5 empty] | 198 | 195
[5 empty] | 197 | 193
[5 empty] | 187 | 202
[5 empty] | 188 | 195
[5 empty] | 270 | 204
[5 empty] | 191 | 201
[5 empty] | 188 | 197
[5 empty] | 193 | 210
[5 empty] | 203 | 207
[5 empty] | 199 | 211
[5 empty] | 203 | 221
[5 empty] | 212 | 219
[5 empty] | 221 | 223
[5 empty] | 224 | 237
[5 empty] | 246 | 228
[5 empty] | 218 | 223
[5 empty] | 204 | 216
[5 empty] | 210 | 206
[5 empty] | 193 | 199
[5 empty] | 195 | 200
[5 empty] | nan | 196
[5 empty] | 185 | 207
[5 empty] | 188 | 194
[5 empty] | 269 | 193
[5 empty] | 186 | 188
[5 empty] | 183 | 191
[5 empty] | 181 | 188
[5 empty] | 177 | 186
[5 empty] | 175 | 182
[5 empty] | 173 | 188
[5 empty] | 186 | 187
[5 empty] | 181 | 186
[5 empty] | 184 | 188
[5 empty] | 179 | 187
[5 empty] | 180 | nan
[5 empty] | 179 | 181
[5 empty] | 180 | 192
[5 empty] | 177 | 182
[5 empty] | 175 | 182
[5 empty] | 179 | 188
[5 empty] | 175 | nan
[5 empty] | 174 | 193
[5 empty] | 170 | 178
[5 empty] | 164 | 180
[5 empty] | 200 | 174
[5 empty] | 168 | 168
[5 empty] | 165 | 168
[5 empty] | 157 | 176
[5 empty] | 161 | 166
[5 empty] | 160 | 172
[5 empty] | 167 | 164
[5 empty] | 163 | 169
[5 empty] | 158 | 162
[5 empty] | 155 | 162
[5 empty] | 159 | 171
[5 empty] | 168 | 164
[5 empty] | 159 | 165
[5 empty] | 156 | 165
[5 empty] | 156 | 163
[5 empty] | 161 | 161
[5 empty] | 165 | 167
[5 empty] | 160 | 170
[5 empty] | 164 | 165
[5 empty] | 159 | 165
[5 empty] | 156 | 168
[5 empty] | 157 | 161
[5 empty] | 153 | 163
[5 empty] | 161 | 161
[5 empty] | 153 | 162
[5 empty] | 155 | 158
[5 empty] | 151 | 158
[5 empty] | 155 | 164
[5 empty] | 162 | 162
[5 empty] | 152 | 167
[5 empty] | 161 | 166
[5 empty] | 158 | 167
[5 empty] | 158 | 165
[5 empty] | 154 | 163
[5 empty] | 160 | 158
[5 empty] | 157 | 164
[5 empty] | 154 | 159
[5 empty] | 154 | 159
[5 empty] | 161 | 153
[5 empty] | 152 | 157
[5 empty] | 146 | 156
[5 empty] | 149 | 150
[5 empty] | 160 | 152
[5 empty] | 145 | 153
[5 empty] | 148 | 152
[5 empty] | 143 | 152
[5 empty] | 155 | 155
[5 empty] | 142 | 152
[5 empty] | 148 | 149
[5 empty] | 143 | 150
[5 empty] | 141 | 156
[5 empty] | 136 | 139
[5 empty] | 135 | 138
[5 empty] | 137 | 140
[5 empty] | 131 | 141
[5 empty] | 141 | 141
[5 empty] | 138 | 139
[5 empty] | 137 | 142
[5 empty] | 132 | 140
[5 empty] | 128 | 138
[5 empty] | 134 | 139
[5 empty] | 133 | 136
[5 empty] | 137 | 142
[5 empty] | 136 | 143
[5 empty] | 134 | 143
[5 empty] | 139 | 140
[5 empty] | 142 | 139
[5 empty] | 137 | 144
[5 empty] | 137 | 140
[5 empty] | 131 | 135
[5 empty] | 129 | 134
[5 empty] | 137 | 133
[5 empty] | 126 | 131
[5 empty] | 127 | 139
[5 empty] | 133 | 139
[5 empty] | 133 | 134
[5 empty] | 139 | 147
[5 empty] | 133 | 139
[5 empty] | 132 | 143
[5 empty] | 136 | 145
[5 empty] | 139 | 140
[5 empty] | 137 | 149
[5 empty] | 138 | 146
[5 empty] | 140 | 145
[5 empty] | 148 | 148
[5 empty] | 145 | 159
[5 empty] | 144 | 151
[5 empty] | 147 | 152
[5 empty] | 145 | 157
[5 empty] | 145 | 156
[5 empty] | 152 | 154
[5 empty] | 148 | 159
[5 empty] | 163 | 163
[5 empty] | 159 | 189
[5 empty] | 155 | 168
[5 empty] | 157 | 162
[5 empty] | 156 | 165
[5 empty] | 147 | 157
[5 empty] | 148 | 155
[5 empty] | 158 | 154
[5 empty] | 153 | 158
[5 empty] | 145 | 154
[5 empty] | 147 | 152
[5 empty] | 151 | 157
[5 empty] | 152 | 164
[5 empty] | 153 | 159
[5 empty] | 158 | 169
[5 empty] | 160 | 160
[5 empty] | 163 | 171
[5 empty] | 164 | 164
[5 empty] | 162 | 163
[5 empty] | 168 | 167
[5 empty] | 158 | 170
[5 empty] | 161 | 169
[5 empty] | 161 | 164
[5 empty] | 155 | 172
[5 empty] | 153 | 159
[5 empty] | 159 | 158
[5 empty] | 150 | 160
[5 empty] | 139 | 157
[5 empty] | 145 | 147
[5 empty] | 145 | 143
[5 empty] | 138 | 144
[5 empty] | 138 | 137
[5 empty] | 135 | 135
[5 empty] | 132 | 140
[5 empty] | 128 | 133
[5 empty] | 135 | 144
[5 empty] | 125 | 135
[5 empty] | 123 | 131
[5 empty] | 117 | 129
[5 empty] | 117 | 128
[5 empty] | 128 | 137
[5 empty] | 141 | 147
[5 empty] | 154 | 151
[5 empty] | 144 | 152
[5 empty] | 138 | 159
[5 empty] | 130 | 134
[5 empty] | 124 | 130
[5 empty] | 115 | 123
[5 empty] | 117 | 123
[5 empty] | 119 | 124
[5 empty] | 116 | 117
[5 empty] | 117 | 120
[5 empty] | 124 | 119
[5 empty] | 118 | 123
[5 empty] | 119 | 123
[5 empty] | 119 | 116
[5 empty] | 115 | 123
[5 empty] | 115 | 124
[5 empty] | 116 | 127
[5 empty] | 116 | 126
[5 empty] | 120 | 118
[5 empty] | 117 | 126
[5 empty] | 116 | 121
[5 empty] | 116 | 122
[5 empty] | 119 | 121
[5 empty] | 117 | 128
[5 empty] | 118 | 124
[5 empty] | 126 | 123
[5 empty] | 119 | 122
[5 empty] | 115 | 121
[5 empty] | 112 | 118
[5 empty] | 113 | 117
[5 empty] | 110 | 115
[5 empty] | 116 | 127
[5 empty] | 117 | 120
[5 empty] | 123 | 119
[5 empty] | 124 | 127
[5 empty] | 117 | 119
[5 empty] | 116 | 125
[5 empty] | 120 | 121
[5 empty] | 113 | 122
[5 empty] | 114 | 115
[5 empty] | 113 | 116
[5 empty] | 120 | 114
[5 empty] | 114 | 118
[5 empty] | 117 | 118
[5 empty] | 111 | 116
[5 empty] | 110 | 115
[5 empty] | 115 | 121
[5 empty] | 109 | 112
[5 empty] | 112 | 126
[5 empty] | 110 | 120
[5 empty] | 113 | 119
[5 empty] | 110 | 112
[5 empty] | 101 | 109
[5 empty] | 102 | 106
[5 empty] | 99 | 104
[5 empty] | 107 | 107
[5 empty] | 101 | 115
[5 empty] | 144 | 107
[5 empty] | 101 | 106
[5 empty] | 100 | 105
[5 empty] | 104 | 106
[5 empty] | 102 | 110
[5 empty] | 101 | 106
[5 empty] | 108 | 103
[5 empty] | 99 | 107
[5 empty] | 102 | 106
[5 empty] | 100 | 107
[5 empty] | 123 | 113
[5 empty] | 104 | 109
[5 empty] | 105 | 109
[5 empty] | 108 | 116
[5 empty] | 108 | 113
[5 empty] | 112 | 122
[5 empty] | 119 | 129
[5 empty] | 124 | 126
[5 empty] | 120 | 123
[5 empty] | 125 | 130
[5 empty] | 126 | 133
[5 empty] | 126 | 165
[5 empty] | 128 | 136
[5 empty] | 129 | 138
[5 empty] | 127 | 134
[5 empty] | 130 | 129
[5 empty] | 131 | 135
[5 empty] | 121 | 127
[5 empty] | 124 | 134
[5 empty] | 121 | 125
[5 empty] | 124 | 128
[5 empty] | 123 | 127
[5 empty] | 121 | 120
[5 empty] | 118 | 125
[5 empty] | 121 | 128
[5 empty] | 121 | 127
[5 empty] | 117 | 126
[5 empty] | 118 | 131
[5 empty] | 118 | 142
[5 empty] | 118 | 122
[5 empty] | 126 | 125
[5 empty] | 117 | 129
[5 empty] | 114 | 120
[5 empty] | 112 | 117
[5 empty] | 110 | 124
[5 empty] | 108 | 112
[5 empty] | 109 | 113
[5 empty] | 105 | 114
[5 empty] | 115 | 111
[5 empty] | 111 | 118
[5 empty] | 114 | 118
[5 empty] | 114 | 117
[5 empty] | 110 | 119
[5 empty] | 117 | 117
[5 empty] | 119 | 119
[5 empty] | 114 | 123
[5 empty] | 166 | 128
[5 empty] | 115 | 137
[5 empty] | 121 | 123
[5 empty] | 117 | 124
[5 empty] | 119 | 124
[5 empty] | 122 | 124
[5 empty] | 118 | 123
[5 empty] | 129 | 128
[5 empty] | 118 | 128
[5 empty] | 119 | 123
[5 empty] | 117 | 124
[5 empty] | 118 | 117
[5 empty] | 113 | 124
[5 empty] | 115 | 119
[5 empty] | 117 | 118
[5 empty] | 117 | 116
[5 empty] | 117 | 114
[5 empty] | 108 | 117
[5 empty] | 109 | 119
[5 empty] | 108 | 112
[5 empty] | 115 | 116
[5 empty] | 111 | 115
[5 empty] | 113 | 118
[5 empty] | 114 | 115
[5 empty] | 109 | 117
[5 empty] | 110 | 115
[5 empty] | 123 | 118
[5 empty] | 111 | 120
[5 empty] | 115 | 121
[5 empty] | 113 | 118
[5 empty] | 105 | 116
[5 empty] | 111 | 117
[5 empty] | 106 | 125
[5 empty] | 105 | 112
[5 empty] | 106 | 109
[5 empty] | 113 | 111
[5 empty] | 123 | 113
[5 empty] | 108 | 111
[5 empty] | 107 | 115
[5 empty] | 109 | 122
[5 empty] | 105 | 108
[5 empty] | 108 | 117
[5 empty] | 109 | 111
[5 empty] | 110 | 112
[5 empty] | 115 | 149
[5 empty] | 117 | 133
[5 empty] | 115 | 122
[5 empty] | 120 | 121
[5 empty] | 131 | 131
[5 empty] | 121 | 118
[5 empty] | 115 | 120
[5 empty] | 111 | 119
[5 empty] | 111 | 120
[5 empty] | 117 | 119
[5 empty] | 116 | 119
[5 empty] | 117 | 120
[5 empty] | 121 | 121
[5 empty] | 125 | 124
[5 empty] | 124 | 128
[5 empty] | 121 | 139
[5 empty] | 121 | 129
[5 empty] | 119 | 129
[5 empty] | 117 | 139
[5 empty] | 119 | 127
[5 empty] | 126 | 131
[5 empty] | 125 | 136
[5 empty] | 125 | 131
[5 empty] | 131 | 130
[5 empty] | 127 | 137
[5 empty] | 132 | 139
[5 empty] | 140 | 142
[5 empty] | 138 | 153
[5 empty] | 142 | 143
[5 empty] | 144 | 155
[5 empty] | 146 | 151
[5 empty] | 156 | 154
[5 empty] | 144 | 153
[5 empty] | 146 | 151
[5 empty] | 144 | 150
[5 empty] | 140 | 160
[5 empty] | 148 | 146
[5 empty] | 138 | 147
[5 empty] | 138 | 142
[5 empty] | 141 | 150
[5 empty] | 146 | 143
[5 empty] | 143 | 152
[5 empty] | 149 | 146
[5 empty] | 147 | 148
[5 empty] | 147 | 156
[5 empty] | 147 | 163
[5 empty] | 151 | 153
[5 empty] | 150 | 150
[5 empty] | 160 | 144
[5 empty] | 149 | 152
[5 empty] | 140 | 144
[5 empty] | 142 | 148
[5 empty] | 133 | 177
[5 empty] | 142 | 142
[5 empty] | 132 | 137
[5 empty] | 136 | 139
[5 empty] | 135 | 141
[5 empty] | 158 | 141
[5 empty] | 136 | 147
[5 empty] | 145 | 142
[5 empty] | 140 | 144
[5 empty] | 147 | 147
[5 empty] | 147 | 152
[5 empty] | 147 | 149
[5 empty] | 158 | 148
[5 empty] | 151 | 148
[5 empty] | 143 | 177
[5 empty] | 145 | 150
[5 empty] | 143 | 186
[5 empty] | 147 | 145
[5 empty] | 143 | 170
[5 empty] | 146 | 147
[5 empty] | 150 | 150
[5 empty] | 158 | 164
[5 empty] | 152 | 153
[5 empty] | 145 | 161
[5 empty] | 155 | 156
[5 empty] | 156 | 156
[5 empty] | 152 | 154
[5 empty] | 152 | 160
[5 empty] | 157 | 163
[5 empty] | 155 | 163
[5 empty] | 157 | 154
[5 empty] | 154 | 158
[5 empty] | 152 | 182
[5 empty] | 166 | 151
[5 empty] | 149 | 153
[5 empty] | 153 | 157
[5 empty] | 156 | 173
[5 empty] | 152 | 161
[5 empty] | 161 | 165
[5 empty] | 157 | 169
[5 empty] | 171 | 162
[5 empty] | 167 | 165
[5 empty] | 160 | 166
[5 empty] | 167 | 174
[5 empty] | 175 | 172
[5 empty] | 178 | 182
[5 empty] | 179 | nan
[5 empty] | 183 | 188
[5 empty] | 182 | 185
[5 empty] | 177 | 186
[5 empty] | 183 | 184
[5 empty] | 196 | 183
[5 empty] | 197 | 189
[5 empty] | 183 | 185
[5 empty] | 195 | nan
[5 empty] | 186 | 186
[5 empty] | 210 | 205
[5 empty] | 191 | 200
[5 empty] | 187 | 196
[5 empty] | 201 | 204
[5 empty] | 192 | 192
[5 empty] | 191 | 237
[5 empty] | 189 | 184
[5 empty] | 189 | 199
[5 empty] | 184 | 182
[5 empty] | 186 | 185
[5 empty] | 193 | 189
[5 empty] | 202 | 201
[5 empty] | 199 | 202
[5 empty] | 203 | 211
[5 empty] | 202 | 209
[5 empty] | 198 | 202
[5 empty] | 206 | 210
[5 empty] | 204 | 223
[5 empty] | 219 | 206
[5 empty] | 207 | 207
[5 empty] | 207 | 209
[5 empty] | 206 | 236
[5 empty] | 213 | 214
[5 empty] | 217 | 246
[5 empty] | 210 | 214
[5 empty] | 210 | 212
[5 empty] | 222 | 291
[5 empty] | 207 | 216
[5 empty] | 206 | 205
[5 empty] | 212 | 218
[5 empty] | 221 | 223
[5 empty] | 217 | 219
[5 empty] | 217 | 227
[5 empty] | 214 | 211
[5 empty] | 212 | 218
[5 empty] | 214 | 216
[5 empty] | 218 | 220
[5 empty] | 221 | 218
[5 empty] | 224 | 220
[5 empty] | 220 | 214
[5 empty] | 209 | 217
[5 empty] | 214 | 215
[5 empty] | 216 | 223
[5 empty] | 246 | 227
[5 empty] | 228 | 242
[5 empty] | 227 | 222
[5 empty] | 229 | 224
[5 empty] | 230 | 226
[5 empty] | 226 | 235
[5 empty] | 228 | 227
[5 empty] | 230 | 230
[5 empty] | 227 | 228
[5 empty] | 221 | 226
[5 empty] | 225 | 234
[5 empty] | 222 | 231
[5 empty] | 219 | 228
[5 empty] | 243 | 224
[5 empty] | 216 | 217
[5 empty] | 220 | 223
[5 empty] | 226 | 219
[5 empty] | 227 | 226
[5 empty] | 218 | 225
[5 empty] | 217 | 223
[5 empty] | 228 | 226
[5 empty] | 220 | 234
[5 empty] | 217 | 248
[5 empty] | 218 | 220
[5 empty] | 219 | 224
[5 empty] | 217 | 229
[5 empty] | 226 | 235
[5 empty] | 235 | 237
[5 empty] | 232 | 240
[5 empty] | 230 | 249
[5 empty] | 243 | 240
[5 empty] | 236 | 333
[5 empty] | 233 | 244
[5 empty] | 235 | 235
[5 empty] | 231 | 236
[5 empty] | 232 | 228
[5 empty] | 246 | 243
[5 empty] | 273 | 274
[5 empty] | 316 | 286
[5 empty] | 289 | 293
[5 empty] | 287 | 290
[5 empty] | 285 | 289
[5 empty] | 268 | 302
[5 empty] | 273 | 285
[5 empty] | 268 | 259
[5 empty] | 264 | 277
[5 empty] | 258 | 265
[5 empty] | 254 | 324
[5 empty] | 261 | 262
[5 empty] | 263 | 273
[5 empty] | 276 | 267
[5 empty] | 274 | 286
[5 empty] | 275 | 282
[5 empty] | 278 | 277
[5 empty] | 295 | 280
[5 empty] | 268 | 278
[5 empty] | 269 | 277
[5 empty] | 257 | 268
[5 empty] | 264 | 276
[5 empty] | 265 | 268
[5 empty] | 270 | 270
[5 empty] | 263 | 265
[5 empty] | 301 | 270
[5 empty] | 269 | 265
[5 empty] | 263 | 270
[5 empty] | 276 | 269
[5 empty] | 270 | 265
[5 empty] | 274 | 268
[5 empty] | 262 | 279
[5 empty] | 264 | 269
[5 empty] | 277 | 276
[5 empty] | 292 | 283
[5 empty] | 270 | 278
[5 empty] | 284 | 279
[5 empty] | 272 | 282
[5 empty] | 278 | 315
[5 empty] | 281 | 290
[5 empty] | 286 | 304
[5 empty] | 294 | 287
[5 empty] | 286 | 305
[5 empty] | 289 | 300
[5 empty] | 287 | 294
[5 empty] | 297 | 297
[5 empty] | 303 | 308
[5 empty] | 301 | 302
[5 empty] | 295 | 301
[5 empty] | 305 | 307
[5 empty] | 284 | 303
[5 empty] | 283 | 288
[5 empty] | 286 | 294
[5 empty] | 290 | 299
[5 empty] | 290 | 287
[5 empty] | 292 | 291
[5 empty] | 280 | 295
[5 empty] | 292 | 295
[5 empty] | 295 | 294
[5 empty] | 294 | 314
[5 empty] | 291 | 283
[5 empty] | 310 | 296
[5 empty] | 290 | 295
[5 empty] | 287 | 298
[5 empty] | 297 | 295
[5 empty] | 290 | 298
[5 empty] | 297 | 298
[5 empty] | 302 | 302
[5 empty] | 304 | 316
[5 empty] | 305 | 313
[5 empty] | 305 | 317
[5 empty] | 306 | 308
[5 empty] | 313 | 314
[5 empty] | 306 | 314
[5 empty] | 306 | 397
[5 empty] | 308 | 318
[5 empty] | 312 | 309
[5 empty] | 307 | 306
[5 empty] | 308 | 314
[5 empty] | 312 | 311
[5 empty] | 316 | 314
[5 empty] | 309 | 320
[5 empty] | 319 | 317
[5 empty] | 317 | 309
[5 empty] | 321 | 320
[5 empty] | 311 | 321
[5 empty] | 313 | 327
[5 empty] | 314 | 327
[5 empty] | 321 | 312
[5 empty] | 316 | 310
[5 empty] | 314 | 315
[5 empty] | 314 | 338
[5 empty] | 313 | 316
[5 empty] | 310 | 311
[5 empty] | 309 | 316
[5 empty] | 317 | 306
[5 empty] | 306 | 328
[5 empty] | 312 | 314
[5 empty] | 315 | 325
[5 empty] | 317 | 344
[5 empty] | 315 | 332
[5 empty] | 319 | 316
[5 empty] | 317 | 322
[5 empty] | 319 | 342
[5 empty] | 322 | 344
[5 empty] | 323 | 318
[5 empty] | 317 | 317
[5 empty] | 314 | 319
[5 empty] | 315 | 310
[5 empty] | 315 | 318
[5 empty] | 310 | 324
[5 empty] | 308 | 306
[5 empty] | 305 | 331
[5 empty] | 313 | 314
[5 empty] | 306 | 319
[5 empty] | 312 | 319
[5 empty] | 309 | 324
[5 empty] | 309 | 324
[5 empty] | 321 | 314
[5 empty] | 314 | 318
[5 empty] | 310 | 318
[5 empty] | 315 | 322
[5 empty] | 311 | 311
[5 empty] | 309 | 317
[5 empty] | 316 | 315
[5 empty] | 307 | 314
[5 empty] | 324 | 341
[5 empty] | 323 | 318
[5 empty] | 322 | 337
[5 empty] | 326 | 323
[5 empty] | 331 | 328
[5 empty] | 332 | 331
[5 empty] | 340 | 333
[5 empty] | 339 | 341
[5 empty] | 335 | 346
[5 empty] | 342 | 336
[5 empty] | 341 | 355
[5 empty] | 333 | 348
[5 empty] | 329 | 335
[5 empty] | 328 | 342
[5 empty] | 328 | 330
[5 empty] | 324 | 335
[5 empty] | 334 | 381
[5 empty] | 331 | 343
[5 empty] | 330 | 330
[5 empty] | 324 | 325
[5 empty] | 319 | 328
[5 empty] | 325 | 331
[5 empty] | 321 | 327
[5 empty] | 318 | 321
[5 empty] | 337 | 315
[5 empty] | 312 | 312
[5 empty] | 307 | 311
[5 empty] | 316 | 504
[5 empty] | 314 | 363
[5 empty] | 316 | 312
[5 empty] | 303 | 310
[5 empty] | 327 | 318
[5 empty] | 310 | 310
[5 empty] | 308 | 314
[5 empty] | 306 | 309
[5 empty] | 311 | 322
[5 empty] | 308 | 314
[5 empty] | 298 | 304
[5 empty] | 299 | 302
[5 empty] | 303 | 296
[5 empty] | 293 | 312
[5 empty] | 300 | 295
[5 empty] | 295 | 294
[5 empty] | 313 | 305
[5 empty] | 306 | 297
[5 empty] | 305 | 298
[5 empty] | 310 | 308
[5 empty] | 308 | 299
[5 empty] | 299 | 317
[5 empty] | 296 | 300
[5 empty] | 302 | 303
[5 empty] | 295 | 301
[5 empty] | 298 | 305
[5 empty] | 298 | 301
[5 empty] | 303 | 298
[5 empty] | 302 | 322
[5 empty] | 298 | 305
[5 empty] | 305 | 304
[5 empty] | 302 | 316
[5 empty] | 305 | 304
[5 empty] | 301 | 299
[5 empty] | 308 | 312
[5 empty] | 304 | 310
[5 empty] | 300 | 309
[5 empty] | 304 | 318
[5 empty] | 326 | 315
[5 empty] | 314 | 316
[5 empty] | 309 | 316
[5 empty] | 315 | 316
[5 empty] | 326 | 322
[5 empty] | 320 | 321
[5 empty] | 322 | 318
[5 empty] | 321 | 326
[5 empty] | 315 | 321
[5 empty] | 320 | 333
[5 empty] | 320 | 328
[5 empty] | 319 | 323
[5 empty] | 318 | 325
[5 empty] | 322 | 336
[5 empty] | 335 | 327
[5 empty] | 329 | 326
[5 empty] | 390 | 342
[5 empty] | 320 | 330
[5 empty] | 323 | 327
[5 empty] | 313 | 319
[5 empty] | 377 | 322
[5 empty] | 308 | 331
[5 empty] | 307 | 312
[5 empty] | 311 | 315
[5 empty] | 316 | 310
[5 empty] | 309 | 321
[5 empty] | 307 | 313
[5 empty] | 316 | 322
[5 empty] | 317 | 338
[5 empty] | 317 | 322
[5 empty] | 319 | 320
[5 empty] | 337 | 326
[5 empty] | 322 | 324
[5 empty] | 327 | 330
[5 empty] | 332 | 321
[5 empty] | 322 | 327
[5 empty] | 320 | 328
[5 empty] | 327 | 329
[5 empty] | 375 | 319
[5 empty] | 321 | 334
[5 empty] | 320 | 317
[5 empty] | 308 | 324
[5 empty] | 313 | 330
[5 empty] | 315 | 382
[5 empty] | 314 | 319
[5 empty] | 313 | 318
[5 empty] | 310 | 315
[5 empty] | 310 | 303
[5 empty] | 307 | 318
[5 empty] | 308 | 320
[5 empty] | 305 | 302
[5 empty] | 306 | 315
[5 empty] | 296 | 315
[5 empty] | 296 | 298
[5 empty] | 294 | 295
[5 empty] | 293 | 305
[5 empty] | 297 | 288
[5 empty] | 286 | 295
[5 empty] | 291 | 294
[5 empty] | 294 | 291
[5 empty] | 292 | 302
[5 empty] | 292 | 298
[5 empty] | 289 | 290
[5 empty] | 292 | 301
[5 empty] | 320 | 294
[5 empty] | 294 | 292
[5 empty] | 293 | 286
[5 empty] | 298 | 301
[5 empty] | 289 | 282
[5 empty] | 287 | 286
[5 empty] | 282 | 276
[5 empty] | 284 | 277
[5 empty] | 277 | 279
[5 empty] | 285 | 278
[5 empty] | 278 | 277
[5 empty] | 275 | 280
[5 empty] | 274 | 280
[5 empty] | 269 | 278
[5 empty] | 273 | 287
[5 empty] | 272 | 283
[5 empty] | 270 | 273
[5 empty] | 334 | 279
[5 empty] | 272 | 282
[5 empty] | 276 | 280
[5 empty] | 287 | 278
[5 empty] | 281 | 283
[5 empty] | 285 | 282
[5 empty] | 277 | 288
[5 empty] | 275 | 295
[5 empty] | 283 | 280
[5 empty] | 288 | 288
[5 empty] | 283 | 276
[5 empty] | 284 | 291
[5 empty] | 282 | 290
[5 empty] | 282 | 288
[5 empty] | 284 | 290
[5 empty] | 282 | 286
[5 empty] | 281 | 289
[5 empty] | 289 | 281
[5 empty] | 286 | 295
[5 empty] | 298 | 293
[5 empty] | 295 | 294
[5 empty] | 290 | 293
[5 empty] | 297 | 293
[5 empty] | 291 | 300
[5 empty] | 294 | 305
[5 empty] | 302 | 303
[5 empty] | 291 | 295
[5 empty] | 298 | 298
[5 empty] | 294 | 290
[5 empty] | 290 | 293
[5 empty] | 290 | 298
[5 empty] | 289 | 288
[5 empty] | 290 | 296
[5 empty] | 291 | 297
[5 empty] | 289 | 291
[5 empty] | 295 | 303
[5 empty] | 291 | 297
[5 empty] | 288 | 294
[5 empty] | 294 | 286
[5 empty] | 287 | 296
[5 empty] | 290 | 286
[5 empty] | 279 | 285
[5 empty] | 288 | 288
[5 empty] | 285 | 280
[5 empty] | 282 | 295
[5 empty] | 285 | 284
[5 empty] | 277 | 283
[5 empty] | 279 | 274
[5 empty] | 276 | 286
[5 empty] | 279 | 283
[5 empty] | 281 | 280
[5 empty] | 273 | 282
[5 empty] | 277 | 276
[5 empty] | 274 | 272
[5 empty] | 271 | 271
[5 empty] | 263 | 263
[5 empty] | 269 | 265
[5 empty] | 284 | 269
[5 empty] | 271 | 264
[5 empty] | 271 | 270
[5 empty] | 271 | 275
[5 empty] | 270 | 270
[5 empty] | 272 | 284
[5 empty] | 290 | 274
[5 empty] | 273 | 288
[5 empty] | 274 | 278
[5 empty] | 273 | 282
[5 empty] | 274 | 292
[5 empty] | 272 | 272
[5 empty] | 277 | 278
[5 empty] | 267 | 272
[5 empty] | 270 | 269
[5 empty] | 272 | 272
[5 empty] | 270 | 271
[5 empty] | 271 | 275
[5 empty] | 321 | 271
[5 empty] | 274 | 270
[5 empty] | 272 | 275
[5 empty] | 261 | 270
[5 empty] | 263 | 268
[5 empty] | 262 | 283
[5 empty] | 262 | 279
[5 empty] | 262 | 267
[5 empty] | 261 | 269
[5 empty] | 276 | 268
[5 empty] | 265 | 271
[5 empty] | 264 | 262
[5 empty] | 259 | 263
[5 empty] | 261 | 260
[5 empty] | 264 | 261
[5 empty] | 259 | 259
[5 empty] | 261 | 273
[5 empty] | 260 | 277
[5 empty] | 273 | 266
[5 empty] | 275 | 278
[5 empty] | 281 | 279
[5 empty] | 274 | 271
[5 empty] | 283 | 286
[5 empty] | 280 | 287
[5 empty] | 277 | 289
[5 empty] | 274 | 272
[5 empty] | 275 | 275
[5 empty] | 273 | 278
[5 empty] | 275 | 275
[5 empty] | 271 | 277
[5 empty] | 273 | 281
[5 empty] | 273 | 281
[5 empty] | 282 | 284
[5 empty] | 281 | 294
[5 empty] | 286 | 288
[5 empty] | 300 | 300
[5 empty] | 307 | 300
[5 empty] | 285 | 292
[5 empty] | 302 | 290
[5 empty] | 283 | 279
[5 empty] | 297 | 286
[5 empty] | 277 | 292
[5 empty] | 285 | 276
[5 empty] | 290 | 308
[5 empty] | 272 | 287
[5 empty] | 273 | 285
[5 empty] | 270 | 276
[5 empty] | 277 | 272
[5 empty] | 267 | 273
[5 empty] | 272 | 267
[5 empty] | 265 | 268
[5 empty] | 261 | 268
[5 empty] | 262 | 270
[5 empty] | 263 | 268
[5 empty] | 256 | 260
[5 empty] | 258 | 265
[5 empty] | 257 | 268
[5 empty] | 268 | 262
[5 empty] | 264 | 260
[5 empty] | 257 | 267
[5 empty] | 257 | 268
[5 empty] | 274 | 261
[5 empty] | 255 | 261
[5 empty] | 262 | 265
[5 empty] | 260 | 266
[5 empty] | 262 | 267
[5 empty] | 260 | 269
[5 empty] | 267 | 274
[5 empty] | 268 | 273
[5 empty] | 266 | 283
[5 empty] | 268 | 266
[5 empty] | 273 | 276
[5 empty] | 268 | 271
[5 empty] | 274 | 273
[5 empty] | 275 | 275
[5 empty] | 270 | 271
[5 empty] | 272 | 270
[5 empty] | 272 | 273
[5 empty] | 270 | 270
[5 empty] | 268 | 275
[5 empty] | 274 | 270
[5 empty] | 269 | 275
[5 empty] | 269 | 273
[5 empty] | 269 | 272
[5 empty] | 267 | 266
[5 empty] | 260 | 268
[5 empty] | 261 | 264
[5 empty] | 263 | 272
[5 empty] | 271 | 270
[5 empty] | 260 | 271
[5 empty] | 263 | 267
[5 empty] | 263 | 264
[5 empty] | 254 | 269
[5 empty] | 264 | 269
[5 empty] | 257 | 281
[5 empty] | 252 | 270
[5 empty] | 255 | 261
[5 empty] | 261 | 259
[5 empty] | 259 | 267
[5 empty] | 250 | 253
[5 empty] | 260 | 257
[5 empty] | 256 | 258
[5 empty] | 254 | 304
[5 empty] | 246 | 254
[5 empty] | 256 | 256
[5 empty] | 253 | 267
[5 empty] | 255 | 261
[5 empty] | 264 | 265
[5 empty] | 256 | 261
[5 empty] | 260 | 268
[5 empty] | 259 | 272
[5 empty] | 259 | 261
[5 empty] | 255 | 263
[5 empty] | 260 | 262
[5 empty] | 258 | 264
[5 empty] | 258 | 259
[5 empty] | 261 | 282
[5 empty] | 259 | 258
[5 empty] | 257 | 260
[5 empty] | 273 | 276
[5 empty] | 255 | 270
[5 empty] | 256 | 268
[5 empty] | 254 | 256
[5 empty] | 259 | 264
[5 empty] | 252 | 254
[5 empty] | 260 | 257
[5 empty] | 259 | 253
[5 empty] | 252 | 264
[5 empty] | 251 | 270
[5 empty] | 251 | 259
[5 empty] | 259 | 261
[5 empty] | 256 | 255
[5 empty] | 252 | 268
[5 empty] | 261 | 268
[5 empty] | 264 | 266
[5 empty] | 284 | 262
[5 empty] | 260 | 267
[5 empty] | 260 | 262
[5 empty] | 262 | 264
[5 empty] | 266 | 268
[5 empty] | 277 | 269
[5 empty] | 282 | 278
[5 empty] | 269 | 273
[5 empty] | 269 | 272
[5 empty] | 274 | 288
[5 empty] | 268 | 289
[5 empty] | 276 | 266
[5 empty] | 266 | 296
[5 empty] | 277 | 275
[5 empty] | 275 | 272
[5 empty] | 275 | 284
[5 empty] | 269 | 268
[5 empty] | 275 | 277
[5 empty] | 272 | 265
[5 empty] | 335 | 279
[5 empty] | 276 | 276
[5 empty] | 277 | 274
[5 empty] | 272 | 278
[5 empty] | 267 | 281
[5 empty] | 278 | 266
[5 empty] | 267 | 282
[5 empty] | 262 | 277
[5 empty] | 268 | 269
[5 empty] | 276 | 297
[5 empty] | 285 | 274
[5 empty] | 261 | 268
[5 empty] | 260 | 269
[5 empty] | 348 | 269
[5 empty] | 261 | 288
[5 empty] | 262 | 264
[5 empty] | 263 | 265
[5 empty] | 270 | 266
[5 empty] | 268 | 297
[5 empty] | 268 | 290
[5 empty] | 264 | 266
[5 empty] | 269 | 275
[5 empty] | 262 | 272
[5 empty] | 268 | 260
[5 empty] | 254 | 267
[5 empty] | 265 | 264
[5 empty] | 253 | 258
[5 empty] | 252 | 254
[5 empty] | 257 | 257
[5 empty] | 254 | 263
[5 empty] | 249 | 249
[5 empty] | 244 | 246
[5 empty] | 248 | 250
[5 empty] | 243 | 247
[5 empty] | 248 | 252
[5 empty] | 248 | 253
[5 empty] | 254 | 246
[5 empty] | 244 | 250
[5 empty] | 246 | 253
[5 empty] | 235 | 248
[5 empty] | 243 | 246
[5 empty] | 244 | 248
[5 empty] | 263 | 252
[5 empty] | 252 | 250
[5 empty] | 251 | 255
[5 empty] | 246 | 258
[5 empty] | 248 | 256
[5 empty] | 255 | 255
[5 empty] | 253 | 258
[5 empty] | 250 | 252
[5 empty] | 247 | 260
[5 empty] | 243 | 259
[5 empty] | 240 | 246
[5 empty] | 248 | 255
[5 empty] | 241 | 239
[5 empty] | 243 | 240
[5 empty] | 243 | 244
[5 empty] | 266 | 248
[5 empty] | 248 | 250
[5 empty] | 242 | 246
[5 empty] | 241 | 246
[5 empty] | 242 | 238
[5 empty] | 243 | 248
[5 empty] | 237 | 242
[5 empty] | 237 | 239
[5 empty] | 240 | 248
[5 empty] | 251 | 245
[5 empty] | 244 | 254
[5 empty] | 253 | 259
[5 empty] | 252 | 255
[5 empty] | 248 | 256
[5 empty] | 266 | 257
[5 empty] | 253 | 261
[5 empty] | 263 | 259
[5 empty] | 261 | 260
[5 empty] | 259 | 272
[5 empty] | 253 | 261
[5 empty] | 273 | 268
[5 empty] | 262 | 270
[5 empty] | 270 | 270
[5 empty] | 264 | 283
[5 empty] | 275 | 277
[5 empty] | 264 | 273
[5 empty] | 269 | 275
[5 empty] | 272 | 279
[5 empty] | 278 | 274
[5 empty] | 289 | 311
[5 empty] | 293 | 278
[5 empty] | 273 | 281
[5 empty] | 270 | 280
[5 empty] | 268 | 271
[5 empty] | 259 | 276
[5 empty] | 263 | 265
[5 empty] | 271 | 268
[5 empty] | 282 | 258
[5 empty] | 260 | 265
[5 empty] | 255 | 303
[5 empty] | 251 | 266
[5 empty] | 252 | 273
[5 empty] | 270 | 259
[5 empty] | 260 | 258
[5 empty] | 264 | 267
[5 empty] | 265 | 260
[5 empty] | 276 | 266
[5 empty] | 263 | 266
[5 empty] | 261 | 266
[5 empty] | 257 | 260
[5 empty] | 259 | 273
[5 empty] | 259 | 266
[5 empty] | 260 | 268
[5 empty] | 261 | 257
[5 empty] | 271 | 267
[5 empty] | 277 | 273
[5 empty] | 262 | 272
[5 empty] | 268 | 274
[5 empty] | 274 | 300
[5 empty] | 260 | 263
[5 empty] | 270 | 264
[5 empty] | 258 | 263
[5 empty] | 258 | 334
[5 empty] | 257 | 268
[5 empty] | 264 | 337
[5 empty] | 258 | 263
[5 empty] | 251 | 254
[5 empty] | 242 | 249
[5 empty] | 242 | 244
[5 empty] | 239 | 241
[5 empty] | 246 | 247
[5 empty] | 245 | 248
[5 empty] | 248 | 247
[5 empty] | 262 | 262
[5 empty] | 267 | 257
[5 empty] | 251 | 259
[5 empty] | 250 | 271
[5 empty] | 243 | 260
[5 empty] | 242 | 249
[5 empty] | 240 | 253
[5 empty] | 247 | 251
[5 empty] | 246 | 240
[5 empty] | 244 | 260
[5 empty] | 247 | 243
[5 empty] | 238 | 245
[5 empty] | 242 | 236
[5 empty] | 233 | 238
[5 empty] | 228 | 236
[5 empty] | 232 | 236
[5 empty] | 238 | 239
[5 empty] | 229 | 243
[5 empty] | 236 | 236
[5 empty] | 223 | 222
[5 empty] | 223 | 224
[5 empty] | 232 | 225
[5 empty] | 220 | 222
[5 empty] | 219 | 228
[5 empty] | 221 | 227
[5 empty] | 226 | 238
[5 empty] | 224 | 229
[5 empty] | 225 | 230
[5 empty] | 224 | 244
[5 empty] | 222 | 228
[5 empty] | 226 | 228
[5 empty] | 252 | 237
[5 empty] | 242 | 243
[5 empty] | 242 | 254
[5 empty] | 239 | 242
[5 empty] | 233 | 242
[5 empty] | 249 | 248
[5 empty] | 265 | 268
[5 empty] | 234 | 246
[5 empty] | 238 | 249
[5 empty] | 233 | 248
[5 empty] | 240 | 234
[5 empty] | 234 | 239
[5 empty] | 232 | 238
[5 empty] | 228 | 233
[5 empty] | 229 | 264
[5 empty] | 226 | 230
[5 empty] | 226 | 228
[5 empty] | 227 | 238
[5 empty] | 229 | 235
[5 empty] | 234 | 229
[5 empty] | 229 | 230
[5 empty] | 236 | 238
[5 empty] | 229 | 225
[5 empty] | 239 | 232
[5 empty] | 227 | 225
[5 empty] | 225 | 220
[5 empty] | 233 | 235
[5 empty] | 227 | 231
[5 empty] | 228 | 227
[5 empty] | 241 | 245
[5 empty] | 228 | 252
[5 empty] | 238 | 233
[5 empty] | 255 | 226
[5 empty] | 228 | 254
[5 empty] | 228 | 234
[5 empty] | 228 | 225
[5 empty] | 218 | 219
[5 empty] | 230 | 239
[5 empty] | 215 | 217
[5 empty] | 220 | 212
[5 empty] | 218 | 218
[5 empty] | 223 | 226
[5 empty] | 215 | 226
[5 empty] | 224 | 223
[5 empty] | 222 | 225
[5 empty] | 230 | 233
[5 empty] | 226 | 226
[5 empty] | 222 | 226
[5 empty] | 223 | 219
[5 empty] | 225 | 253
[5 empty] | 223 | 227
[5 empty] | 234 | 230
[5 empty] | 230 | 228
[5 empty] | 234 | 233
[5 empty] | 235 | 239
[5 empty] | 244 | 250
[5 empty] | 247 | 246
[5 empty] | 242 | 245
[5 empty] | 242 | 245
[5 empty] | 238 | 244
[5 empty] | 242 | 245
[5 empty] | 242 | 242
[5 empty] | 234 | 241
[5 empty] | 234 | 234
[5 empty] | 231 | 236
[5 empty] | 232 | 231
[5 empty] | 233 | 260
[5 empty] | 232 | 240
[5 empty] | 237 | 239
[5 empty] | 219 | 230
[5 empty] | 224 | 234
[5 empty] | 231 | 237
[5 empty] | 230 | 228
[5 empty] | 224 | 219
[5 empty] | 218 | 230
[5 empty] | 230 | 233
[5 empty] | 220 | 230
[5 empty] | 231 | 225
[5 empty] | 223 | 233
[5 empty] | 234 | 238
[5 empty] | 233 | 242
[5 empty] | 243 | 227
[5 empty] | 242 | 236
[5 empty] | 232 | 245
[5 empty] | 234 | 229
[5 empty] | 237 | 240
[5 empty] | 234 | 232
[5 empty] | 229 | 233
[5 empty] | 224 | 227
[5 empty] | 225 | 236
[5 empty] | 223 | 231
[5 empty] | 227 | 233
[5 empty] | 219 | 219
[5 empty] | 210 | 208
[5 empty] | 204 | 218
[5 empty] | 202 | 207
[5 empty] | 198 | 200
[5 empty] | 198 | 223
[5 empty] | 194 | 196
[5 empty] | 196 | 201
[5 empty] | 198 | 196
[5 empty] | 191 | 193
[5 empty] | 193 | 191
[5 empty] | nan | 185
[5 empty] | 192 | 191
[5 empty] | 181 | 195
[5 empty] | 189 | 195
[5 empty] | nan | 191
[5 empty] | nan | 195
[5 empty] | 186 | 191
[5 empty] | 184 | 189
[5 empty] | 182 | 185
[5 empty] | 178 | 182
[5 empty] | 174 | 180
[5 empty] | 171 | 176
[5 empty] | 184 | 174
[5 empty] | 175 | 170
[5 empty] | 165 | 176
[5 empty] | 174 | 171
[5 empty] | 173 | 181
[5 empty] | 178 | 177
[5 empty] | 192 | 184
[5 empty] | 178 | 204
[5 empty] | 193 | 182
[5 empty] | 177 | 182
[5 empty] | 176 | 174
[5 empty] | 169 | 174
[5 empty] | 182 | 174
[5 empty] | 177 | 179
[5 empty] | 172 | 174
[5 empty] | 175 | 172
[5 empty] | 177 | 184
[5 empty] | 180 | 175
[5 empty] | 177 | 178
[5 empty] | 175 | 176
[5 empty] | 175 | 183
[5 empty] | 173 | 178
[5 empty] | 178 | 177
[5 empty] | 176 | 181
[5 empty] | 173 | 177
[5 empty] | 173 | 175
[5 empty] | 170 | 169
[5 empty] | 166 | 176
[5 empty] | 167 | 174
[5 empty] | 170 | 183
[5 empty] | 170 | 171
[5 empty] | 185 | 173
[5 empty] | 170 | 175
[5 empty] | 183 | 171
[5 empty] | 173 | 206
[5 empty] | 170 | 177
[5 empty] | 172 | 174
[5 empty] | 168 | 173
[5 empty] | 172 | 181
[5 empty] | 171 | 174
[5 empty] | 179 | 174
[5 empty] | 165 | 171
[5 empty] | 170 | 185
[5 empty] | 170 | 168
[5 empty] | 175 | 176
[5 empty] | 170 | 171
[5 empty] | 179 | 181
[5 empty] | 173 | 187
[5 empty] | 178 | 178
[5 empty] | 176 | 178
[5 empty] | 180 | 181
[5 empty] | 180 | 175
[5 empty] | 171 | 178
[5 empty] | 181 | 178
[5 empty] | 189 | 179
[5 empty] | 182 | 188
[5 empty] | 176 | 177
[5 empty] | 182 | 182
[5 empty] | 179 | 178
[5 empty] | 176 | 177
[5 empty] | 180 | 180
[5 empty] | 178 | 182
[5 empty] | 163 | 180
[5 empty] | 169 | 167
[5 empty] | 154 | 162
[5 empty] | 153 | 157
[5 empty] | 162 | 159
[5 empty] | 150 | 149
[5 empty] | 153 | 149
[5 empty] | 144 | 169
[5 empty] | 145 | 155
[5 empty] | 143 | 143
[5 empty] | 141 | 158
[5 empty] | 142 | 146
[5 empty] | 139 | 140
[5 empty] | 135 | 141
[5 empty] | 140 | 138
[5 empty] | 142 | 140
[5 empty] | 145 | 150
[5 empty] | 145 | 144
[5 empty] | 141 | 146
[5 empty] | 144 | 141
[5 empty] | 145 | 145
[5 empty] | 145 | 139
[5 empty] | 139 | 142
[5 empty] | 153 | 148
[5 empty] | 145 | 148
[5 empty] | 146 | 153
[5 empty] | 148 | 149
[5 empty] | 146 | 147
[5 empty] | 151 | 151
[5 empty] | 150 | 155
[5 empty] | 155 | 148
[5 empty] | 149 | 147
[5 empty] | 143 | 147
[5 empty] | 146 | 145
[5 empty] | 146 | 150
[5 empty] | 146 | 146
[5 empty] | 144 | 151
[5 empty] | 141 | 149
[5 empty] | 141 | 143
[5 empty] | 136 | 148
[5 empty] | 132 | 138
[5 empty] | 134 | 143
[5 empty] | 134 | 131
[5 empty] | 128 | 137
[5 empty] | 131 | 131
[5 empty] | 131 | 133
[5 empty] | 127 | 147
[5 empty] | 128 | 134
[5 empty] | 131 | 132
[5 empty] | 135 | 139
[5 empty] | 131 | 135
[5 empty] | 137 | 147
[5 empty] | 133 | 137
[5 empty] | 133 | 135
[5 empty] | 134 | 141
[5 empty] | 137 | 137
[5 empty] | 134 | 139
[5 empty] | 135 | 138
[5 empty] | 134 | 135
[5 empty] | 128 | 130
[5 empty] | 137 | 129
[5 empty] | 128 | 127
[5 empty] | 130 | 126
[5 empty] | 120 | 119
[5 empty] | 119 | 126
[5 empty] | 115 | 122
[5 empty] | 119 | 120
[5 empty] | 119 | 122
[5 empty] | 116 | 118
[5 empty] | 122 | 122
[5 empty] | 118 | 126
[5 empty] | 121 | 125
[5 empty] | 118 | 126
[5 empty] | 118 | 125
[5 empty] | 126 | 128
[5 empty] | 132 | 128
[5 empty] | 119 | 139
[5 empty] | 127 | 125
[5 empty] | 128 | 150
[5 empty] | 123 | 124
[5 empty] | 128 | 126
[5 empty] | 121 | 124
[5 empty] | 124 | 126
[5 empty] | 121 | 121
[5 empty] | 123 | 125
[5 empty] | 126 | 128
[5 empty] | 133 | 135
[5 empty] | 132 | 137
[5 empty] | 123 | 128
[5 empty] | 122 | 127
[5 empty] | 131 | 126
[5 empty] | 119 | 137
[5 empty] | 121 | 123
[5 empty] | 119 | 121
[5 empty] | 118 | 117
[5 empty] | 112 | 116
[5 empty] | 153 | 125
[5 empty] | 121 | 123
[5 empty] | 121 | 133
[5 empty] | 121 | 125
[5 empty] | 123 | 122
[5 empty] | 125 | 121
[5 empty] | 123 | 162
[5 empty] | 125 | 135
[5 empty] | 123 | 126
[5 empty] | 122 | 131
[5 empty] | 126 | 129
[5 empty] | 128 | 134
[5 empty] | 128 | 132
[5 empty] | 129 | 132
[5 empty] | 124 | 130
[5 empty] | 127 | 134
[5 empty] | 137 | 138
[5 empty] | 124 | 126
[5 empty] | 119 | 123
[5 empty] | 120 | 126
[5 empty] | 127 | 120
[5 empty] | 119 | 126
[5 empty] | 121 | 138
[5 empty] | 117 | 121
[5 empty] | 126 | 124
[5 empty] | 117 | 122
[5 empty] | 123 | 120
[5 empty] | 117 | 123
[5 empty] | 117 | 122
[5 empty] | 123 | 117
[5 empty] | 128 | 118
[5 empty] | 117 | 123
[5 empty] | 115 | 116
[5 empty] | 112 | 119
[5 empty] | 124 | 113
[5 empty] | 114 | 114
[5 empty] | 118 | 119
[5 empty] | 115 | 115
[5 empty] | 113 | 118
[5 empty] | 117 | 118
[5 empty] | 118 | 122
[5 empty] | 120 | 123
[5 empty] | 115 | 120
[5 empty] | 115 | 114
[5 empty] | 122 | 115
[5 empty] | 113 | 119
[5 empty] | 116 | 112
[5 empty] | 113 | 117
[5 empty] | 108 | 111
[5 empty] | 106 | 106
[5 empty] | 106 | 110
[5 empty] | 103 | 109
[5 empty] | 104 | 119
[5 empty] | 99 | 108
[5 empty] | 101 | 102
[5 empty] | 101 | 106
[5 empty] | 97 | 100
[5 empty] | 100 | 103
[5 empty] | 94 | 98
[5 empty] | 99 | 104
[5 empty] | 98 | 103
[5 empty] | 98 | 103
[5 empty] | 105 | 108
[5 empty] | 104 | 104
[5 empty] | 105 | 105
[5 empty] | 126 | 100
[5 empty] | 103 | 107
[5 empty] | 109 | 103
[5 empty] | 105 | 105
[5 empty] | 103 | 107
[5 empty] | 107 | 112
[5 empty] | 111 | 111
[5 empty] | 109 | 107
[5 empty] | 100 | 103
[5 empty] | 102 | 104
[5 empty] | 100 | 99
[5 empty] | 104 | 104
[5 empty] | 103 | 103
[5 empty] | 107 | 104
[5 empty] | 109 | 106
[5 empty] | 113 | 106
[5 empty] | 163 | 109
[5 empty] | 109 | 125
[5 empty] | 107 | 111
[5 empty] | 111 | 126
[5 empty] | 114 | 109
[5 empty] | 111 | 111
[5 empty] | 109 | 118
[5 empty] | 116 | 112
[5 empty] | 116 | 129
[5 empty] | 118 | 121
[5 empty] | 122 | 125
[5 empty] | 124 | 129
[5 empty] | 122 | 122
[5 empty] | 117 | 119
[5 empty] | 116 | 150
[5 empty] | 110 | 122
[5 empty] | 114 | 118
[5 empty] | 116 | 123
[5 empty] | 116 | 116
[5 empty] | 112 | 119
[5 empty] | 114 | 117
[5 empty] | 116 | 127
[5 empty] | 116 | 120
[5 empty] | 119 | 112
[5 empty] | 113 | 120
[5 empty] | 117 | 119
[5 empty] | 115 | 121
[5 empty] | 302 | 116
[5 empty] | 132 | 129
[5 empty] | 145 | 145
[5 empty] | 125 | 135
[5 empty] | 138 | 140
[5 empty] | 137 | 140
[5 empty] | 138 | 143
[5 empty] | 145 | 137
[5 empty] | 148 | 159
[5 empty] | 151 | 157
[5 empty] | 160 | 167
[5 empty] | 162 | 173
[5 empty] | 179 | 173
[5 empty] | 191 | 182
[5 empty] | 184 | 193
[5 empty] | 180 | 192
[5 empty] | 172 | 180
[5 empty] | 175 | 183
[5 empty] | 172 | 194
[5 empty] | 172 | 182
[5 empty] | 170 | 179
[5 empty] | 191 | 173
[5 empty] | 174 | 173
[5 empty] | 171 | 176
[5 empty] | 167 | 169
[5 empty] | 168 | 162
[5 empty] | 169 | 173
[5 empty] | 172 | nan
[5 empty] | 166 | 183
[5 empty] | 163 | 174
[5 empty] | 176 | 209
[5 empty] | 176 | 181
[5 empty] | 187 | 191
[5 empty] | 178 | 182
[5 empty] | 179 | 181
[5 empty] | 170 | 180
[5 empty] | 187 | 198
[5 empty] | 182 | 180
[5 empty] | 174 | 179
[5 empty] | 171 | 189
[5 empty] | 185 | 185
[5 empty] | 185 | 207
[5 empty] | 173 | 215
[5 empty] | 171 | 225
[5 empty] | 173 | 182
[5 empty] | 171 | 180
[5 empty] | 184 | 176
[5 empty] | 203 | 188
[5 empty] | 177 | 196
[5 empty] | 192 | 191
[5 empty] | 181 | 188
[5 empty] | 180 | 198
[5 empty] | nan | 184
[5 empty] | 181 | 173
[5 empty] | 198 | 212
[5 empty] | 209 | 236
[5 empty] | 210 | 214
[5 empty] | 196 | 210
[5 empty] | nan | 202
[5 empty] | nan | 195
[5 empty] | 195 | 192
[5 empty] | 192 | 207
[5 empty] | 206 | 201
[5 empty] | 199 | 200
[5 empty] | 204 | 212
[5 empty] | 228 | 192
[5 empty] | 191 | 232
[5 empty] | 200 | 202
[5 empty] | 205 | 195
[5 empty] | 184 | 187
[5 empty] | 187 | 208
[5 empty] | 189 | 197
[5 empty] | 210 | 186
[5 empty] | 195 | 186
[5 empty] | 211 | 189
[5 empty] | 178 | 177
[5 empty] | 196 | 185
[5 empty] | 218 | 188
[5 empty] | 202 | 196
[5 empty] | 186 | 192
[5 empty] | 183 | 185
[5 empty] | 186 | 181
[5 empty] | 183 | 193
[5 empty] | 181 | 188
[5 empty] | 186 | 197
[5 empty] | 180 | 182
[5 empty] | 187 | 180
[5 empty] | 185 | 188
[5 empty] | 201 | 197
[5 empty] | 191 | 196
[5 empty] | 185 | 194
[5 empty] | 193 | 199
[5 empty] | 208 | 191
[5 empty] | 177 | 219
[5 empty] | 191 | 203
[5 empty] | 195 | 193
[5 empty] | 191 | 192
[5 empty] | 189 | 187
[5 empty] | 192 | 206
[5 empty] | 188 | 210
[5 empty] | 204 | 199
[5 empty] | 197 | 221
[5 empty] | 213 | 216
[5 empty] | 218 | 230
[5 empty] | 234 | 228
[5 empty] | 220 | 248
[5 empty] | 220 | 225
[5 empty] | 224 | 221
[5 empty] | 217 | 241
[5 empty] | 226 | 226
[5 empty] | 230 | 232
[5 empty] | 233 | 227
[5 empty] | 236 | 235
[5 empty] | 250 | 229
[5 empty] | 240 | 258
[5 empty] | 239 | 314
[5 empty] | 228 | 269
[5 empty] | 250 | 233
[5 empty] | 232 | 234
[5 empty] | 238 | 250
[5 empty] | 234 | 272
[5 empty] | 251 | 261
[5 empty] | 244 | 250
[5 empty] | 255 | 249
[5 empty] | 251 | 263
[5 empty] | 240 | 253
[5 empty] | 240 | 262
[5 empty] | 247 | 245
[5 empty] | 246 | 259
[5 empty] | 242 | 264
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 245 | 244
[5 empty] | 235 | 275
[5 empty] | 291 | 300
[5 empty] | 272 | 251
[5 empty] | 249 | 360
[5 empty] | 254 | 264
[5 empty] | 261 | 258
[5 empty] | 293 | 272
[5 empty] | 277 | 284
[5 empty] | 278 | 287
[5 empty] | 277 | 285
[5 empty] | 277 | 268
[5 empty] | 277 | 273
[5 empty] | 281 | 265
[5 empty] | 271 | 267
[5 empty] | 267 | 274
[5 empty] | 269 | 266
[5 empty] | 268 | 275
[5 empty] | 278 | 288
[5 empty] | 277 | 315
[5 empty] | 290 | 286
[5 empty] | 293 | 296
[5 empty] | 310 | 329
[5 empty] | 319 | 314
[5 empty] | 318 | 317
[5 empty] | 304 | 315
[5 empty] | 333 | 309
[5 empty] | 336 | 306
[5 empty] | 318 | 305
[5 empty] | 307 | 365
[5 empty] | 304 | 330
[5 empty] | 333 | 338
[5 empty] | 361 | 328
[5 empty] | 347 | 340
[5 empty] | 328 | 372
[5 empty] | 341 | 356
[5 empty] | 330 | 332
[5 empty] | 354 | 347
[5 empty] | 343 | 359
[5 empty] | 351 | 361
[5 empty] | 370 | 360
[5 empty] | 354 | 356
[5 empty] | 367 | 363
[5 empty] | 415 | 354
[5 empty] | 352 | 363
[5 empty] | 373 | 372
[5 empty] | 356 | 368
[5 empty] | 359 | 376
[5 empty] | 396 | 388
[5 empty] | 371 | 377
[5 empty] | 398 | 364
[5 empty] | 366 | 361
[5 empty] | 351 | 381
[5 empty] | 356 | 364
[5 empty] | 361 | 362
[5 empty] | 355 | 353
[5 empty] | 359 | 339
[5 empty] | 339 | 342
[5 empty] | 344 | 347
[5 empty] | 332 | 344
[5 empty] | 336 | 342
[5 empty] | 332 | 340
[5 empty] | 328 | 345
[5 empty] | 343 | 340
[5 empty] | 344 | 346
[5 empty] | 340 | 351
[5 empty] | 353 | 357
[5 empty] | 366 | 368
[5 empty] | 366 | 390
[5 empty] | 398 | 394
[5 empty] | 369 | 436
[5 empty] | 365 | 385
[5 empty] | 399 | 393
[5 empty] | 382 | 407
[5 empty] | 377 | 395
[5 empty] | 381 | 377
[5 empty] | 393 | 359
[5 empty] | 369 | 374
[5 empty] | 361 | 383
[5 empty] | 362 | 367
[5 empty] | 356 | 357
[5 empty] | 355 | 357
[5 empty] | 354 | 366
[5 empty] | 357 | 359
[5 empty] | 385 | 360
[5 empty] | 358 | 350
[5 empty] | 369 | 370
[5 empty] | 354 | 420
[5 empty] | 366 | 345
[5 empty] | 352 | 355
[5 empty] | 445 | 354
[5 empty] | 360 | 360
[5 empty] | 352 | 362
[5 empty] | 354 | 363
[5 empty] | 362 | 369
[5 empty] | 370 | 380
[5 empty] | 373 | 370
[5 empty] | 364 | 365
[5 empty] | 361 | 368
[5 empty] | 363 | 408
[5 empty] | 362 | 370
[5 empty] | 364 | 369
[5 empty] | 367 | 364
[5 empty] | 363 | 366
[5 empty] | 368 | 388
[5 empty] | 372 | 376
[5 empty] | 371 | 383
[5 empty] | 375 | 372
[5 empty] | 383 | 365
[5 empty] | 375 | 377
[5 empty] | 374 | 376
[5 empty] | 370 | 380
[5 empty] | 363 | 393
[5 empty] | 370 | 378
[5 empty] | 373 | 390
[5 empty] | 379 | 381
[5 empty] | 420 | 388
[5 empty] | 391 | 379
[5 empty] | 386 | 380
[5 empty] | 379 | 378
[5 empty] | 395 | 384
[5 empty] | 388 | 382
[5 empty] | 372 | 382
[5 empty] | 370 | 387
[5 empty] | 371 | 381
[5 empty] | 380 | 371
[5 empty] | 385 | 381
[5 empty] | 373 | 387
[5 empty] | 378 | 384
[5 empty] | 381 | 394
[5 empty] | 368 | 374
[5 empty] | 372 | 392
[5 empty] | 369 | 387
[5 empty] | 380 | 374
[5 empty] | 372 | 388
[5 empty] | 373 | 371
[5 empty] | 376 | 364
[5 empty] | 376 | 365
[5 empty] | 359 | 371
[5 empty] | 370 | 395
[5 empty] | 365 | 364
[5 empty] | 366 | 357
[5 empty] | 353 | 359
[5 empty] | 358 | 363
[5 empty] | 357 | 363
[5 empty] | 364 | 440
[5 empty] | 378 | 391
[5 empty] | 363 | 362
[5 empty] | 377 | 365
[5 empty] | 357 | 362
[5 empty] | 376 | 373
[5 empty] | 366 | 375
[5 empty] | 370 | 377
[5 empty] | 364 | 377
[5 empty] | 384 | 365
[5 empty] | 379 | 375
[5 empty] | 373 | 383
[5 empty] | 377 | 378
[5 empty] | 374 | 372
[5 empty] | 376 | 376
[5 empty] | 371 | 395
[5 empty] | 365 | 368
[5 empty] | 365 | 376
[5 empty] | 367 | 375
[5 empty] | 397 | 383
[5 empty] | 384 | 376
[5 empty] | 390 | 392
[5 empty] | 380 | 385
[5 empty] | 396 | 391
[5 empty] | 395 | 402
[5 empty] | 406 | 416
[5 empty] | 415 | 413
[5 empty] | 423 | 430
[5 empty] | 419 | 421
[5 empty] | 435 | 435
[5 empty] | 432 | 438
[5 empty] | 435 | 431
[5 empty] | 432 | 418
[5 empty] | 410 | 419
[5 empty] | 409 | 452
[5 empty] | 462 | 414
[5 empty] | 405 | 405
[5 empty] | 404 | 397
[5 empty] | 402 | 396
[5 empty] | 398 | 392
[5 empty] | 392 | 405
[5 empty] | 396 | 387
[5 empty] | 396 | 385
[5 empty] | 387 | 381
[5 empty] | 381 | 376
[5 empty] | 379 | 378
[5 empty] | 385 | 393
[5 empty] | 366 | 365
[5 empty] | 373 | 384
[5 empty] | 356 | 416
[5 empty] | 361 | 382
[5 empty] | 364 | 360
[5 empty] | 351 | 355
[5 empty] | 363 | 360
[5 empty] | 353 | 357
[5 empty] | 374 | 355
[5 empty] | 352 | 363
[5 empty] | 355 | 362
[5 empty] | 365 | 368
[5 empty] | 363 | 355
[5 empty] | 363 | 364
[5 empty] | 354 | 366
[5 empty] | 357 | 361
[5 empty] | 364 | 358
[5 empty] | 355 | 350
[5 empty] | 357 | 345
[5 empty] | 348 | 352
[5 empty] | 343 | 366
[5 empty] | 375 | 360
[5 empty] | 357 | 358
[5 empty] | 367 | 354
[5 empty] | 386 | 373
[5 empty] | 385 | 373
[5 empty] | 356 | 372
[5 empty] | 358 | 360
[5 empty] | 351 | 353
[5 empty] | 350 | 355
[5 empty] | 372 | 365
[5 empty] | 363 | 365
[5 empty] | 381 | 360
[5 empty] | 368 | 366
[5 empty] | 355 | 347
[5 empty] | 383 | 357
[5 empty] | 356 | 356
[5 empty] | 358 | 358
[5 empty] | 375 | 366
[5 empty] | 368 | 359
[5 empty] | 356 | 366
[5 empty] | 358 | 358
[5 empty] | 356 | 361
[5 empty] | 356 | 353
[5 empty] | 374 | 354
[5 empty] | 379 | 357
[5 empty] | 353 | 371
[5 empty] | 352 | 367
[5 empty] | 350 | 349
[5 empty] | 349 | 343
[5 empty] | 350 | 360
[5 empty] | 361 | 345
[5 empty] | 352 | 353
[5 empty] | 410 | 357
[5 empty] | 345 | 357
[5 empty] | 352 | 348
[5 empty] | 347 | 351
[5 empty] | 347 | 345
[5 empty] | 344 | 346
[5 empty] | 344 | 348
[5 empty] | 340 | 350
[5 empty] | 355 | 345
[5 empty] | 352 | 347
[5 empty] | 359 | 342
[5 empty] | 344 | 344
[5 empty] | 344 | 373
[5 empty] | 350 | 411
[5 empty] | 345 | 355
[5 empty] | 343 | 346
[5 empty] | 369 | 349
[5 empty] | 350 | 349
[5 empty] | 350 | 370
[5 empty] | 362 | 365
[5 empty] | 337 | 348
[5 empty] | 352 | 339
[5 empty] | 340 | 347
[5 empty] | 342 | 341
[5 empty] | 362 | 348
[5 empty] | 330 | 339
[5 empty] | 325 | 327
[5 empty] | 324 | 330
[5 empty] | 337 | 330
[5 empty] | 331 | 334
[5 empty] | 372 | 351
[5 empty] | 351 | 356
[5 empty] | 366 | 369
[5 empty] | 385 | 398
[5 empty] | 410 | 429
[5 empty] | 434 | 442
[5 empty] | 449 | 450
[5 empty] | 456 | 461
[5 empty] | 459 | 457
[5 empty] | 456 | 465
[5 empty] | 462 | 461
[5 empty] | 436 | 439
[5 empty] | 426 | 435
[5 empty] | 420 | 422
[5 empty] | 401 | 409
[5 empty] | 409 | 406
[5 empty] | 394 | 388
[5 empty] | 395 | 392
[5 empty] | 385 | 392
[5 empty] | 402 | 401
[5 empty] | 386 | 388
[5 empty] | 382 | 377
[5 empty] | 364 | 368
[5 empty] | 368 | 364
[5 empty] | 357 | 357
[5 empty] | 389 | 362
[5 empty] | 379 | 365
[5 empty] | 380 | 360
[5 empty] | 359 | 390
[5 empty] | 354 | 359
[5 empty] | 362 | 358
[5 empty] | 353 | 359
[5 empty] | 353 | 357
[5 empty] | 368 | 358
[5 empty] | 363 | 409
[5 empty] | 352 | 363
[5 empty] | 364 | 363
[5 empty] | 350 | 350
[5 empty] | 350 | 350
[5 empty] | 351 | 356
[5 empty] | 349 | 356
[5 empty] | 357 | 346
[5 empty] | 342 | 354
[5 empty] | 348 | 351
[5 empty] | 357 | 368
[5 empty] | 354 | 357
[5 empty] | 348 | 348
[5 empty] | 357 | 350
[5 empty] | 370 | 359
[5 empty] | 347 | 353
[5 empty] | 352 | 350
[5 empty] | 351 | 376
[5 empty] | 352 | 366
[5 empty] | 343 | 361
[5 empty] | 338 | 350
[5 empty] | 344 | 354
[5 empty] | 344 | 351
[5 empty] | 351 | 344
[5 empty] | 348 | 347
[5 empty] | 341 | 368
[5 empty] | 346 | 348
[5 empty] | 347 | 343
[5 empty] | 341 | 358
[5 empty] | 346 | 357
[5 empty] | 351 | 344
[5 empty] | 343 | 349
[5 empty] | 341 | 345
[5 empty] | 346 | 367
[5 empty] | 347 | 354
[5 empty] | 345 | 350
[5 empty] | 362 | 357
[5 empty] | 347 | 349
[5 empty] | 354 | 352
[5 empty] | 341 | 344
[5 empty] | 363 | 350
[5 empty] | 352 | 348
[5 empty] | 342 | 347
[5 empty] | 339 | 350
[5 empty] | 337 | 347
[5 empty] | 333 | 341
[5 empty] | 332 | 351
[5 empty] | 339 | 324
[5 empty] | 328 | 334
[5 empty] | 318 | 358
[5 empty] | 326 | 325
[5 empty] | 319 | 321
[5 empty] | 324 | 341
[5 empty] | 326 | 327
[5 empty] | 320 | 322
[5 empty] | 329 | 321
[5 empty] | 363 | 329
[5 empty] | 326 | 335
[5 empty] | 337 | 329
[5 empty] | 326 | 343
[5 empty] | 331 | 330
[5 empty] | 326 | 333
[5 empty] | 330 | 326
[5 empty] | 333 | 326
[5 empty] | 350 | 332
[5 empty] | 332 | 334
[5 empty] | 334 | 329
[5 empty] | 331 | 334
[5 empty] | 345 | 341
[5 empty] | 327 | 335
[5 empty] | 325 | 329
[5 empty] | 324 | 327
[5 empty] | 352 | 336
[5 empty] | 318 | 333
[5 empty] | 314 | 319
[5 empty] | 321 | 315
[5 empty] | 321 | 319
[5 empty] | 316 | 327
[5 empty] | 325 | 322
[5 empty] | 315 | 336
[5 empty] | 320 | 322
[5 empty] | 324 | 326
[5 empty] | 341 | 372
[5 empty] | 324 | 340
[5 empty] | 329 | 332
[5 empty] | 363 | 337
[5 empty] | 336 | 333
[5 empty] | 331 | 333
[5 empty] | 337 | 352
[5 empty] | 347 | 331
[5 empty] | 325 | 330
[5 empty] | 324 | 337
[5 empty] | 339 | 338
[5 empty] | 335 | 339
[5 empty] | 337 | 339
[5 empty] | 331 | 335
[5 empty] | 327 | 318
[5 empty] | 319 | 326
[5 empty] | 319 | 325
[5 empty] | 322 | 320
[5 empty] | 333 | 323
[5 empty] | 341 | 326
[5 empty] | 328 | 341
[5 empty] | 327 | 330
[5 empty] | 326 | 333
[5 empty] | 328 | 349
[5 empty] | 324 | 328
[5 empty] | 323 | 325
[5 empty] | 323 | 330
[5 empty] | 324 | 336
[5 empty] | 320 | 342
[5 empty] | 356 | 322
[5 empty] | 341 | 339
[5 empty] | 314 | 321
[5 empty] | 316 | 327
[5 empty] | 310 | 333
[5 empty] | 331 | 315
[5 empty] | 314 | 312
[5 empty] | 307 | 315
[5 empty] | 306 | 307
[5 empty] | 309 | 314
[5 empty] | 317 | 314
[5 empty] | 319 | 314
[5 empty] | 325 | 315
[5 empty] | 312 | 315
[5 empty] | 305 | 324
[5 empty] | 343 | 319
[5 empty] | 311 | 306
[5 empty] | 328 | 312
[5 empty] | 305 | 316
[5 empty] | 326 | 310
[5 empty] | 304 | 323
[5 empty] | 323 | 312
[5 empty] | 310 | 309
[5 empty] | 322 | 312
[5 empty] | 308 | 312
[5 empty] | 320 | 310
[5 empty] | 312 | 317
[5 empty] | 310 | 313
[5 empty] | 305 | 308
[5 empty] | 311 | 329
[5 empty] | 318 | 338
[5 empty] | 346 | 328
[5 empty] | 319 | 326
[5 empty] | 324 | 337
[5 empty] | 340 | 353
[5 empty] | 353 | 361
[5 empty] | 371 | 376
[5 empty] | 400 | 397
[5 empty] | 409 | 459
[5 empty] | 413 | 417
[5 empty] | 405 | 421
[5 empty] | 401 | 410
[5 empty] | 390 | 400
[5 empty] | 379 | 387
[5 empty] | 373 | 376
[5 empty] | 355 | 366
[5 empty] | 351 | 371
[5 empty] | 366 | 371
[5 empty] | 346 | 353
[5 empty] | 343 | 364
[5 empty] | 352 | 344
[5 empty] | 335 | 345
[5 empty] | 323 | 342
[5 empty] | 330 | 328
[5 empty] | 322 | 324
[5 empty] | 316 | 321
[5 empty] | 315 | 323
[5 empty] | 313 | 325
[5 empty] | 314 | 318
[5 empty] | 317 | 318
[5 empty] | 309 | 314
[5 empty] | 305 | 322
[5 empty] | 321 | 312
[5 empty] | 323 | 311
[5 empty] | 310 | 324
[5 empty] | 307 | 313
[5 empty] | 306 | 320
[5 empty] | 314 | 315
[5 empty] | 308 | 316
[5 empty] | 318 | 316
[5 empty] | 322 | 317
[5 empty] | 301 | 313
[5 empty] | 309 | 343
[5 empty] | 309 | 316
[5 empty] | 304 | 309
[5 empty] | 314 | 313
[5 empty] | 337 | 317
[5 empty] | 307 | 322
[5 empty] | 307 | 315
[5 empty] | 303 | 309
[5 empty] | 311 | 312
[5 empty] | 322 | 307
[5 empty] | 310 | 317
[5 empty] | 304 | 307
[5 empty] | 303 | 310
[5 empty] | 303 | 311
[5 empty] | 310 | 309
[5 empty] | 299 | 315
[5 empty] | 308 | 327
[5 empty] | 308 | 309
[5 empty] | 313 | 315
[5 empty] | 316 | 304
[5 empty] | 305 | 309
[5 empty] | 305 | 307
[5 empty] | 309 | 314
[5 empty] | 309 | 319
[5 empty] | 303 | 314
[5 empty] | 308 | 312
[5 empty] | 313 | 318
[5 empty] | 324 | 321
[5 empty] | 306 | 322
[5 empty] | 310 | 326
[5 empty] | 305 | 346
[5 empty] | 305 | 310
[5 empty] | 307 | 323
[5 empty] | 318 | 313
[5 empty] | 308 | 319
[5 empty] | 317 | 309
[5 empty] | 303 | 327
[5 empty] | 303 | 320
[5 empty] | 312 | 347
[5 empty] | 308 | 316
[5 empty] | 300 | 356
[5 empty] | 311 | 311
[5 empty] | 299 | 303
[5 empty] | 309 | 297
[5 empty] | 301 | 318
[5 empty] | 311 | 304
[5 empty] | 307 | 306
[5 empty] | 301 | 317
[5 empty] | 320 | 310
[5 empty] | 299 | 321
[5 empty] | 300 | 302
[5 empty] | 310 | 317
[5 empty] | 299 | 307
[5 empty] | 302 | 311
[5 empty] | 295 | 305
[5 empty] | 303 | 307
[5 empty] | 308 | 305
[5 empty] | 302 | 315
[5 empty] | 308 | 317
[5 empty] | 308 | 315
[5 empty] | 308 | 312
[5 empty] | 315 | 321
[5 empty] | 323 | 320
[5 empty] | 306 | 319
[5 empty] | 308 | 326
[5 empty] | 325 | 319
[5 empty] | 307 | 305
[5 empty] | 293 | 314
[5 empty] | 301 | 315
[5 empty] | 413 | 308
[5 empty] | 293 | 300
[5 empty] | 295 | 308
[5 empty] | 298 | 308
[5 empty] | 299 | 379
[5 empty] | 309 | 296
[5 empty] | 307 | 300
[5 empty] | 326 | 306
[5 empty] | 301 | 299
[5 empty] | 305 | 314
[5 empty] | 293 | 300
[5 empty] | 342 | 304
[5 empty] | 299 | 302
[5 empty] | 339 | 300
[5 empty] | 310 | 316
[5 empty] | 315 | 333
[5 empty] | 392 | 313
[5 empty] | 300 | 315
[5 empty] | 303 | 315
[5 empty] | 317 | 316
[5 empty] | 306 | 314
[5 empty] | 304 | 310
[5 empty] | 303 | 316
[5 empty] | 305 | 316
[5 empty] | 305 | 306
[5 empty] | 342 | 318
[5 empty] | 307 | 321
[5 empty] | 313 | 319
[5 empty] | 314 | 329
[5 empty] | 310 | 310
[5 empty] | 323 | 323
[5 empty] | 316 | 321
[5 empty] | 322 | 323
[5 empty] | 323 | 330
[5 empty] | 330 | 336
[5 empty] | 318 | 323
[5 empty] | 321 | 330
[5 empty] | 317 | 322
[5 empty] | 306 | 336
[5 empty] | 455 | 315
[5 empty] | 312 | 304
[5 empty] | 337 | 316
[5 empty] | 302 | 314
[5 empty] | 317 | 319
[5 empty] | 304 | 294
[5 empty] | 2625 | 307
[5 empty] | 722 | 294
[5 empty] | 296 | 321
[5 empty] | 301 | 314
[5 empty] | 1482 | 319
[5 empty] | 514 | 295
[5 empty] | 301 | 294
[5 empty] | 290 | 293
[5 empty] | 282 | 302
[5 empty] | 287 | 294
[5 empty] | 285 | 296
[5 empty] | 307 | 302
[5 empty] | 288 | 302
[5 empty] | 295 | 296
[5 empty] | 290 | 315
[5 empty] | 289 | 296
[5 empty] | 302 | 292
[5 empty] | 312 | 312
[5 empty] | 292 | 300
[5 empty] | 283 | 304
[5 empty] | 293 | 310
[5 empty] | 290 | 296
[5 empty] | 289 | 293
[5 empty] | 288 | 302
[5 empty] | 450 | 298
[5 empty] | 290 | 306
[5 empty] | 288 | 293
[5 empty] | 294 | 322
[5 empty] | 286 | 293
[5 empty] | 292 | 291
[5 empty] | 280 | 298
[5 empty] | 279 | 312
[5 empty] | 287 | 293
[5 empty] | 285 | 293
[5 empty] | 288 | 306
[5 empty] | 287 | 302
[5 empty] | 304 | 297
[5 empty] | 284 | 293
[5 empty] | 294 | 293
[5 empty] | 286 | 321
[5 empty] | 289 | 308
[5 empty] | 284 | 295
[5 empty] | 283 | 300
[5 empty] | 277 | 304
[5 empty] | 280 | 302
[5 empty] | 285 | 298
[5 empty] | 289 | 287
[5 empty] | 273 | 294
[5 empty] | 283 | 284
[5 empty] | 275 | 289
[5 empty] | 293 | 289
[5 empty] | 271 | 281
[5 empty] | 270 | 282
[5 empty] | 267 | 278
[5 empty] | 266 | 280
[5 empty] | 267 | 295
[5 empty] | 277 | 282
[5 empty] | 276 | 283
[5 empty] | 277 | 287
[5 empty] | 280 | 297
[5 empty] | 269 | 283
[5 empty] | 269 | 279
[5 empty] | 268 | 283
[5 empty] | 288 | 279
[5 empty] | 269 | 276
[5 empty] | 283 | 286
[5 empty] | 273 | 279
[5 empty] | 278 | 282
[5 empty] | 290 | 284
[5 empty] | 274 | 296
[5 empty] | 277 | 280
[5 empty] | 272 | 275
[5 empty] | 278 | 281
[5 empty] | 267 | 288
[5 empty] | 273 | 286
[5 empty] | 273 | 286
[5 empty] | 275 | 285
[5 empty] | 273 | 289
[5 empty] | 269 | 289
[5 empty] | 268 | 284
[5 empty] | 276 | 280
[5 empty] | 269 | 274
[5 empty] | 273 | 273
[5 empty] | 272 | 278
[5 empty] | 266 | 278
[5 empty] | 263 | 278
[5 empty] | 265 | 282
[5 empty] | 273 | 279
[5 empty] | 283 | 280
[5 empty] | 267 | 279
[5 empty] | 280 | 277
[5 empty] | 260 | 277
[5 empty] | 264 | 277
[5 empty] | 267 | 265
[5 empty] | 261 | 269
[5 empty] | 276 | 282
[5 empty] | 263 | 276
[5 empty] | 263 | 268
[5 empty] | 268 | 272
[5 empty] | 270 | 270
[5 empty] | 257 | 267
[5 empty] | 255 | 271
[5 empty] | 259 | 266
[5 empty] | 261 | 273
[5 empty] | 272 | 285
[5 empty] | 270 | 276
[5 empty] | 270 | 272
[5 empty] | 270 | 278
[5 empty] | 271 | 288
[5 empty] | 276 | 283
[5 empty] | 259 | 268
[5 empty] | 265 | 272
[5 empty] | 265 | 272
[5 empty] | 285 | 274
[5 empty] | 269 | 279
[5 empty] | 271 | 285
[5 empty] | 276 | 280
[5 empty] | 274 | 285
[5 empty] | 268 | 296
[5 empty] | 264 | 282
[5 empty] | 272 | 286
[5 empty] | 267 | 285
[5 empty] | 270 | 276
[5 empty] | 275 | 283
[5 empty] | 272 | 286
[5 empty] | 299 | 295
[5 empty] | 272 | 299
[5 empty] | 277 | 291
[5 empty] | 272 | 279
[5 empty] | 264 | 288
[5 empty] | 268 | 316
[5 empty] | 268 | 282
[5 empty] | 269 | 277
[5 empty] | 271 | 286
[5 empty] | 280 | 286
[5 empty] | 275 | 284
[5 empty] | 271 | 287
[5 empty] | 268 | 288
[5 empty] | 266 | 275
[5 empty] | 261 | 281
[5 empty] | 263 | 263
[5 empty] | 257 | 277
[5 empty] | 255 | 267
[5 empty] | 261 | 259
[5 empty] | 256 | 278
[5 empty] | 254 | 259
[5 empty] | 271 | 271
[5 empty] | 262 | 279
[5 empty] | 263 | 273
[5 empty] | 263 | 272
[5 empty] | 265 | 272
[5 empty] | 279 | 278
[5 empty] | 268 | 287
[5 empty] | 278 | 293
[5 empty] | 273 | 282
[5 empty] | 275 | 285
[5 empty] | 277 | 281
[5 empty] | 286 | 277
[5 empty] | 279 | 288
[5 empty] | 273 | 285
[5 empty] | 292 | 297
[5 empty] | 268 | 282
[5 empty] | 269 | 279
[5 empty] | 266 | 277
[5 empty] | 270 | 280
[5 empty] | 263 | 270
[5 empty] | 269 | 273
[5 empty] | 263 | 291
[5 empty] | 271 | 296
[5 empty] | 263 | 277
[5 empty] | 262 | 269
[5 empty] | 267 | 271
[5 empty] | 270 | 265
[5 empty] | 264 | 270
[5 empty] | 260 | 272
[5 empty] | 260 | 272
[5 empty] | 258 | 280
[5 empty] | 259 | 273
[5 empty] | 284 | 286
[5 empty] | 264 | 267
[5 empty] | 261 | 275
[5 empty] | 268 | 289
[5 empty] | 265 | 284
[5 empty] | 278 | 278
[5 empty] | 266 | 273
[5 empty] | 265 | 272
[5 empty] | 270 | 278
[5 empty] | 258 | 267
[5 empty] | 258 | 269
[5 empty] | 272 | 274
[5 empty] | 269 | 313
[5 empty] | 263 | 267
[5 empty] | 267 | 275
[5 empty] | 274 | 270
[5 empty] | 263 | 280
[5 empty] | 278 | 287
[5 empty] | 270 | 280
[5 empty] | 272 | 291
[5 empty] | 271 | 281
[5 empty] | 267 | 274
[5 empty] | 261 | 315
[5 empty] | 260 | 271
[5 empty] | 260 | 264
[5 empty] | 285 | 273
[5 empty] | 262 | 321
[5 empty] | 259 | 270
[5 empty] | 274 | 273
[5 empty] | 280 | 270
[5 empty] | 262 | 278
[5 empty] | 271 | 281
[5 empty] | 269 | 275
[5 empty] | 259 | 271
[5 empty] | 265 | 282
[5 empty] | 265 | 279
[5 empty] | 271 | 288
[5 empty] | 277 | 273
[5 empty] | 325 | 281
[5 empty] | 267 | 276
[5 empty] | 275 | 281
[5 empty] | 277 | 287
[5 empty] | 268 | 289
[5 empty] | 268 | 283
[5 empty] | 275 | 277
[5 empty] | 266 | 267
[5 empty] | 266 | 268
[5 empty] | 253 | 274
[5 empty] | 260 | 263
[5 empty] | 247 | 258
[5 empty] | 249 | 259
[5 empty] | 248 | 261
[5 empty] | 270 | 261
[5 empty] | 260 | 270
[5 empty] | 255 | 262
[5 empty] | 253 | 266
[5 empty] | 261 | 266
[5 empty] | 251 | 263
[5 empty] | 252 | 265
[5 empty] | 249 | 257
[5 empty] | 254 | 263
[5 empty] | 246 | 257
[5 empty] | 245 | 252
[5 empty] | 241 | 256
[5 empty] | 245 | 251
[5 empty] | 242 | 254
[5 empty] | 243 | 247
[5 empty] | 238 | 248
[5 empty] | 240 | 250
[5 empty] | 247 | 248
[5 empty] | 241 | 251
[5 empty] | 251 | 252
[5 empty] | 239 | 255
[5 empty] | 239 | 257
[5 empty] | 244 | 262
[5 empty] | 244 | 250
[5 empty] | 241 | 250
[5 empty] | 233 | 250
[5 empty] | 237 | 247
[5 empty] | 237 | 249
[5 empty] | 237 | 244
[5 empty] | 237 | 241
[5 empty] | 232 | 242
[5 empty] | 233 | 262
[5 empty] | 235 | 246
[5 empty] | 237 | 244
[5 empty] | 235 | 249
[5 empty] | 237 | 246
[5 empty] | 236 | 244
[5 empty] | 238 | 245
[5 empty] | 236 | 236
[5 empty] | 234 | 250
[5 empty] | 226 | 236
[5 empty] | 230 | 235
[5 empty] | 237 | 236
[5 empty] | 222 | 228
[5 empty] | 224 | 244
[5 empty] | 225 | 235
[5 empty] | 225 | 229
[5 empty] | 225 | 236
[5 empty] | 235 | 242
[5 empty] | 246 | 250
[5 empty] | 241 | 246
[5 empty] | 235 | 239
[5 empty] | 237 | 240
[5 empty] | 229 | 238
[5 empty] | 230 | 233
[5 empty] | 233 | 239
[5 empty] | 226 | 237
[5 empty] | 231 | 238
[5 empty] | 229 | 233
[5 empty] | 246 | 245
[5 empty] | 236 | 237
[5 empty] | 241 | 246
[5 empty] | 245 | 252
[5 empty] | 251 | 263
[5 empty] | 248 | 255
[5 empty] | 241 | 264
[5 empty] | 257 | 260
[5 empty] | 264 | 288
[5 empty] | 249 | 265
[5 empty] | 257 | 262
[5 empty] | 247 | 262
[5 empty] | 247 | 253
[5 empty] | 248 | 252
[5 empty] | 255 | 265
[5 empty] | 248 | 248
[5 empty] | 248 | 272
[5 empty] | 251 | 251
[5 empty] | 251 | 270
[5 empty] | 250 | 264
[5 empty] | 251 | 275
[5 empty] | 244 | 259
[5 empty] | 276 | 256
[5 empty] | 247 | 255
[5 empty] | 245 | 253
[5 empty] | 246 | 253
[5 empty] | 238 | 264
[5 empty] | 257 | 249
[5 empty] | 231 | 271
[5 empty] | 242 | 254
[5 empty] | 246 | 253
[5 empty] | 246 | 261
[5 empty] | 246 | 298
[5 empty] | 243 | 246
[5 empty] | 238 | 251
[5 empty] | 239 | 249
[5 empty] | 236 | 248
[5 empty] | 238 | 259
[5 empty] | 244 | 282
[5 empty] | 241 | 250
[5 empty] | 249 | 294
[5 empty] | 248 | 250
[5 empty] | 237 | 236
[5 empty] | 233 | 238
[5 empty] | 227 | 232
[5 empty] | 208 | 227
[5 empty] | 208 | 217
[5 empty] | 210 | 214
[5 empty] | 207 | 211
[5 empty] | 203 | 211
[5 empty] | 197 | 209
[5 empty] | 197 | 227
[5 empty] | 198 | 203
[5 empty] | 196 | 209
[5 empty] | 194 | 197
[5 empty] | 199 | 203
[5 empty] | 200 | 218
[5 empty] | 198 | 203
[5 empty] | 194 | 208
[5 empty] | 195 | 204
[5 empty] | 204 | 206
[5 empty] | 195 | 206
[5 empty] | 195 | 200
[5 empty] | 195 | 213
[5 empty] | 194 | 206
[5 empty] | 189 | 206
[5 empty] | 186 | 196
[5 empty] | 188 | 203
[5 empty] | 188 | 198
[5 empty] | 189 | 207
[5 empty] | 185 | 196
[5 empty] | 183 | 192
[5 empty] | 182 | nan
[5 empty] | 179 | 201
[5 empty] | 186 | 196
[5 empty] | 183 | 192
[5 empty] | 189 | 209
[5 empty] | 185 | 194
[5 empty] | 181 | 196
[5 empty] | 183 | 192
[5 empty] | 182 | 193
[5 empty] | 181 | nan
[5 empty] | 187 | 192
[5 empty] | 182 | 193
[5 empty] | 181 | 191
[5 empty] | 184 | nan
[5 empty] | 185 | 197
[5 empty] | 196 | 215
[5 empty] | 191 | 202
[5 empty] | 189 | 205
[5 empty] | 201 | 203
[5 empty] | 194 | 224
[5 empty] | 189 | 196
[5 empty] | 184 | 195
[5 empty] | 189 | nan
[5 empty] | 182 | 201
[5 empty] | 176 | 192
[5 empty] | 174 | 197
[5 empty] | 172 | 181
[5 empty] | 177 | 192
[5 empty] | 185 | 195
[5 empty] | 178 | 187
[5 empty] | 187 | nan
[5 empty] | 188 | 199
[5 empty] | 180 | 189
[5 empty] | 173 | nan
[5 empty] | 175 | 185
[5 empty] | 174 | 186
[5 empty] | 172 | 175
[5 empty] | 164 | 173
[5 empty] | 158 | 177
[5 empty] | 172 | 177
[5 empty] | 167 | 169
[5 empty] | 157 | 171
[5 empty] | 161 | 169
[5 empty] | 151 | 167
[5 empty] | 149 | 163
[5 empty] | 152 | 166
[5 empty] | 147 | 183
[5 empty] | 147 | 155
[5 empty] | 155 | 165
[5 empty] | 163 | 166
[5 empty] | 151 | 160
[5 empty] | 148 | 163
[5 empty] | 153 | 162
[5 empty] | 153 | 161
[5 empty] | 147 | 155
[5 empty] | 148 | 159
[5 empty] | 151 | 162
[5 empty] | 155 | 163
[5 empty] | 148 | 160
[5 empty] | 145 | 154
[5 empty] | 147 | 159
[5 empty] | 149 | 161
[5 empty] | 150 | 157
[5 empty] | 180 | 166
[5 empty] | 149 | 162
[5 empty] | 149 | 158
[5 empty] | 147 | 164
[5 empty] | 140 | 150
[5 empty] | 141 | 151
[5 empty] | 142 | 151
[5 empty] | 134 | 143
[5 empty] | 132 | 154
[5 empty] | 127 | 141
[5 empty] | 127 | 139
[5 empty] | 126 | 135
[5 empty] | 146 | 135
[5 empty] | 130 | 141
[5 empty] | 128 | 141
[5 empty] | 130 | 145
[5 empty] | 127 | 138
[5 empty] | 132 | 136
[5 empty] | 134 | 137
[5 empty] | 126 | 138
[5 empty] | 146 | 140
[5 empty] | 137 | 149
[5 empty] | 136 | 150
[5 empty] | 131 | 144
[5 empty] | 131 | 145
[5 empty] | 134 | 145
[5 empty] | 126 | 141
[5 empty] | 124 | 140
[5 empty] | 127 | 138
[5 empty] | 127 | 145
[5 empty] | 128 | 140
[5 empty] | 124 | 137
[5 empty] | 127 | 144
[5 empty] | 126 | 137
[5 empty] | 126 | 144
[5 empty] | 121 | 135
[5 empty] | 123 | 139
[5 empty] | 129 | 139
[5 empty] | 126 | 140
[5 empty] | 124 | 136
[5 empty] | 136 | 141
[5 empty] | 127 | 144
[5 empty] | 130 | 137
[5 empty] | 122 | 141
[5 empty] | 121 | 133
[5 empty] | 119 | 128
[5 empty] | 117 | 127
[5 empty] | 119 | 136
[5 empty] | 118 | 133
[5 empty] | 121 | 130
[5 empty] | 136 | 148
[5 empty] | 119 | 132
[5 empty] | 120 | 141
[5 empty] | 115 | 132
[5 empty] | 118 | 126
[5 empty] | 137 | 131
[5 empty] | 132 | 140
[5 empty] | 124 | 139
[5 empty] | 130 | 143
[5 empty] | 127 | 162
[5 empty] | 125 | 143
[5 empty] | 127 | 142
[5 empty] | 130 | 141
[5 empty] | 131 | 141
[5 empty] | 131 | 153
[5 empty] | 133 | 142
[5 empty] | 139 | 149
[5 empty] | 149 | 160
[5 empty] | 144 | 154
[5 empty] | 138 | 148
[5 empty] | 134 | 155
[5 empty] | 135 | 145
[5 empty] | 135 | 148
[5 empty] | 131 | 142
[5 empty] | 130 | 144
[5 empty] | 130 | 137
[5 empty] | 127 | 135
[5 empty] | 126 | 135
[5 empty] | 128 | 138
[5 empty] | 116 | 122
[5 empty] | 116 | 125
[5 empty] | 116 | 130
[5 empty] | 116 | 122
[5 empty] | 113 | 125
[5 empty] | 110 | 125
[5 empty] | 115 | 125
[5 empty] | 118 | 129
[5 empty] | 114 | 137
[5 empty] | 109 | 123
[5 empty] | 116 | 122
[5 empty] | 109 | 126
[5 empty] | 116 | 124
[5 empty] | 110 | 125
[5 empty] | 110 | 127
[5 empty] | 121 | 125
[5 empty] | 115 | 127
[5 empty] | 114 | 127
[5 empty] | 120 | 127
[5 empty] | 114 | 129
[5 empty] | 140 | 128
[5 empty] | 116 | 136
[5 empty] | 109 | 133
[5 empty] | 128 | 122
[5 empty] | 115 | 123
[5 empty] | 118 | 130
[5 empty] | 116 | 128
[5 empty] | 117 | 130
[5 empty] | 119 | 133
[5 empty] | 123 | 135
[5 empty] | 122 | 136
[5 empty] | 122 | 133
[5 empty] | 124 | 136
[5 empty] | 228 | 138
[5 empty] | 124 | 131
[5 empty] | 120 | 131
[5 empty] | 121 | 134
[5 empty] | 115 | 138
[5 empty] | 114 | 131
[5 empty] | 118 | 131
[5 empty] | 125 | 133
[5 empty] | 119 | 133
[5 empty] | 115 | 129
[5 empty] | 118 | 135
[5 empty] | 118 | 130
[5 empty] | 116 | 125
[5 empty] | 115 | 131
[5 empty] | 125 | 125
[5 empty] | 118 | 128
[5 empty] | 115 | 133
[5 empty] | 119 | 132
[5 empty] | 129 | 135
[5 empty] | 124 | 137
[5 empty] | 131 | 146
[5 empty] | 131 | 142
[5 empty] | 136 | 148
[5 empty] | 136 | 158
[5 empty] | 142 | 156
[5 empty] | 137 | 148
[5 empty] | 134 | 163
[5 empty] | 130 | 148
[5 empty] | 132 | 147
[5 empty] | 141 | 147
[5 empty] | 147 | 151
[5 empty] | 137 | 153
[5 empty] | 167 | 174
[5 empty] | 152 | 166
[5 empty] | 155 | 166
[5 empty] | 162 | 167
[5 empty] | 154 | 171
[5 empty] | 152 | 178
[5 empty] | 154 | 167
[5 empty] | 156 | 164
[5 empty] | 157 | 173
[5 empty] | 160 | 175
[5 empty] | 156 | 165
[5 empty] | 148 | 198
[5 empty] | 184 | 165
[5 empty] | 162 | 170
[5 empty] | 164 | 188
[5 empty] | 165 | 183
[5 empty] | 164 | 210
[5 empty] | 172 | 179
[5 empty] | 182 | 184
[5 empty] | 170 | 196
[5 empty] | 164 | 186
[5 empty] | 160 | 180
[5 empty] | 159 | 175
[5 empty] | 163 | 170
[5 empty] | 158 | 179
[5 empty] | 167 | 175
[5 empty] | 165 | 179
[5 empty] | 250 | 188
[5 empty] | 178 | 182
[5 empty] | 176 | 187
[5 empty] | 173 | 184
[5 empty] | 172 | 185
[5 empty] | 187 | 188
[5 empty] | nan | 200
[5 empty] | 191 | 204
[5 empty] | 180 | 234
[5 empty] | 194 | 201
[5 empty] | 189 | 202
[5 empty] | 183 | 201
[5 empty] | 200 | 195
[5 empty] | 182 | 197
[5 empty] | 186 | 192
[5 empty] | 205 | 194
[5 empty] | 185 | 199
[5 empty] | 197 | 197
[5 empty] | 192 | 214
[5 empty] | 194 | 205
[5 empty] | 199 | 224
[5 empty] | 192 | 207
[5 empty] | 199 | 205
[5 empty] | 198 | 204
[5 empty] | 192 | 216
[5 empty] | 191 | 214
[5 empty] | 189 | 201
[5 empty] | 187 | 206
[5 empty] | 200 | 213
[5 empty] | 203 | 214
[5 empty] | 211 | 227
[5 empty] | 227 | 232
[5 empty] | 231 | 243
[5 empty] | 243 | 260
[5 empty] | 267 | 272
[5 empty] | 279 | 308
[5 empty] | 278 | 298
[5 empty] | 268 | 301
[5 empty] | 262 | 280
[5 empty] | 267 | 294
[5 empty] | 277 | 296
[5 empty] | 280 | 301
[5 empty] | 266 | 296
[5 empty] | 267 | 312
[5 empty] | 251 | 290
[5 empty] | 248 | 261
[5 empty] | 243 | 270
[5 empty] | 267 | 267
[5 empty] | 239 | 264
[5 empty] | 241 | 262
[5 empty] | 235 | 252
[5 empty] | 235 | 277
[5 empty] | 233 | 266
[5 empty] | 236 | 249
[5 empty] | 246 | 247
[5 empty] | 248 | 248
[5 empty] | 246 | 248
[5 empty] | 233 | 259
[5 empty] | 237 | 271
[5 empty] | 235 | 270
[5 empty] | 242 | 252
[5 empty] | 236 | 240
[5 empty] | 238 | 248
[5 empty] | 259 | 268
[5 empty] | 270 | 301
[5 empty] | 251 | 293
[5 empty] | 255 | 261
[5 empty] | 252 | 270
[5 empty] | 255 | 278
[5 empty] | 250 | 289
[5 empty] | 268 | 277
[5 empty] | 272 | 284
[5 empty] | 277 | 290
[5 empty] | 287 | 304
[5 empty] | 300 | 316
[5 empty] | 339 | 347
[5 empty] | 349 | 360
[5 empty] | 356 | 401
[5 empty] | 363 | 388
[5 empty] | 477 | 405
[5 empty] | 364 | 388
[5 empty] | 359 | 393
[5 empty] | 355 | 371
[5 empty] | 382 | 400
[5 empty] | 356 | 374
[5 empty] | 336 | 360
[5 empty] | 317 | 343
[5 empty] | 295 | 321
[5 empty] | 304 | 371
[5 empty] | 304 | 316
[5 empty] | 311 | 358
[5 empty] | 327 | 316
[5 empty] | 336 | 336
[5 empty] | 316 | 342
[5 empty] | 324 | 406
[5 empty] | 328 | 333
[5 empty] | 329 | 411
[5 empty] | 330 | 365
[5 empty] | 344 | 381
[5 empty] | 349 | 375
[5 empty] | 375 | 376
[5 empty] | 368 | 378
[5 empty] | 348 | 373
[5 empty] | 342 | 459
[5 empty] | 348 | 350
[5 empty] | 357 | 362
[5 empty] | 369 | 378
[5 empty] | 351 | 373
[5 empty] | 355 | 371
[5 empty] | 376 | 373
[5 empty] | 376 | 380
[5 empty] | 390 | 408
[5 empty] | 393 | 398
[5 empty] | 398 | 404
[5 empty] | 455 | 400
[5 empty] | 370 | 386
[5 empty] | 359 | 366
[5 empty] | 358 | 365
[5 empty] | 349 | 371
[5 empty] | 376 | 370
[5 empty] | 349 | 368
[5 empty] | 358 | 385
[5 empty] | 381 | 384
[5 empty] | 366 | 385
[5 empty] | 419 | 387
[5 empty] | 372 | 414
[5 empty] | 378 | 377
[5 empty] | 346 | 400
[5 empty] | 351 | 362
[5 empty] | 393 | 356
[5 empty] | 344 | 388
[5 empty] | 351 | 361
[5 empty] | 358 | 380
[5 empty] | 345 | 360
[5 empty] | 347 | 371
[5 empty] | 351 | 386
[5 empty] | 349 | 379
[5 empty] | 362 | 379
[5 empty] | 367 | 382
[5 empty] | 357 | 387
[5 empty] | 390 | 375
[5 empty] | 360 | 396
[5 empty] | 350 | 390
[5 empty] | 359 | 377
[5 empty] | 361 | 373
[5 empty] | 352 | 386
[5 empty] | 349 | 373
[5 empty] | 365 | 385
[5 empty] | 350 | 369
[5 empty] | 351 | 376
[5 empty] | 359 | 381
[5 empty] | 375 | 384
[5 empty] | 351 | 369
[5 empty] | 373 | 387
[5 empty] | 417 | 418
[5 empty] | 414 | 458
[5 empty] | 415 | 434
[5 empty] | 410 | 434
[5 empty] | 390 | 416
[5 empty] | 381 | 401
[5 empty] | 381 | 400
[5 empty] | 378 | 387
[5 empty] | 372 | 393
[5 empty] | 373 | 383
[5 empty] | 357 | 388
[5 empty] | 357 | 371
[5 empty] | 355 | 363
[5 empty] | 358 | 379
[5 empty] | 375 | 360
[5 empty] | 345 | 394
[5 empty] | 346 | 365
[5 empty] | 346 | 358
[5 empty] | 343 | 363
[5 empty] | 343 | 360
[5 empty] | 336 | 357
[5 empty] | 343 | 363
[5 empty] | 343 | 359
[5 empty] | 345 | 369
[5 empty] | 348 | 355
[5 empty] | 353 | 360
[5 empty] | 349 | 367
[5 empty] | 370 | 366
[5 empty] | 342 | 377
[5 empty] | 362 | 364
[5 empty] | 342 | 389
[5 empty] | 348 | 377
[5 empty] | 346 | 389
[5 empty] | 342 | 371
[5 empty] | 346 | 370
[5 empty] | 348 | 368
[5 empty] | 341 | 359
[5 empty] | 351 | 373
[5 empty] | 356 | 371
[5 empty] | 355 | 371
[5 empty] | 356 | 383
[5 empty] | 360 | 380
[5 empty] | 361 | 393
[5 empty] | 366 | 389
[5 empty] | 378 | 392
[5 empty] | 366 | 386
[5 empty] | 358 | 384
[5 empty] | 347 | 374
[5 empty] | 355 | 367
[5 empty] | 356 | 385
[5 empty] | 371 | 382
[5 empty] | 360 | 395
[5 empty] | 353 | 383
[5 empty] | 353 | 368
[5 empty] | 354 | 386
[5 empty] | 345 | 362
[5 empty] | 343 | 361
[5 empty] | 339 | 365
[5 empty] | 366 | 362
[5 empty] | 345 | 360
[5 empty] | 343 | 360
[5 empty] | 339 | 360
[5 empty] | 340 | 372
[5 empty] | 350 | 364
[5 empty] | 343 | 360
[5 empty] | 339 | 360
[5 empty] | 348 | 363
[5 empty] | 344 | 389
[5 empty] | 349 | 362
[5 empty] | 400 | 363
[5 empty] | 359 | 363
[5 empty] | 353 | 368
[5 empty] | 347 | 370
[5 empty] | 345 | 377
[5 empty] | 356 | 382
[5 empty] | 362 | 369
[5 empty] | 354 | 362
[5 empty] | 349 | 364
[5 empty] | 354 | 366
[5 empty] | 352 | 380
[5 empty] | 341 | 369
[5 empty] | 347 | 365
[5 empty] | 356 | 365
[5 empty] | 365 | 397
[5 empty] | 351 | 388
[5 empty] | 355 | 371
[5 empty] | 372 | 376
[5 empty] | 347 | 361
[5 empty] | 353 | 371
[5 empty] | 353 | 377
[5 empty] | 359 | 383
[5 empty] | 354 | 379
[5 empty] | 352 | 378
[5 empty] | 347 | 376
[5 empty] | 350 | 367
[5 empty] | 344 | 374
[5 empty] | 342 | 371
[5 empty] | 337 | 366
[5 empty] | 336 | 363
[5 empty] | 335 | 358
[5 empty] | 336 | 362
[5 empty] | 335 | 354
[5 empty] | 336 | 347
[5 empty] | 343 | 376
[5 empty] | 345 | 348
[5 empty] | 333 | 354
[5 empty] | 340 | 350
[5 empty] | 332 | 353
[5 empty] | 323 | 351
[5 empty] | 331 | 355
[5 empty] | 326 | 366
[5 empty] | 333 | 350
[5 empty] | 341 | 357
[5 empty] | 333 | 353
[5 empty] | 336 | 358
[5 empty] | 336 | 356
[5 empty] | 351 | 361
[5 empty] | 340 | 371
[5 empty] | 344 | 370
[5 empty] | 342 | 368
[5 empty] | 343 | 379
[5 empty] | 365 | 363
[5 empty] | 352 | 368
[5 empty] | 353 | 376
[5 empty] | 353 | 385
[5 empty] | 368 | 387
[5 empty] | 372 | 380
[5 empty] | 359 | 386
[5 empty] | 363 | 385
[5 empty] | 370 | 389
[5 empty] | 363 | 393
[5 empty] | 369 | 384
[5 empty] | 361 | 408
[5 empty] | 395 | 378
[5 empty] | 363 | 423
[5 empty] | 363 | 383
[5 empty] | 362 | 384
[5 empty] | 359 | 395
[5 empty] | 361 | 421
[5 empty] | 361 | 382
[5 empty] | 359 | 384
[5 empty] | 352 | 372
[5 empty] | 355 | 377
[5 empty] | 358 | 402
[5 empty] | 346 | 366
[5 empty] | 341 | 369
[5 empty] | 366 | 370
[5 empty] | 347 | 363
[5 empty] | 343 | 368
[5 empty] | 352 | 359
[5 empty] | 343 | 361
[5 empty] | 343 | 382
[5 empty] | 340 | 360
[5 empty] | 341 | 361
[5 empty] | 347 | 366
[5 empty] | 346 | 365
[5 empty] | 351 | 361
[5 empty] | 343 | 358
[5 empty] | 347 | 364
[5 empty] | 352 | 364
[5 empty] | 341 | 374
[5 empty] | 338 | 369
[5 empty] | 348 | 357
[5 empty] | 337 | 352
[5 empty] | 340 | 353
[5 empty] | 345 | 353
[5 empty] | 337 | 376
[5 empty] | 330 | 362
[5 empty] | 364 | 344
[5 empty] | 329 | 350
[5 empty] | 330 | 351
[5 empty] | 322 | 349
[5 empty] | 330 | 345
[5 empty] | 327 | 353
[5 empty] | 334 | 351
[5 empty] | 329 | 360
[5 empty] | 331 | 352
[5 empty] | 381 | 345
[5 empty] | 327 | 348
[5 empty] | 329 | 348
[5 empty] | 326 | 347
[5 empty] | 325 | 350
[5 empty] | 328 | 342
[5 empty] | 322 | 345
[5 empty] | 323 | 348
[5 empty] | 320 | 338
[5 empty] | 321 | 349
[5 empty] | 324 | 344
[5 empty] | 334 | 377
[5 empty] | 336 | 363
[5 empty] | 327 | 351
[5 empty] | 331 | 357
[5 empty] | 541 | 346
[5 empty] | 322 | 346
[5 empty] | 324 | 333
[5 empty] | 320 | 340
[5 empty] | 320 | 341
[5 empty] | 329 | 362
[5 empty] | 483 | 341
[5 empty] | 321 | 348
[5 empty] | 314 | 336
[5 empty] | 337 | 340
[5 empty] | 319 | 364
[5 empty] | 322 | 341
[5 empty] | 331 | 338
[5 empty] | 326 | 337
[5 empty] | 315 | 344
[5 empty] | 313 | 335
[5 empty] | 316 | 326
[5 empty] | 301 | 320
[5 empty] | 303 | 325
[5 empty] | 312 | 326
[5 empty] | 301 | 333
[5 empty] | 306 | 335
[5 empty] | 309 | 331
[5 empty] | 315 | 350
[5 empty] | 317 | 346
[5 empty] | 318 | 344
[5 empty] | 321 | 348
[5 empty] | 317 | 347
[5 empty] | 331 | 343
[5 empty] | 354 | 350
[5 empty] | 328 | 368
[5 empty] | 329 | 361
[5 empty] | 334 | 356
[5 empty] | 337 | 376
[5 empty] | 343 | 362
[5 empty] | 337 | 388
[5 empty] | 350 | 371
[5 empty] | 358 | 373
[5 empty] | 349 | 380
[5 empty] | 353 | 385
[5 empty] | 353 | 374
[5 empty] | 350 | 369
[5 empty] | 342 | 415
[5 empty] | 390 | 469
[5 empty] | 348 | 366
[5 empty] | 355 | 378
[5 empty] | 373 | 366
[5 empty] | 360 | 367
[5 empty] | 382 | 357
[5 empty] | 339 | 366
[5 empty] | 346 | 358
[5 empty] | 349 | 358
[5 empty] | 387 | 359
[5 empty] | 327 | 359
[5 empty] | 346 | 352
[5 empty] | 401 | 357
[5 empty] | 326 | 354
[5 empty] | 339 | 357
[5 empty] | 345 | 359
[5 empty] | 340 | 367
[5 empty] | 339 | 366
[5 empty] | 330 | 352
[5 empty] | 336 | 356
[5 empty] | 333 | 343
[5 empty] | 328 | 362
[5 empty] | 328 | 354
[5 empty] | 322 | 352
[5 empty] | 328 | 344
[5 empty] | 330 | 366
[5 empty] | 324 | 353
[5 empty] | 322 | 351
[5 empty] | 334 | 348
[5 empty] | 327 | 345
[5 empty] | 332 | 348
[5 empty] | 338 | 350
[5 empty] | 326 | 358
[5 empty] | 324 | 351
[5 empty] | 331 | 358
[5 empty] | 332 | 354
[5 empty] | 336 | 352
[5 empty] | 338 | 360
[5 empty] | 336 | 362
[5 empty] | 339 | 368
[5 empty] | 360 | 371
[5 empty] | 341 | 359
[5 empty] | 346 | 354
[5 empty] | 327 | 349
[5 empty] | 335 | 356
[5 empty] | 333 | 361
[5 empty] | 328 | 358
[5 empty] | 326 | 358
[5 empty] | 334 | 358
[5 empty] | 324 | 350
[5 empty] | 326 | 356
[5 empty] | 325 | 357
[5 empty] | 324 | 359
[5 empty] | 321 | 350
[5 empty] | 324 | 342
[5 empty] | 322 | 349
[5 empty] | 352 | 352
[5 empty] | 319 | 344
[5 empty] | 322 | 367
[5 empty] | 326 | 348
[5 empty] | 319 | 342
[5 empty] | 319 | 343
[5 empty] | 314 | 359
[5 empty] | 327 | 357
[5 empty] | 333 | 345
[5 empty] | 328 | 346
[5 empty] | 321 | 344
[5 empty] | 329 | 338
[5 empty] | 317 | 340
[5 empty] | 311 | 340
[5 empty] | 318 | 353
[5 empty] | 324 | 354
[5 empty] | 316 | 345
[5 empty] | 401 | 354
[5 empty] | 317 | 364
[5 empty] | 319 | 341
[5 empty] | 310 | 348
[5 empty] | 314 | 348
[5 empty] | 323 | 347
[5 empty] | 321 | 345
[5 empty] | 328 | 344
[5 empty] | 326 | 348
[5 empty] | 319 | 344
[5 empty] | 310 | 342
[5 empty] | 309 | 336
[5 empty] | 304 | 329
[5 empty] | 314 | 327
[5 empty] | 321 | 333
[5 empty] | 314 | 333
[5 empty] | 317 | 337
[5 empty] | 319 | 344
[5 empty] | 376 | 342
[5 empty] | 326 | 378
[5 empty] | 329 | 352
[5 empty] | 326 | 348
[5 empty] | 359 | 352
[5 empty] | 349 | 345
[5 empty] | 326 | 354
[5 empty] | 325 | 334
[5 empty] | 340 | 334
[5 empty] | 309 | 338
[5 empty] | 311 | 334
[5 empty] | 312 | 332
[5 empty] | 316 | 341
[5 empty] | 312 | 332
[5 empty] | 323 | 339
[5 empty] | 314 | 360
[5 empty] | 322 | 342
[5 empty] | 322 | 356
[5 empty] | 316 | 356
[5 empty] | 331 | 349
[5 empty] | 323 | 366
[5 empty] | 324 | 360
[5 empty] | 313 | 405
[5 empty] | 323 | 344
[5 empty] | 317 | 350
[5 empty] | 316 | 345
[5 empty] | 330 | 347
[5 empty] | 325 | 340
[5 empty] | 320 | 340
[5 empty] | 316 | 344
[5 empty] | 338 | 339
[5 empty] | 323 | 334
[5 empty] | 316 | 331
[5 empty] | 311 | 352
[5 empty] | 308 | 334
[5 empty] | 308 | 337
[5 empty] | 308 | 340
[5 empty] | 346 | 335
[5 empty] | 312 | 329
[5 empty] | 308 | 330
[5 empty] | 304 | 341
[5 empty] | 317 | 341
[5 empty] | 309 | 344
[5 empty] | 314 | 338
[5 empty] | 318 | 353
[5 empty] | 304 | 344
[5 empty] | 315 | 331
[5 empty] | 304 | 340
[5 empty] | 300 | 352
[5 empty] | 317 | 361
[5 empty] | 298 | 333
[5 empty] | 304 | 329
[5 empty] | 299 | 330
[5 empty] | 306 | 321
[5 empty] | 304 | 327
[5 empty] | 296 | 326
[5 empty] | 301 | 332
[5 empty] | 309 | 336
[5 empty] | 306 | 331
[5 empty] | 316 | 323
[5 empty] | 306 | 333
[5 empty] | 303 | 334
[5 empty] | 306 | 344
[5 empty] | 309 | 324
[5 empty] | 304 | 340
[5 empty] | 302 | 331
[5 empty] | 302 | 323
[5 empty] | 311 | 333
[5 empty] | 296 | 331
[5 empty] | 292 | 321
[5 empty] | 299 | 321
[5 empty] | 297 | 334
[5 empty] | 302 | 329
[5 empty] | 303 | 327
[5 empty] | 305 | 327
[5 empty] | 303 | 332
[5 empty] | 303 | 340
[5 empty] | 321 | 332
[5 empty] | 304 | 347
[5 empty] | 310 | 328
[5 empty] | 302 | 350
[5 empty] | 322 | 336
[5 empty] | 312 | 356
[5 empty] | 315 | 338
[5 empty] | 320 | 371
[5 empty] | 323 | 357
[5 empty] | 323 | 346
[5 empty] | 339 | 346
[5 empty] | 325 | 361
[5 empty] | 328 | 349
[5 empty] | 348 | 354
[5 empty] | 364 | 363
[5 empty] | 333 | 357
[5 empty] | 345 | 347
[5 empty] | 316 | 352
[5 empty] | 314 | 337
[5 empty] | 309 | 334
[5 empty] | 309 | 336
[5 empty] | 318 | 342
[5 empty] | 299 | 358
[5 empty] | 302 | 329
[5 empty] | 314 | 328
[5 empty] | 296 | 328
[5 empty] | 305 | 331
[5 empty] | 293 | 336
[5 empty] | 512 | 323
[5 empty] | 320 | 334
[5 empty] | 300 | 323
[5 empty] | 298 | 324
[5 empty] | 298 | 325
[5 empty] | 294 | 326
[5 empty] | 296 | 327
[5 empty] | 294 | 328
[5 empty] | 297 | 322
[5 empty] | 297 | 324
[5 empty] | 300 | 324
[5 empty] | 318 | 344
[5 empty] | 295 | 338
[5 empty] | 297 | 328
[5 empty] | 298 | 325
[5 empty] | 308 | 336
[5 empty] | 314 | 321
[5 empty] | 299 | 330
[5 empty] | 294 | 325
[5 empty] | 302 | 332
[5 empty] | 309 | 336
[5 empty] | 304 | 354
[5 empty] | 316 | 338
[5 empty] | 316 | 341
[5 empty] | 309 | 338
[5 empty] | 310 | 335
[5 empty] | 316 | 339
[5 empty] | 314 | 331
[5 empty] | 300 | 332
[5 empty] | 314 | 336
[5 empty] | 294 | 333
[5 empty] | 297 | 326
[5 empty] | 321 | 340
[5 empty] | 326 | 327
[5 empty] | 302 | 325
[5 empty] | 307 | 328
[5 empty] | 300 | 323
[5 empty] | 295 | 332
[5 empty] | 305 | 322
[5 empty] | 298 | 329
[5 empty] | 285 | 317
[5 empty] | 288 | 314
[5 empty] | 282 | 319
[5 empty] | 280 | 315
[5 empty] | 287 | 329
[5 empty] | 281 | 331
[5 empty] | 312 | 310
[5 empty] | 281 | 306
[5 empty] | 280 | 322
[5 empty] | 279 | 315
[5 empty] | 285 | 323
[5 empty] | 285 | 314
[5 empty] | 275 | 310
[5 empty] | 279 | 313
[5 empty] | 286 | 307
[5 empty] | 275 | 316
[5 empty] | 287 | 326
[5 empty] | 280 | 373
[5 empty] | 285 | 309
[5 empty] | 285 | 317
[5 empty] | 301 | 313
[5 empty] | 282 | 316
[5 empty] | 281 | 324
[5 empty] | 287 | 318
[5 empty] | 281 | 321
[5 empty] | 295 | 318
[5 empty] | 282 | 312
[5 empty] | 281 | 303
[5 empty] | 288 | 374
[5 empty] | 277 | 310
[5 empty] | 278 | 312
[5 empty] | 275 | 317
[5 empty] | 294 | 315
[5 empty] | 296 | 327
[5 empty] | 284 | 322
[5 empty] | 291 | 320
[5 empty] | 290 | 321
[5 empty] | 301 | 318
[5 empty] | 286 | 320
[5 empty] | 289 | 327
[5 empty] | 284 | 312
[5 empty] | 283 | 313
[5 empty] | 284 | 316
[5 empty] | 299 | 327
[5 empty] | 289 | 309
[5 empty] | 278 | 309
[5 empty] | 278 | 318
[5 empty] | 270 | 308
[5 empty] | 276 | 313
[5 empty] | 268 | 304
[5 empty] | 268 | 304
[5 empty] | 272 | 298
[5 empty] | 262 | 294
[5 empty] | 302 | 294
[5 empty] | 275 | 303
[5 empty] | 268 | 311
[5 empty] | 270 | 303
[5 empty] | 279 | 304
[5 empty] | 297 | 311
[5 empty] | 277 | 313
[5 empty] | 272 | 311
[5 empty] | 281 | 318
[5 empty] | 286 | 315
[5 empty] | 299 | 307
[5 empty] | 267 | 305
[5 empty] | 268 | 300
[5 empty] | 275 | 300
[5 empty] | 267 | 311
[5 empty] | 274 | 308
[5 empty] | 273 | 305
[5 empty] | 270 | 306
[5 empty] | 269 | 301
[5 empty] | 274 | 302
[5 empty] | 280 | 311
[5 empty] | 280 | 304
[5 empty] | 274 | 292
[5 empty] | 280 | 294
[5 empty] | 272 | 299
[5 empty] | 266 | 297
[5 empty] | 269 | 306
[5 empty] | 274 | 297
[5 empty] | 275 | 310
[5 empty] | 278 | 305
[5 empty] | 291 | 305
[5 empty] | 282 | 321
[5 empty] | 287 | 319
[5 empty] | 287 | 316
[5 empty] | 281 | 318
[5 empty] | 282 | 313
[5 empty] | 280 | 310
[5 empty] | 279 | 311
[5 empty] | 272 | 302
[5 empty] | 272 | 299
[5 empty] | 275 | 304
[5 empty] | 260 | 295
[5 empty] | 270 | 300
[5 empty] | 265 | 293
[5 empty] | 262 | 300
[5 empty] | 263 | 297
[5 empty] | 268 | 299
[5 empty] | 262 | 300
[5 empty] | 263 | 295
[5 empty] | 265 | 302
[5 empty] | 267 | 295
[5 empty] | 262 | 296
[5 empty] | 260 | 295
[5 empty] | 254 | 303
[5 empty] | 258 | 295
[5 empty] | 262 | 297
[5 empty] | 267 | 297
[5 empty] | 271 | 297
[5 empty] | 276 | 307
[5 empty] | 267 | 293
[5 empty] | 260 | 299
[5 empty] | 270 | 299
[5 empty] | 262 | 292
[5 empty] | 267 | 305
[5 empty] | 268 | 300
[5 empty] | 298 | 294
[5 empty] | 264 | 297
[5 empty] | 265 | 297
[5 empty] | 260 | 294
[5 empty] | 262 | 293
[5 empty] | 264 | 307
[5 empty] | 270 | 299
[5 empty] | 265 | 302
[5 empty] | 273 | 318
[5 empty] | 284 | 311
[5 empty] | 297 | 329
[5 empty] | 275 | 319
[5 empty] | 293 | 311
[5 empty] | 285 | 315
[5 empty] | 285 | 317
[5 empty] | 279 | 317
[5 empty] | 282 | 318
[5 empty] | 285 | 326
[5 empty] | 288 | 317
[5 empty] | 283 | 326
[5 empty] | 282 | 318
[5 empty] | 277 | 346
[5 empty] | 291 | 324
[5 empty] | 292 | 315
[5 empty] | 285 | 324
[5 empty] | 296 | 321
[5 empty] | 285 | 337
[5 empty] | 298 | 338
[5 empty] | 304 | 334
[5 empty] | 291 | 334
[5 empty] | 290 | 333
[5 empty] | 294 | 327
[5 empty] | 281 | 314
[5 empty] | 279 | 306
[5 empty] | 275 | 304
[5 empty] | 272 | 305
[5 empty] | 270 | 304
[5 empty] | 290 | 298
[5 empty] | 272 | 311
[5 empty] | 275 | 299
[5 empty] | 269 | 338
[5 empty] | 278 | 298
[5 empty] | 277 | 298
[5 empty] | 265 | 293
[5 empty] | 290 | 303
[5 empty] | 268 | 309
[5 empty] | 289 | 296
[5 empty] | 262 | 293
[5 empty] | 256 | 298
[5 empty] | 266 | 304
[5 empty] | 261 | 300
[5 empty] | 282 | 288
[5 empty] | 284 | 301
[5 empty] | 272 | 306
[5 empty] | 266 | 303
[5 empty] | 258 | 294
[5 empty] | 259 | 287
[5 empty] | 262 | 302
[5 empty] | 297 | 293
[5 empty] | 268 | 287
[5 empty] | 264 | 290
[5 empty] | 257 | 283
[5 empty] | 256 | 291
[5 empty] | 257 | 286
[5 empty] | 264 | 307
[5 empty] | 266 | 291
[5 empty] | 258 | 285
[5 empty] | 254 | 291
[5 empty] | 260 | 287
[5 empty] | 270 | 286
[5 empty] | 261 | 302
[5 empty] | 256 | 285
[5 empty] | 258 | 296
[5 empty] | 265 | 287
[5 empty] | 260 | 299
[5 empty] | 258 | 285
[5 empty] | 259 | 294
[5 empty] | 259 | 291
[5 empty] | 261 | 289
[5 empty] | 268 | 338
[5 empty] | 263 | 302
[5 empty] | 267 | 289
[5 empty] | 267 | 295
[5 empty] | 263 | 297
[5 empty] | 265 | 296
[5 empty] | 263 | 289
[5 empty] | 272 | 302
[5 empty] | 262 | 289
[5 empty] | 263 | 294
[5 empty] | 261 | 290
[5 empty] | 275 | 291
[5 empty] | 266 | 298
[5 empty] | 275 | 286
[5 empty] | 262 | 291
[5 empty] | 258 | 290
[5 empty] | 272 | 295
[5 empty] | 263 | 305
[5 empty] | 255 | 280
[5 empty] | 257 | 289
[5 empty] | 258 | 287
[5 empty] | 269 | 297
[5 empty] | 267 | 301
[5 empty] | 273 | 295
[5 empty] | 265 | 294
[5 empty] | 269 | 292
[5 empty] | 266 | 302
[5 empty] | 259 | 288
[5 empty] | 260 | 297
[5 empty] | 257 | 296
[5 empty] | 254 | 293
[5 empty] | 260 | 286
[5 empty] | 278 | 294
[5 empty] | 270 | 296
[5 empty] | 274 | 299
[5 empty] | 258 | 284
[5 empty] | 258 | 285
[5 empty] | 254 | 284
[5 empty] | 261 | 283
[5 empty] | 271 | 291
[5 empty] | 264 | 285
[5 empty] | 262 | 287
[5 empty] | 256 | 286
[5 empty] | 258 | 290
[5 empty] | 261 | 283
[5 empty] | 261 | 286
[5 empty] | 249 | 280
[5 empty] | 247 | 275
[5 empty] | 242 | 276
[5 empty] | 241 | 285
[5 empty] | 258 | 266
[5 empty] | 236 | 269
[5 empty] | 238 | 269
[5 empty] | 246 | 270
[5 empty] | 239 | 267
[5 empty] | 245 | 275
[5 empty] | 238 | 265
[5 empty] | 246 | 273
[5 empty] | 246 | 276
[5 empty] | 248 | 281
[5 empty] | 252 | 275
[5 empty] | 254 | 279
[5 empty] | 251 | 281
[5 empty] | 250 | 274
[5 empty] | 255 | 278
[5 empty] | 251 | 305
[5 empty] | 253 | 278
[5 empty] | 250 | 287
[5 empty] | 253 | 280
[5 empty] | 246 | 278
[5 empty] | 242 | 274
[5 empty] | 251 | 271
[5 empty] | 247 | 270
[5 empty] | 261 | 290
[5 empty] | 249 | 277
[5 empty] | 247 | 279
[5 empty] | 250 | 273
[5 empty] | 248 | 271
[5 empty] | 259 | 269
[5 empty] | 244 | 271
[5 empty] | 245 | 300
[5 empty] | 252 | 269
[5 empty] | 245 | 281
[5 empty] | 247 | 269
[5 empty] | 247 | 270
[5 empty] | 247 | 276
[5 empty] | 246 | 270
[5 empty] | 253 | 276
[5 empty] | 247 | 278
[5 empty] | 258 | 276
[5 empty] | 264 | 286
[5 empty] | 252 | 286
[5 empty] | 263 | 288
[5 empty] | 273 | 305
[5 empty] | 260 | 309
[5 empty] | 268 | 294
[5 empty] | 266 | 310
[5 empty] | 269 | 296
[5 empty] | 284 | 299
[5 empty] | 265 | 291
[5 empty] | 260 | 283
[5 empty] | 269 | 306
[5 empty] | 267 | 295
[5 empty] | 265 | 300
[5 empty] | 271 | 291
[5 empty] | 261 | 300
[5 empty] | 260 | 298
[5 empty] | 276 | 308
[5 empty] | 261 | 295
[5 empty] | 256 | 291
[5 empty] | 304 | 288
[5 empty] | 273 | 290
[5 empty] | 277 | 286
[5 empty] | 257 | 295
[5 empty] | 259 | 297
[5 empty] | 259 | 287
[5 empty] | 252 | 299
[5 empty] | 253 | 288
[5 empty] | 259 | 285
[5 empty] | 272 | 303
[5 empty] | 254 | 308
[5 empty] | 264 | 297
[5 empty] | 264 | 297
[5 empty] | 261 | 288
[5 empty] | 257 | 299
[5 empty] | 265 | 296
[5 empty] | 275 | 302
[5 empty] | 305 | 316
[5 empty] | 273 | 302
[5 empty] | 272 | 329
[5 empty] | 279 | 315
[5 empty] | 280 | 308
[5 empty] | 280 | 326
[5 empty] | 285 | 355
[5 empty] | 308 | 311
[5 empty] | 286 | 309
[5 empty] | 282 | 323
[5 empty] | 306 | 358
[5 empty] | 305 | 323
[5 empty] | 288 | 325
[5 empty] | 286 | 321
[5 empty] | 292 | 332
[5 empty] | 284 | 323
[5 empty] | 432 | 315
[5 empty] | 279 | 310
[5 empty] | 274 | 311
[5 empty] | 276 | 321
[5 empty] | 273 | 304
[5 empty] | 290 | 298
[5 empty] | 272 | 313
[5 empty] | 262 | 293
[5 empty] | 268 | 301
[5 empty] | 282 | 301
[5 empty] | 276 | 301
[5 empty] | 279 | 324
[5 empty] | 275 | 299
[5 empty] | 293 | 304
[5 empty] | 264 | 292
[5 empty] | 280 | 304
[5 empty] | 257 | 295
[5 empty] | 246 | 291
[5 empty] | 251 | 275
[5 empty] | 249 | 284
[5 empty] | 240 | 267
[5 empty] | 238 | 272
[5 empty] | 235 | 281
[5 empty] | 231 | 272
[5 empty] | 238 | 266
[5 empty] | 242 | 271
[5 empty] | 245 | 270
[5 empty] | 237 | 269
[5 empty] | 243 | 282
[5 empty] | 254 | 272
[5 empty] | 244 | 264
[5 empty] | 239 | 264
[5 empty] | 244 | 271
[5 empty] | 243 | 270
[5 empty] | 242 | 272
[5 empty] | 245 | 273
[5 empty] | 238 | 280
[5 empty] | 236 | 266
[5 empty] | 231 | 266
[5 empty] | 227 | 267
[5 empty] | 229 | 267
[5 empty] | 230 | 258
[5 empty] | 233 | 268
[5 empty] | 223 | 261
[5 empty] | 225 | 256
[5 empty] | 225 | 253
[5 empty] | 226 | 252
[5 empty] | 221 | 251
[5 empty] | 216 | 241
[5 empty] | 219 | 252
[5 empty] | 221 | 251
[5 empty] | 230 | 256
[5 empty] | 238 | 272
[5 empty] | 230 | 266
[5 empty] | 235 | 261
[5 empty] | 229 | 260
[5 empty] | 225 | 268
[5 empty] | 230 | 260
[5 empty] | 225 | 266
[5 empty] | 238 | 269
[5 empty] | 233 | 274
[5 empty] | 240 | 265
[5 empty] | 240 | 267
[5 empty] | 235 | 276
[5 empty] | 233 | 270
[5 empty] | 234 | 261
[5 empty] | 238 | 261
[5 empty] | 225 | 260
[5 empty] | 228 | 264
[5 empty] | 222 | 269
[5 empty] | 228 | 262
[5 empty] | 226 | 264
[5 empty] | 232 | 253
[5 empty] | 225 | 257
[5 empty] | 224 | 261
[5 empty] | 230 | 257
[5 empty] | 228 | 258
[5 empty] | 233 | 260
[5 empty] | 231 | 267
[5 empty] | 226 | 262
[5 empty] | 230 | 261
[5 empty] | 225 | 253
[5 empty] | 221 | 255
[5 empty] | 223 | 265
[5 empty] | 225 | 258
[5 empty] | 229 | 258
[5 empty] | 222 | 255
[5 empty] | 226 | 259
[5 empty] | 222 | 256
[5 empty] | 222 | 256
[5 empty] | 225 | 271
[5 empty] | 222 | 260
[5 empty] | 226 | 257
[5 empty] | 226 | 267
[5 empty] | 221 | 262
[5 empty] | 225 | 268
[5 empty] | 222 | 269
[5 empty] | 221 | 262
[5 empty] | 226 | 252
[5 empty] | 222 | 254
[5 empty] | 218 | 264
[5 empty] | 219 | 250
[5 empty] | 222 | 267
[5 empty] | 222 | 245
[5 empty] | 220 | 257
[5 empty] | 234 | 249
[5 empty] | 204 | 242
[5 empty] | 221 | 242
[5 empty] | 208 | 246
[5 empty] | 209 | 253
[5 empty] | 233 | 241
[5 empty] | 210 | 243
[5 empty] | 211 | 246
[5 empty] | 212 | 259
[5 empty] | 208 | 241
[5 empty] | 206 | 237
[5 empty] | 216 | 238
[5 empty] | 214 | 238
[5 empty] | 201 | 231
[5 empty] | 196 | 234
[5 empty] | 196 | 231
[5 empty] | 205 | 224
[5 empty] | 189 | 228
[5 empty] | 184 | 217
[5 empty] | 180 | 221
[5 empty] | 183 | 228
[5 empty] | 194 | 218
[5 empty] | 183 | 219
[5 empty] | 185 | 221
[5 empty] | nan | 235
[5 empty] | 198 | 219
[5 empty] | 186 | 224
[5 empty] | 186 | 219
[5 empty] | 193 | 239
[5 empty] | 181 | 222
[5 empty] | 182 | 221
[5 empty] | 185 | 231
[5 empty] | 185 | 223
[5 empty] | 191 | 223
[5 empty] | 192 | 232
[5 empty] | 197 | 229
[5 empty] | 194 | 231
[5 empty] | 193 | 240
[5 empty] | 192 | 231
[5 empty] | 184 | 232
[5 empty] | 188 | 222
[5 empty] | 183 | 217
[5 empty] | 186 | 219
[5 empty] | 181 | 221
[5 empty] | 180 | 219
[5 empty] | 181 | 220
[5 empty] | 177 | 212
[5 empty] | 185 | 223
[5 empty] | 181 | 214
[5 empty] | 177 | 221
[5 empty] | 171 | 213
[5 empty] | 172 | 210
[5 empty] | 184 | 209
[5 empty] | 176 | 211
[5 empty] | 168 | 209
[5 empty] | 170 | 205
[5 empty] | 167 | 199
[5 empty] | 169 | 206
[5 empty] | 164 | 203
[5 empty] | 156 | 195
[5 empty] | 158 | 198
[5 empty] | 159 | 215
[5 empty] | 155 | 196
[5 empty] | 154 | 196
[5 empty] | 157 | 201
[5 empty] | 151 | 192
[5 empty] | 154 | 192
[5 empty] | 157 | 191
[5 empty] | 153 | 192
[5 empty] | 151 | 194
[5 empty] | 152 | 192
[5 empty] | 153 | 187
[5 empty] | 150 | nan
[5 empty] | 154 | 194
[5 empty] | 159 | 192
[5 empty] | 163 | 198
[5 empty] | 162 | 203
[5 empty] | 169 | 207
[5 empty] | 164 | 216
[5 empty] | 163 | 206
[5 empty] | 175 | 202
[5 empty] | 165 | 204
[5 empty] | 162 | 204
[5 empty] | 160 | 207
[5 empty] | 166 | 203
[5 empty] | 170 | 207
[5 empty] | 170 | 206
[5 empty] | 174 | 209
[5 empty] | 172 | 207
[5 empty] | 164 | 202
[5 empty] | 165 | 210
[5 empty] | 176 | 217
[5 empty] | 204 | 223
[5 empty] | 198 | 237
[5 empty] | 201 | 248
[5 empty] | 208 | 250
[5 empty] | 217 | 255
[5 empty] | 215 | 264
[5 empty] | 203 | 249
[5 empty] | 196 | 231
[5 empty] | 193 | 231
[5 empty] | 194 | 228
[5 empty] | 181 | 231
[5 empty] | 177 | 220
[5 empty] | 177 | 219
[5 empty] | 178 | 234
[5 empty] | 179 | 245
[5 empty] | 177 | 217
[5 empty] | 177 | 208
[5 empty] | 167 | 215
[5 empty] | 168 | 208
[5 empty] | 169 | 209
[5 empty] | 164 | 207
[5 empty] | 160 | 200
[5 empty] | 160 | 202
[5 empty] | 156 | 202
[5 empty] | 152 | 214
[5 empty] | 150 | 199
[5 empty] | 162 | 207
[5 empty] | 163 | 208
[5 empty] | 166 | 198
[5 empty] | 245 | 228
[5 empty] | 166 | 201
[5 empty] | 166 | 204
[5 empty] | 163 | 201
[5 empty] | 164 | 202
[5 empty] | 169 | 201
[5 empty] | 160 | 223
[5 empty] | 155 | 198
[5 empty] | 159 | 206
[5 empty] | 162 | 207
[5 empty] | 153 | 195
[5 empty] | 160 | 198
[5 empty] | 179 | 196
[5 empty] | 151 | 187
[5 empty] | 139 | 183
[5 empty] | 135 | 180
[5 empty] | 133 | 177
[5 empty] | 132 | 178
[5 empty] | 136 | 175
[5 empty] | 129 | 172
[5 empty] | 129 | 173
[5 empty] | 132 | 182
[5 empty] | 135 | 169
[5 empty] | 131 | 173
[5 empty] | 130 | 183
[5 empty] | 130 | 179
[5 empty] | 141 | 171
[5 empty] | 127 | 171
[5 empty] | 125 | 185
[5 empty] | 131 | 170
[5 empty] | 154 | 175
[5 empty] | 125 | 175
[5 empty] | 128 | 168
[5 empty] | 126 | 173
[5 empty] | 123 | 168
[5 empty] | 118 | 162
[5 empty] | 122 | 164
[5 empty] | 116 | 162
[5 empty] | 119 | 162
[5 empty] | 126 | 164
[5 empty] | 121 | 164
[5 empty] | 118 | 157
[5 empty] | 114 | 162
[5 empty] | 117 | 162
[5 empty] | 122 | 163
[5 empty] | 124 | 167
[5 empty] | 125 | 163
[5 empty] | 120 | 185
[5 empty] | 113 | 163
[5 empty] | 114 | 158
[5 empty] | 108 | 153
[5 empty] | 107 | 152
[5 empty] | 110 | 160
[5 empty] | 113 | 155
[5 empty] | 109 | 154
[5 empty] | 114 | 155
[5 empty] | 116 | 163
[5 empty] | 124 | 172
[5 empty] | 120 | 167
[5 empty] | 116 | 164
[5 empty] | 117 | 158
[5 empty] | 116 | 171
[5 empty] | 112 | 156
[5 empty] | 107 | 153
[5 empty] | 107 | 153
[5 empty] | 114 | 159
[5 empty] | 121 | 166
[5 empty] | 125 | 166
[5 empty] | 114 | 164
[5 empty] | 123 | 166
[5 empty] | 119 | 161
[5 empty] | 126 | 169
[5 empty] | 126 | 171
[5 empty] | 124 | 171
[5 empty] | 138 | 186
[5 empty] | 126 | 175
[5 empty] | 126 | 171
[5 empty] | 130 | 182
[5 empty] | 135 | 176
[5 empty] | 135 | 185
[5 empty] | 133 | 187
[5 empty] | 141 | 193
[5 empty] | 147 | 185
[5 empty] | 136 | 179
[5 empty] | 130 | 181
[5 empty] | 125 | 172
[5 empty] | 123 | 172
[5 empty] | 127 | 172
[5 empty] | 213 | 171
[5 empty] | 120 | 173
[5 empty] | 125 | 187
[5 empty] | 129 | 185
[5 empty] | 130 | 177
[5 empty] | 126 | 172
[5 empty] | 124 | 169
[5 empty] | 123 | 173
[5 empty] | 123 | 173
[5 empty] | 123 | 170
[5 empty] | 122 | 169
[5 empty] | 129 | 172
[5 empty] | 134 | 178
[5 empty] | 130 | 182
[5 empty] | 123 | 176
[5 empty] | 126 | 170
[5 empty] | 126 | 179
[5 empty] | 128 | 175
[5 empty] | 129 | 178
[5 empty] | 133 | 182
[5 empty] | 156 | 187
[5 empty] | 129 | 177
[5 empty] | 131 | 170
[5 empty] | 121 | 180
[5 empty] | 126 | 171
[5 empty] | 130 | 177
[5 empty] | 128 | 174
[5 empty] | 123 | 168
[5 empty] | 126 | 177
[5 empty] | 128 | 181
[5 empty] | 128 | 179
[5 empty] | 136 | 179
[5 empty] | 130 | 186
[5 empty] | 131 | 178
[5 empty] | 137 | 191
[5 empty] | 143 | 203
[5 empty] | 152 | 198
[5 empty] | 154 | 199
[5 empty] | 156 | 211
[5 empty] | 144 | 194
[5 empty] | 147 | 194
[5 empty] | 151 | 201
[5 empty] | 150 | 209
[5 empty] | 161 | 202
[5 empty] | 174 | 207
[5 empty] | 162 | 203
[5 empty] | 163 | 199
[5 empty] | 341 | 210
[5 empty] | 172 | 203
[5 empty] | 152 | 230
[5 empty] | 159 | 204
[5 empty] | 157 | 207
[5 empty] | 174 | 205
[5 empty] | 158 | 205
[5 empty] | 163 | 206
[5 empty] | 165 | 234
[5 empty] | 172 | 231
[5 empty] | 171 | 234
[5 empty] | 173 | 221
[5 empty] | 174 | 218
[5 empty] | 181 | 238
[5 empty] | 184 | 231
[5 empty] | 193 | 227
[5 empty] | 187 | 237
[5 empty] | 191 | 260
[5 empty] | 201 | 255
[5 empty] | 203 | 269
[5 empty] | 200 | 256
[5 empty] | 213 | 270
[5 empty] | 205 | 267
[5 empty] | 220 | 275
[5 empty] | 212 | 265
[5 empty] | 222 | 263
[5 empty] | 225 | 256
[5 empty] | 252 | 279
[5 empty] | 210 | 286
[5 empty] | 220 | 274
[5 empty] | 199 | 248
[5 empty] | 220 | 257
[5 empty] | 205 | 258
[5 empty] | 203 | 261
[5 empty] | 211 | 264
[5 empty] | 235 | 273
[5 empty] | 214 | 274
[5 empty] | 210 | 265
[5 empty] | 213 | 276
[5 empty] | 249 | 270
[5 empty] | 212 | 260
[5 empty] | 215 | 272
[5 empty] | 229 | 294
[5 empty] | 219 | 280
[5 empty] | 224 | 277
[5 empty] | 236 | 273
[5 empty] | 238 | 286
[5 empty] | 232 | 284
[5 empty] | 241 | 282
[5 empty] | 248 | 297
[5 empty] | 242 | 298
[5 empty] | 255 | 315
[5 empty] | 280 | 313
[5 empty] | 284 | 314
[5 empty] | 266 | 342
[5 empty] | 303 | 503
[5 empty] | 354 | 367
[5 empty] | 329 | 385
[5 empty] | 360 | 397
[5 empty] | 345 | 395
[5 empty] | 341 | 392
[5 empty] | 336 | 381
[5 empty] | 318 | 377
[5 empty] | 312 | 367
[5 empty] | 289 | 344
[5 empty] | 303 | 337
[5 empty] | 294 | 334
[5 empty] | 280 | 327
[5 empty] | 274 | 320
[5 empty] | 277 | 309
[5 empty] | 275 | 322
[5 empty] | 261 | 308
[5 empty] | 262 | 329
[5 empty] | 262 | 325
[5 empty] | 296 | 321
[5 empty] | 283 | 338
[5 empty] | 284 | 348
[5 empty] | 302 | 347
[5 empty] | 320 | 343
[5 empty] | 315 | 359
[5 empty] | 302 | 343
[5 empty] | 306 | 353
[5 empty] | 300 | 358
[5 empty] | 310 | 423
[5 empty] | 323 | 368
[5 empty] | 307 | 369
[5 empty] | 321 | 370
[5 empty] | 316 | 366
[5 empty] | 333 | 377
[5 empty] | 317 | 365
[5 empty] | 313 | 364
[5 empty] | 312 | 389
[5 empty] | 324 | 367
[5 empty] | 322 | 369
[5 empty] | 352 | 372
[5 empty] | 324 | 374
[5 empty] | 322 | 385
[5 empty] | 322 | 368
[5 empty] | 322 | 374
[5 empty] | 313 | 358
[5 empty] | 306 | 360
[5 empty] | 305 | 382
[5 empty] | 318 | 390
[5 empty] | 375 | 377
[5 empty] | 327 | 392
[5 empty] | 315 | 371
[5 empty] | 310 | 351
[5 empty] | 307 | 369
[5 empty] | 305 | 353
[5 empty] | 315 | 369
[5 empty] | 307 | 361
[5 empty] | 325 | 367
[5 empty] | 316 | 363
[5 empty] | 311 | 399
[5 empty] | 328 | 365
[5 empty] | 316 | 378
[5 empty] | 317 | 370
[5 empty] | 310 | 366
[5 empty] | 322 | 365
[5 empty] | 315 | 370
[5 empty] | 328 | 376
[5 empty] | 316 | 370
[5 empty] | 316 | 365
[5 empty] | 320 | 360
[5 empty] | 309 | 369
[5 empty] | 318 | 366
[5 empty] | 327 | 362
[5 empty] | 316 | 405
[5 empty] | 310 | 364
[5 empty] | 334 | 361
[5 empty] | 307 | 360
[5 empty] | 308 | 368
[5 empty] | 315 | 361
[5 empty] | 314 | 372
[5 empty] | 318 | 375
[5 empty] | 315 | 369
[5 empty] | 331 | 396
[5 empty] | 327 | 376
[5 empty] | 340 | 396
[5 empty] | 347 | 399
[5 empty] | 352 | 409
[5 empty] | 349 | 405
[5 empty] | 366 | 406
[5 empty] | 359 | 404
[5 empty] | 364 | 401
[5 empty] | 358 | 406
[5 empty] | 347 | 401
[5 empty] | 351 | 392
[5 empty] | 343 | 390
[5 empty] | 333 | 381
[5 empty] | 444 | 382
[5 empty] | 323 | 380
[5 empty] | 340 | 379
[5 empty] | 312 | 371
[5 empty] | 315 | 360
[5 empty] | 316 | 362
[5 empty] | 318 | 362
[5 empty] | 359 | 365
[5 empty] | 319 | 365
[5 empty] | 310 | 378
[5 empty] | 320 | 374
[5 empty] | 338 | 397
[5 empty] | 329 | 363
[5 empty] | 324 | 362
[5 empty] | 367 | 378
[5 empty] | 320 | 368
[5 empty] | 324 | 358
[5 empty] | 335 | 367
[5 empty] | 329 | 372
[5 empty] | 326 | 372
[5 empty] | 329 | 376
[5 empty] | 349 | 370
[5 empty] | 328 | 398
[5 empty] | 341 | 383
[5 empty] | 336 | 373
[5 empty] | 337 | 390
[5 empty] | 333 | 372
[5 empty] | 336 | 382
[5 empty] | 325 | 387
[5 empty] | 333 | 377
[5 empty] | 340 | 372
[5 empty] | 340 | 369
[5 empty] | 335 | 382
[5 empty] | 352 | 376
[5 empty] | 352 | 382
[5 empty] | 358 | 389
[5 empty] | 360 | 385
[5 empty] | 364 | 396
[5 empty] | 372 | 396
[5 empty] | 354 | 393
[5 empty] | 356 | 412
[5 empty] | 346 | 383
[5 empty] | 346 | 382
[5 empty] | 349 | 383
[5 empty] | 346 | 370
[5 empty] | 346 | 369
[5 empty] | 341 | 383
[5 empty] | 335 | 364
[5 empty] | 334 | 371
[5 empty] | 338 | 373
[5 empty] | 338 | 378
[5 empty] | 345 | 374
[5 empty] | 335 | 419
[5 empty] | 352 | 374
[5 empty] | 348 | 374
[5 empty] | 346 | 374
[5 empty] | 340 | 370
[5 empty] | 336 | 380
[5 empty] | 332 | 369
[5 empty] | 344 | 429
[5 empty] | 341 | 377
[5 empty] | 355 | 377
[5 empty] | 393 | 406
[5 empty] | 349 | 413
[5 empty] | 370 | 401
[5 empty] | 365 | 397
[5 empty] | 372 | 435
[5 empty] | 366 | 404
[5 empty] | 372 | 392
[5 empty] | 370 | 427
[5 empty] | 364 | 389
[5 empty] | 366 | 393
[5 empty] | 363 | 397
[5 empty] | 363 | 401
[5 empty] | 428 | 406
[5 empty] | 370 | 397
[5 empty] | 364 | 396
[5 empty] | 377 | 398
[5 empty] | 364 | 400
[5 empty] | 363 | 388
[5 empty] | 367 | 381
[5 empty] | 364 | 381
[5 empty] | 359 | 388
[5 empty] | 357 | 385
[5 empty] | 357 | 380
[5 empty] | 393 | 379
[5 empty] | 361 | 379
[5 empty] | 360 | 386
[5 empty] | 350 | 378
[5 empty] | 343 | 384
[5 empty] | 345 | 384
[5 empty] | 919 | 367
[5 empty] | 362 | 368
[5 empty] | 426 | 361
[5 empty] | 341 | 371
[5 empty] | 363 | 381
[5 empty] | 346 | 365
[5 empty] | 393 | 368
[5 empty] | 340 | 366
[5 empty] | 390 | 372
[5 empty] | 350 | 367
[5 empty] | 344 | 369
[5 empty] | 344 | 363
[5 empty] | 340 | 386
[5 empty] | 384 | 366
[5 empty] | 340 | 367
[5 empty] | 744 | 361
[5 empty] | 341 | 399
[5 empty] | 355 | 360
[5 empty] | 350 | 371
[5 empty] | 418 | 372
[5 empty] | 338 | 364
[5 empty] | 349 | 368
[5 empty] | 342 | 364
[5 empty] | 367 | 367
[5 empty] | 343 | 365
[5 empty] | 339 | 365
[5 empty] | 346 | 358
[5 empty] | 347 | 373
[5 empty] | 340 | 370
[5 empty] | 362 | 365
[5 empty] | 369 | 376
[5 empty] | 2625 | 368
[5 empty] | 340 | 378
[5 empty] | 360 | 374
[5 empty] | 358 | 375
[5 empty] | 354 | 373
[5 empty] | 350 | 383
[5 empty] | 346 | 372
[5 empty] | 449 | 376
[5 empty] | 379 | 397
[5 empty] | 369 | 381
[5 empty] | 356 | 402
[5 empty] | 385 | 372
[5 empty] | 356 | 368
[5 empty] | 360 | 377
[5 empty] | 353 | 373
[5 empty] | 344 | 366
[5 empty] | 354 | 383
[5 empty] | 346 | 369
[5 empty] | 348 | 364
[5 empty] | 665 | 403
[5 empty] | 362 | 366
[5 empty] | 452 | 362
[5 empty] | 346 | 373
[5 empty] | 348 | 403
[5 empty] | 372 | 375
[5 empty] | 350 | 377
[5 empty] | 664 | 377
[5 empty] | 353 | 376
[5 empty] | 349 | 374
[5 empty] | 357 | 375
[5 empty] | 357 | 381
[5 empty] | 355 | 379
[5 empty] | 1527 | 368
[5 empty] | 349 | 370
[5 empty] | 349 | 375
[5 empty] | 348 | 369
[5 empty] | 349 | 362
[5 empty] | 338 | 357
[5 empty] | 345 | 365
[5 empty] | 342 | 365
[5 empty] | 354 | 373
[5 empty] | 344 | 375
[5 empty] | 349 | 379
[5 empty] | 341 | 378
[5 empty] | 338 | 388
[5 empty] | 822 | 372
[5 empty] | 338 | 376
[5 empty] | 416 | 382
[5 empty] | 406 | 369
[5 empty] | 355 | 362
[5 empty] | 359 | 366
[5 empty] | 333 | 358
[5 empty] | 336 | 359
[5 empty] | 1025 | 383
[5 empty] | 336 | 367
[5 empty] | 1353 | 364
[5 empty] | 352 | 378
[5 empty] | 344 | 377
[5 empty] | 350 | 378
[5 empty] | 345 | 383
[5 empty] | 339 | 379
[5 empty] | 342 | 379
[5 empty] | 336 | 369
[5 empty] | 358 | 374
[5 empty] | 336 | 371
[5 empty] | 347 | 381
[5 empty] | 370 | 376
[5 empty] | 357 | 381
[5 empty] | 363 | 388
[5 empty] | 355 | 389
[5 empty] | 353 | 380
[5 empty] | 364 | 382
[5 empty] | 391 | 384
[5 empty] | 346 | 382
[5 empty] | 344 | 380
[5 empty] | 348 | 386
[5 empty] | 362 | 386
[5 empty] | 346 | 383
[5 empty] | 361 | 387
[5 empty] | 364 | 390
[5 empty] | 355 | 393
[5 empty] | 345 | 400
[5 empty] | 357 | 412
[5 empty] | 366 | 404
[5 empty] | 376 | 402
[5 empty] | 372 | 420
[5 empty] | 367 | 398
[5 empty] | 377 | 399
[5 empty] | 367 | 418
[5 empty] | 363 | 417
[5 empty] | 364 | 406
[5 empty] | 358 | 399
[5 empty] | 364 | 420
[5 empty] | 376 | 410
[5 empty] | 376 | 402
[5 empty] | 373 | 411
[5 empty] | 384 | 447
[5 empty] | 373 | 447
[5 empty] | 371 | 429
[5 empty] | 379 | 408
[5 empty] | 389 | 415
[5 empty] | 385 | 434
[5 empty] | 372 | 419
[5 empty] | 371 | 410
[5 empty] | 399 | 421
[5 empty] | 370 | 418
[5 empty] | 375 | 418
[5 empty] | 367 | 423
[5 empty] | 371 | 422
[5 empty] | 388 | 426
[5 empty] | 390 | 417
[5 empty] | 388 | 432
[5 empty] | 392 | 447
[5 empty] | 393 | 445
[5 empty] | 393 | 434
[5 empty] | 390 | 435
[5 empty] | 394 | 514
[5 empty] | 395 | 423
[5 empty] | 416 | 427
[5 empty] | 406 | 433
[5 empty] | 397 | 445
[5 empty] | 403 | 443
[5 empty] | 401 | 433
[5 empty] | 402 | 445
[5 empty] | 391 | 532
[5 empty] | 407 | 431
[5 empty] | 413 | 425
[5 empty] | 901 | 424
[5 empty] | 599 | 432
[5 empty] | 386 | 440
[5 empty] | 415 | 432
[5 empty] | 380 | 445
[5 empty] | 445 | 451
[5 empty] | 390 | 425
[5 empty] | 387 | 430
[5 empty] | 388 | 424
[5 empty] | 386 | 422
[5 empty] | 378 | 422
[5 empty] | 388 | 426
[5 empty] | 375 | 433
[5 empty] | 410 | 431
[5 empty] | 402 | 438
[5 empty] | 386 | 426
[5 empty] | 388 | 440
[5 empty] | 387 | 434
[5 empty] | 421 | 447
[5 empty] | 387 | 440
[5 empty] | 376 | 419
[5 empty] | 381 | 428
[5 empty] | 414 | 419
[5 empty] | 383 | 417
[5 empty] | 391 | 425
[5 empty] | 386 | 426
[5 empty] | 385 | 419
[5 empty] | 390 | 412
[5 empty] | 370 | 416
[5 empty] | 372 | 418
[5 empty] | 377 | 424
[5 empty] | 377 | 428
[5 empty] | 377 | 417
[5 empty] | 374 | 419
[5 empty] | 381 | 430
[5 empty] | 382 | 428
[5 empty] | 386 | 417
[5 empty] | 384 | 460
[5 empty] | 376 | 419
[5 empty] | 380 | 426
[5 empty] | 375 | 418
[5 empty] | 367 | 406
[5 empty] | 369 | 406
[5 empty] | 360 | 411
[5 empty] | 373 | 444
[5 empty] | 358 | 397
[5 empty] | 363 | 398
[5 empty] | 364 | 399
[5 empty] | 361 | 396
[5 empty] | 361 | 402
[5 empty] | 360 | 405
[5 empty] | 364 | 405
[5 empty] | 359 | 411
[5 empty] | 380 | 399
[5 empty] | 363 | 406
[5 empty] | 372 | 427
[5 empty] | 371 | 409
[5 empty] | 372 | 424
[5 empty] | 375 | 414
[5 empty] | 379 | 422
[5 empty] | 389 | 451
[5 empty] | 381 | 429
[5 empty] | 380 | 425
[5 empty] | 387 | 429
[5 empty] | 383 | 429
[5 empty] | 390 | 445
[5 empty] | 381 | 444
[5 empty] | 384 | 419
[5 empty] | 382 | 425
[5 empty] | 378 | 440
[5 empty] | 387 | 421
[5 empty] | 396 | 424
[5 empty] | 380 | 426
[5 empty] | 382 | 420
[5 empty] | 378 | 427
[5 empty] | 382 | 417
[5 empty] | 379 | 416
[5 empty] | 375 | 423
[5 empty] | 373 | 412
[5 empty] | 358 | 403
[5 empty] | 354 | 394
[5 empty] | 347 | 392
[5 empty] | 346 | 398
[5 empty] | 346 | 403
[5 empty] | 341 | 388
[5 empty] | 336 | 383
[5 empty] | 341 | 383
[5 empty] | 339 | 385
[5 empty] | 350 | 389
[5 empty] | 339 | 382
[5 empty] | 338 | 383
[5 empty] | 350 | 381
[5 empty] | 333 | 370
[5 empty] | 329 | 380
[5 empty] | 327 | 369
[5 empty] | 332 | 366
[5 empty] | 327 | 372
[5 empty] | 327 | 368
[5 empty] | 330 | 388
[5 empty] | 333 | 370
[5 empty] | 334 | 375
[5 empty] | 330 | 385
[5 empty] | 332 | 376
[5 empty] | 337 | 385
[5 empty] | 339 | 383
[5 empty] | 349 | 393
[5 empty] | 337 | 384
[5 empty] | 351 | 383
[5 empty] | 336 | 379
[5 empty] | 340 | 375
[5 empty] | 342 | 367
[5 empty] | 324 | 369
[5 empty] | 328 | 373
[5 empty] | 326 | 374
[5 empty] | 325 | 391
[5 empty] | 321 | 366
[5 empty] | 327 | 381
[5 empty] | 322 | 361
[5 empty] | 326 | 366
[5 empty] | 325 | 369
[5 empty] | 319 | 362
[5 empty] | 313 | 348
[5 empty] | 308 | 356
[5 empty] | 326 | 364
[5 empty] | 312 | 368
[5 empty] | 314 | 352
[5 empty] | 312 | 350
[5 empty] | 310 | 345
[5 empty] | 309 | 359
[5 empty] | 325 | 354
[5 empty] | 314 | 356
[5 empty] | 323 | 344
[5 empty] | 306 | 354
[5 empty] | 311 | 342
[5 empty] | 307 | 344
[5 empty] | 303 | 343
[5 empty] | 304 | 337
[5 empty] | 301 | 334
[5 empty] | 310 | 330
[5 empty] | 295 | 327
[5 empty] | 298 | 338
[5 empty] | 304 | 341
[5 empty] | 316 | 330
[5 empty] | 299 | 336
[5 empty] | 295 | 331
[5 empty] | 294 | 343
[5 empty] | 301 | 335
[5 empty] | 298 | 328
[5 empty] | 302 | 328
[5 empty] | 295 | 344
[5 empty] | 305 | 334
[5 empty] | 301 | 338
[5 empty] | 308 | 335
[5 empty] | 303 | 334
[5 empty] | 296 | 334
[5 empty] | 293 | 334
[5 empty] | 297 | 335
[5 empty] | 300 | 341
[5 empty] | 301 | 343
[5 empty] | 305 | 335
[5 empty] | 307 | 343
[5 empty] | 309 | 351
[5 empty] | 306 | 347
[5 empty] | 312 | 364
[5 empty] | 317 | 345
[5 empty] | 315 | 347
[5 empty] | 323 | 345
[5 empty] | 317 | 372
[5 empty] | 305 | 355
[5 empty] | 308 | 343
[5 empty] | 303 | 338
[5 empty] | 304 | 348
[5 empty] | 309 | 344
[5 empty] | 305 | 349
[5 empty] | 315 | 348
[5 empty] | 313 | 334
[5 empty] | 309 | 348
[5 empty] | 330 | 344
[5 empty] | 308 | 357
[5 empty] | 312 | 344
[5 empty] | 319 | 345
[5 empty] | 310 | 354
[5 empty] | 323 | 343
[5 empty] | 319 | 349
[5 empty] | 311 | 349
[5 empty] | 310 | 402
[5 empty] | 335 | 352
[5 empty] | 324 | 346
[5 empty] | 309 | 357
[5 empty] | 312 | 347
[5 empty] | 316 | 346
[5 empty] | 310 | 353
[5 empty] | 314 | 344
[5 empty] | 321 | 373
[5 empty] | 335 | 354
[5 empty] | 325 | 360
[5 empty] | 314 | 343
[5 empty] | 313 | 345
[5 empty] | 325 | 344
[5 empty] | 319 | 353
[5 empty] | 327 | 362
[5 empty] | 335 | 366
[5 empty] | 330 | 365
[5 empty] | 347 | 373
[5 empty] | 346 | 377
[5 empty] | 346 | 421
[5 empty] | 357 | 371
[5 empty] | 332 | 378
[5 empty] | 343 | 372
[5 empty] | 338 | 371
[5 empty] | 336 | 365
[5 empty] | 347 | 360
[5 empty] | 317 | 356
[5 empty] | 350 | 353
[5 empty] | 330 | 355
[5 empty] | 316 | 364
[5 empty] | 326 | 348
[5 empty] | 314 | 350
[5 empty] | 311 | 350
[5 empty] | 331 | 352
[5 empty] | 350 | 358
[5 empty] | 348 | 359
[5 empty] | 344 | 368
[5 empty] | 327 | 373
[5 empty] | 340 | 368
[5 empty] | 329 | 358
[5 empty] | 318 | 420
[5 empty] | 318 | 355
[5 empty] | 323 | 358
[5 empty] | 312 | 343
[5 empty] | 316 | 352
[5 empty] | 311 | 345
[5 empty] | 308 | 363
[5 empty] | 309 | 342
[5 empty] | 303 | 342
[5 empty] | 312 | 339
[5 empty] | 329 | 343
[5 empty] | 308 | 336
[5 empty] | 302 | 336
[5 empty] | 306 | 335
[5 empty] | 304 | 341
[5 empty] | 313 | 341
[5 empty] | 311 | 344
[5 empty] | 305 | 342
[5 empty] | 302 | 351
[5 empty] | 298 | 330
[5 empty] | 311 | 331
[5 empty] | 298 | 331
[5 empty] | 308 | 329
[5 empty] | 294 | 343
[5 empty] | 293 | 338
[5 empty] | 289 | 327
[5 empty] | 303 | 323
[5 empty] | 287 | 319
[5 empty] | 289 | 314
[5 empty] | 290 | 324
[5 empty] | 289 | 322
[5 empty] | 298 | 325
[5 empty] | 296 | 331
[5 empty] | 393 | 328
[5 empty] | 299 | 329
[5 empty] | 289 | 319
[5 empty] | 287 | 353
[5 empty] | 287 | 322
[5 empty] | 293 | 319
[5 empty] | 300 | 323
[5 empty] | 299 | 320
[5 empty] | 295 | 320
[5 empty] | 309 | 323
[5 empty] | 299 | 326
[5 empty] | 307 | 338
[5 empty] | 303 | 338
[5 empty] | 303 | 336
[5 empty] | 304 | 328
[5 empty] | 301 | 343
[5 empty] | 312 | 337
[5 empty] | 307 | 340
[5 empty] | 305 | 349
[5 empty] | 310 | 342
[5 empty] | 299 | 347
[5 empty] | 302 | 338
[5 empty] | 303 | 335
[5 empty] | 307 | 331
[5 empty] | 307 | 331
[5 empty] | 299 | 325
[5 empty] | 306 | 336
[5 empty] | 301 | 335
[5 empty] | 305 | 333
[5 empty] | 301 | 332
[5 empty] | 304 | 337
[5 empty] | 304 | 355
[5 empty] | 307 | 337
[5 empty] | 309 | 337
[5 empty] | 311 | 350
[5 empty] | 299 | 341
[5 empty] | 300 | 346
[5 empty] | 297 | 343
[5 empty] | 297 | 332
[5 empty] | 302 | 329
[5 empty] | 295 | 349
[5 empty] | 300 | 334
[5 empty] | 296 | 332
[5 empty] | 301 | 327
[5 empty] | 320 | 335
[5 empty] | 290 | 328
[5 empty] | 322 | 318
[5 empty] | 298 | 324
[5 empty] | 294 | 321
[5 empty] | 297 | 329
[5 empty] | 283 | 323
[5 empty] | 285 | 318
[5 empty] | 283 | 313
[5 empty] | 277 | 311
[5 empty] | 279 | 312
[5 empty] | 284 | 313
[5 empty] | 276 | 325
[5 empty] | 282 | 308
[5 empty] | 289 | 302
[5 empty] | 277 | 312
[5 empty] | 274 | 326
[5 empty] | 278 | 306
[5 empty] | 278 | 346
[5 empty] | 278 | 305
[5 empty] | 281 | 308
[5 empty] | 281 | 308
[5 empty] | 272 | 304
[5 empty] | 276 | 307
[5 empty] | 284 | 311
[5 empty] | 284 | 313
[5 empty] | 284 | 308
[5 empty] | 283 | 317
[5 empty] | 289 | 303
[5 empty] | 285 | 306
[5 empty] | 271 | 311
[5 empty] | 283 | 311
[5 empty] | 278 | 318
[5 empty] | 281 | 309
[5 empty] | 282 | 312
[5 empty] | 277 | 309
[5 empty] | 285 | 319
[5 empty] | 291 | 350
[5 empty] | 291 | 316
[5 empty] | 292 | 315
[5 empty] | 282 | 317
[5 empty] | 275 | 317
[5 empty] | 277 | 306
[5 empty] | 273 | 305
[5 empty] | 272 | 300
[5 empty] | 334 | 301
[5 empty] | 273 | 298
[5 empty] | 270 | 308
[5 empty] | 278 | 296
[5 empty] | 273 | 297
[5 empty] | 270 | 305
[5 empty] | 272 | 295
[5 empty] | 261 | 295
[5 empty] | 266 | 295
[5 empty] | 267 | 301
[5 empty] | 263 | 304
[5 empty] | 274 | 303
[5 empty] | 268 | 292
[5 empty] | 265 | 301
[5 empty] | 313 | 296
[5 empty] | 261 | 291
[5 empty] | 260 | 290
[5 empty] | 265 | 298
[5 empty] | 262 | 335
[5 empty] | 266 | 291
[5 empty] | 259 | 288
[5 empty] | 263 | 284
[5 empty] | 267 | 289
[5 empty] | 257 | 288
[5 empty] | 261 | 288
[5 empty] | 255 | 293
[5 empty] | 252 | 287
[5 empty] | 255 | 284
[5 empty] | 254 | 290
[5 empty] | 257 | 282
[5 empty] | 255 | 302
[5 empty] | 256 | 282
[5 empty] | 248 | 278
[5 empty] | 245 | 280
[5 empty] | 249 | 279
[5 empty] | 242 | 273
[5 empty] | 249 | 282
[5 empty] | 255 | 283
[5 empty] | 247 | 286
[5 empty] | 247 | 283
[5 empty] | 253 | 298
[5 empty] | 283 | 278
[5 empty] | 250 | 282
[5 empty] | 248 | 275
[5 empty] | 250 | 277
[5 empty] | 242 | 282
[5 empty] | 247 | 275
[5 empty] | 241 | 273
[5 empty] | 239 | 275
[5 empty] | 240 | 277
[5 empty] | 244 | 272
[5 empty] | 237 | 273
[5 empty] | 245 | 270
[5 empty] | 244 | 269
[5 empty] | 238 | 268
[5 empty] | 241 | 269
[5 empty] | 235 | 278
[5 empty] | 235 | 272
[5 empty] | 240 | 292
[5 empty] | 235 | 261
[5 empty] | 239 | 267
[5 empty] | 236 | 266
[5 empty] | 230 | 259
[5 empty] | 236 | 267
[5 empty] | 231 | 260
[5 empty] | 235 | 273
[5 empty] | 236 | 261
[5 empty] | 235 | 267
[5 empty] | 238 | 266
[5 empty] | 230 | 265
[5 empty] | 239 | 265
[5 empty] | 235 | 272
[5 empty] | 231 | 260
[5 empty] | 242 | 263
[5 empty] | 230 | 258
[5 empty] | 228 | 253
[5 empty] | 227 | 255
[5 empty] | 226 | 251
[5 empty] | 221 | 249
[5 empty] | 216 | 247
[5 empty] | 218 | 246
[5 empty] | 229 | 249
[5 empty] | 217 | 246
[5 empty] | 220 | 273
[5 empty] | 225 | 252
[5 empty] | 225 | 256
[5 empty] | 239 | 261
[5 empty] | 240 | 261
[5 empty] | 235 | 263
[5 empty] | 234 | 263
[5 empty] | 227 | 263
[5 empty] | 223 | 248
[5 empty] | 219 | 262
[5 empty] | 220 | 253
[5 empty] | 227 | 253
[5 empty] | 218 | 260
[5 empty] | 224 | 250
[5 empty] | 218 | 248
[5 empty] | 218 | 252
[5 empty] | 227 | 262
[5 empty] | 231 | 273
[5 empty] | 224 | 249
[5 empty] | 224 | 253
[5 empty] | 227 | 267
[5 empty] | 225 | 254
[5 empty] | 221 | 260
[5 empty] | 227 | 305
[5 empty] | 223 | 254
[5 empty] | 231 | 254
[5 empty] | 221 | 256
[5 empty] | 224 | 269
[5 empty] | 224 | 260
[5 empty] | 226 | 255
[5 empty] | 226 | 251
[5 empty] | 238 | 251
[5 empty] | 223 | 249
[5 empty] | 223 | 249
[5 empty] | 228 | 248
[5 empty] | 223 | 252
[5 empty] | 219 | 254
[5 empty] | 223 | 251
[5 empty] | 219 | 247
[5 empty] | 237 | 252
[5 empty] | 229 | 357
[5 empty] | 219 | 253
[5 empty] | 224 | 265
[5 empty] | 230 | 258
[5 empty] | 229 | 262
[5 empty] | 237 | 259
[5 empty] | 235 | 260
[5 empty] | 229 | 266
[5 empty] | 232 | 262
[5 empty] | 243 | 262
[5 empty] | 230 | 260
[5 empty] | 236 | 261
[5 empty] | 221 | 263
[5 empty] | 229 | 272
[5 empty] | 228 | 254
[5 empty] | 222 | 252
[5 empty] | 222 | 250
[5 empty] | 230 | 261
[5 empty] | 227 | 253
[5 empty] | 227 | 256
[5 empty] | 224 | 267
[5 empty] | 225 | 257
[5 empty] | 235 | 255
[5 empty] | 227 | 251
[5 empty] | 225 | 257
[5 empty] | 222 | 255
[5 empty] | 220 | 267
[5 empty] | 276 | 267
[5 empty] | 230 | 254
[5 empty] | 242 | 278
[5 empty] | 246 | 259
[5 empty] | 220 | 254
[5 empty] | 229 | 258
[5 empty] | 239 | 263
[5 empty] | 246 | 276
[5 empty] | 234 | 262
[5 empty] | 240 | 262
[5 empty] | 242 | 277
[5 empty] | 237 | 270
[5 empty] | 246 | 271
[5 empty] | 248 | 275
[5 empty] | 248 | 286
[5 empty] | 284 | 282
[5 empty] | 247 | 276
[5 empty] | 241 | 276
[5 empty] | 245 | 271
[5 empty] | 240 | 270
[5 empty] | 244 | 279
[5 empty] | 241 | 267
[5 empty] | 241 | 281
[5 empty] | 273 | 268
[5 empty] | 238 | 279
[5 empty] | 233 | 262
[5 empty] | 239 | 301
[5 empty] | 222 | 254
[5 empty] | 237 | 246
[5 empty] | 222 | 247
[5 empty] | 220 | 264
[5 empty] | 223 | 255
[5 empty] | 222 | 255
[5 empty] | 219 | 235
[5 empty] | 236 | 250
[5 empty] | 224 | 252
[5 empty] | 228 | 248
[5 empty] | 224 | 251
[5 empty] | 231 | 257
[5 empty] | 232 | 257
[5 empty] | 231 | 257
[5 empty] | 237 | 273
[5 empty] | 231 | 267
[5 empty] | 248 | 261
[5 empty] | 251 | 260
[5 empty] | 235 | 277
[5 empty] | 227 | 257
[5 empty] | 227 | 263
[5 empty] | 233 | 263
[5 empty] | 243 | 280
[5 empty] | 234 | 258
[5 empty] | 237 | 270
[5 empty] | 235 | 265
[5 empty] | 249 | 268
[5 empty] | 242 | 268
[5 empty] | 245 | 268
[5 empty] | 239 | 275
[5 empty] | 248 | 275
[5 empty] | 241 | 282
[5 empty] | 244 | 280
[5 empty] | 253 | 284
[5 empty] | 257 | 276
[5 empty] | 247 | 283
[5 empty] | 253 | 281
[5 empty] | 273 | 283
[5 empty] | 265 | 286
[5 empty] | 283 | 295
[5 empty] | 289 | 299
[5 empty] | 266 | 308
[5 empty] | 285 | 307
[5 empty] | 277 | 309
[5 empty] | 275 | 314
[5 empty] | 289 | 317
[5 empty] | 286 | 314
[5 empty] | 292 | 310
[5 empty] | 289 | 328
[5 empty] | 297 | 307
[5 empty] | 288 | 325
[5 empty] | 291 | 322
[5 empty] | 286 | 325
[5 empty] | 301 | 352
[5 empty] | 302 | 329
[5 empty] | 298 | 334
[5 empty] | 320 | 349
[5 empty] | 305 | 334
[5 empty] | 301 | 334
[5 empty] | 313 | 354
[5 empty] | 309 | 332
[5 empty] | 302 | 335
[5 empty] | 298 | 334
[5 empty] | 315 | 338
[5 empty] | 309 | 335
[5 empty] | 328 | 329
[5 empty] | 299 | 332
[5 empty] | 308 | 332
[5 empty] | 315 | 328
[5 empty] | 306 | 367
[5 empty] | 323 | 341
[5 empty] | 318 | 336
[5 empty] | 314 | 342
[5 empty] | 303 | 341
[5 empty] | 315 | 334
[5 empty] | 305 | 337
[5 empty] | 298 | 328
[5 empty] | 290 | 325
[5 empty] | 300 | 319
[5 empty] | 299 | 326
[5 empty] | 304 | 317
[5 empty] | 294 | 305
[5 empty] | 280 | 330
[5 empty] | 279 | 310
[5 empty] | 277 | 296
[5 empty] | 267 | 337
[5 empty] | 328 | 303
[5 empty] | 265 | 297
[5 empty] | 256 | 273
[5 empty] | 256 | 274
[5 empty] | 244 | 281
[5 empty] | 247 | 282
[5 empty] | 252 | 276
[5 empty] | 242 | 274
[5 empty] | 242 | 275
[5 empty] | 242 | 270
[5 empty] | 234 | 263
[5 empty] | 233 | 262
[5 empty] | 235 | 254
[5 empty] | 225 | 251
[5 empty] | 214 | 243
[5 empty] | 215 | 244
[5 empty] | 222 | 242
[5 empty] | 215 | 250
[5 empty] | 210 | 241
[5 empty] | 211 | 242
[5 empty] | 211 | 235
[5 empty] | 214 | 236
[5 empty] | 215 | 239
[5 empty] | 200 | 237
[5 empty] | 201 | 230
[5 empty] | 201 | 229
[5 empty] | 210 | 230
[5 empty] | 200 | 227
[5 empty] | 196 | 226
[5 empty] | 194 | 226
[5 empty] | 191 | 218
[5 empty] | 187 | 220
[5 empty] | 191 | 215
[5 empty] | 200 | 216
[5 empty] | 189 | 216
[5 empty] | 192 | 219
[5 empty] | 195 | 217
[5 empty] | 191 | 227
[5 empty] | 193 | 225
[5 empty] | 191 | 235
[5 empty] | 189 | 225
[5 empty] | 189 | 219
[5 empty] | 188 | 222
[5 empty] | 193 | 215
[5 empty] | 191 | 219
[5 empty] | 193 | 220
[5 empty] | 195 | 222
[5 empty] | 192 | 221
[5 empty] | 186 | 214
[5 empty] | 185 | 225
[5 empty] | 185 | 218
[5 empty] | 187 | 215
[5 empty] | 187 | 223
[5 empty] | 184 | 216
[5 empty] | 180 | 209
[5 empty] | 176 | 205
[5 empty] | 181 | 213
[5 empty] | 175 | 207
[5 empty] | 178 | 215
[5 empty] | 180 | 206
[5 empty] | 202 | 214
[5 empty] | 184 | 210
[5 empty] | 187 | 210
[5 empty] | 181 | 217
[5 empty] | nan | 213
[5 empty] | 192 | 214
[5 empty] | nan | 219
[5 empty] | 197 | 224
[5 empty] | 197 | 224
[5 empty] | 203 | 227
[5 empty] | 194 | 228
[5 empty] | 198 | 232
[5 empty] | 199 | 229
[5 empty] | 201 | 230
[5 empty] | 198 | 229
[5 empty] | 195 | 238
[5 empty] | 199 | 228
[5 empty] | 202 | 232
[5 empty] | 198 | 228
[5 empty] | 203 | 231
[5 empty] | 201 | 236
[5 empty] | 211 | 228
[5 empty] | 197 | 234
[5 empty] | 199 | 231
[5 empty] | 207 | 234
[5 empty] | 204 | 228
[5 empty] | 210 | 227
[5 empty] | 204 | 230
[5 empty] | 197 | 252
[5 empty] | 197 | 225
[5 empty] | 197 | 239
[5 empty] | 203 | 221
[5 empty] | 231 | 225
[5 empty] | 206 | 221
[5 empty] | 237 | 219
[5 empty] | 196 | 242
[5 empty] | 195 | 220
[5 empty] | 196 | 232
[5 empty] | nan | 238
[5 empty] | nan | 218
[5 empty] | 188 | 225
[5 empty] | 194 | 219
[5 empty] | 187 | 220
[5 empty] | 201 | 238
[5 empty] | 193 | 228
[5 empty] | 195 | 235
[5 empty] | 201 | 230
[5 empty] | 208 | 228
[5 empty] | 206 | 236
[5 empty] | 210 | 241
[5 empty] | 215 | 236
[5 empty] | 207 | 236
[5 empty] | 209 | 239
[5 empty] | 201 | 237
[5 empty] | 203 | 245
[5 empty] | 203 | 250
[5 empty] | 196 | 230
[5 empty] | 192 | 226
[5 empty] | 191 | 253
[5 empty] | 189 | 234
[5 empty] | 184 | 232
[5 empty] | 182 | 217
[5 empty] | 189 | 219
[5 empty] | 188 | 220
[5 empty] | 186 | 223
[5 empty] | 188 | 216
[5 empty] | 187 | 218
[5 empty] | 189 | 222
[5 empty] | 198 | 220
[5 empty] | 184 | 215
[5 empty] | 186 | 224
[5 empty] | 186 | 222
[5 empty] | 184 | 234
[5 empty] | nan | 214
[5 empty] | 199 | 250
[5 empty] | nan | 220
[5 empty] | 187 | 223
[5 empty] | 200 | 212
[5 empty] | 195 | 236
[5 empty] | 199 | 237
[5 empty] | 189 | 213
[5 empty] | 192 | 227
[5 empty] | 195 | 239
[5 empty] | 208 | 231
[5 empty] | 202 | 231
[5 empty] | 196 | 244
[5 empty] | 202 | 224
[5 empty] | nan | 236
[5 empty] | 187 | 225
[5 empty] | 193 | 214
[5 empty] | 184 | 203
[5 empty] | 175 | 214
[5 empty] | 173 | 204
[5 empty] | 171 | 197
[5 empty] | 166 | 201
[5 empty] | 151 | 186
[5 empty] | 154 | 182
[5 empty] | 150 | 208
[5 empty] | 149 | 182
[5 empty] | 155 | 178
[5 empty] | 145 | 197
[5 empty] | 140 | 171
[5 empty] | 150 | 175
[5 empty] | 140 | 169
[5 empty] | 137 | 167
[5 empty] | 138 | 169
[5 empty] | 137 | 205
[5 empty] | 144 | 172
[5 empty] | 141 | 170
[5 empty] | 133 | 169
[5 empty] | 135 | 164
[5 empty] | 125 | 162
[5 empty] | 132 | 158
[5 empty] | 125 | 154
[5 empty] | 127 | 153
[5 empty] | 123 | 152
[5 empty] | 121 | 151
[5 empty] | 126 | 153
[5 empty] | 123 | 196
[5 empty] | 126 | 154
[5 empty] | 120 | 153
[5 empty] | 121 | 153
[5 empty] | 121 | 151
[5 empty] | 119 | 154
[5 empty] | 134 | 151
[5 empty] | 120 | 149
[5 empty] | 120 | 151
[5 empty] | 119 | 148
[5 empty] | 121 | 153
[5 empty] | 124 | 155
[5 empty] | 124 | 151
[5 empty] | 123 | 157
[5 empty] | 122 | 161
[5 empty] | 129 | 154
[5 empty] | 124 | 158
[5 empty] | 125 | 154
[5 empty] | 125 | 155
[5 empty] | 123 | 160
[5 empty] | 123 | 152
[5 empty] | 121 | 152
[5 empty] | 121 | 157
[5 empty] | 122 | 157
[5 empty] | 123 | 153
[5 empty] | 122 | 151
[5 empty] | 122 | 150
[5 empty] | 131 | 152
[5 empty] | 118 | 151
[5 empty] | 117 | 148
[5 empty] | 118 | 149
[5 empty] | 116 | 148
[5 empty] | 119 | 152
[5 empty] | 120 | 153
[5 empty] | 214 | 151
[5 empty] | 129 | 161
[5 empty] | 135 | 169
[5 empty] | nan | 170
[5 empty] | 130 | 166
[5 empty] | 133 | 161
[5 empty] | 125 | 159
[5 empty] | 125 | 156
[5 empty] | 123 | 164
[5 empty] | 117 | 157
[5 empty] | 119 | 149
[5 empty] | 120 | 151
[5 empty] | 121 | 153
[5 empty] | 123 | 165
[5 empty] | 125 | 152
[5 empty] | 119 | 154
[5 empty] | 120 | 148
[5 empty] | 122 | 153
[5 empty] | 124 | 161
[5 empty] | 121 | 159
[5 empty] | 130 | 156
[5 empty] | 124 | 157
[5 empty] | 119 | 163
[5 empty] | 120 | 157
[5 empty] | 121 | 163
[5 empty] | 127 | 160
[5 empty] | 124 | 159
[5 empty] | 123 | 162
[5 empty] | 123 | 157
[5 empty] | 127 | 164
[5 empty] | 130 | 157
[5 empty] | 129 | 154
[5 empty] | 125 | 159
[5 empty] | 127 | 157
[5 empty] | 121 | 154
[5 empty] | 116 | 153
[5 empty] | 120 | 154
[5 empty] | 120 | 149
[5 empty] | 116 | 156
[5 empty] | 115 | 170
[5 empty] | 119 | 150
[5 empty] | 120 | 148
[5 empty] | 116 | 149
[5 empty] | 117 | 153
[5 empty] | 117 | 155
[5 empty] | 115 | 146
[5 empty] | 115 | 148
[5 empty] | 119 | 158
[5 empty] | 126 | 154
[5 empty] | 123 | 157
[5 empty] | 126 | 156
[5 empty] | 125 | 156
[5 empty] | 122 | 161
[5 empty] | 130 | 177
[5 empty] | 125 | 170
[5 empty] | 130 | 161
[5 empty] | 123 | 156
[5 empty] | 121 | 149
[5 empty] | 118 | 149
[5 empty] | 112 | 146
[5 empty] | 108 | 153
[5 empty] | 107 | 135
[5 empty] | 103 | 138
[5 empty] | 91 | 133
[5 empty] | 87 | 121
[5 empty] | 88 | 224
[5 empty] | 86 | 122
[5 empty] | 90 | 122
[5 empty] | 89 | 120
[5 empty] | 85 | 122
[5 empty] | 90 | 120
[5 empty] | 84 | 123
[5 empty] | 92 | 123
[5 empty] | 96 | 131
[5 empty] | 96 | 128
[5 empty] | 96 | 132
[5 empty] | 99 | 130
[5 empty] | 99 | 134
[5 empty] | 98 | 134
[5 empty] | 102 | 140
[5 empty] | 114 | 136
[5 empty] | 102 | 178
[5 empty] | 105 | 138
[5 empty] | 100 | 138
[5 empty] | 101 | 137
[5 empty] | 102 | 135
[5 empty] | 101 | 137
[5 empty] | 104 | 141
[5 empty] | 107 | 143
[5 empty] | 117 | 148
[5 empty] | 109 | 149
[5 empty] | 108 | 147
[5 empty] | 107 | 145
[5 empty] | 106 | 141
[5 empty] | 99 | 138
[5 empty] | 103 | 141
[5 empty] | 104 | 135
[5 empty] | 110 | 151
[5 empty] | 103 | 138
[5 empty] | 106 | 140
[5 empty] | 122 | 147
[5 empty] | 117 | 148
[5 empty] | 113 | 149
[5 empty] | 123 | 148
[5 empty] | 130 | 156
[5 empty] | 131 | 161
[5 empty] | 133 | 172
[5 empty] | 145 | 171
[5 empty] | 135 | 168
[5 empty] | 146 | 186
[5 empty] | 152 | 187
[5 empty] | 160 | 201
[5 empty] | 180 | 211
[5 empty] | nan | 217
[5 empty] | 181 | 248
[5 empty] | 188 | 225
[5 empty] | 180 | 213
[5 empty] | 177 | 464
[5 empty] | 175 | 226
[5 empty] | 164 | 205
[5 empty] | 164 | 274
[5 empty] | 159 | nan
[5 empty] | 158 | 199
[5 empty] | 183 | 194
[5 empty] | 165 | 201
[5 empty] | 172 | 204
[5 empty] | 163 | 198
[5 empty] | 155 | 184
[5 empty] | 156 | 189
[5 empty] | 162 | 192
[5 empty] | 175 | 206
[5 empty] | 179 | 215
[5 empty] | 177 | 264
[5 empty] | 187 | 227
[5 empty] | 185 | 228
[5 empty] | 196 | 220
[5 empty] | 186 | 334
[5 empty] | 184 | 232
[5 empty] | 177 | 225
[5 empty] | 187 | 238
[5 empty] | 189 | 220
[5 empty] | 209 | 434
[5 empty] | 221 | 245
[5 empty] | 212 | 244
[5 empty] | 206 | 242
[5 empty] | 203 | 250
[5 empty] | 208 | 236
[5 empty] | 252 | 228
[5 empty] | 185 | 212
[5 empty] | 178 | 335
[5 empty] | 185 | 246
[5 empty] | 268 | 217
[5 empty] | 178 | 222
[5 empty] | nan | 671
[5 empty] | 179 | 217
[5 empty] | 191 | 225
[5 empty] | 192 | 246
[5 empty] | 208 | 239
[5 empty] | 200 | 240
[5 empty] | 214 | 300
[5 empty] | 214 | 242
[5 empty] | 210 | 268
[5 empty] | 214 | 237
[5 empty] | 225 | 233
[5 empty] | 215 | 244
[5 empty] | 202 | 238
[5 empty] | 207 | 254
[5 empty] | 210 | 242
[5 empty] | 210 | 327
[5 empty] | 210 | 239
[5 empty] | 216 | 636
[5 empty] | 216 | 250
[5 empty] | 203 | 236
[5 empty] | 212 | 246
[5 empty] | 211 | 240
[5 empty] | 221 | 238
[5 empty] | 238 | 244
[5 empty] | 221 | 250
[5 empty] | 222 | 259
[5 empty] | 241 | 255
[5 empty] | 226 | 578
[5 empty] | 252 | 266
[5 empty] | 252 | 272
[5 empty] | 237 | 274
[5 empty] | 242 | 273
[5 empty] | 244 | 276
[5 empty] | 269 | 268
[5 empty] | 251 | 292
[5 empty] | 259 | 290
[5 empty] | 265 | 296
[5 empty] | 262 | 295
[5 empty] | 258 | 296
[5 empty] | 267 | 310
[5 empty] | 279 | 300
[5 empty] | 270 | 320
[5 empty] | 295 | 372
[5 empty] | 261 | 302
[5 empty] | 270 | 314
[5 empty] | 275 | 356
[5 empty] | 278 | 299
[5 empty] | 266 | 572
[5 empty] | 279 | 314
[5 empty] | 279 | 301
[5 empty] | 283 | 370
[5 empty] | 285 | 300
[5 empty] | 271 | 304
[5 empty] | 276 | 306
[5 empty] | 279 | 301
[5 empty] | 284 | 309
[5 empty] | 282 | 357
[5 empty] | 281 | 438
[5 empty] | 281 | 310
[5 empty] | 309 | 327
[5 empty] | 284 | 316
[5 empty] | 282 | 315
[5 empty] | 280 | 311
[5 empty] | 295 | 326
[5 empty] | 301 | 326
[5 empty] | 302 | 324
[5 empty] | 305 | 337
[5 empty] | 316 | 355
[5 empty] | 305 | 338
[5 empty] | 299 | 339
[5 empty] | 301 | 320
[5 empty] | 292 | 332
[5 empty] | 321 | 318
[5 empty] | 295 | 331
[5 empty] | 299 | 330
[5 empty] | 302 | 325
[5 empty] | 302 | 440
[5 empty] | 315 | 328
[5 empty] | 299 | 333
[5 empty] | 295 | 326
[5 empty] | 300 | 318
[5 empty] | 299 | 327
[5 empty] | 293 | 332
[5 empty] | 297 | 448
[5 empty] | 302 | 323
[5 empty] | 302 | 334
[5 empty] | 311 | 335
[5 empty] | 313 | 337
[5 empty] | 317 | 334
[5 empty] | 342 | 381
[5 empty] | 334 | 354
[5 empty] | 316 | 345
[5 empty] | 318 | 337
[5 empty] | 310 | 334
[5 empty] | 304 | 339
[5 empty] | 300 | 728
[5 empty] | 293 | 328
[5 empty] | 303 | 378
[5 empty] | 298 | 319
[5 empty] | 295 | 322
[5 empty] | 308 | 310
[5 empty] | 295 | 318
[5 empty] | 302 | 326
[5 empty] | 306 | 334
[5 empty] | 308 | 324
[5 empty] | 309 | 333
[5 empty] | 312 | 507
[5 empty] | 303 | 347
[5 empty] | 293 | 324
[5 empty] | 299 | 410
[5 empty] | 308 | 324
[5 empty] | 301 | 327
[5 empty] | 307 | 322
[5 empty] | 306 | 323
[5 empty] | 307 | 327
[5 empty] | 299 | 330
[5 empty] | 299 | 331
[5 empty] | 303 | 328
[5 empty] | 312 | 328
[5 empty] | 309 | 382
[5 empty] | 310 | 336
[5 empty] | 309 | 827
[5 empty] | 308 | 328
[5 empty] | 305 | 323
[5 empty] | 295 | 317
[5 empty] | 299 | 331
[5 empty] | 298 | 316
[5 empty] | 299 | 318
[5 empty] | 305 | 330
[5 empty] | 295 | 329
[5 empty] | 292 | 316
[5 empty] | 302 | 341
[5 empty] | 303 | 321
[5 empty] | 304 | 328
[5 empty] | 299 | 542
[5 empty] | 297 | 330
[5 empty] | 312 | 613
[5 empty] | 304 | 323
[5 empty] | 292 | 322
[5 empty] | 298 | 324
[5 empty] | 300 | 348
[5 empty] | 287 | 322
[5 empty] | 291 | 317
[5 empty] | 300 | 312
[5 empty] | 300 | 316
[5 empty] | 302 | 328
[5 empty] | 304 | 1211
[5 empty] | 303 | 328
[5 empty] | 307 | 370
[5 empty] | 292 | 952
[5 empty] | 301 | 313
[5 empty] | 293 | 325
[5 empty] | 308 | 452
[5 empty] | 293 | 383
[5 empty] | 304 | 317
[5 empty] | 290 | 312
[5 empty] | 293 | 322
[5 empty] | 296 | 333
[5 empty] | 298 | 339
[5 empty] | 298 | 312
[5 empty] | 310 | 318
[5 empty] | 302 | 332
[5 empty] | 304 | 326
[5 empty] | 302 | 319
[5 empty] | 299 | 314
[5 empty] | 300 | 322
[5 empty] | 304 | 318
[5 empty] | 308 | 332
[5 empty] | 314 | 330
[5 empty] | 309 | 335
[5 empty] | 323 | 336
[5 empty] | 323 | 336
[5 empty] | 319 | 346
[5 empty] | 316 | 337
[5 empty] | 318 | 337
[5 empty] | 320 | 345
[5 empty] | 303 | 337
[5 empty] | 334 | 336
[5 empty] | 445 | 333
[5 empty] | 302 | 325
[5 empty] | 300 | 334
[5 empty] | 307 | 321
[5 empty] | 315 | 316
[5 empty] | 318 | 323
[5 empty] | 320 | 320
[5 empty] | 303 | 326
[5 empty] | 297 | 360
[5 empty] | 293 | 324
[5 empty] | 289 | 322
[5 empty] | 308 | 313
[5 empty] | 352 | 317
[5 empty] | 298 | 316
[5 empty] | 293 | 322
[5 empty] | 292 | 336
[5 empty] | 297 | 318
[5 empty] | 302 | 329
[5 empty] | 301 | 324
[5 empty] | 307 | 324
[5 empty] | 297 | 336
[5 empty] | 318 | 320
[5 empty] | 291 | 320
[5 empty] | 295 | 312
[5 empty] | 292 | 316
[5 empty] | 296 | 330
[5 empty] | 293 | 343
[5 empty] | 285 | 314
[5 empty] | 308 | 319
[5 empty] | 276 | 328
[5 empty] | 282 | 307
[5 empty] | 277 | 297
[5 empty] | 272 | 307
[5 empty] | 278 | 296
[5 empty] | 282 | 300
[5 empty] | 286 | 303
[5 empty] | 277 | 302
[5 empty] | 280 | 308
[5 empty] | 275 | 302
[5 empty] | 282 | 305
[5 empty] | 370 | 303
[5 empty] | 287 | 307
[5 empty] | 288 | 311
[5 empty] | 278 | 308
[5 empty] | 285 | 303
[5 empty] | 277 | 306
[5 empty] | 283 | 311
[5 empty] | 282 | 298
[5 empty] | 296 | 309
[5 empty] | 286 | 308
[5 empty] | 281 | 323
[5 empty] | 300 | 308
[5 empty] | 291 | 305
[5 empty] | 288 | 320
[5 empty] | 284 | 311
[5 empty] | 292 | 309
[5 empty] | 284 | 322
[5 empty] | 289 | 310
[5 empty] | 297 | 310
[5 empty] | 297 | 334
[5 empty] | 296 | 318
[5 empty] | 308 | 323
[5 empty] | 301 | 320
[5 empty] | 298 | 321
[5 empty] | 312 | 316
[5 empty] | 307 | 326
[5 empty] | 317 | 345
[5 empty] | 333 | 352
[5 empty] | 329 | 353
[5 empty] | 318 | 357
[5 empty] | 309 | 325
[5 empty] | 314 | 324
[5 empty] | 299 | 323
[5 empty] | 329 | 325
[5 empty] | 350 | 326
[5 empty] | 314 | 327
[5 empty] | 298 | 330
[5 empty] | 301 | 370
[5 empty] | 304 | 327
[5 empty] | 312 | 333
[5 empty] | 309 | 363
[5 empty] | 316 | 330
[5 empty] | 308 | 331
[5 empty] | 307 | 335
[5 empty] | 319 | 328
[5 empty] | 310 | 332
[5 empty] | 306 | 333
[5 empty] | 312 | 331
[5 empty] | 308 | 334
[5 empty] | 336 | 346
[5 empty] | 327 | 344
[5 empty] | 327 | 360
[5 empty] | 333 | 367
[5 empty] | 336 | 361
[5 empty] | 332 | 357
[5 empty] | 333 | 360
[5 empty] | 333 | 345
[5 empty] | 320 | 351
[5 empty] | 314 | 344
[5 empty] | 320 | 341
[5 empty] | 317 | 350
[5 empty] | 318 | 335
[5 empty] | 319 | 335
[5 empty] | 318 | 333
[5 empty] | 314 | 332
[5 empty] | 311 | 337
[5 empty] | 313 | 344
[5 empty] | 330 | 344
[5 empty] | 314 | 345
[5 empty] | 320 | 360
[5 empty] | 315 | 341
[5 empty] | 319 | 345
[5 empty] | 325 | 343
[5 empty] | 329 | 357
[5 empty] | 317 | 343
[5 empty] | 322 | 345
[5 empty] | 325 | 354
[5 empty] | 329 | 356
[5 empty] | 344 | 354
[5 empty] | 335 | 356
[5 empty] | 338 | 372
[5 empty] | 335 | 372
[5 empty] | 333 | 356
[5 empty] | 341 | 366
[5 empty] | 334 | 375
[5 empty] | 351 | 357
[5 empty] | 338 | 351
[5 empty] | 338 | 367
[5 empty] | 339 | 358
[5 empty] | 329 | 348
[5 empty] | 331 | 354
[5 empty] | 324 | 356
[5 empty] | 338 | 356
[5 empty] | 332 | 344
[5 empty] | 322 | 354
[5 empty] | 320 | 354
[5 empty] | 323 | 342
[5 empty] | 333 | 352
[5 empty] | 323 | 342
[5 empty] | 324 | 348
[5 empty] | 361 | 342
[5 empty] | 312 | 339
[5 empty] | 314 | 330
[5 empty] | 296 | 347
[5 empty] | 297 | 328
[5 empty] | 300 | 347
[5 empty] | 306 | 322
[5 empty] | 312 | 325
[5 empty] | 311 | 327
[5 empty] | 305 | 337
[5 empty] | 306 | 336
[5 empty] | 304 | 331
[5 empty] | 307 | 330
[5 empty] | 307 | 335
[5 empty] | 307 | 333
[5 empty] | 304 | 332
[5 empty] | 305 | 336
[5 empty] | 304 | 324
[5 empty] | 303 | 330
[5 empty] | 303 | 319
[5 empty] | 309 | 321
[5 empty] | 301 | 321
[5 empty] | 303 | 321
[5 empty] | 293 | 322
[5 empty] | 301 | 350
[5 empty] | 298 | 326
[5 empty] | 295 | 322
[5 empty] | 295 | 325
[5 empty] | 297 | 317
[5 empty] | 307 | 333
[5 empty] | 301 | 353
[5 empty] | 304 | 335
[5 empty] | 290 | 341
[5 empty] | 290 | 323
[5 empty] | 286 | 314
[5 empty] | 289 | 319
[5 empty] | 288 | 313
[5 empty] | 285 | 313
[5 empty] | 276 | 315
[5 empty] | 289 | 312
[5 empty] | 303 | 317
[5 empty] | 296 | 325
[5 empty] | 303 | 337
[5 empty] | 303 | 318
[5 empty] | 287 | 318
[5 empty] | 289 | 344
[5 empty] | 293 | 319
[5 empty] | 317 | 322
[5 empty] | 295 | 316
[5 empty] | 289 | 312
[5 empty] | 302 | 312
[5 empty] | 284 | 321
[5 empty] | 287 | 313
[5 empty] | 290 | 314
[5 empty] | 290 | 305
[5 empty] | 285 | 307
[5 empty] | 288 | 311
[5 empty] | 292 | 311
[5 empty] | 301 | 313
[5 empty] | 289 | 313
[5 empty] | 288 | 318
[5 empty] | 338 | 310
[5 empty] | 291 | 321
[5 empty] | 286 | 314
[5 empty] | 283 | 310
[5 empty] | 291 | 310
[5 empty] | 294 | 324
[5 empty] | 311 | 312
[5 empty] | 291 | 325
[5 empty] | 290 | 314
[5 empty] | 299 | 311
[5 empty] | 292 | 324
[5 empty] | 296 | 313
[5 empty] | 310 | 312
[5 empty] | 299 | 321
[5 empty] | 295 | 339
[5 empty] | 309 | 324
[5 empty] | 293 | 338
[5 empty] | 293 | 316
[5 empty] | 295 | 315
[5 empty] | 355 | 309
[5 empty] | 286 | 343
[5 empty] | 283 | 302
[5 empty] | 285 | 341
[5 empty] | 276 | 304
[5 empty] | 285 | 303
[5 empty] | 280 | 304
[5 empty] | 286 | 299
[5 empty] | 282 | 305
[5 empty] | 288 | 310
[5 empty] | 284 | 305
[5 empty] | 293 | 307
[5 empty] | 292 | 309
[5 empty] | 282 | 315
[5 empty] | 278 | 303
[5 empty] | 283 | 311
[5 empty] | 299 | 300
[5 empty] | 286 | 305
[5 empty] | 282 | 305
[5 empty] | 289 | 304
[5 empty] | 282 | 305
[5 empty] | 294 | 309
[5 empty] | 284 | 317
[5 empty] | 288 | 306
[5 empty] | 289 | 331
[5 empty] | 284 | 307
[5 empty] | 292 | 315
[5 empty] | 291 | 312
[5 empty] | 283 | 306
[5 empty] | 292 | 334
[5 empty] | 293 | 305
[5 empty] | 280 | 301
[5 empty] | 282 | 302
[5 empty] | 281 | 303
[5 empty] | 283 | 306
[5 empty] | 296 | 314
[5 empty] | 289 | 316
[5 empty] | 291 | 316
[5 empty] | 294 | 328
[5 empty] | 293 | 324
[5 empty] | 297 | 321
[5 empty] | 286 | 318
[5 empty] | 276 | 312
[5 empty] | 280 | 301
[5 empty] | 273 | 297
[5 empty] | 272 | 292
[5 empty] | 270 | 294
[5 empty] | 280 | 302
[5 empty] | 272 | 296
[5 empty] | 272 | 304
[5 empty] | 267 | 294
[5 empty] | 272 | 300
[5 empty] | 284 | 304
[5 empty] | 276 | 306
[5 empty] | 278 | 308
[5 empty] | 283 | 354
[5 empty] | 288 | 319
[5 empty] | 286 | 315
[5 empty] | 293 | 361
[5 empty] | 293 | 324
[5 empty] | 297 | 323
[5 empty] | 296 | 319
[5 empty] | 300 | 318
[5 empty] | 303 | 345
[5 empty] | 296 | 314
[5 empty] | 292 | 325
[5 empty] | 287 | 308
[5 empty] | 285 | 309
[5 empty] | 284 | 314
[5 empty] | 287 | 313
[5 empty] | 286 | 308
[5 empty] | 321 | 316
[5 empty] | 292 | 317
[5 empty] | 297 | 315
[5 empty] | 308 | 322
[5 empty] | 298 | 313
[5 empty] | 286 | 320
[5 empty] | 290 | 307
[5 empty] | 282 | 316
[5 empty] | 288 | 308
[5 empty] | 282 | 307
[5 empty] | 286 | 316
[5 empty] | 285 | 308
[5 empty] | 282 | 312
[5 empty] | 290 | 344
[5 empty] | 277 | 304
[5 empty] | 283 | 301
[5 empty] | 313 | 313
[5 empty] | 283 | 310
[5 empty] | 281 | 317
[5 empty] | 283 | 327
[5 empty] | 285 | 311
[5 empty] | 294 | 314
[5 empty] | 285 | 319
[5 empty] | 287 | 305
[5 empty] | 285 | 309
[5 empty] | 285 | 306
[5 empty] | 280 | 306
[5 empty] | 277 | 311
[5 empty] | 281 | 307
[5 empty] | 290 | 305
[5 empty] | 281 | 321
[5 empty] | 282 | 317
[5 empty] | 278 | 308
[5 empty] | 271 | 303
[5 empty] | 271 | 292
[5 empty] | 281 | 305
[5 empty] | 275 | 302
[5 empty] | 284 | 311
[5 empty] | 282 | 309
[5 empty] | 282 | 307
[5 empty] | 281 | 308
[5 empty] | 275 | 306
[5 empty] | 276 | 301
[5 empty] | 275 | 305
[5 empty] | 281 | 296
[5 empty] | 265 | 287
[5 empty] | 270 | 293
[5 empty] | 270 | 297
[5 empty] | 264 | 288
[5 empty] | 262 | 286
[5 empty] | 258 | 290
[5 empty] | 260 | 291
[5 empty] | 263 | 286
[5 empty] | 266 | 288
[5 empty] | 258 | 283
[5 empty] | 260 | 285
[5 empty] | 267 | 280
[5 empty] | 255 | 282
[5 empty] | 261 | 283
[5 empty] | 255 | 283
[5 empty] | 260 | 290
[5 empty] | 265 | 288
[5 empty] | 264 | 366
[5 empty] | 309 | 285
[5 empty] | 269 | 290
[5 empty] | 268 | 285
[5 empty] | 283 | 295
[5 empty] | 281 | 290
[5 empty] | 262 | 291
[5 empty] | 262 | 284
[5 empty] | 265 | 279
[5 empty] | 250 | 270
[5 empty] | 245 | 276
[5 empty] | 249 | 267
[5 empty] | 242 | 278
[5 empty] | 249 | 278
[5 empty] | 243 | 272
[5 empty] | 243 | 276
[5 empty] | 247 | 272
[5 empty] | 242 | 278
[5 empty] | 250 | 290
[5 empty] | 250 | 281
[5 empty] | 246 | 277
[5 empty] | 247 | 274
[5 empty] | 248 | 275
[5 empty] | 252 | 271
[5 empty] | 245 | 273
[5 empty] | 245 | 275
[5 empty] | 249 | 270
[5 empty] | 255 | 275
[5 empty] | 281 | 273
[5 empty] | 254 | 276
[5 empty] | 254 | 276
[5 empty] | 261 | 289
[5 empty] | 251 | 276
[5 empty] | 257 | 313
[5 empty] | 252 | 333
[5 empty] | 260 | 283
[5 empty] | 264 | 282
[5 empty] | 284 | 295
[5 empty] | 261 | 285
[5 empty] | 261 | 292
[5 empty] | 268 | 291
[5 empty] | 279 | 293
[5 empty] | 271 | 301
[5 empty] | 276 | 293
[5 empty] | 277 | 298
[5 empty] | 270 | 290
[5 empty] | 270 | 295
[5 empty] | 277 | 300
[5 empty] | 262 | 293
[5 empty] | 275 | 291
[5 empty] | 296 | 294
[5 empty] | 269 | 310
[5 empty] | 267 | 293
[5 empty] | 268 | 293
[5 empty] | 266 | 294
[5 empty] | 271 | 298
[5 empty] | 271 | 293
[5 empty] | 268 | 302
[5 empty] | 271 | 306
[5 empty] | 277 | 301
[5 empty] | 269 | 320
[5 empty] | 263 | 298
[5 empty] | 261 | 294
[5 empty] | 262 | 291
[5 empty] | 262 | 299
[5 empty] | 278 | 292
[5 empty] | 275 | 292
[5 empty] | 263 | 294
[5 empty] | 259 | 295
[5 empty] | 266 | 286
[5 empty] | 266 | 290
[5 empty] | 276 | 285
[5 empty] | 263 | 289
[5 empty] | 261 | 283
[5 empty] | 256 | 283
[5 empty] | 261 | 281
[5 empty] | 258 | 287
[5 empty] | 256 | 282
[5 empty] | 260 | 281
[5 empty] | 254 | 287
[5 empty] | 257 | 281
[5 empty] | 261 | 278
[5 empty] | 252 | 287
[5 empty] | 256 | 274
[5 empty] | 251 | 284
[5 empty] | 253 | 277
[5 empty] | 250 | 276
[5 empty] | 255 | 276
[5 empty] | 258 | 289
[5 empty] | 257 | 282
[5 empty] | 264 | 280
[5 empty] | 260 | 281
[5 empty] | 256 | 282
[5 empty] | 260 | 289
[5 empty] | 266 | 287
[5 empty] | 278 | 284
[5 empty] | 280 | 304
[5 empty] | 258 | 294
[5 empty] | 267 | 312
[5 empty] | 285 | 293
[5 empty] | 272 | 295
[5 empty] | 264 | 295
[5 empty] | 265 | 301
[5 empty] | 279 | 289
[5 empty] | 266 | 294
[5 empty] | 256 | 287
[5 empty] | 266 | 286
[5 empty] | 257 | 298
[5 empty] | 286 | 308
[5 empty] | 269 | 296
[5 empty] | 255 | 286
[5 empty] | 302 | 295
[5 empty] | 260 | 292
[5 empty] | 262 | 290
[5 empty] | 257 | 282
[5 empty] | 264 | 288
[5 empty] | 304 | 279
[5 empty] | 267 | 279
[5 empty] | 255 | 279
[5 empty] | 256 | 283
[5 empty] | 256 | 279
[5 empty] | 259 | 282
[5 empty] | 254 | 284
[5 empty] | 252 | 298
[5 empty] | 245 | 272
[5 empty] | 247 | 277
[5 empty] | 247 | 273
[5 empty] | 251 | 276
[5 empty] | 243 | 275
[5 empty] | 252 | 270
[5 empty] | 240 | 270
[5 empty] | 254 | 267
[5 empty] | 241 | 276
[5 empty] | 253 | 277
[5 empty] | 244 | 268
[5 empty] | 245 | 274
[5 empty] | 244 | 268
[5 empty] | 250 | 265
[5 empty] | 246 | 286
[5 empty] | 244 | 271
[5 empty] | 267 | 282
[5 empty] | 250 | 276
[5 empty] | 252 | 280
[5 empty] | 244 | 275
[5 empty] | 257 | 273
[5 empty] | 253 | 277
[5 empty] | 248 | 282
[5 empty] | 255 | 274
[5 empty] | 249 | 288
[5 empty] | 246 | 273
[5 empty] | 248 | 275
[5 empty] | 261 | 276
[5 empty] | 261 | 285
[5 empty] | 250 | 278
[5 empty] | 255 | 278
[5 empty] | 245 | 286
[5 empty] | 251 | 281
[5 empty] | 249 | 278
[5 empty] | 252 | 278
[5 empty] | 247 | 299
[5 empty] | 286 | 274
[5 empty] | 250 | 284
[5 empty] | 248 | 275
[5 empty] | 255 | 287
[5 empty] | 247 | 274
[5 empty] | 253 | 281
[5 empty] | 256 | 277
[5 empty] | 244 | 278
[5 empty] | 247 | 279
[5 empty] | 245 | 278
[5 empty] | 252 | 281
[5 empty] | 256 | 284
[5 empty] | 255 | 281
[5 empty] | 261 | 288
[5 empty] | 257 | 288
[5 empty] | 259 | 289
[5 empty] | 265 | 292
[5 empty] | 277 | 291
[5 empty] | 260 | 308
[5 empty] | 270 | 290
[5 empty] | 278 | 288
[5 empty] | 265 | 287
[5 empty] | 267 | 290
[5 empty] | 258 | 297
[5 empty] | 254 | 289
[5 empty] | 269 | 299
[5 empty] | 258 | 301
[5 empty] | 253 | 293
[5 empty] | 255 | 290
[5 empty] | 272 | 309
[5 empty] | 265 | 297
[5 empty] | 262 | 297
[5 empty] | 262 | 284
[5 empty] | 260 | 281
[5 empty] | 263 | 281
[5 empty] | 248 | 283
[5 empty] | 256 | 285
[5 empty] | 251 | 274
[5 empty] | 239 | 287
[5 empty] | 247 | 273
[5 empty] | 246 | 274
[5 empty] | 243 | 276
[5 empty] | 244 | 279
[5 empty] | 249 | 277
[5 empty] | 244 | 274
[5 empty] | 250 | 285
[5 empty] | 247 | 288
[5 empty] | 255 | 288
[5 empty] | 265 | 285
[5 empty] | 261 | 283
[5 empty] | 256 | 289
[5 empty] | 276 | 297
[5 empty] | 256 | 282
[5 empty] | 249 | 278
[5 empty] | 244 | 284
[5 empty] | 245 | 279
[5 empty] | 250 | 283
[5 empty] | 257 | 280
[5 empty] | 307 | 291
[5 empty] | 255 | 281
[5 empty] | 251 | 296
[5 empty] | 247 | 278
[5 empty] | 253 | 278
[5 empty] | 249 | 291
[5 empty] | 253 | 279
[5 empty] | 269 | 285
[5 empty] | 259 | 288
[5 empty] | 273 | 286
[5 empty] | 262 | 298
[5 empty] | 270 | 295
[5 empty] | 259 | 310
[5 empty] | 268 | 288
[5 empty] | 267 | 292
[5 empty] | 266 | 300
[5 empty] | 263 | 291
[5 empty] | 256 | 299
[5 empty] | 264 | 295
[5 empty] | 270 | 289
[5 empty] | 274 | 312
[5 empty] | 275 | 305
[5 empty] | 262 | 300
[5 empty] | 271 | 292
[5 empty] | 265 | 285
[5 empty] | 259 | 290
[5 empty] | 263 | 292
[5 empty] | 274 | 297
[5 empty] | 273 | 326
[5 empty] | 294 | 330
[5 empty] | 302 | 336
[5 empty] | 318 | 351
[5 empty] | 332 | 366
[5 empty] | 341 | 372
[5 empty] | 348 | 387
[5 empty] | 344 | 383
[5 empty] | 359 | 377
[5 empty] | 339 | 368
[5 empty] | 338 | 371
[5 empty] | 325 | 373
[5 empty] | 333 | 350
[5 empty] | 327 | 356
[5 empty] | 321 | 356
[5 empty] | 319 | 344
[5 empty] | 307 | 347
[5 empty] | 311 | 343
[5 empty] | 310 | 367
[5 empty] | 289 | 333
[5 empty] | 301 | 327
[5 empty] | 297 | 324
[5 empty] | 298 | 314
[5 empty] | 282 | 311
[5 empty] | 280 | 305
[5 empty] | 268 | 313
[5 empty] | 272 | 297
[5 empty] | 297 | 320
[5 empty] | 264 | 302
[5 empty] | 269 | 301
[5 empty] | 263 | 323
[5 empty] | 269 | 298
[5 empty] | 267 | 289
[5 empty] | 258 | 289
[5 empty] | 251 | 297
[5 empty] | 253 | 291
[5 empty] | 262 | 297
[5 empty] | 257 | 290
[5 empty] | 243 | 284
[5 empty] | 255 | 282
[5 empty] | 251 | 278
[5 empty] | 243 | 284
[5 empty] | 245 | 275
[5 empty] | 253 | 272
[5 empty] | 244 | 274
[5 empty] | 231 | 274
[5 empty] | 235 | 282
[5 empty] | 236 | 268
[5 empty] | 224 | 265
[5 empty] | 227 | 261
[5 empty] | 234 | 266
[5 empty] | 239 | 268
[5 empty] | 235 | 280
[5 empty] | 231 | 267
[5 empty] | 234 | 274
[5 empty] | 231 | 268
[5 empty] | 243 | 268
[5 empty] | 230 | 267
[5 empty] | 226 | 264
[5 empty] | 239 | 254
[5 empty] | 221 | 256
[5 empty] | 229 | 266
[5 empty] | 225 | 258
[5 empty] | 223 | 253
[5 empty] | 222 | 260
[5 empty] | 223 | 270
[5 empty] | 220 | 255
[5 empty] | 231 | 260
[5 empty] | 221 | 254
[5 empty] | 239 | 254
[5 empty] | 227 | 258
[5 empty] | 226 | 271
[5 empty] | 225 | 266
[5 empty] | 226 | 281
[5 empty] | 225 | 256
[5 empty] | 225 | 260
[5 empty] | 235 | 269
[5 empty] | 229 | 263
[5 empty] | 240 | 273
[5 empty] | 234 | 276
[5 empty] | 240 | 278
[5 empty] | 232 | 272
[5 empty] | 234 | 275
[5 empty] | 233 | 263
[5 empty] | 234 | 272
[5 empty] | 234 | 262
[5 empty] | 243 | 281
[5 empty] | 231 | 270
[5 empty] | 235 | 264
[5 empty] | 240 | 265
[5 empty] | 225 | 264
[5 empty] | 233 | 256
[5 empty] | 237 | 271
[5 empty] | 235 | 275
[5 empty] | 231 | 266
[5 empty] | 237 | 263
[5 empty] | 236 | 272
[5 empty] | 252 | 282
[5 empty] | 252 | 279
[5 empty] | 249 | 283
[5 empty] | 242 | 279
[5 empty] | 244 | 284
[5 empty] | 241 | 274
[5 empty] | 237 | 272
[5 empty] | 240 | 276
[5 empty] | 237 | 275
[5 empty] | 243 | 273
[5 empty] | 238 | 279
[5 empty] | 234 | 284
[5 empty] | 261 | 262
[5 empty] | 237 | 265
[5 empty] | 237 | 280
[5 empty] | 228 | 267
[5 empty] | 236 | 262
[5 empty] | 231 | 260
[5 empty] | 253 | 270
[5 empty] | 220 | 256
[5 empty] | 224 | 278
[5 empty] | 224 | 269
[5 empty] | 226 | 258
[5 empty] | 214 | 261
[5 empty] | 220 | 265
[5 empty] | 226 | 260
[5 empty] | 228 | 258
[5 empty] | 233 | 263
[5 empty] | 224 | 262
[5 empty] | 227 | 262
[5 empty] | 228 | 258
[5 empty] | 222 | 273
[5 empty] | 217 | 254
[5 empty] | 212 | 267
[5 empty] | 210 | 251
[5 empty] | 209 | 250
[5 empty] | 208 | 246
[5 empty] | 207 | 269
[5 empty] | 213 | 244
[5 empty] | 209 | 253
[5 empty] | 206 | 246
[5 empty] | 213 | 248
[5 empty] | 209 | 242
[5 empty] | 209 | 238
[5 empty] | 201 | 231
[5 empty] | 201 | 233
[5 empty] | 195 | 230
[5 empty] | 187 | 224
[5 empty] | 192 | 223
[5 empty] | 192 | 224
[5 empty] | 193 | 221
[5 empty] | 203 | 227
[5 empty] | 196 | 230
[5 empty] | nan | 224
[5 empty] | 196 | 242
[5 empty] | 196 | 232
[5 empty] | 195 | 232
[5 empty] | 196 | 228
[5 empty] | 195 | 227
[5 empty] | 192 | 229
[5 empty] | 191 | 230
[5 empty] | 197 | 231
[5 empty] | 192 | 230
[5 empty] | 200 | 229
[5 empty] | 194 | 237
[5 empty] | 196 | 232
[5 empty] | 198 | 245
[5 empty] | 199 | 234
[5 empty] | 196 | 240
[5 empty] | 192 | 243
[5 empty] | 188 | 226
[5 empty] | 192 | 227
[5 empty] | 192 | 231
[5 empty] | 196 | 229
[5 empty] | 191 | 229
[5 empty] | 214 | 223
[5 empty] | 184 | 224
[5 empty] | 188 | 222
[5 empty] | 188 | 222
[5 empty] | 182 | 227
[5 empty] | 191 | 223
[5 empty] | nan | 225
[5 empty] | 191 | 237
[5 empty] | 198 | 235
[5 empty] | 197 | 233
[5 empty] | 204 | 245
[5 empty] | 205 | 246
[5 empty] | 204 | 251
[5 empty] | 200 | 242
[5 empty] | 205 | 235
[5 empty] | 206 | 244
[5 empty] | 228 | 253
[5 empty] | 250 | 262
[5 empty] | 242 | 281
[5 empty] | 223 | 256
[5 empty] | 221 | 256
[5 empty] | 214 | 267
[5 empty] | 212 | 244
[5 empty] | 211 | 245
[5 empty] | 214 | 252
[5 empty] | 213 | 243
[5 empty] | 205 | 248
[5 empty] | 200 | 239
[5 empty] | 207 | 237
[5 empty] | 191 | 231
[5 empty] | 199 | 228
[5 empty] | 192 | 231
[5 empty] | 192 | 263
[5 empty] | 193 | 234
[5 empty] | 192 | 234
[5 empty] | 193 | 237
[5 empty] | 192 | 240
[5 empty] | 193 | 239
[5 empty] | 201 | 247
[5 empty] | 207 | 237
[5 empty] | 216 | 250
[5 empty] | 192 | 226
[5 empty] | 188 | 232
[5 empty] | 193 | 234
[5 empty] | 196 | 228
[5 empty] | 193 | 231
[5 empty] | 202 | 223
[5 empty] | 204 | 231
[5 empty] | 203 | 237
[5 empty] | 197 | 237
[5 empty] | 198 | 235
[5 empty] | 199 | 236
[5 empty] | 192 | 230
[5 empty] | 193 | 222
[5 empty] | nan | 211
[5 empty] | 192 | 218
[5 empty] | 193 | 228
[5 empty] | 194 | 216
[5 empty] | 196 | 216
[5 empty] | 192 | 209
[5 empty] | 210 | 220
[5 empty] | 193 | 210
[5 empty] | 188 | 206
[5 empty] | 189 | 204
[5 empty] | 194 | 202
[5 empty] | 181 | 202
[5 empty] | 181 | 191
[5 empty] | 176 | 195
[5 empty] | 179 | 191
[5 empty] | 172 | 199
[5 empty] | 173 | 203
[5 empty] | 173 | 192
[5 empty] | 177 | 191
[5 empty] | 176 | 200
[5 empty] | 181 | 202
[5 empty] | 173 | 195
[5 empty] | 169 | 192
[5 empty] | 169 | 210
[5 empty] | 167 | 194
[5 empty] | 179 | 195
[5 empty] | 173 | 189
[5 empty] | 194 | 186
[5 empty] | 172 | 184
[5 empty] | 166 | 189
[5 empty] | 180 | nan
[5 empty] | 187 | 194
[5 empty] | 175 | 199
[5 empty] | 178 | 197
[5 empty] | 186 | 205
[5 empty] | 218 | 216
[5 empty] | 210 | 215
[5 empty] | 194 | 216
[5 empty] | 184 | 217
[5 empty] | 224 | 210
[5 empty] | 191 | 204
[5 empty] | 183 | 206
[5 empty] | 178 | 207
[5 empty] | 180 | 201
[5 empty] | 177 | 198
[5 empty] | 193 | 206
[5 empty] | 176 | 218
[5 empty] | 191 | 200
[5 empty] | 187 | 206
[5 empty] | 203 | 209
[5 empty] | nan | 203
[5 empty] | 186 | 208
[5 empty] | 184 | 203
[5 empty] | 186 | 203
[5 empty] | 181 | 222
[5 empty] | 183 | 211
[5 empty] | 185 | 200
[5 empty] | 185 | 202
[5 empty] | 204 | 223
[5 empty] | 216 | 239
[5 empty] | 233 | 239
[5 empty] | 212 | 230
[5 empty] | 205 | 231
[5 empty] | 198 | 230
[5 empty] | 200 | 218
[5 empty] | 193 | 216
[5 empty] | 197 | 213
[5 empty] | 203 | 212
[5 empty] | 199 | 251
[5 empty] | 202 | 227
[5 empty] | 205 | 220
[5 empty] | 201 | 221
[5 empty] | 189 | 222
[5 empty] | 198 | 205
[5 empty] | 193 | 230
[5 empty] | 194 | 206
[5 empty] | 187 | 215
[5 empty] | 180 | 199
[5 empty] | 179 | 203
[5 empty] | 178 | 201
[5 empty] | 179 | 207
[5 empty] | 186 | 208
[5 empty] | 192 | 223
[5 empty] | 195 | 203
[5 empty] | 202 | 208
[5 empty] | 191 | 204
[5 empty] | 181 | 208
[5 empty] | 182 | 206
[5 empty] | 185 | 244
[5 empty] | 194 | 209
[5 empty] | 192 | 211
[5 empty] | 206 | 226
[5 empty] | 205 | 230
[5 empty] | 204 | 229
[5 empty] | 209 | 242
[5 empty] | 248 | 230
[5 empty] | 220 | 239
[5 empty] | 213 | 232
[5 empty] | 213 | 230
[5 empty] | 215 | 230
[5 empty] | 221 | 235
[5 empty] | 213 | 235
[5 empty] | 212 | 269
[5 empty] | 221 | 237
[5 empty] | 237 | 244
[5 empty] | 231 | 266
[5 empty] | 253 | 254
[5 empty] | 234 | 244
[5 empty] | 241 | 266
[5 empty] | 245 | 301
[5 empty] | 272 | 278
[5 empty] | 282 | 291
[5 empty] | 257 | 278
[5 empty] | 256 | 283
[5 empty] | 259 | 280
[5 empty] | 260 | 281
[5 empty] | 254 | 301
[5 empty] | 253 | 276
[5 empty] | 239 | 272
[5 empty] | 232 | 261
[5 empty] | 240 | 254
[5 empty] | 245 | 265
[5 empty] | 247 | 264
[5 empty] | 241 | 273
[5 empty] | 293 | 263
[5 empty] | 244 | 283
[5 empty] | 254 | 268
[5 empty] | 264 | 286
[5 empty] | 266 | 277
[5 empty] | 255 | 263
[5 empty] | 266 | 303
[5 empty] | 339 | 314
[5 empty] | 293 | 474
[5 empty] | 303 | 313
[5 empty] | 307 | 321
[5 empty] | 318 | 321
[5 empty] | 324 | 352
[5 empty] | 324 | 346
[5 empty] | 302 | 336
[5 empty] | 294 | 401
[5 empty] | 295 | 310
[5 empty] | 282 | 303
[5 empty] | 313 | 308
[5 empty] | 268 | 298
[5 empty] | 257 | 287
[5 empty] | 270 | 274
[5 empty] | 251 | 298
[5 empty] | 256 | 299
[5 empty] | 271 | 265
[5 empty] | 251 | 276
[5 empty] | 253 | 264
[5 empty] | 266 | 277
[5 empty] | 259 | 270
[5 empty] | 269 | 303
[5 empty] | 275 | 287
[5 empty] | 287 | 282
[5 empty] | 269 | 267
[5 empty] | 246 | 268
[5 empty] | 252 | 273
[5 empty] | 248 | 266
[5 empty] | 240 | 262
[5 empty] | 242 | 268
[5 empty] | 230 | 305
[5 empty] | 230 | 234
[5 empty] | 225 | 230
[5 empty] | 211 | 253
[5 empty] | 223 | 232
[5 empty] | 213 | 279
[5 empty] | 229 | 263
[5 empty] | 209 | 229
[5 empty] | 199 | 210
[5 empty] | 201 | 210
[5 empty] | 193 | 211
[5 empty] | 201 | 221
[5 empty] | 199 | 239
[5 empty] | 193 | 200
[5 empty] | 192 | 194
[5 empty] | 183 | 202
[5 empty] | 183 | 199
[5 empty] | 184 | 217
[5 empty] | 191 | 196
[5 empty] | 179 | 198
[5 empty] | 191 | 193
[5 empty] | 189 | 197
[5 empty] | 203 | 192
[5 empty] | 188 | 212
[5 empty] | 186 | 202
[5 empty] | 187 | 201
[5 empty] | 191 | 208
[5 empty] | 202 | 202
[5 empty] | 193 | 205
[5 empty] | 195 | 203
[5 empty] | 184 | 199
[5 empty] | 187 | 199
[5 empty] | 192 | 196
[5 empty] | 192 | 204
[5 empty] | 197 | 207
[5 empty] | 194 | 200
[5 empty] | 196 | 210
[5 empty] | 203 | 219
[5 empty] | 206 | 213
[5 empty] | 207 | 233
[5 empty] | 209 | 212
[5 empty] | 219 | 222
[5 empty] | 210 | 215
[5 empty] | 202 | 216
[5 empty] | 218 | 216
[5 empty] | 216 | 215
[5 empty] | 227 | 226
[5 empty] | 218 | 226
[5 empty] | 224 | 287
[5 empty] | 221 | 233
[5 empty] | 230 | 230
[5 empty] | 221 | 227
[5 empty] | 222 | 240
[5 empty] | 230 | 234
[5 empty] | 218 | 227
[5 empty] | 219 | 227
[5 empty] | 217 | 235
[5 empty] | 226 | 222
[5 empty] | 214 | 227
[5 empty] | 213 | 218
[5 empty] | 215 | 218
[5 empty] | 220 | 226
[5 empty] | 211 | 236
[5 empty] | 212 | 227
[5 empty] | 230 | 223
[5 empty] | 226 | 221
[5 empty] | 212 | 231
[5 empty] | 221 | 220
[5 empty] | 219 | 227
[5 empty] | 226 | 233
[5 empty] | 223 | 234
[5 empty] | 219 | 253
[5 empty] | 216 | 234
[5 empty] | 217 | 230
[5 empty] | 224 | 237
[5 empty] | 221 | 234
[5 empty] | 220 | 237
[5 empty] | 223 | 247
[5 empty] | 219 | 233
[5 empty] | 223 | 238
[5 empty] | 221 | 221
[5 empty] | 221 | 228
[5 empty] | 218 | 232
[5 empty] | 222 | 232
[5 empty] | 217 | 242
[5 empty] | 226 | 228
[5 empty] | 216 | 230
[5 empty] | 221 | 229
[5 empty] | 218 | 230
[5 empty] | 223 | 234
[5 empty] | 224 | 236
[5 empty] | 219 | 230
[5 empty] | 231 | 233
[5 empty] | 230 | 242
[5 empty] | 222 | 260
[5 empty] | 236 | 231
[5 empty] | 232 | 231
[5 empty] | 233 | 232
[5 empty] | 213 | 227
[5 empty] | 215 | 226
[5 empty] | 216 | 224
[5 empty] | 216 | 237
[5 empty] | 213 | 221
[5 empty] | 212 | 222
[5 empty] | 213 | 234
[5 empty] | 214 | 220
[5 empty] | 213 | 221
[5 empty] | 203 | 214
[5 empty] | 217 | 223
[5 empty] | 217 | 219
[5 empty] | 212 | 223
[5 empty] | 210 | 215
[5 empty] | 214 | 228
[5 empty] | 257 | 223
[5 empty] | 206 | 223
[5 empty] | 202 | 213
[5 empty] | 202 | 216
[5 empty] | 198 | 219
[5 empty] | 205 | 213
[5 empty] | 206 | 207
[5 empty] | 199 | 217
[5 empty] | 204 | 214
[5 empty] | 225 | 224
[5 empty] | 196 | 206
[5 empty] | 195 | 199
[5 empty] | 194 | 201
[5 empty] | 191 | 193
[5 empty] | nan | 194
[5 empty] | 184 | 195
[5 empty] | 183 | 192
[5 empty] | 181 | 196
[5 empty] | 184 | 206
[5 empty] | 183 | 189
[5 empty] | 195 | 202
[5 empty] | 192 | 198
[5 empty] | 187 | 197
[5 empty] | 185 | 200
[5 empty] | 183 | 195
[5 empty] | 183 | 184
[5 empty] | 176 | 183
[5 empty] | 175 | 187
[5 empty] | 179 | 183
[5 empty] | 177 | 188
[5 empty] | 176 | 183
[5 empty] | 177 | 184
[5 empty] | 177 | 180
[5 empty] | 174 | 175
[5 empty] | 172 | 180
[5 empty] | 172 | 185
[5 empty] | 174 | 178
[5 empty] | 178 | 181
[5 empty] | 172 | 178
[5 empty] | 175 | 182
[5 empty] | 180 | 183
[5 empty] | 178 | 188
[5 empty] | 180 | 183
[5 empty] | 180 | 183
[5 empty] | 173 | 182
[5 empty] | 176 | 187
[5 empty] | 171 | 177
[5 empty] | 171 | 181
[5 empty] | 167 | 175
[5 empty] | 176 | 178
[5 empty] | 170 | 178
[5 empty] | 175 | 178
[5 empty] | 173 | 170
[5 empty] | 181 | 175
[5 empty] | 166 | 175
[5 empty] | 167 | 204
[5 empty] | 164 | 176
[5 empty] | 167 | 178
[5 empty] | 171 | 176
[5 empty] | 172 | 176
[5 empty] | 170 | 184
[5 empty] | 169 | 182
[5 empty] | 177 | 177
[5 empty] | 172 | 178
[5 empty] | 173 | 184
[5 empty] | 169 | 175
[5 empty] | 172 | 179
[5 empty] | 165 | 175
[5 empty] | 166 | 175
[5 empty] | 169 | 175
[5 empty] | 165 | 175
[5 empty] | 170 | 179
[5 empty] | 172 | 176
[5 empty] | 168 | 184
[5 empty] | 172 | 183
[5 empty] | 169 | 182
[5 empty] | 164 | 177
[5 empty] | 165 | 189
[5 empty] | 164 | 173
[5 empty] | 164 | 171
[5 empty] | 164 | 173
[5 empty] | 165 | 177
[5 empty] | 168 | 176
[5 empty] | 174 | 174
[5 empty] | 167 | 173
[5 empty] | 166 | 168
[5 empty] | 166 | 180
[5 empty] | 168 | 176
[5 empty] | 172 | 173
[5 empty] | 182 | 179
[5 empty] | 166 | 177
[5 empty] | 172 | 175
[5 empty] | 170 | 171
[5 empty] | 171 | 173
[5 empty] | 166 | 177
[5 empty] | 173 | 177
[5 empty] | 177 | 181
[5 empty] | 180 | 183
[5 empty] | 168 | 177
[5 empty] | 169 | 175
[5 empty] | 172 | 184
[5 empty] | 173 | 176
[5 empty] | 178 | 213
[5 empty] | 180 | 184
[5 empty] | 173 | 189
[5 empty] | 181 | 185
[5 empty] | 180 | 187
[5 empty] | 173 | 199
[5 empty] | 179 | 189
[5 empty] | 183 | 194
[5 empty] | 179 | 187
[5 empty] | 199 | 191
[5 empty] | 191 | nan
[5 empty] | nan | 202
[5 empty] | nan | 206
[5 empty] | 196 | 202
[5 empty] | 199 | 199
[5 empty] | 200 | 205
[5 empty] | 198 | 202
[5 empty] | 197 | 208
[5 empty] | 233 | 209
[5 empty] | 209 | 217
[5 empty] | 206 | 220
[5 empty] | 209 | 218
[5 empty] | 223 | 214
[5 empty] | 261 | 214
[5 empty] | 213 | 220
[5 empty] | 268 | 217
[5 empty] | 223 | 224
[5 empty] | 223 | 224
[5 empty] | 231 | 227
[5 empty] | 237 | 237
[5 empty] | 234 | 238
[5 empty] | 233 | 243
[5 empty] | 239 | 239
[5 empty] | 239 | 288
[5 empty] | 249 | 251
[5 empty] | 255 | 268
[5 empty] | 283 | 277
[5 empty] | 291 | 288
[5 empty] | 302 | 301
[5 empty] | 291 | 291
[5 empty] | 295 | 290
[5 empty] | 292 | 294
[5 empty] | 281 | 287
[5 empty] | 281 | 281
[5 empty] | 284 | 269
[5 empty] | 256 | 256
[5 empty] | 261 | 268
[5 empty] | 255 | 279
[5 empty] | 275 | 267
[5 empty] | 270 | 274
[5 empty] | 281 | 291
[5 empty] | 276 | 290
[5 empty] | 272 | 274
[5 empty] | 268 | 273
[5 empty] | 282 | 270
[5 empty] | 269 | 274
[5 empty] | 270 | 293
[5 empty] | 274 | 292
[5 empty] | 276 | 68
[5 empty] | 93 | 79
[5 empty] | 673 | 80
[5 empty] | 144 | 81
[5 empty] | 119 | 80
[5 empty] | 120 | 80
[5 empty] | nan | nan
[5 empty] | 122 | 9
[5 empty] | nan | 690
[5 empty] | 133 | 278
[5 empty] | 288 | 286
[5 empty] | 272 | 282
[5 empty] | 289 | 287
[5 empty] | 280 | 285
[5 empty] | 280 | 278
[5 empty] | 278 | 275
[5 empty] | 272 | 277
[5 empty] | 284 | 288
[5 empty] | 280 | 282
[5 empty] | 280 | 288
[5 empty] | 305 | 291
[5 empty] | 282 | 288
[5 empty] | 284 | 292
[5 empty] | 277 | 298
[5 empty] | 283 | 298
[5 empty] | 284 | 294
[5 empty] | 283 | 284
[5 empty] | 281 | 280
[5 empty] | 289 | 296
[5 empty] | 283 | 285
[5 empty] | 282 | 292
[5 empty] | 295 | 299
[5 empty] | 310 | 318
[5 empty] | 316 | 324
[5 empty] | 319 | 315
[5 empty] | 310 | 314
[5 empty] | 300 | 309
[5 empty] | 297 | 307
[5 empty] | 298 | 304
[5 empty] | 295 | 300
[5 empty] | 302 | 295
[5 empty] | 297 | 304
[5 empty] | 319 | 330
[5 empty] | 366 | 366
[5 empty] | 380 | 382
[5 empty] | 369 | 384
[5 empty] | 368 | 366
[5 empty] | 364 | 429
[5 empty] | 378 | 448
[5 empty] | 380 | 411
[5 empty] | 401 | 401
[5 empty] | 417 | 429
[5 empty] | 427 | 421
[5 empty] | 435 | 449
[5 empty] | 464 | 468
[5 empty] | 482 | 492
[5 empty] | 512 | 521
[5 empty] | 530 | 546
[5 empty] | 509 | 553
[5 empty] | 526 | 513
[5 empty] | 479 | 507
[5 empty] | 461 | 460
[5 empty] | 443 | 455
[5 empty] | 432 | 440
[5 empty] | 417 | 425
[5 empty] | 403 | 410
[5 empty] | 402 | 414
[5 empty] | 386 | 397
[5 empty] | 371 | 409
[5 empty] | 371 | 383
[5 empty] | 355 | 363
[5 empty] | 340 | 350
[5 empty] | 341 | 351
[5 empty] | 346 | 350
[5 empty] | 342 | 349
[5 empty] | 357 | 355
[5 empty] | 339 | 338
[5 empty] | 336 | 344
[5 empty] | 334 | 337
[5 empty] | 325 | 344
[5 empty] | 320 | 341
[5 empty] | 329 | 336
[5 empty] | 319 | 328
[5 empty] | 321 | 339
[5 empty] | 323 | 331
[5 empty] | 327 | 328
[5 empty] | 315 | 319
[5 empty] | 311 | 322
[5 empty] | 307 | 313
[5 empty] | 299 | 324
[5 empty] | 300 | 313
[5 empty] | 301 | 307
[5 empty] | 292 | 307
[5 empty] | 306 | 304
[5 empty] | 295 | 347
[5 empty] | 297 | 308
[5 empty] | 302 | 314
[5 empty] | 304 | 319
[5 empty] | 306 | 325
[5 empty] | 307 | 306
[5 empty] | 299 | 301
[5 empty] | 285 | 318
[5 empty] | 297 | 299
[5 empty] | 298 | 302
[5 empty] | 290 | 306
[5 empty] | 282 | 289
[5 empty] | 283 | 288
[5 empty] | 285 | 291
[5 empty] | 276 | 313
[5 empty] | 275 | 302
[5 empty] | 290 | 288
[5 empty] | 286 | 295
[5 empty] | 278 | 280
[5 empty] | 284 | 325
[5 empty] | 279 | 298
[5 empty] | 285 | 292
[5 empty] | 288 | 290
[5 empty] | 296 | 298
[5 empty] | 304 | 297
[5 empty] | 306 | 316
[5 empty] | 310 | 354
[5 empty] | 306 | 318
[5 empty] | 306 | 323
[5 empty] | 317 | 326
[5 empty] | 319 | 343
[5 empty] | 326 | 330
[5 empty] | 326 | 345
[5 empty] | 329 | 339
[5 empty] | 337 | 344
[5 empty] | 327 | 341
[5 empty] | 331 | 343
[5 empty] | 339 | 353
[5 empty] | 347 | 345
[5 empty] | 343 | 348
[5 empty] | 344 | 356
[5 empty] | 351 | 350
[5 empty] | 346 | 358
[5 empty] | 354 | 366
[5 empty] | 395 | 372
[5 empty] | 365 | 389
[5 empty] | 385 | 378
[5 empty] | 379 | 396
[5 empty] | 384 | 403
[5 empty] | 402 | 410
[5 empty] | 396 | 411
[5 empty] | 450 | 424
[5 empty] | 427 | 425
[5 empty] | 427 | 426
[5 empty] | 432 | 448
[5 empty] | 429 | 443
[5 empty] | 440 | 464
[5 empty] | 434 | 471
[5 empty] | 433 | 437
[5 empty] | 433 | 448
[5 empty] | 435 | 455
[5 empty] | 434 | 443
[5 empty] | 438 | 452
[5 empty] | 503 | 465
[5 empty] | 431 | 546
[5 empty] | 437 | 446
[5 empty] | 434 | 453
[5 empty] | 440 | 465
[5 empty] | 434 | 445
[5 empty] | 433 | 452
[5 empty] | 438 | 453
[5 empty] | 424 | 449
[5 empty] | 438 | 444
[5 empty] | 442 | 440
[5 empty] | 428 | 440
[5 empty] | 428 | 439
[5 empty] | 429 | 446
[5 empty] | 426 | 450
[5 empty] | 426 | 466
[5 empty] | 421 | 439
[5 empty] | 439 | 450
[5 empty] | 419 | 436
[5 empty] | 443 | 435
[5 empty] | 433 | 446
[5 empty] | 457 | 443
[5 empty] | 438 | 456
[5 empty] | 442 | 452
[5 empty] | 440 | 456
[5 empty] | 433 | 463
[5 empty] | 448 | 464
[5 empty] | 450 | 453
[5 empty] | 455 | 469
[5 empty] | 460 | 460
[5 empty] | 447 | 471
[5 empty] | 476 | 476
[5 empty] | 467 | 475
[5 empty] | 463 | 492
[5 empty] | 478 | 490
[5 empty] | 479 | 492
[5 empty] | 484 | 506
[5 empty] | 486 | 492
[5 empty] | 470 | 489
[5 empty] | 480 | 491
[5 empty] | 469 | 488
[5 empty] | 462 | 483
[5 empty] | 466 | 473
[5 empty] | 456 | 469
[5 empty] | 455 | 475
[5 empty] | 475 | 482
[5 empty] | 451 | 479
[5 empty] | 478 | 481
[5 empty] | 469 | 476
[5 empty] | 457 | 469
[5 empty] | 458 | 470
[5 empty] | 448 | 467
[5 empty] | 454 | 502
[5 empty] | 462 | 484
[5 empty] | 459 | 475
[5 empty] | 507 | 466
[5 empty] | 454 | 466
[5 empty] | 460 | 478
[5 empty] | 461 | 487
[5 empty] | 465 | 484
[5 empty] | 477 | 486
[5 empty] | 476 | 503
[5 empty] | 482 | 494
[5 empty] | 518 | 508
[5 empty] | 493 | 499
[5 empty] | 485 | 525
[5 empty] | 517 | 524
[5 empty] | 538 | 505
[5 empty] | 507 | 497
[5 empty] | 498 | 534
[5 empty] | 499 | 487
[5 empty] | 479 | 500
[5 empty] | 493 | 500
[5 empty] | 519 | 521
[5 empty] | 523 | 528
[5 empty] | 514 | 542
[5 empty] | 547 | 567
[5 empty] | 574 | 559
[5 empty] | 566 | 624
[5 empty] | 596 | 628
[5 empty] | 618 | 647
[5 empty] | 658 | 677
[5 empty] | 693 | 712
[5 empty] | 728 | 760
[5 empty] | 823 | 829
[5 empty] | 825 | 930
[5 empty] | 900 | 875
[5 empty] | 850 | 874
[5 empty] | 831 | 857
[5 empty] | 776 | 837
[5 empty] | 763 | 799
[5 empty] | 717 | 742
[5 empty] | 701 | 755
[5 empty] | 689 | 738
[5 empty] | 685 | 718
[5 empty] | 666 | 726
[5 empty] | 691 | 692
[5 empty] | 668 | 683
[5 empty] | 651 | 665
[5 empty] | 644 | 681
[5 empty] | 633 | 671
[5 empty] | 626 | 654
[5 empty] | 617 | 642
[5 empty] | 617 | 681
[5 empty] | 617 | 649
[5 empty] | 606 | 629
[5 empty] | 612 | 633
[5 empty] | 647 | 632
[5 empty] | 599 | 640
[5 empty] | 595 | 640
[5 empty] | 591 | 617
[5 empty] | 608 | 607
[5 empty] | 585 | 666
[5 empty] | 576 | 621
[5 empty] | 569 | 591
[5 empty] | 555 | 579
[5 empty] | 549 | 584
[5 empty] | 553 | 588
[5 empty] | 553 | 577
[5 empty] | 565 | 577
[5 empty] | 579 | 574
[5 empty] | 552 | 561
[5 empty] | 531 | 552
[5 empty] | 533 | 545
[5 empty] | 527 | 542
[5 empty] | 531 | 546
[5 empty] | 524 | 531
[5 empty] | 552 | 516
[5 empty] | 514 | 545
[5 empty] | 502 | 542
[5 empty] | 502 | 539
[5 empty] | 509 | 531
[5 empty] | 504 | 524
[5 empty] | 519 | 528
[5 empty] | 512 | 538
[5 empty] | 505 | 527
[5 empty] | 507 | 529
[5 empty] | 503 | 517
[5 empty] | 502 | 529
[5 empty] | 505 | 535
[5 empty] | 503 | 526
[5 empty] | 509 | 523
[5 empty] | 503 | 515
[5 empty] | 506 | 517
[5 empty] | 505 | 514
[5 empty] | 500 | 518
[5 empty] | 492 | 505
[5 empty] | 482 | 530
[5 empty] | 480 | 503
[5 empty] | 477 | 502
[5 empty] | 489 | 503
[5 empty] | 489 | 519
[5 empty] | 481 | 494
[5 empty] | 499 | 496
[5 empty] | 476 | 492
[5 empty] | 469 | 503
[5 empty] | 474 | 494
[5 empty] | 482 | 498
[5 empty] | 467 | 483
[5 empty] | 463 | 512
[5 empty] | 464 | 481
[5 empty] | 462 | 518
[5 empty] | 465 | 486
[5 empty] | 462 | 472
[5 empty] | 460 | 478
[5 empty] | 461 | 488
[5 empty] | 478 | 460
[5 empty] | 484 | 466
[5 empty] | 443 | 471
[5 empty] | 448 | 459
[5 empty] | 452 | 457
[5 empty] | 464 | 460
[5 empty] | 438 | 458
[5 empty] | 446 | 465
[5 empty] | 447 | 456
[5 empty] | 444 | 463
[5 empty] | 456 | 459
[5 empty] | 441 | 468
[5 empty] | 435 | 453
[5 empty] | 433 | 453
[5 empty] | 437 | 455
[5 empty] | 430 | 442
[5 empty] | 436 | 442
[5 empty] | 425 | 442
[5 empty] | 426 | 438
[5 empty] | 423 | 443
[5 empty] | 419 | 433
[5 empty] | 430 | 442
[5 empty] | 419 | 432
[5 empty] | 414 | 435
[5 empty] | 475 | 426
[5 empty] | 412 | 425
[5 empty] | 1091 | 429
[5 empty] | 726 | 423
[5 empty] | 400 | 418
[5 empty] | 404 | 429
[5 empty] | 407 | 434
[5 empty] | 403 | 419
[5 empty] | 407 | 423
[5 empty] | 407 | 413
[5 empty] | 391 | 405
[5 empty] | 392 | 419
[5 empty] | 413 | 409
[5 empty] | 393 | 420
[5 empty] | 391 | 400
[5 empty] | 388 | 396
[5 empty] | 372 | 385
[5 empty] | 364 | 378
[5 empty] | 362 | 414
[5 empty] | 362 | 371
[5 empty] | 358 | 369
[5 empty] | 361 | 370
[5 empty] | 350 | 362
[5 empty] | 351 | 362
[5 empty] | 349 | 372
[5 empty] | 350 | 368
[5 empty] | 349 | 361
[5 empty] | 344 | 367
[5 empty] | 342 | 355
[5 empty] | 341 | 358
[5 empty] | 340 | 355
[5 empty] | 337 | 350
[5 empty] | 347 | 353
[5 empty] | 341 | 354
[5 empty] | 442 | 365
[5 empty] | 343 | 362
[5 empty] | 348 | 370
[5 empty] | 348 | 362
[5 empty] | 355 | 367
[5 empty] | 354 | 363
[5 empty] | 391 | 360
[5 empty] | 346 | 381
[5 empty] | 346 | 359
[5 empty] | 339 | 351
[5 empty] | 340 | 347
[5 empty] | 339 | 340
[5 empty] | 328 | 357
[5 empty] | 325 | 339
[5 empty] | 320 | 336
[5 empty] | 369 | 331
[5 empty] | 314 | 334
[5 empty] | 311 | 329
[5 empty] | 311 | 323
[5 empty] | 306 | 323
[5 empty] | 307 | 334
[5 empty] | 317 | 323
[5 empty] | 323 | 322
[5 empty] | 312 | 323
[5 empty] | 320 | 328
[5 empty] | 312 | 328
[5 empty] | 315 | 329
[5 empty] | 318 | 326
[5 empty] | 317 | 330
[5 empty] | 314 | 330
[5 empty] | 491 | 336
[5 empty] | 339 | 335
[5 empty] | 323 | 328
[5 empty] | 317 | 334
[5 empty] | 323 | 329
[5 empty] | 319 | 328
[5 empty] | 315 | 324
[5 empty] | 316 | 326
[5 empty] | 308 | 325
[5 empty] | 306 | 320
[5 empty] | 301 | 315
[5 empty] | 300 | 309
[5 empty] | 293 | 303
[5 empty] | 297 | 305
[5 empty] | 287 | 305
[5 empty] | 293 | 300
[5 empty] | 288 | 304
[5 empty] | 310 | 304
[5 empty] | 294 | 301
[5 empty] | 295 | 310
[5 empty] | 295 | 311
[5 empty] | 313 | 319
[5 empty] | 312 | 326
[5 empty] | 314 | 327
[5 empty] | 325 | 330
[5 empty] | 320 | 342
[5 empty] | 321 | 332
[5 empty] | 407 | 337
[5 empty] | 319 | 334
[5 empty] | 321 | 331
[5 empty] | 327 | 336
[5 empty] | 320 | 332
[5 empty] | 322 | 340
[5 empty] | 320 | 340
[5 empty] | 319 | 329
[5 empty] | 324 | 328
[5 empty] | 332 | 330
[5 empty] | 328 | 335
[5 empty] | 320 | 344
[5 empty] | 332 | 339
[5 empty] | 338 | 352
[5 empty] | 347 | 362
[5 empty] | 355 | 371
[5 empty] | 368 | 390
[5 empty] | 385 | 403
[5 empty] | 402 | 423
[5 empty] | 417 | 455
[5 empty] | 443 | 475
[5 empty] | 455 | 466
[5 empty] | 467 | 493
[5 empty] | 474 | 480
[5 empty] | 449 | 481
[5 empty] | 448 | 472
[5 empty] | 433 | 459
[5 empty] | 427 | 445
[5 empty] | 418 | 460
[5 empty] | 409 | 423
[5 empty] | 386 | 401
[5 empty] | 378 | 413
[5 empty] | 369 | 387
[5 empty] | 365 | 401
[5 empty] | 359 | 379
[5 empty] | 364 | 373
[5 empty] | 361 | 379
[5 empty] | 360 | 388
[5 empty] | 360 | 374
[5 empty] | 363 | 372
[5 empty] | 362 | 372
[5 empty] | 369 | 380
[5 empty] | 348 | 376
[5 empty] | 345 | 383
[5 empty] | 356 | 366
[5 empty] | 357 | 374
[5 empty] | 362 | 383
[5 empty] | 375 | 386
[5 empty] | 376 | 406
[5 empty] | 374 | 390
[5 empty] | 377 | 389
[5 empty] | 368 | 381
[5 empty] | 370 | 383
[5 empty] | 358 | 381
[5 empty] | 355 | 369
[5 empty] | 349 | 421
[5 empty] | 351 | 360
[5 empty] | 345 | 363
[5 empty] | 358 | 366
[5 empty] | 340 | 360
[5 empty] | 342 | 364
[5 empty] | 401 | 369
[5 empty] | 350 | 363
[5 empty] | 353 | 374
[5 empty] | 358 | 372
[5 empty] | 348 | 361
[5 empty] | 354 | 362
[5 empty] | 351 | 365
[5 empty] | 349 | 386
[5 empty] | 349 | 367
[5 empty] | 354 | 362
[5 empty] | 345 | 357
[5 empty] | 333 | 366
[5 empty] | 333 | 372
[5 empty] | 327 | 338
[5 empty] | 325 | 343
[5 empty] | 324 | 333
[5 empty] | 312 | 333
[5 empty] | 307 | 324
[5 empty] | 305 | 327
[5 empty] | 306 | 318
[5 empty] | 318 | 324
[5 empty] | 296 | 324
[5 empty] | 303 | 314
[5 empty] | 298 | 308
[5 empty] | 319 | 314
[5 empty] | 309 | 319
[5 empty] | 303 | 319
[5 empty] | 299 | 324
[5 empty] | 304 | 313
[5 empty] | 300 | 313
[5 empty] | 287 | 308
[5 empty] | 291 | 305
[5 empty] | 298 | 301
[5 empty] | 287 | 296
[5 empty] | 284 | 299
[5 empty] | 283 | 301
[5 empty] | 282 | 296
[5 empty] | 281 | 299
[5 empty] | 278 | 291
[5 empty] | 286 | 293
[5 empty] | 280 | 295
[5 empty] | 277 | 285
[5 empty] | 278 | 289
[5 empty] | 281 | 292
[5 empty] | 280 | 293
[5 empty] | 279 | 294
[5 empty] | 275 | 285
[5 empty] | 272 | 283
[5 empty] | 274 | 287
[5 empty] | 271 | 286
[5 empty] | 273 | 280
[5 empty] | 269 | 281
[5 empty] | 268 | 280
[5 empty] | 270 | 285
[5 empty] | 261 | 282
[5 empty] | 265 | 279
[5 empty] | 264 | 281
[5 empty] | 267 | 283
[5 empty] | 260 | 270
[5 empty] | 260 | 274
[5 empty] | 263 | 275
[5 empty] | 262 | 270
[5 empty] | 258 | 270
[5 empty] | 264 | 276
[5 empty] | 263 | 269
[5 empty] | 263 | 270
[5 empty] | 263 | 281
[5 empty] | 261 | 270
[5 empty] | 260 | 275
[5 empty] | 283 | 288
[5 empty] | 255 | 270
[5 empty] | 257 | 274
[5 empty] | 258 | 266
[5 empty] | 256 | 269
[5 empty] | 255 | 270
[5 empty] | 254 | 265
[5 empty] | 251 | 265
[5 empty] | 253 | 262
[5 empty] | 249 | 257
[5 empty] | 249 | 261
[5 empty] | 245 | 257
[5 empty] | 245 | 259
[5 empty] | 244 | 260
[5 empty] | 240 | 253
[5 empty] | 238 | 247
[5 empty] | 243 | 255
[5 empty] | 242 | 253
[5 empty] | 240 | 250
[5 empty] | 241 | 249
[5 empty] | 252 | 253
[5 empty] | 236 | 258
[5 empty] | 238 | 249
[5 empty] | 237 | 247
[5 empty] | 240 | 247
[5 empty] | 240 | 248
[5 empty] | 225 | 242
[5 empty] | 230 | 238
[5 empty] | 228 | 242
[5 empty] | 228 | 239
[5 empty] | 228 | 239
[5 empty] | 227 | 237
[5 empty] | 228 | 243
[5 empty] | 220 | 233
[5 empty] | 224 | 232
[5 empty] | 217 | 228
[5 empty] | 215 | 234
[5 empty] | 217 | 233
[5 empty] | 222 | 231
[5 empty] | 227 | 232
[5 empty] | 221 | 238
[5 empty] | 226 | 238
[5 empty] | 219 | 230
[5 empty] | 224 | 236
[5 empty] | 219 | 234
[5 empty] | 221 | 232
[5 empty] | 221 | 235
[5 empty] | 218 | 232
[5 empty] | 222 | 240
[5 empty] | 221 | 230
[5 empty] | 216 | 228
[5 empty] | 213 | 225
[5 empty] | 218 | 230
[5 empty] | 213 | 229
[5 empty] | 217 | 223
[5 empty] | 218 | 225
[5 empty] | 220 | 232
[5 empty] | 220 | 225
[5 empty] | 213 | 226
[5 empty] | 216 | 221
[5 empty] | 216 | 230
[5 empty] | 215 | 228
[5 empty] | 222 | 228
[5 empty] | 216 | 227
[5 empty] | 214 | 224
[5 empty] | 213 | 228
[5 empty] | 214 | 222
[5 empty] | 212 | 223
[5 empty] | 212 | 219
[5 empty] | 211 | 222
[5 empty] | 205 | 218
[5 empty] | 209 | 216
[5 empty] | 206 | 214
[5 empty] | 203 | 216
[5 empty] | 210 | 214
[5 empty] | 211 | 218
[5 empty] | 214 | 214
[5 empty] | 211 | 223
[5 empty] | 235 | 224
[5 empty] | 209 | 217
[5 empty] | 206 | 227
[5 empty] | 204 | 212
[5 empty] | 206 | 209
[5 empty] | 205 | 214
[5 empty] | 201 | 216
[5 empty] | 199 | 207
[5 empty] | 198 | 208
[5 empty] | 197 | 209
[5 empty] | 195 | 206
[5 empty] | 197 | 211
[5 empty] | 200 | 213
[5 empty] | 203 | 211
[5 empty] | 203 | 216
[5 empty] | 203 | 207
[5 empty] | 198 | 209
[5 empty] | 205 | 215
[5 empty] | 214 | 207
[5 empty] | 197 | 237
[5 empty] | 191 | 229
[5 empty] | 194 | 204
[5 empty] | 193 | 204
[5 empty] | 193 | 204
[5 empty] | nan | 227
[5 empty] | 193 | 200
[5 empty] | 191 | 197
[5 empty] | 191 | 197
[5 empty] | 189 | 194
[5 empty] | 187 | 195
[5 empty] | 189 | 196
[5 empty] | nan | 197
[5 empty] | 191 | 192
[5 empty] | 189 | 197
[5 empty] | nan | 198
[5 empty] | 189 | 209
[5 empty] | 194 | 200
[5 empty] | 194 | 204
[5 empty] | 197 | 198
[5 empty] | nan | 203
[5 empty] | 208 | 200
[5 empty] | nan | 198
[5 empty] | nan | 200
[5 empty] | 197 | 196
[5 empty] | 195 | 196
[5 empty] | 188 | 198
[5 empty] | 192 | 195
[5 empty] | 189 | 198
[5 empty] | 192 | 205
[5 empty] | 193 | 201
[5 empty] | 193 | 202
[5 empty] | 195 | 215
[5 empty] | 196 | 201
[5 empty] | 197 | 207
[5 empty] | 200 | 218
[5 empty] | 203 | 210
[5 empty] | 198 | 211
[5 empty] | 200 | 206
[5 empty] | 207 | 205
[5 empty] | 195 | 206
[5 empty] | 199 | 209
[5 empty] | 195 | 206
[5 empty] | 200 | 210
[5 empty] | 199 | 209
[5 empty] | 205 | 210
[5 empty] | 202 | 212
[5 empty] | 216 | 214
[5 empty] | 201 | 211
[5 empty] | 199 | 213
[5 empty] | 199 | 206
[5 empty] | 194 | 206
[5 empty] | 196 | 202
[5 empty] | 192 | 201
[5 empty] | 192 | 202
[5 empty] | 199 | 201
[5 empty] | 199 | 208
[5 empty] | 195 | 207
[5 empty] | 202 | 207
[5 empty] | 203 | 214
[5 empty] | 204 | 220
[5 empty] | 211 | 219
[5 empty] | 212 | 222
[5 empty] | 213 | 232
[5 empty] | 215 | 229
[5 empty] | 220 | 227
[5 empty] | 216 | 227
[5 empty] | 218 | 228
[5 empty] | 217 | 226
[5 empty] | 213 | 220
[5 empty] | 212 | 231
[5 empty] | 209 | 225
[5 empty] | 216 | 221
[5 empty] | 209 | 224
[5 empty] | 217 | 231
[5 empty] | 214 | 223
[5 empty] | 221 | 227
[5 empty] | 208 | 219
[5 empty] | 206 | 227
[5 empty] | 203 | 214
[5 empty] | 227 | 216
[5 empty] | 199 | 210
[5 empty] | 206 | 214
[5 empty] | 198 | 211
[5 empty] | 202 | 217
[5 empty] | 196 | 211
[5 empty] | 206 | 202
[5 empty] | 204 | 216
[5 empty] | 201 | 208
[5 empty] | 204 | 208
[5 empty] | 198 | 203
[5 empty] | 216 | 199
[5 empty] | 194 | 202
[5 empty] | 198 | 204
[5 empty] | 200 | 207
[5 empty] | 194 | 210
[5 empty] | 195 | 202
[5 empty] | 195 | 206
[5 empty] | 197 | 200
[5 empty] | 198 | 206
[5 empty] | 196 | 209
[5 empty] | 201 | 217
[5 empty] | 201 | 207
[5 empty] | 202 | 213
[5 empty] | 198 | 205
[5 empty] | 198 | 208
[5 empty] | 198 | 213
[5 empty] | 200 | 210
[5 empty] | 212 | 211
[5 empty] | 196 | 210
[5 empty] | 200 | 205
[5 empty] | 195 | 198
[5 empty] | 199 | 206
[5 empty] | 198 | 207
[5 empty] | 198 | 214
[5 empty] | 201 | 209
[5 empty] | 200 | 209
[5 empty] | 208 | 209
[5 empty] | 201 | 212
[5 empty] | 204 | 214
[5 empty] | 203 | 209
[5 empty] | 206 | 215
[5 empty] | 210 | 213
[5 empty] | 209 | 219
[5 empty] | 213 | 222
[5 empty] | 208 | 224
[5 empty] | 215 | 216
[5 empty] | 223 | 227
[5 empty] | 216 | 230
[5 empty] | 228 | 237
[5 empty] | 231 | 264
[5 empty] | 234 | 244
[5 empty] | 235 | 252
[5 empty] | 229 | 241
[5 empty] | 245 | 238
[5 empty] | 237 | 251
[5 empty] | 232 | 244
[5 empty] | 231 | 252
[5 empty] | 233 | 261
[5 empty] | 240 | 246
[5 empty] | 231 | 245
[5 empty] | 233 | 247
[5 empty] | 234 | 236
[5 empty] | 235 | 242
[5 empty] | 237 | 253
[5 empty] | 255 | 413
[5 empty] | 233 | 244
[5 empty] | 224 | 243
[5 empty] | 233 | 234
[5 empty] | 231 | 234
[5 empty] | 240 | 231
[5 empty] | 230 | 242
[5 empty] | 230 | 240
[5 empty] | 223 | 251
[5 empty] | 232 | 243
[5 empty] | 230 | 238
[5 empty] | 231 | 244
[5 empty] | 235 | 237
[5 empty] | 233 | 246
[5 empty] | 229 | 250
[5 empty] | 238 | 253
[5 empty] | 239 | 251
[5 empty] | 237 | 251
[5 empty] | 238 | 255
[5 empty] | 247 | 274
[5 empty] | 267 | 265
[5 empty] | 282 | 277
[5 empty] | 283 | 286
[5 empty] | 281 | 295
[5 empty] | 301 | 286
[5 empty] | 270 | 278
[5 empty] | 259 | 286
[5 empty] | 270 | 272
[5 empty] | 258 | 261
[5 empty] | 265 | 258
[5 empty] | 255 | 257
[5 empty] | 253 | 272
[5 empty] | 258 | 258
[5 empty] | 252 | 264
[5 empty] | 256 | 273
[5 empty] | 258 | 277
[5 empty] | 260 | 266
[5 empty] | 250 | 261
[5 empty] | 258 | 285
[5 empty] | 257 | 274
[5 empty] | 249 | 262
[5 empty] | 252 | 266
[5 empty] | 256 | 267
[5 empty] | 264 | 269
[5 empty] | 259 | 274
[5 empty] | 265 | 267
[5 empty] | 269 | 284
[5 empty] | 277 | 282
[5 empty] | 282 | 294
[5 empty] | 285 | 298
[5 empty] | 300 | 313
[5 empty] | 283 | 292
[5 empty] | 291 | 305
[5 empty] | 273 | 294
[5 empty] | 279 | 287
[5 empty] | 262 | 295
[5 empty] | 253 | 262
[5 empty] | 252 | 252
[5 empty] | 235 | 255
[5 empty] | 251 | 242
[5 empty] | 237 | 243
[5 empty] | 232 | 239
[5 empty] | 235 | 249
[5 empty] | 230 | 236
[5 empty] | 250 | 240
[5 empty] | 223 | 244
[5 empty] | 229 | 228
[5 empty] | 218 | 238
[5 empty] | 212 | 235
[5 empty] | 210 | 233
[5 empty] | 202 | 220
[5 empty] | 217 | 201
[5 empty] | 189 | 188
[5 empty] | 182 | 196
[5 empty] | 173 | 187
[5 empty] | 169 | 186
[5 empty] | 172 | 179
[5 empty] | 178 | 171
[5 empty] | 165 | 173
[5 empty] | 167 | 179
[5 empty] | 168 | 183
[5 empty] | 166 | 177
[5 empty] | 168 | 170
[5 empty] | 165 | 170
[5 empty] | 167 | 170
[5 empty] | 163 | 172
[5 empty] | 164 | 178
[5 empty] | 161 | 172
[5 empty] | 160 | 170
[5 empty] | 158 | 169
[5 empty] | 161 | 164
[5 empty] | 159 | 166
[5 empty] | 154 | 173
[5 empty] | 164 | 169
[5 empty] | 161 | 169
[5 empty] | 161 | 177
[5 empty] | 161 | 167
[5 empty] | 159 | 171
[5 empty] | 168 | 160
[5 empty] | 160 | 167
[5 empty] | 162 | 167
[5 empty] | 162 | 173
[5 empty] | 169 | 171
[5 empty] | 170 | 182
[5 empty] | 173 | 182
[5 empty] | 182 | 188
[5 empty] | 208 | 201
[5 empty] | 191 | 209
[5 empty] | 201 | 207
[5 empty] | 211 | 234
[5 empty] | 214 | 222
[5 empty] | 216 | 229
[5 empty] | 219 | 230
[5 empty] | 226 | 244
[5 empty] | 232 | 237
[5 empty] | 224 | 240
[5 empty] | 244 | 252
[5 empty] | 237 | 246
[5 empty] | 237 | 244
[5 empty] | 240 | 255
[5 empty] | 251 | 257
[5 empty] | 248 | 259
[5 empty] | 255 | 271
[5 empty] | 293 | 297
[5 empty] | 289 | 316
[5 empty] | 319 | 335
[5 empty] | 346 | 361
[5 empty] | 363 | 392
[5 empty] | 386 | 396
[5 empty] | 399 | 401
[5 empty] | 395 | 398
[5 empty] | 367 | 388
[5 empty] | 413 | 365
[5 empty] | 325 | 341
[5 empty] | 318 | 316
[5 empty] | 288 | 325
[5 empty] | 282 | 288
[5 empty] | 272 | 279
[5 empty] | 270 | 271
[5 empty] | 267 | 273
[5 empty] | 259 | 268
[5 empty] | 286 | 275
[5 empty] | 257 | 270
[5 empty] | 251 | 267
[5 empty] | 247 | 278
[5 empty] | 251 | 268
[5 empty] | 258 | 247
[5 empty] | 251 | 237
[5 empty] | 242 | 252
[5 empty] | 227 | 244
[5 empty] | 225 | 231
[5 empty] | 225 | 229
[5 empty] | 218 | 240
[5 empty] | 224 | 247
[5 empty] | 215 | 229
[5 empty] | 199 | 243
[5 empty] | 208 | 213
[5 empty] | 195 | 198
[5 empty] | 174 | 192
[5 empty] | 189 | 197
[5 empty] | 160 | 180
[5 empty] | 189 | 173
[5 empty] | 169 | 170
[5 empty] | 150 | 168
[5 empty] | 143 | 165
[5 empty] | 148 | 160
[5 empty] | 141 | 154
[5 empty] | 145 | 154
[5 empty] | 152 | 162
[5 empty] | 156 | 160
[5 empty] | 148 | 178
[5 empty] | 152 | 159
[5 empty] | 150 | 161
[5 empty] | 155 | 161
[5 empty] | 152 | 161
[5 empty] | 153 | 160
[5 empty] | 153 | 160
[5 empty] | 150 | 163
[5 empty] | 150 | 164
[5 empty] | 151 | 162
[5 empty] | 145 | 162
[5 empty] | 147 | 157
[5 empty] | 140 | 157
[5 empty] | 146 | 151
[5 empty] | 144 | 174
[5 empty] | 140 | 153
[5 empty] | 143 | 154
[5 empty] | 142 | 148
[5 empty] | 145 | 158
[5 empty] | 141 | 148
[5 empty] | 144 | 150
[5 empty] | 144 | 151
[5 empty] | 141 | 156
[5 empty] | 144 | 155
[5 empty] | 144 | 163
[5 empty] | 148 | 158
[5 empty] | 149 | 163
[5 empty] | 150 | 159
[5 empty] | 151 | 158
[5 empty] | 150 | 167
[5 empty] | 147 | 158
[5 empty] | 148 | 159
[5 empty] | 145 | 165
[5 empty] | 148 | 157
[5 empty] | 146 | 155
[5 empty] | 145 | 152
[5 empty] | 141 | 154
[5 empty] | 141 | 155
[5 empty] | 145 | 149
[5 empty] | 147 | 155
[5 empty] | 148 | 158
[5 empty] | 150 | 160
[5 empty] | 162 | 154
[5 empty] | 148 | 160
[5 empty] | 151 | 159
[5 empty] | 151 | 160
[5 empty] | 160 | 161
[5 empty] | 153 | 163
[5 empty] | 153 | 160
[5 empty] | 154 | 165
[5 empty] | 161 | 165
[5 empty] | 157 | 159
[5 empty] | 150 | 175
[5 empty] | 151 | 161
[5 empty] | 148 | 164
[5 empty] | 152 | 175
[5 empty] | 156 | 162
[5 empty] | 151 | 163
[5 empty] | 151 | 172
[5 empty] | 149 | 167
[5 empty] | 161 | 162
[5 empty] | 154 | 169
[5 empty] | 155 | 169
[5 empty] | 159 | 184
[5 empty] | 169 | 183
[5 empty] | 170 | 187
[5 empty] | 167 | 196
[5 empty] | 178 | 189
[5 empty] | 168 | 189
[5 empty] | 169 | 192
[5 empty] | 169 | 188
[5 empty] | 170 | 178
[5 empty] | 170 | nan
[5 empty] | 164 | 180
[5 empty] | 165 | 174
[5 empty] | 165 | 174
[5 empty] | 162 | 185
[5 empty] | 161 | 175
[5 empty] | 160 | 169
[5 empty] | 153 | 167
[5 empty] | 150 | 163
[5 empty] | 148 | 156
[5 empty] | 146 | 159
[5 empty] | 146 | 160
[5 empty] | 157 | 163
[5 empty] | 148 | 154
[5 empty] | 147 | 160
[5 empty] | 142 | 158
[5 empty] | 159 | 165
[5 empty] | 143 | 153
[5 empty] | 142 | 156
[5 empty] | 146 | 154
[5 empty] | 137 | 149
[5 empty] | 135 | 149
[5 empty] | 138 | 149
[5 empty] | 133 | 153
[5 empty] | 140 | 152
[5 empty] | 138 | 153
[5 empty] | 138 | 151
[5 empty] | 137 | 148
[5 empty] | 135 | 150
[5 empty] | 133 | 148
[5 empty] | 135 | 146
[5 empty] | 143 | 151
[5 empty] | 135 | 145
[5 empty] | 135 | 158
[5 empty] | 144 | 150
[5 empty] | 135 | 147
[5 empty] | 129 | 142
[5 empty] | 133 | 156
[5 empty] | 134 | 146
[5 empty] | 128 | 143
[5 empty] | 128 | 139
[5 empty] | 130 | 143
[5 empty] | 126 | 137
[5 empty] | 127 | 136
[5 empty] | 129 | 141
[5 empty] | 132 | 150
[5 empty] | 129 | 143
[5 empty] | 128 | 138
[5 empty] | 119 | 134
[5 empty] | 143 | 132
[5 empty] | 116 | 134
[5 empty] | 120 | 118
[5 empty] | 109 | 119
[5 empty] | 109 | 123
[5 empty] | 109 | 120
[5 empty] | 112 | 115
[5 empty] | 105 | 123
[5 empty] | 106 | 134
[5 empty] | 109 | 111
[5 empty] | 104 | 127
[5 empty] | 110 | 107
[5 empty] | 107 | 113
[5 empty] | 107 | 119
[5 empty] | 102 | 109
[5 empty] | 102 | 115
[5 empty] | 101 | 109
[5 empty] | 101 | 106
[5 empty] | 105 | 109
[5 empty] | 107 | 112
[5 empty] | 105 | 114
[5 empty] | 104 | 124
[5 empty] | 107 | 114
[5 empty] | 108 | 153
[5 empty] | 112 | 119
[5 empty] | 109 | 118
[5 empty] | 110 | 121
[5 empty] | 123 | 125
[5 empty] | 113 | 126
[5 empty] | 115 | 126
[5 empty] | 120 | 123
[5 empty] | 115 | 127
[5 empty] | 113 | 127
[5 empty] | 115 | 127
[5 empty] | 109 | 134
[5 empty] | 112 | 122
[5 empty] | 110 | 121
[5 empty] | 107 | 114
[5 empty] | 106 | 113
[5 empty] | 103 | 115
[5 empty] | 108 | 119
[5 empty] | 106 | 113
[5 empty] | 107 | 115
[5 empty] | 110 | 117
[5 empty] | 108 | 115
[5 empty] | 114 | 121
[5 empty] | 150 | 135
[5 empty] | 131 | 136
[5 empty] | 132 | 135
[5 empty] | 131 | 139
[5 empty] | 132 | 139
[5 empty] | 134 | 139
[5 empty] | 128 | 144
[5 empty] | 138 | 149
[5 empty] | 152 | 157
[5 empty] | 152 | 160
[5 empty] | 157 | 156
[5 empty] | 141 | 158
[5 empty] | 144 | 141
[5 empty] | 129 | 140
[5 empty] | 133 | 142
[5 empty] | 138 | 142
[5 empty] | 137 | 149
[5 empty] | 141 | 154
[5 empty] | 138 | 152
[5 empty] | 140 | 160
[5 empty] | 143 | 152
[5 empty] | 146 | 148
[5 empty] | 148 | 156
[5 empty] | 152 | 157
[5 empty] | 155 | 152
[5 empty] | 144 | 154
[5 empty] | 148 | 152
[5 empty] | 142 | 150
[5 empty] | 148 | 148
[5 empty] | 140 | 149
[5 empty] | 147 | 154
[5 empty] | 150 | 150
[5 empty] | 146 | 155
[5 empty] | 169 | 158
[5 empty] | 170 | 166
[5 empty] | 165 | 162
[5 empty] | 157 | 163
[5 empty] | 156 | 168
[5 empty] | 163 | 176
[5 empty] | 172 | 183
[5 empty] | 180 | 193
[5 empty] | 192 | 204
[5 empty] | 187 | 202
[5 empty] | nan | 206
[5 empty] | 197 | 208
[5 empty] | 199 | 215
[5 empty] | 197 | 242
[5 empty] | 196 | 202
[5 empty] | 191 | 199
[5 empty] | 191 | 210
[5 empty] | 181 | 186
[5 empty] | 172 | 182
[5 empty] | 163 | 174
[5 empty] | 152 | 156
[5 empty] | 153 | 168
[5 empty] | 139 | 155
[5 empty] | 151 | 151
[5 empty] | 156 | 169
[5 empty] | 160 | 159
[5 empty] | 149 | 156
[5 empty] | 145 | 155
[5 empty] | 145 | 146
[5 empty] | 151 | 161
[5 empty] | 160 | 163
[5 empty] | 161 | 169
[5 empty] | 161 | 173
[5 empty] | 161 | 169
[5 empty] | 157 | 175
[5 empty] | 166 | 175
[5 empty] | 192 | 185
[5 empty] | 196 | 200
[5 empty] | 202 | 215
[5 empty] | 232 | 245
[5 empty] | 246 | 258
[5 empty] | 253 | 289
[5 empty] | 274 | 274
[5 empty] | 263 | 275
[5 empty] | 270 | 287
[5 empty] | 265 | 278
[5 empty] | 261 | 283
[5 empty] | 278 | 277
[5 empty] | 284 | 283
[5 empty] | 263 | 281
[5 empty] | 260 | 270
[5 empty] | 249 | 268
[5 empty] | 241 | 256
[5 empty] | 232 | 243
[5 empty] | 226 | 227
[5 empty] | 223 | 240
[5 empty] | 235 | 246
[5 empty] | 233 | 231
[5 empty] | 239 | 232
[5 empty] | 220 | 244
[5 empty] | 221 | 228
[5 empty] | 232 | 237
[5 empty] | 232 | 243
[5 empty] | 238 | 240
[5 empty] | 232 | 245
[5 empty] | 237 | 255
[5 empty] | 242 | 245
[5 empty] | 246 | 252
[5 empty] | 252 | 266
[5 empty] | 253 | 258
[5 empty] | 238 | 252
[5 empty] | 248 | 241
[5 empty] | 238 | 263
[5 empty] | 237 | 244
[5 empty] | 242 | 262
[5 empty] | 249 | 257
[5 empty] | 249 | 256
[5 empty] | 253 | 269
[5 empty] | 258 | 262
[5 empty] | 262 | 270
[5 empty] | 271 | 273
[5 empty] | 265 | 280
[5 empty] | 272 | 274
[5 empty] | 264 | 271
[5 empty] | 262 | 272
[5 empty] | 266 | 271
[5 empty] | 265 | 277
[5 empty] | 269 | 279
[5 empty] | 271 | 274
[5 empty] | 293 | 283
[5 empty] | 279 | 349
[5 empty] | 255 | 266
[5 empty] | 251 | 259
[5 empty] | 254 | 253
[5 empty] | 251 | 256
[5 empty] | 255 | 256
[5 empty] | 254 | 264
[5 empty] | 257 | 264
[5 empty] | 262 | 262
[5 empty] | 268 | 269
[5 empty] | 295 | 272
[5 empty] | 267 | 316
[5 empty] | 278 | 275
[5 empty] | 268 | 277
[5 empty] | 272 | 279
[5 empty] | 279 | 287
[5 empty] | 288 | 281
[5 empty] | 274 | 275
[5 empty] | 265 | 269
[5 empty] | 262 | 268
[5 empty] | 258 | 272
[5 empty] | 261 | 284
[5 empty] | 263 | 271
[5 empty] | 275 | 268
[5 empty] | 270 | 272
[5 empty] | 266 | 273
[5 empty] | 266 | 279
[5 empty] | 269 | 279
[5 empty] | 267 | 280
[5 empty] | 275 | 289
[5 empty] | 283 | 332
[5 empty] | 280 | 297
[5 empty] | 291 | 293
[5 empty] | 290 | 302
[5 empty] | 285 | 295
[5 empty] | 292 | 316
[5 empty] | 298 | 295
[5 empty] | 299 | 303
[5 empty] | 295 | 323
[5 empty] | 296 | 300
[5 empty] | 298 | 332
[5 empty] | 293 | 295
[5 empty] | 289 | 296
[5 empty] | 289 | 301
[5 empty] | 285 | 290
[5 empty] | 292 | 312
[5 empty] | 295 | 299
[5 empty] | 296 | 306
[5 empty] | 287 | 294
[5 empty] | 286 | 285
[5 empty] | 280 | 283
[5 empty] | 285 | 288
[5 empty] | 278 | 286
[5 empty] | 276 | 281
[5 empty] | 271 | 275
[5 empty] | 265 | 282
[5 empty] | 268 | 273
[5 empty] | 266 | 277
[5 empty] | 274 | 275
[5 empty] | 268 | 273
[5 empty] | 276 | 282
[5 empty] | 282 | 312
[5 empty] | 290 | 289
[5 empty] | 289 | 293
[5 empty] | 287 | 292
[5 empty] | 281 | 295
[5 empty] | 281 | 292
[5 empty] | 276 | 283
[5 empty] | 282 | 283
[5 empty] | 275 | 296
[5 empty] | 273 | 275
[5 empty] | 280 | 272
[5 empty] | 272 | 283
[5 empty] | 276 | 287
[5 empty] | 268 | 271
[5 empty] | 273 | 268
[5 empty] | 276 | 271
[5 empty] | 265 | 287
[5 empty] | 267 | 279
[5 empty] | 276 | 277
[5 empty] | 264 | 348
[5 empty] | 270 | 272
[5 empty] | 271 | 273
[5 empty] | 269 | 283
[5 empty] | 271 | 299
[5 empty] | 267 | 295
[5 empty] | 283 | 278
[5 empty] | 286 | 285
[5 empty] | 279 | 284
[5 empty] | 287 | 294
[5 empty] | 283 | 287
[5 empty] | 295 | 301
[5 empty] | 291 | 293
[5 empty] | 298 | 304
[5 empty] | 296 | 296
[5 empty] | 293 | 295
[5 empty] | 305 | 296
[5 empty] | 299 | 313
[5 empty] | 297 | 315
[5 empty] | 301 | 304
[5 empty] | 297 | 307
[5 empty] | 302 | 306
[5 empty] | 299 | 307
[5 empty] | 298 | 301
[5 empty] | 301 | 323
[5 empty] | 292 | 298
[5 empty] | 290 | 298
[5 empty] | 287 | 293
[5 empty] | 313 | 291
[5 empty] | 292 | 283
[5 empty] | 302 | 288
[5 empty] | 279 | 285
[5 empty] | 283 | 291
[5 empty] | 276 | 296
[5 empty] | 283 | 285
[5 empty] | 281 | 285
[5 empty] | 276 | 284
[5 empty] | 273 | 281
[5 empty] | 272 | 280
[5 empty] | 278 | 286
[5 empty] | 281 | 279
[5 empty] | 267 | 280
[5 empty] | 274 | 323
[5 empty] | 272 | 278
[5 empty] | 278 | 285
[5 empty] | 285 | 281
[5 empty] | 273 | 281
[5 empty] | 284 | 286
[5 empty] | 280 | 288
[5 empty] | 276 | 295
[5 empty] | 285 | 287
[5 empty] | 280 | 299
[5 empty] | 283 | 284
[5 empty] | 279 | 290
[5 empty] | 288 | 286
[5 empty] | 284 | 287
[5 empty] | 281 | 282
[5 empty] | 283 | 288
[5 empty] | 284 | 288
[5 empty] | 274 | 283
[5 empty] | 281 | 284
[5 empty] | 280 | 288
[5 empty] | 276 | 291
[5 empty] | 280 | 290
[5 empty] | 293 | 293
[5 empty] | 278 | 288
[5 empty] | 286 | 295
[5 empty] | 277 | 293
[5 empty] | 275 | 292
[5 empty] | 275 | 290
[5 empty] | 277 | 289
[5 empty] | 276 | 283
[5 empty] | 282 | 294
[5 empty] | 276 | 281
[5 empty] | 277 | 279
[5 empty] | 275 | 286
[5 empty] | 277 | 301
[5 empty] | 283 | 287
[5 empty] | 281 | 295
[5 empty] | 279 | 294
[5 empty] | 278 | 287
[5 empty] | 285 | 293
[5 empty] | 284 | 298
[5 empty] | 285 | 286
[5 empty] | 290 | 288
[5 empty] | 282 | 287
[5 empty] | 280 | 286
[5 empty] | 279 | 289
[5 empty] | 283 | 291
[5 empty] | 280 | 285
[5 empty] | 277 | 286
[5 empty] | 286 | 287
[5 empty] | 281 | 287
[5 empty] | 282 | 304
[5 empty] | 285 | 299
[5 empty] | 287 | 308
[5 empty] | 292 | 304
[5 empty] | 292 | 291
[5 empty] | 282 | 295
[5 empty] | 292 | 288
[5 empty] | 285 | 298
[5 empty] | 280 | 283
[5 empty] | 278 | 282
[5 empty] | 278 | 285
[5 empty] | 277 | 289
[5 empty] | 282 | 282
[5 empty] | 287 | 283
[5 empty] | 269 | 284
[5 empty] | 274 | 293
[5 empty] | 281 | 283
[5 empty] | 278 | 278
[5 empty] | 272 | 282
[5 empty] | 274 | 278
[5 empty] | 273 | 291
[5 empty] | 275 | 280
[5 empty] | 276 | 283
[5 empty] | 271 | 277
[5 empty] | 268 | 277
[5 empty] | 267 | 279
[5 empty] | 267 | 283
[5 empty] | 274 | 285
[5 empty] | 276 | 279
[5 empty] | 282 | 282
[5 empty] | 277 | 283
[5 empty] | 281 | 279
[5 empty] | 285 | 280
[5 empty] | 278 | 280
[5 empty] | 271 | 292
[5 empty] | 268 | 282
[5 empty] | 274 | 279
[5 empty] | 291 | 279
[5 empty] | 272 | 284
[5 empty] | 278 | 280
[5 empty] | 278 | 283
[5 empty] | 272 | 285
[5 empty] | 273 | 291
[5 empty] | 273 | 289
[5 empty] | 272 | 288
[5 empty] | 284 | 292
[5 empty] | 271 | 280
[5 empty] | 278 | 290
[5 empty] | 283 | 285
[5 empty] | 285 | 293
[5 empty] | 284 | 291
[5 empty] | 290 | 300
[5 empty] | 290 | 287
[5 empty] | 287 | 296
[5 empty] | 302 | 299
[5 empty] | 298 | 298
[5 empty] | 285 | 299
[5 empty] | 285 | 415
[5 empty] | 295 | 289
[5 empty] | 288 | 1252
[5 empty] | 287 | 303
[5 empty] | 287 | 291
[5 empty] | 287 | 301
[5 empty] | 288 | 297
[5 empty] | 289 | 298
[5 empty] | 295 | 299
[5 empty] | 300 | 318
[5 empty] | 313 | 305
[5 empty] | 303 | 309
[5 empty] | 296 | 316
[5 empty] | 298 | 311
[5 empty] | 294 | 307
[5 empty] | 294 | 326
[5 empty] | 296 | 302
[5 empty] | 299 | 315
[5 empty] | 301 | 327
[5 empty] | 295 | 316
[5 empty] | 297 | 313
[5 empty] | 304 | 312
[5 empty] | 295 | 305
[5 empty] | 290 | 303
[5 empty] | 287 | 301
[5 empty] | 293 | 301
[5 empty] | 294 | 299
[5 empty] | 285 | 295
[5 empty] | 283 | 293
[5 empty] | 291 | 310
[5 empty] | 282 | 290
[5 empty] | 287 | 297
[5 empty] | 284 | 297
[5 empty] | 288 | 298
[5 empty] | 291 | 301
[5 empty] | 290 | 299
[5 empty] | 299 | 310
[5 empty] | 300 | 304
[5 empty] | 297 | 315
[5 empty] | 310 | 318
[5 empty] | 304 | 316
[5 empty] | 303 | 313
[5 empty] | 303 | 316
[5 empty] | 294 | 309
[5 empty] | 291 | 309
[5 empty] | 292 | 313
[5 empty] | 294 | 313
[5 empty] | 300 | 313
[5 empty] | 302 | 310
[5 empty] | 305 | 312
[5 empty] | 300 | 322
[5 empty] | 300 | 311
[5 empty] | 293 | 303
[5 empty] | 297 | 301
[5 empty] | 303 | 301
[5 empty] | 291 | 306
[5 empty] | 294 | 301
[5 empty] | 288 | 307
[5 empty] | 297 | 307
[5 empty] | 305 | 297
[5 empty] | 289 | 298
[5 empty] | 289 | 292
[5 empty] | 291 | 309
[5 empty] | 317 | 324
[5 empty] | 290 | 303
[5 empty] | 287 | 308
[5 empty] | 295 | 305
[5 empty] | 303 | 308
[5 empty] | 297 | 304
[5 empty] | 314 | 305
[5 empty] | 297 | 326
[5 empty] | 309 | 312
[5 empty] | 310 | 329
[5 empty] | 305 | 319
[5 empty] | 300 | 330
[5 empty] | 304 | 324
[5 empty] | 303 | 311
[5 empty] | 309 | 309
[5 empty] | 298 | 319
[5 empty] | 300 | 317
[5 empty] | 309 | 327
[5 empty] | 313 | 312
[5 empty] | 319 | 338
[5 empty] | 302 | 318
[5 empty] | 308 | 332
[5 empty] | 306 | 324
[5 empty] | 317 | 328
[5 empty] | 310 | 325
[5 empty] | 339 | 331
[5 empty] | 300 | 317
[5 empty] | 301 | 313
[5 empty] | 310 | 328
[5 empty] | 308 | 307
[5 empty] | 297 | 310
[5 empty] | 295 | 313
[5 empty] | 292 | 302
[5 empty] | 287 | 303
[5 empty] | 278 | 297
[5 empty] | 284 | 293
[5 empty] | 295 | 311
[5 empty] | 281 | 292
[5 empty] | 297 | 293
[5 empty] | 266 | 289
[5 empty] | 278 | 326
[5 empty] | 280 | 291
[5 empty] | 268 | 302
[5 empty] | 279 | 278
[5 empty] | 272 | 283
[5 empty] | 274 | 287
[5 empty] | 279 | 279
[5 empty] | 290 | 281
[5 empty] | 271 | 282
[5 empty] | 304 | 294
[5 empty] | 278 | 288
[5 empty] | 272 | 301
[5 empty] | 277 | 285
[5 empty] | 274 | 313
[5 empty] | 274 | 293
[5 empty] | 275 | 281
[5 empty] | 280 | 283
[5 empty] | 264 | 290
[5 empty] | 267 | 287
[5 empty] | 284 | 277
[5 empty] | 260 | 267
[5 empty] | 260 | 270
[5 empty] | 265 | 278
[5 empty] | 260 | 266
[5 empty] | 289 | 265
[5 empty] | 264 | 269
[5 empty] | 257 | 276
[5 empty] | 255 | 272
[5 empty] | 254 | 263
[5 empty] | 283 | 269
[5 empty] | 257 | 301
[5 empty] | 269 | 282
[5 empty] | 266 | 274
[5 empty] | 264 | 274
[5 empty] | 259 | 275
[5 empty] | 265 | 273
[5 empty] | 256 | 269
[5 empty] | 265 | 273
[5 empty] | 264 | 275
[5 empty] | 260 | 274
[5 empty] | 256 | 278
[5 empty] | 257 | 273
[5 empty] | 266 | 299
[5 empty] | 256 | 263
[5 empty] | 258 | 281
[5 empty] | 261 | 260
[5 empty] | 255 | 265
[5 empty] | 249 | 262
[5 empty] | 257 | 268
[5 empty] | 250 | 259
[5 empty] | 251 | 270
[5 empty] | 253 | 285
[5 empty] | 252 | 259
[5 empty] | 248 | 264
[5 empty] | 271 | 265
[5 empty] | 263 | 260
[5 empty] | 250 | 258
[5 empty] | 251 | 273
[5 empty] | 265 | 272
[5 empty] | 257 | 266
[5 empty] | 253 | 258
[5 empty] | 253 | 266
[5 empty] | 250 | 309
[5 empty] | 257 | 363
[5 empty] | 248 | 267
[5 empty] | 245 | 275
[5 empty] | 247 | 278
[5 empty] | 246 | 264
[5 empty] | 247 | 253
[5 empty] | 246 | 262
[5 empty] | 241 | 276
[5 empty] | 253 | 251
[5 empty] | 237 | 249
[5 empty] | 238 | 246
[5 empty] | 235 | 259
[5 empty] | 236 | 254
[5 empty] | 237 | 242
[5 empty] | 238 | 245
[5 empty] | 242 | 242
[5 empty] | 255 | 242
[5 empty] | 235 | 252
[5 empty] | 242 | 242
[5 empty] | 243 | 272
[5 empty] | 245 | 246
[5 empty] | 240 | 244
[5 empty] | 241 | 248
[5 empty] | 235 | 248
[5 empty] | 237 | 271
[5 empty] | 245 | 244
[5 empty] | 231 | 247
[5 empty] | 234 | 316
[5 empty] | 236 | 259
[5 empty] | 236 | 246
[5 empty] | 243 | 251
[5 empty] | 234 | 257
[5 empty] | 236 | 253
[5 empty] | 233 | 250
[5 empty] | 236 | 252
[5 empty] | 234 | 248
[5 empty] | 234 | 252
[5 empty] | 240 | 248
[5 empty] | 235 | 244
[5 empty] | 237 | 251
[5 empty] | 248 | 248
[5 empty] | 249 | 249
[5 empty] | 227 | 247
[5 empty] | 231 | 239
[5 empty] | 230 | 234
[5 empty] | 226 | 236
[5 empty] | 226 | 233
[5 empty] | 223 | 231
[5 empty] | 223 | 232
[5 empty] | 218 | 236
[5 empty] | 217 | 227
[5 empty] | 213 | 231
[5 empty] | 216 | 226
[5 empty] | 219 | 234
[5 empty] | 219 | 226
[5 empty] | 215 | 238
[5 empty] | 216 | 226
[5 empty] | 214 | 227
[5 empty] | 216 | 221
[5 empty] | 208 | 220
[5 empty] | 210 | 217
[5 empty] | 206 | 227
[5 empty] | 209 | 219
[5 empty] | 205 | 221
[5 empty] | 207 | 217
[5 empty] | 202 | 210
[5 empty] | 200 | 206
[5 empty] | 199 | 210
[5 empty] | 200 | 228
[5 empty] | 202 | 210
[5 empty] | 202 | 208
[5 empty] | 200 | 211
[5 empty] | 202 | 207
[5 empty] | 200 | 209
[5 empty] | 200 | 206
[5 empty] | 198 | 214
[5 empty] | 200 | 208
[5 empty] | 198 | 207
[5 empty] | 199 | 232
[5 empty] | 225 | 207
[5 empty] | 193 | 216
[5 empty] | 194 | 206
[5 empty] | 193 | 203
[5 empty] | 197 | 209
[5 empty] | 196 | 207
[5 empty] | nan | 205
[5 empty] | 196 | 202
[5 empty] | 200 | 203
[5 empty] | nan | 200
[5 empty] | 189 | 200
[5 empty] | 193 | 207
[5 empty] | 194 | 205
[5 empty] | 192 | 204
[5 empty] | 194 | 205
[5 empty] | 193 | 200
[5 empty] | 207 | 205
[5 empty] | 197 | 205
[5 empty] | 196 | 208
[5 empty] | 187 | 202
[5 empty] | nan | 203
[5 empty] | 189 | 199
[5 empty] | 194 | 202
[5 empty] | 198 | 200
[5 empty] | 192 | 212
[5 empty] | 188 | 206
[5 empty] | 219 | 198
[5 empty] | 186 | 199
[5 empty] | 187 | nan
[5 empty] | 188 | 205
[5 empty] | 185 | 202
[5 empty] | 184 | 204
[5 empty] | nan | 193
[5 empty] | nan | 204
[5 empty] | 193 | 194
[5 empty] | 182 | 200
[5 empty] | 183 | 195
[5 empty] | 181 | 192
[5 empty] | 184 | 202
[5 empty] | 184 | nan
[5 empty] | 183 | 191
[5 empty] | 177 | 193
[5 empty] | 181 | 198
[5 empty] | 181 | 196
[5 empty] | 189 | 196
[5 empty] | 182 | 193
[5 empty] | 182 | nan
[5 empty] | 177 | 193
[5 empty] | 182 | 195
[5 empty] | 181 | 187
[5 empty] | 183 | nan
[5 empty] | 179 | nan
[5 empty] | 177 | 191
[5 empty] | 204 | 194
[5 empty] | 182 | 192
[5 empty] | 180 | 195
[5 empty] | 183 | 192
[5 empty] | 185 | 189
[5 empty] | 177 | 187
[5 empty] | 185 | 187
[5 empty] | 183 | 191
[5 empty] | 179 | 185
[5 empty] | 183 | 185
[5 empty] | 179 | 187
[5 empty] | 180 | 189
[5 empty] | 177 | 186
[5 empty] | 178 | 184
[5 empty] | 176 | 188
[5 empty] | 180 | 191
[5 empty] | 176 | 191
[5 empty] | 175 | nan
[5 empty] | 174 | 189
[5 empty] | 180 | 183
[5 empty] | 172 | 185
[5 empty] | 171 | 240
[5 empty] | 170 | 179
[5 empty] | 168 | 177
[5 empty] | 180 | 176
[5 empty] | 169 | 179
[5 empty] | 169 | 177
[5 empty] | 168 | 176
[5 empty] | 170 | 175
[5 empty] | 170 | 178
[5 empty] | 167 | 179
[5 empty] | 169 | 178
[5 empty] | 172 | 181
[5 empty] | 171 | 183
[5 empty] | 170 | 179
[5 empty] | 166 | 182
[5 empty] | 168 | 177
[5 empty] | 166 | 180
[5 empty] | 168 | 176
[5 empty] | 164 | 180
[5 empty] | 164 | 175
[5 empty] | 166 | 176
[5 empty] | 164 | 174
[5 empty] | 167 | 177
[5 empty] | 167 | 175
[5 empty] | 166 | 175
[5 empty] | 172 | 174
[5 empty] | 166 | 169
[5 empty] | 173 | 172
[5 empty] | 166 | 174
[5 empty] | 161 | 171
[5 empty] | 159 | 170
[5 empty] | 158 | 173
[5 empty] | 166 | 171
[5 empty] | 160 | 171
[5 empty] | 161 | 170
[5 empty] | 165 | 170
[5 empty] | 160 | 168
[5 empty] | 161 | 169
[5 empty] | 163 | 176
[5 empty] | 165 | 167
[5 empty] | 160 | 168
[5 empty] | 158 | 173
[5 empty] | 166 | 177
[5 empty] | 160 | 170
[5 empty] | 177 | 173
[5 empty] | 159 | 176
[5 empty] | 177 | 169
[5 empty] | 160 | 174
[5 empty] | 161 | 170
[5 empty] | 163 | 168
[5 empty] | 161 | 168
[5 empty] | 158 | 167
[5 empty] | 156 | 169
[5 empty] | 164 | 169
[5 empty] | 159 | 168
[5 empty] | 160 | 166
[5 empty] | 158 | 170
[5 empty] | 156 | 169
[5 empty] | 168 | 167
[5 empty] | 160 | 166
[5 empty] | 160 | 171
[5 empty] | 161 | 169
[5 empty] | 179 | 171
[5 empty] | 161 | 172
[5 empty] | 160 | 168
[5 empty] | 162 | 172
[5 empty] | 165 | 175
[5 empty] | 164 | 172
[5 empty] | 167 | 179
[5 empty] | 167 | nan
[5 empty] | 166 | 174
[5 empty] | 174 | 173
[5 empty] | 167 | 176
[5 empty] | 166 | 175
[5 empty] | 163 | 175
[5 empty] | 169 | 183
[5 empty] | 170 | 179
[5 empty] | 173 | 179
[5 empty] | 166 | 176
[5 empty] | 170 | 177
[5 empty] | 160 | 180
[5 empty] | 162 | 174
[5 empty] | 166 | 169
[5 empty] | 162 | 169
[5 empty] | 166 | 173
[5 empty] | 163 | 172
[5 empty] | 164 | 176
[5 empty] | 161 | 173
[5 empty] | 166 | 168
[5 empty] | 163 | 168
[5 empty] | 164 | 177
[5 empty] | 165 | 177
[5 empty] | 161 | 177
[5 empty] | 165 | 171
[5 empty] | 163 | 178
[5 empty] | 167 | 175
[5 empty] | 164 | 177
[5 empty] | 165 | 175
[5 empty] | 170 | 177
[5 empty] | 166 | 182
[5 empty] | 168 | 174
[5 empty] | 166 | 182
[5 empty] | 166 | 176
[5 empty] | 168 | 176
[5 empty] | 169 | 255
[5 empty] | 167 | 177
[5 empty] | 170 | 179
[5 empty] | 166 | 180
[5 empty] | 169 | 172
[5 empty] | 165 | 173
[5 empty] | 165 | 178
[5 empty] | 164 | 174
[5 empty] | 167 | 179
[5 empty] | 166 | 172
[5 empty] | 164 | 178
[5 empty] | 173 | 175
[5 empty] | 170 | 171
[5 empty] | 158 | 163
[5 empty] | 158 | 176
[5 empty] | 158 | 167
[5 empty] | 162 | 167
[5 empty] | 159 | 168
[5 empty] | 160 | 177
[5 empty] | 161 | 172
[5 empty] | 165 | 166
[5 empty] | 163 | 176
[5 empty] | 166 | 177
[5 empty] | 167 | 180
[5 empty] | 168 | 179
[5 empty] | 175 | 179
[5 empty] | 170 | 184
[5 empty] | 174 | 181
[5 empty] | 168 | 185
[5 empty] | 168 | 173
[5 empty] | 168 | 173
[5 empty] | 164 | 172
[5 empty] | 165 | 173
[5 empty] | 163 | 173
[5 empty] | 169 | 179
[5 empty] | 178 | 180
[5 empty] | 168 | 179
[5 empty] | 172 | 186
[5 empty] | 171 | 180
[5 empty] | 172 | 178
[5 empty] | 176 | 181
[5 empty] | 174 | 183
[5 empty] | 177 | 185
[5 empty] | 184 | nan
[5 empty] | 177 | 189
[5 empty] | 188 | 189
[5 empty] | 189 | 199
[5 empty] | 188 | 202
[5 empty] | nan | 196
[5 empty] | 186 | 198
[5 empty] | 191 | 200
[5 empty] | 186 | 196
[5 empty] | 192 | 200
[5 empty] | nan | 208
[5 empty] | 192 | 196
[5 empty] | 188 | 201
[5 empty] | 193 | 203
[5 empty] | 191 | 195
[5 empty] | 215 | 201
[5 empty] | 195 | 202
[5 empty] | 194 | 206
[5 empty] | 187 | 198
[5 empty] | nan | 201
[5 empty] | 187 | 212
[5 empty] | 185 | 197
[5 empty] | 188 | 204
[5 empty] | 193 | 197
[5 empty] | 202 | 204
[5 empty] | 197 | 205
[5 empty] | 199 | 207
[5 empty] | 203 | 216
[5 empty] | 202 | 221
[5 empty] | 212 | 212
[5 empty] | 203 | 220
[5 empty] | 209 | 209
[5 empty] | 207 | 213
[5 empty] | 208 | 214
[5 empty] | 214 | 220
[5 empty] | 207 | 222
[5 empty] | 213 | 224
[5 empty] | 222 | 223
[5 empty] | 215 | 228
[5 empty] | 220 | 224
[5 empty] | 212 | 225
[5 empty] | 212 | 216
[5 empty] | 212 | 217
[5 empty] | 200 | 213
[5 empty] | 211 | 211
[5 empty] | 197 | 207
[5 empty] | 205 | 237
[5 empty] | 204 | 218
[5 empty] | 204 | 210
[5 empty] | 201 | 207
[5 empty] | 221 | 214
[5 empty] | 201 | 213
[5 empty] | 209 | 212
[5 empty] | 231 | 214
[5 empty] | 206 | 223
[5 empty] | 206 | 213
[5 empty] | 210 | 212
[5 empty] | 205 | 209
[5 empty] | 206 | 208
[5 empty] | 206 | 209
[5 empty] | 199 | 211
[5 empty] | 196 | 220
[5 empty] | 198 | 209
[5 empty] | 196 | 202
[5 empty] | 194 | 216
[5 empty] | 195 | 204
[5 empty] | 189 | 203
[5 empty] | 191 | 200
[5 empty] | 187 | 198
[5 empty] | 186 | 198
[5 empty] | 186 | 191
[5 empty] | 186 | 196
[5 empty] | 189 | 199
[5 empty] | 185 | 200
[5 empty] | 192 | 208
[5 empty] | 196 | 198
[5 empty] | nan | 196
[5 empty] | 197 | 194
[5 empty] | 189 | 197
[5 empty] | 188 | 192
[5 empty] | 187 | 189
[5 empty] | 189 | 191
[5 empty] | 187 | 194
[5 empty] | 192 | 195
[5 empty] | 191 | 203
[5 empty] | 198 | 207
[5 empty] | 196 | 230
[5 empty] | 193 | 200
[5 empty] | 197 | 200
[5 empty] | 208 | 201
[5 empty] | 201 | 200
[5 empty] | 192 | 207
[5 empty] | 194 | 204
[5 empty] | 196 | 202
[5 empty] | 196 | 214
[5 empty] | 192 | 205
[5 empty] | 201 | 209
[5 empty] | 195 | 205
[5 empty] | 197 | 207
[5 empty] | 195 | 201
[5 empty] | 193 | 210
[5 empty] | 202 | 214
[5 empty] | 222 | 216
[5 empty] | 212 | 239
[5 empty] | 219 | 240
[5 empty] | 221 | 230
[5 empty] | 245 | 240
[5 empty] | 300 | 238
[5 empty] | 251 | 245
[5 empty] | 232 | 249
[5 empty] | 229 | 246
[5 empty] | 238 | 241
[5 empty] | 239 | 241
[5 empty] | 264 | 239
[5 empty] | 227 | 241
[5 empty] | 237 | 235
[5 empty] | 244 | 238
[5 empty] | 233 | 259
[5 empty] | 228 | 254
[5 empty] | 236 | 240
[5 empty] | 229 | 242
[5 empty] | 224 | 242
[5 empty] | 226 | 235
[5 empty] | 229 | 245
[5 empty] | 246 | 260
[5 empty] | 226 | 248
[5 empty] | 226 | 246
[5 empty] | 224 | 248
[5 empty] | 224 | 254
[5 empty] | 230 | 229
[5 empty] | 216 | 224
[5 empty] | 221 | 218
[5 empty] | 217 | 221
[5 empty] | 227 | 245
[5 empty] | 208 | 218
[5 empty] | 218 | 237
[5 empty] | 211 | 212
[5 empty] | 214 | 215
[5 empty] | 193 | 217
[5 empty] | 187 | 209
[5 empty] | 186 | 206
[5 empty] | 186 | 191
[5 empty] | 186 | 200
[5 empty] | 187 | 196
[5 empty] | 186 | 188
[5 empty] | 182 | 191
[5 empty] | 187 | 196
[5 empty] | 188 | 196
[5 empty] | 183 | 197
[5 empty] | 194 | 204
[5 empty] | 185 | 191
[5 empty] | 186 | 229
[5 empty] | 189 | 195
[5 empty] | 180 | nan
[5 empty] | 184 | 206
[5 empty] | nan | 189
[5 empty] | 177 | 186
[5 empty] | 185 | 196
[5 empty] | 182 | 197
[5 empty] | 179 | nan
[5 empty] | 180 | 194
[5 empty] | 185 | 192
[5 empty] | 189 | 201
[5 empty] | 188 | 196
[5 empty] | 194 | 198
[5 empty] | 197 | 198
[5 empty] | 191 | 197
[5 empty] | 195 | 209
[5 empty] | 201 | 214
[5 empty] | 204 | 210
[5 empty] | 201 | 211
[5 empty] | 204 | 211
[5 empty] | 204 | 212
[5 empty] | 197 | 213
[5 empty] | 205 | 211
[5 empty] | 211 | 219
[5 empty] | 209 | 218
[5 empty] | 208 | 215
[5 empty] | 208 | 221
[5 empty] | 212 | 234
[5 empty] | 199 | 216
[5 empty] | 198 | 229
[5 empty] | 197 | 207
[5 empty] | 199 | 218
[5 empty] | nan | 196
[5 empty] | 194 | nan
[5 empty] | 186 | 211
[5 empty] | 189 | 196
[5 empty] | 191 | 207
[5 empty] | 189 | 196
[5 empty] | 199 | 198
[5 empty] | 187 | 196
[5 empty] | 186 | 194
[5 empty] | 174 | 184
[5 empty] | 178 | 178
[5 empty] | 195 | 178
[5 empty] | 166 | 202
[5 empty] | 165 | 179
[5 empty] | 170 | 179
[5 empty] | 169 | 176
[5 empty] | 164 | 179
[5 empty] | 162 | 173
[5 empty] | 161 | 173
[5 empty] | 164 | 177
[5 empty] | 157 | 166
[5 empty] | 164 | 169
[5 empty] | 161 | 171
[5 empty] | 158 | 170
[5 empty] | 162 | 172
[5 empty] | 163 | 169
[5 empty] | 157 | 168
[5 empty] | 156 | 169
[5 empty] | 154 | 164
[5 empty] | 157 | 167
[5 empty] | 157 | 160
[5 empty] | 155 | 159
[5 empty] | 151 | 158
[5 empty] | 149 | 157
[5 empty] | 147 | 156
[5 empty] | 147 | 158
[5 empty] | 149 | 158
[5 empty] | 144 | 155
[5 empty] | 144 | 156
[5 empty] | 146 | 153
[5 empty] | 143 | 153
[5 empty] | 150 | 153
[5 empty] | 145 | 149
[5 empty] | 144 | 154
[5 empty] | 143 | 162
[5 empty] | 140 | 148
[5 empty] | 139 | 150
[5 empty] | 140 | 151
[5 empty] | 136 | 171
[5 empty] | 143 | 148
[5 empty] | 138 | 146
[5 empty] | 163 | 148
[5 empty] | 138 | 147
[5 empty] | 134 | 146
[5 empty] | 141 | 144
[5 empty] | 138 | 146
[5 empty] | 136 | 148
[5 empty] | 141 | 148
[5 empty] | 141 | 151
[5 empty] | 143 | 149
[5 empty] | 141 | 147
[5 empty] | 129 | 141
[5 empty] | 127 | 140
[5 empty] | 125 | 134
[5 empty] | 125 | 131
[5 empty] | 124 | 131
[5 empty] | 124 | 133
[5 empty] | 125 | 137
[5 empty] | 122 | 129
[5 empty] | 124 | 134
[5 empty] | 122 | 130
[5 empty] | 118 | 128
[5 empty] | 115 | 127
[5 empty] | 120 | 125
[5 empty] | 120 | 128
[5 empty] | 120 | 128
[5 empty] | 116 | 125
[5 empty] | 117 | 124
[5 empty] | 111 | 120
[5 empty] | 107 | 122
[5 empty] | 108 | 118
[5 empty] | 111 | 122
[5 empty] | 115 | 142
[5 empty] | 107 | 116
[5 empty] | 113 | 118
[5 empty] | 112 | 125
[5 empty] | 113 | 134
[5 empty] | 114 | 126
[5 empty] | 109 | 121
[5 empty] | 111 | 118
[5 empty] | 112 | 127
[5 empty] | 114 | 121
[5 empty] | 109 | 123
[5 empty] | 108 | 126
[5 empty] | 109 | 129
[5 empty] | 115 | 120
[5 empty] | 107 | 111
[5 empty] | 111 | 114
[5 empty] | 112 | 115
[5 empty] | 104 | 115
[5 empty] | 108 | 117
[5 empty] | 110 | 119
[5 empty] | 103 | 115
[5 empty] | 112 | 116
[5 empty] | 108 | 115
[5 empty] | 106 | 113
[5 empty] | 107 | 113
[5 empty] | 109 | 120
[5 empty] | 117 | 130
[5 empty] | 122 | 135
[5 empty] | 128 | 137
[5 empty] | 125 | 133
[5 empty] | 131 | 135
[5 empty] | 115 | 134
[5 empty] | 118 | 126
[5 empty] | 122 | 124
[5 empty] | 108 | 122
[5 empty] | 124 | 120
[5 empty] | 108 | 127
[5 empty] | 109 | 118
[5 empty] | 107 | 125
[5 empty] | 106 | 120
[5 empty] | 109 | 124
[5 empty] | 112 | 124
[5 empty] | 111 | 122
[5 empty] | 114 | 135
[5 empty] | 120 | 124
[5 empty] | 113 | 127
[5 empty] | 113 | 125
[5 empty] | 109 | 119
[5 empty] | 111 | 118
[5 empty] | 132 | 125
[5 empty] | 109 | 120
[5 empty] | 105 | 124
[5 empty] | 113 | 119
[5 empty] | 107 | 112
[5 empty] | 101 | 113
[5 empty] | 102 | 112
[5 empty] | 102 | 114
[5 empty] | 102 | 108
[5 empty] | 99 | 112
[5 empty] | 98 | 108
[5 empty] | 108 | 108
[5 empty] | 96 | 109
[5 empty] | 106 | 111
[5 empty] | 106 | 121
[5 empty] | 99 | 110
[5 empty] | 116 | 110
[5 empty] | 99 | 110
[5 empty] | 105 | 110
[5 empty] | 104 | 109
[5 empty] | 105 | 124
[5 empty] | 105 | 112
[5 empty] | 102 | 112
[5 empty] | 99 | 109
[5 empty] | 102 | 113
[5 empty] | 99 | 110
[5 empty] | 100 | 114
[5 empty] | 100 | 128
[5 empty] | 100 | 111
[5 empty] | 101 | 130
[5 empty] | 104 | 117
[5 empty] | 102 | 111
[5 empty] | 106 | 116
[5 empty] | 107 | 112
[5 empty] | 106 | 113
[5 empty] | 108 | 115
[5 empty] | 107 | 111
[5 empty] | 105 | 115
[5 empty] | 107 | 116
[5 empty] | 108 | 118
[5 empty] | 104 | 108
[5 empty] | 107 | 118
[5 empty] | 108 | 115
[5 empty] | 116 | 118
[5 empty] | 110 | 119
[5 empty] | 108 | 125
[5 empty] | 111 | 119
[5 empty] | 112 | 113
[5 empty] | 131 | 118
[5 empty] | 112 | 117
[5 empty] | 108 | 119
[5 empty] | 107 | 122
[5 empty] | 117 | 128
[5 empty] | 111 | 123
[5 empty] | 111 | 119
[5 empty] | 108 | 121
[5 empty] | 112 | 123
[5 empty] | 116 | 122
[5 empty] | 117 | 128
[5 empty] | 118 | 133
[5 empty] | 120 | 129
[5 empty] | 120 | 132
[5 empty] | 125 | 134
[5 empty] | 121 | 129
[5 empty] | 116 | 147
[5 empty] | 151 | 135
[5 empty] | 125 | 139
[5 empty] | 129 | 136
[5 empty] | 136 | 137
[5 empty] | 129 | 142
[5 empty] | 132 | 147
[5 empty] | 129 | 141
[5 empty] | 138 | 142
[5 empty] | 134 | 148
[5 empty] | 134 | 157
[5 empty] | 142 | 157
[5 empty] | 144 | 176
[5 empty] | 154 | 168
[5 empty] | 163 | 197
[5 empty] | 166 | 181
[5 empty] | 169 | 184
[5 empty] | 179 | 187
[5 empty] | 171 | 215
[5 empty] | 167 | 189
[5 empty] | 163 | 178
[5 empty] | 167 | 178
[5 empty] | 149 | 199
[5 empty] | 150 | 164
[5 empty] | 146 | 164
[5 empty] | 143 | 179
[5 empty] | 140 | 156
[5 empty] | 143 | 153
[5 empty] | 146 | 151
[5 empty] | 159 | 155
[5 empty] | 141 | 157
[5 empty] | 134 | 146
[5 empty] | 130 | 147
[5 empty] | 134 | 139
[5 empty] | 145 | 158
[5 empty] | 130 | 139
[5 empty] | 124 | 145
[5 empty] | 130 | 142
[5 empty] | 132 | 136
[5 empty] | 129 | 138
[5 empty] | 128 | 140
[5 empty] | 121 | 134
[5 empty] | 137 | 139
[5 empty] | 128 | 136
[5 empty] | 123 | 135
[5 empty] | 120 | 141
[5 empty] | 125 | 133
[5 empty] | 116 | 129
[5 empty] | 120 | 130
[5 empty] | 114 | 132
[5 empty] | 118 | 135
[5 empty] | 120 | 128
[5 empty] | 122 | 129
[5 empty] | 120 | 142
[5 empty] | 118 | 131
[5 empty] | 133 | 136
[5 empty] | 120 | 134
[5 empty] | 122 | 134
[5 empty] | 120 | 147
[5 empty] | 125 | 137
[5 empty] | 125 | 135
[5 empty] | 124 | 137
[5 empty] | 122 | 137
[5 empty] | 123 | 131
[5 empty] | 136 | 139
[5 empty] | 123 | 134
[5 empty] | 120 | 134
[5 empty] | 120 | 127
[5 empty] | 120 | 130
[5 empty] | 117 | 137
[5 empty] | 118 | 130
[5 empty] | 114 | 125
[5 empty] | 114 | 123
[5 empty] | 120 | 124
[5 empty] | 115 | 124
[5 empty] | 118 | 126
[5 empty] | 108 | 126
[5 empty] | 111 | 128
[5 empty] | 110 | 121
[5 empty] | 111 | 122
[5 empty] | 133 | 126
[5 empty] | 112 | 120
[5 empty] | 115 | 121
[5 empty] | 111 | 116
[5 empty] | 109 | 120
[5 empty] | 108 | 125
[5 empty] | 109 | 122
[5 empty] | 113 | 124
[5 empty] | 114 | 135
[5 empty] | 116 | 135
[5 empty] | 119 | 127
[5 empty] | 120 | 129
[5 empty] | 112 | 122
[5 empty] | 113 | 122
[5 empty] | 109 | 124
[5 empty] | 110 | 122
[5 empty] | 114 | 134
[5 empty] | 110 | 121
[5 empty] | 113 | 137
[5 empty] | 116 | 121
[5 empty] | 117 | 127
[5 empty] | 121 | 134
[5 empty] | 133 | 145
[5 empty] | 148 | 155
[5 empty] | 142 | 150
[5 empty] | 139 | 143
[5 empty] | 142 | 146
[5 empty] | 179 | 150
[5 empty] | 141 | 158
[5 empty] | 150 | 158
[5 empty] | 140 | 160
[5 empty] | 141 | 162
[5 empty] | 145 | 155
[5 empty] | 143 | 157
[5 empty] | 147 | 157
[5 empty] | 137 | 149
[5 empty] | 139 | 149
[5 empty] | 142 | 160
[5 empty] | 142 | 155
[5 empty] | 146 | 153
[5 empty] | 149 | 155
[5 empty] | 147 | 161
[5 empty] | 147 | 163
[5 empty] | 144 | 154
[5 empty] | 185 | 151
[5 empty] | 144 | 154
[5 empty] | 139 | 145
[5 empty] | 137 | 168
[5 empty] | 148 | 143
[5 empty] | 138 | 150
[5 empty] | 141 | 148
[5 empty] | 137 | 146
[5 empty] | 134 | 152
[5 empty] | 136 | 144
[5 empty] | 135 | 142
[5 empty] | 134 | 144
[5 empty] | 135 | 138
[5 empty] | 131 | 148
[5 empty] | 125 | 137
[5 empty] | 131 | 137
[5 empty] | 128 | 140
[5 empty] | 125 | 141
[5 empty] | 125 | 138
[5 empty] | 137 | 138
[5 empty] | 133 | 136
[5 empty] | 137 | 141
[5 empty] | 136 | 144
[5 empty] | 133 | 146
[5 empty] | 130 | 145
[5 empty] | 132 | 142
[5 empty] | 136 | 144
[5 empty] | 135 | 147
[5 empty] | 140 | 152
[5 empty] | 142 | 154
[5 empty] | 141 | 155
[5 empty] | 141 | 150
[5 empty] | 142 | 154
[5 empty] | 146 | 150
[5 empty] | 151 | 153
[5 empty] | 140 | 146
[5 empty] | 140 | 149
[5 empty] | 144 | 152
[5 empty] | 145 | 152
[5 empty] | 146 | 153
[5 empty] | 140 | 156
[5 empty] | 145 | 150
[5 empty] | 144 | 153
[5 empty] | 148 | 152
[5 empty] | 146 | 155
[5 empty] | 150 | 157
[5 empty] | 150 | 158
[5 empty] | 149 | 163
[5 empty] | 149 | 159
[5 empty] | 150 | 158
[5 empty] | 153 | 156
[5 empty] | 147 | 155
[5 empty] | 147 | 157
[5 empty] | 148 | 154
[5 empty] | 150 | 162
[5 empty] | 146 | 153
[5 empty] | 150 | 159
[5 empty] | 150 | 156
[5 empty] | 153 | 158
[5 empty] | 155 | 165
[5 empty] | 151 | 161
[5 empty] | 154 | 162
[5 empty] | 155 | 158
[5 empty] | 152 | 157
[5 empty] | 152 | 164
[5 empty] | 156 | 169
[5 empty] | 155 | 161
[5 empty] | 156 | 163
[5 empty] | 157 | 171
[5 empty] | 160 | 167
[5 empty] | 162 | 169
[5 empty] | 163 | 170
[5 empty] | 183 | 174
[5 empty] | 172 | 171
[5 empty] | 168 | 178
[5 empty] | 171 | 179
[5 empty] | 184 | 175
[5 empty] | 205 | 175
[5 empty] | 172 | 179
[5 empty] | 173 | 178
[5 empty] | 173 | 183
[5 empty] | 180 | 185
[5 empty] | 177 | 189
[5 empty] | 180 | 187
[5 empty] | 187 | 189
[5 empty] | 186 | 199
[5 empty] | 196 | 201
[5 empty] | 193 | 198
[5 empty] | 188 | 197
[5 empty] | 192 | 203
[5 empty] | nan | 206
[5 empty] | nan | 196
[5 empty] | 196 | 202
[5 empty] | 198 | 199
[5 empty] | 196 | 211
[5 empty] | 202 | 209
[5 empty] | 205 | 214
[5 empty] | 204 | 213
[5 empty] | 209 | 214
[5 empty] | 207 | 213
[5 empty] | 204 | 229
[5 empty] | 211 | 217
[5 empty] | 211 | 223
[5 empty] | 222 | 219
[5 empty] | 223 | 221
[5 empty] | 218 | 240
[5 empty] | 224 | 231
[5 empty] | 231 | 226
[5 empty] | 228 | 229
[5 empty] | 222 | 240
[5 empty] | 228 | 238
[5 empty] | 235 | 238
[5 empty] | 239 | 243
[5 empty] | 241 | 243
[5 empty] | 237 | 242
[5 empty] | 239 | 240
[5 empty] | 236 | 240
[5 empty] | 240 | 240
[5 empty] | 237 | 244
[5 empty] | 239 | 249
[5 empty] | 243 | 243
[5 empty] | 240 | 250
[5 empty] | 243 | 245
[5 empty] | 239 | 240
[5 empty] | 268 | 251
[5 empty] | 237 | 245
[5 empty] | 239 | 245
[5 empty] | 247 | 251
[5 empty] | 249 | 252
[5 empty] | 246 | 252
[5 empty] | 253 | 261
[5 empty] | 253 | 260
[5 empty] | 251 | 263
[5 empty] | 254 | 265
[5 empty] | 251 | 261
[5 empty] | 255 | 272
[5 empty] | 250 | 259
[5 empty] | 248 | 255
[5 empty] | 247 | 254
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 241 | 256
[5 empty] | 254 | 249
[5 empty] | 251 | 257
[5 empty] | 251 | 258
[5 empty] | 265 | 257
[5 empty] | 251 | 273
[5 empty] | 248 | 254
[5 empty] | 256 | 266
[5 empty] | 247 | 256
[5 empty] | 244 | 258
[5 empty] | 248 | 259
[5 empty] | 249 | 255
[5 empty] | 249 | 265
[5 empty] | 241 | 253
[5 empty] | 258 | 255
[5 empty] | 250 | 250
[5 empty] | 261 | 259
[5 empty] | 246 | 255
[5 empty] | 249 | 262
[5 empty] | 250 | 264
[5 empty] | 248 | 277
[5 empty] | 270 | 265
[5 empty] | 257 | 263
[5 empty] | 254 | 280
[5 empty] | 252 | 257
[5 empty] | 254 | 266
[5 empty] | 268 | 257
[5 empty] | 255 | 309
[5 empty] | 250 | 262
[5 empty] | 251 | 260
[5 empty] | 248 | 266
[5 empty] | 251 | 259
[5 empty] | 248 | 272
[5 empty] | 249 | 254
[5 empty] | 249 | 258
[5 empty] | 252 | 255
[5 empty] | 251 | 254
[5 empty] | 253 | 264
[5 empty] | 268 | 257
[5 empty] | 251 | 265
[5 empty] | 248 | 255
[5 empty] | 257 | 253
[5 empty] | 254 | 257
[5 empty] | 251 | 255
[5 empty] | 263 | 262
[5 empty] | 251 | 255
[5 empty] | 248 | 269
[5 empty] | 251 | 260
[5 empty] | 247 | 259
[5 empty] | 249 | 258
[5 empty] | 252 | 250
[5 empty] | 250 | 254
[5 empty] | 260 | 260
[5 empty] | 252 | 264
[5 empty] | 259 | 260
[5 empty] | 259 | 268
[5 empty] | 249 | 264
[5 empty] | 255 | 277
[5 empty] | 264 | 269
[5 empty] | 256 | 265
[5 empty] | 262 | 263
[5 empty] | 257 | 289
[5 empty] | 260 | 269
[5 empty] | 258 | 264
[5 empty] | 252 | 259
[5 empty] | 255 | 267
[5 empty] | 252 | 260
[5 empty] | 265 | 267
[5 empty] | 255 | 264
[5 empty] | 256 | 265
[5 empty] | 257 | 268
[5 empty] | 264 | 270
[5 empty] | 254 | 264
[5 empty] | 266 | 263
[5 empty] | 252 | 268
[5 empty] | 258 | 264
[5 empty] | 257 | 266
[5 empty] | 259 | 272
[5 empty] | 265 | 273
[5 empty] | 265 | 272
[5 empty] | 262 | 273
[5 empty] | 268 | 274
[5 empty] | 269 | 280
[5 empty] | 279 | 276
[5 empty] | 260 | 273
[5 empty] | 266 | 274
[5 empty] | 267 | 278
[5 empty] | 265 | 282
[5 empty] | 265 | 281
[5 empty] | 269 | 274
[5 empty] | 269 | 273
[5 empty] | 270 | 273
[5 empty] | 268 | 276
[5 empty] | 256 | 264
[5 empty] | 258 | 262
[5 empty] | 251 | 256
[5 empty] | 248 | 254
[5 empty] | 254 | 258
[5 empty] | 266 | 262
[5 empty] | 250 | 265
[5 empty] | 246 | 261
[5 empty] | 260 | 257
[5 empty] | 254 | 260
[5 empty] | 246 | 258
[5 empty] | 246 | 271
[5 empty] | 242 | 250
[5 empty] | 250 | 248
[5 empty] | 239 | 251
[5 empty] | 238 | 247
[5 empty] | 240 | 250
[5 empty] | 243 | 246
[5 empty] | 243 | 252
[5 empty] | 240 | 248
[5 empty] | 238 | 247
[5 empty] | 253 | 245
[5 empty] | 241 | 244
[5 empty] | 239 | 245
[5 empty] | 252 | 248
[5 empty] | 244 | 248
[5 empty] | 247 | 255
[5 empty] | 246 | 257
[5 empty] | 254 | 259
[5 empty] | 249 | 258
[5 empty] | 254 | 250
[5 empty] | 242 | 247
[5 empty] | 239 | 252
[5 empty] | 249 | 247
[5 empty] | 246 | 256
[5 empty] | 263 | 257
[5 empty] | 246 | 252
[5 empty] | 241 | 246
[5 empty] | 248 | 250
[5 empty] | 238 | 250
[5 empty] | 245 | 251
[5 empty] | 240 | 251
[5 empty] | 242 | 245
[5 empty] | 238 | 248
[5 empty] | 236 | 243
[5 empty] | 258 | 243
[5 empty] | 234 | 244
[5 empty] | 238 | 245
[5 empty] | 232 | 242
[5 empty] | 242 | 246
[5 empty] | 235 | 243
[5 empty] | 249 | 256
[5 empty] | 240 | 253
[5 empty] | 242 | 252
[5 empty] | 247 | 254
[5 empty] | 253 | 269
[5 empty] | 251 | 261
[5 empty] | 253 | 283
[5 empty] | 256 | 264
[5 empty] | 261 | 261
[5 empty] | 267 | 271
[5 empty] | 270 | 265
[5 empty] | 265 | 267
[5 empty] | 261 | 261
[5 empty] | 254 | 270
[5 empty] | 257 | 264
[5 empty] | 251 | 257
[5 empty] | 253 | 259
[5 empty] | 254 | 263
[5 empty] | 253 | 303
[5 empty] | 257 | 265
[5 empty] | 254 | 258
[5 empty] | 252 | 264
[5 empty] | 258 | 264
[5 empty] | 257 | 262
[5 empty] | 253 | 263
[5 empty] | 251 | 265
[5 empty] | 261 | 268
[5 empty] | 258 | 265
[5 empty] | 257 | 257
[5 empty] | 251 | 266
[5 empty] | 248 | 254
[5 empty] | 244 | 260
[5 empty] | 241 | 245
[5 empty] | 233 | 243
[5 empty] | 234 | 238
[5 empty] | 228 | 236
[5 empty] | 236 | 237
[5 empty] | 234 | 242
[5 empty] | 233 | 244
[5 empty] | 232 | 243
[5 empty] | 239 | 239
[5 empty] | 235 | 245
[5 empty] | 234 | 239
[5 empty] | 234 | 237
[5 empty] | 238 | 241
[5 empty] | 231 | 244
[5 empty] | 234 | 246
[5 empty] | 233 | 245
[5 empty] | 233 | 242
[5 empty] | 231 | 242
[5 empty] | 237 | 240
[5 empty] | 242 | 249
[5 empty] | 240 | 248
[5 empty] | 244 | 249
[5 empty] | 248 | 252
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 242 | 257
[5 empty] | 250 | 254
[5 empty] | 249 | 256
[5 empty] | 243 | 248
[5 empty] | 242 | 246
[5 empty] | 244 | 257
[5 empty] | 244 | 247
[5 empty] | 247 | 246
[5 empty] | 242 | 254
[5 empty] | 242 | 246
[5 empty] | 237 | 244
[5 empty] | 236 | 250
[5 empty] | 236 | 242
[5 empty] | 248 | 248
[5 empty] | 243 | 246
[5 empty] | 241 | 246
[5 empty] | 240 | 252
[5 empty] | 239 | 260
[5 empty] | 237 | 243
[5 empty] | 244 | 255
[5 empty] | 245 | 251
[5 empty] | 244 | 258
[5 empty] | 249 | 254
[5 empty] | 253 | 263
[5 empty] | 256 | 261
[5 empty] | 255 | 265
[5 empty] | 261 | 271
[5 empty] | 271 | 273
[5 empty] | 268 | 292
[5 empty] | 272 | 276
[5 empty] | 270 | 283
[5 empty] | 280 | 274
[5 empty] | 272 | 276
[5 empty] | 271 | 292
[5 empty] | 280 | 288
[5 empty] | 278 | 278
[5 empty] | 267 | 277
[5 empty] | 267 | 283
[5 empty] | 275 | 287
[5 empty] | 288 | 294
[5 empty] | 274 | 280
[5 empty] | 269 | 272
[5 empty] | 299 | 275
[5 empty] | 282 | 282
[5 empty] | 274 | 281
[5 empty] | 265 | 273
[5 empty] | 268 | 272
[5 empty] | 267 | 281
[5 empty] | 265 | 280
[5 empty] | 266 | 275
[5 empty] | 266 | 290
[5 empty] | 269 | 272
[5 empty] | 266 | 269
[5 empty] | 269 | 277
[5 empty] | 267 | 283
[5 empty] | 275 | 270
[5 empty] | 279 | 275
[5 empty] | 266 | 280
[5 empty] | 267 | 284
[5 empty] | 286 | 282
[5 empty] | 267 | 267
[5 empty] | 272 | 280
[5 empty] | 261 | 274
[5 empty] | 263 | 271
[5 empty] | 263 | 273
[5 empty] | 261 | 268
[5 empty] | 266 | 276
[5 empty] | 269 | 271
[5 empty] | 267 | 282
[5 empty] | 271 | 272
[5 empty] | 281 | 270
[5 empty] | 269 | 275
[5 empty] | 255 | 273
[5 empty] | 273 | 264
[5 empty] | 262 | 270
[5 empty] | 253 | 255
[5 empty] | 284 | 258
[5 empty] | 258 | 267
[5 empty] | 246 | 251
[5 empty] | 246 | 253
[5 empty] | 240 | 249
[5 empty] | 250 | 248
[5 empty] | 251 | 253
[5 empty] | 240 | 249
[5 empty] | 242 | 250
[5 empty] | 235 | 250
[5 empty] | 238 | 262
[5 empty] | 239 | 251
[5 empty] | 248 | 249
[5 empty] | 242 | 262
[5 empty] | 255 | 257
[5 empty] | 247 | 251
[5 empty] | 247 | 252
[5 empty] | 246 | 267
[5 empty] | 249 | 259
[5 empty] | 254 | 251
[5 empty] | 247 | 250
[5 empty] | 240 | 249
[5 empty] | 237 | 246
[5 empty] | 241 | 247
[5 empty] | 230 | 242
[5 empty] | 230 | 240
[5 empty] | 225 | 233
[5 empty] | 229 | 260
[5 empty] | 224 | 233
[5 empty] | 228 | 241
[5 empty] | 225 | 231
[5 empty] | 228 | 236
[5 empty] | 226 | 233
[5 empty] | 228 | 232
[5 empty] | 224 | 236
[5 empty] | 227 | 237
[5 empty] | 227 | 240
[5 empty] | 230 | 251
[5 empty] | 227 | 237
[5 empty] | 224 | 238
[5 empty] | 222 | 235
[5 empty] | 224 | 242
[5 empty] | 223 | 234
[5 empty] | 236 | 230
[5 empty] | 222 | 228
[5 empty] | 229 | 235
[5 empty] | 217 | 224
[5 empty] | 229 | 227
[5 empty] | 219 | 228
[5 empty] | 222 | 227
[5 empty] | 217 | 224
[5 empty] | 214 | 227
[5 empty] | 220 | 221
[5 empty] | 221 | 228
[5 empty] | 227 | 231
[5 empty] | 222 | 233
[5 empty] | 235 | 246
[5 empty] | 237 | 244
[5 empty] | 237 | 239
[5 empty] | 238 | 240
[5 empty] | 233 | 248
[5 empty] | 238 | 247
[5 empty] | 234 | 247
[5 empty] | 237 | 253
[5 empty] | 241 | 247
[5 empty] | 244 | 257
[5 empty] | 243 | 248
[5 empty] | 239 | 256
[5 empty] | 258 | 262
[5 empty] | 245 | 256
[5 empty] | 242 | 246
[5 empty] | 246 | 276
[5 empty] | 252 | 259
[5 empty] | 248 | 254
[5 empty] | 253 | 256
[5 empty] | 246 | 253
[5 empty] | 248 | 251
[5 empty] | 246 | 256
[5 empty] | 249 | 252
[5 empty] | 240 | 261
[5 empty] | 239 | 248
[5 empty] | 244 | 254
[5 empty] | 241 | 246
[5 empty] | 236 | 243
[5 empty] | 236 | 251
[5 empty] | 236 | 258
[5 empty] | 244 | 248
[5 empty] | 246 | 255
[5 empty] | 245 | 250
[5 empty] | 251 | 249
[5 empty] | 243 | 265
[5 empty] | 248 | 257
[5 empty] | 246 | 251
[5 empty] | 245 | 253
[5 empty] | 248 | 252
[5 empty] | 239 | 252
[5 empty] | 233 | 244
[5 empty] | 234 | 244
[5 empty] | 233 | 235
[5 empty] | 228 | 264
[5 empty] | 222 | 236
[5 empty] | 233 | 228
[5 empty] | 218 | 233
[5 empty] | 228 | 236
[5 empty] | 223 | 239
[5 empty] | 223 | 227
[5 empty] | 219 | 233
[5 empty] | 215 | 228
[5 empty] | 220 | 228
[5 empty] | 228 | 236
[5 empty] | 219 | 231
[5 empty] | 219 | 226
[5 empty] | 216 | 228
[5 empty] | 214 | 229
[5 empty] | 212 | 224
[5 empty] | 217 | 232
[5 empty] | 226 | 224
[5 empty] | 237 | 227
[5 empty] | 228 | 241
[5 empty] | 222 | 230
[5 empty] | 224 | 225
[5 empty] | 222 | 228
[5 empty] | 221 | 231
[5 empty] | 223 | 230
[5 empty] | 225 | 229
[5 empty] | 218 | 227
[5 empty] | 219 | 229
[5 empty] | 222 | 233
[5 empty] | 216 | 240
[5 empty] | 219 | 234
[5 empty] | 218 | 224
[5 empty] | 223 | 235
[5 empty] | 238 | 237
[5 empty] | 222 | 238
[5 empty] | 226 | 229
[5 empty] | 223 | 248
[5 empty] | 222 | 239
[5 empty] | 225 | 232
[5 empty] | 229 | 228
[5 empty] | 223 | 240
[5 empty] | 225 | 249
[5 empty] | 223 | 229
[5 empty] | 231 | 239
[5 empty] | 226 | 230
[5 empty] | 235 | 235
[5 empty] | 224 | 247
[5 empty] | 236 | 236
[5 empty] | 223 | 238
[5 empty] | 235 | 240
[5 empty] | 240 | 241
[5 empty] | 239 | 238
[5 empty] | 259 | 239
[5 empty] | 231 | 243
[5 empty] | 230 | 247
[5 empty] | 233 | 262
[5 empty] | 246 | 269
[5 empty] | 260 | 259
[5 empty] | 240 | 253
[5 empty] | 238 | 250
[5 empty] | 250 | 249
[5 empty] | 235 | 251
[5 empty] | 232 | 239
[5 empty] | 234 | 241
[5 empty] | 236 | 245
[5 empty] | 228 | 237
[5 empty] | 238 | 251
[5 empty] | 231 | 246
[5 empty] | 232 | 241
[5 empty] | 229 | 235
[5 empty] | 228 | 240
[5 empty] | 229 | 237
[5 empty] | 227 | 243
[5 empty] | 227 | 228
[5 empty] | 238 | 234
[5 empty] | 224 | 258
[5 empty] | 228 | 232
[5 empty] | 230 | 236
[5 empty] | 222 | 235
[5 empty] | 222 | 233
[5 empty] | 221 | 233
[5 empty] | 219 | 228
[5 empty] | 220 | 222
[5 empty] | 215 | 226
[5 empty] | 216 | 222
[5 empty] | 208 | 222
[5 empty] | 219 | 228
[5 empty] | 216 | 225
[5 empty] | 219 | 222
[5 empty] | 221 | 232
[5 empty] | 216 | 237
[5 empty] | 220 | 228
[5 empty] | 216 | 238
[5 empty] | 218 | 227
[5 empty] | 216 | 224
[5 empty] | 210 | 216
[5 empty] | 214 | 224
[5 empty] | 210 | 223
[5 empty] | 214 | 218
[5 empty] | 211 | 230
[5 empty] | 213 | 218
[5 empty] | 228 | 244
[5 empty] | 225 | 219
[5 empty] | 209 | 229
[5 empty] | 217 | 228
[5 empty] | 218 | 226
[5 empty] | 215 | 221
[5 empty] | 223 | 227
[5 empty] | 221 | 224
[5 empty] | 216 | 227
[5 empty] | 218 | 225
[5 empty] | 212 | 232
[5 empty] | 215 | 225
[5 empty] | 221 | 230
[5 empty] | 223 | 226
[5 empty] | 222 | 232
[5 empty] | 218 | 227
[5 empty] | 218 | 228
[5 empty] | 215 | 227
[5 empty] | 228 | 223
[5 empty] | 232 | 232
[5 empty] | 219 | 228
[5 empty] | 225 | 244
[5 empty] | 228 | 231
[5 empty] | 229 | 230
[5 empty] | 220 | 227
[5 empty] | 225 | 234
[5 empty] | 227 | 238
[5 empty] | 223 | 248
[5 empty] | 230 | 238
[5 empty] | 230 | 233
[5 empty] | 240 | 267
[5 empty] | 239 | 242
[5 empty] | 230 | 242
[5 empty] | 268 | 238
[5 empty] | 237 | 241
[5 empty] | 265 | 249
[5 empty] | 238 | 254
[5 empty] | 237 | 238
[5 empty] | 235 | 243
[5 empty] | 231 | 236
[5 empty] | 223 | 234
[5 empty] | 230 | 238
[5 empty] | 228 | 240
[5 empty] | 234 | 233
[5 empty] | 223 | 234
[5 empty] | 223 | 229
[5 empty] | 215 | 223
[5 empty] | 248 | 222
[5 empty] | 218 | 222
[5 empty] | 221 | 227
[5 empty] | 216 | 227
[5 empty] | 221 | 222
[5 empty] | 214 | 219
[5 empty] | 213 | 219
[5 empty] | 205 | 233
[5 empty] | 205 | 214
[5 empty] | 231 | 220
[5 empty] | 225 | 222
[5 empty] | 217 | 220
[5 empty] | 217 | 221
[5 empty] | 207 | 218
[5 empty] | 216 | 220
[5 empty] | 216 | 220
[5 empty] | 215 | 215
[5 empty] | 211 | 223
[5 empty] | 210 | 215
[5 empty] | 204 | 211
[5 empty] | 205 | 216
[5 empty] | 199 | 209
[5 empty] | 204 | 209
[5 empty] | 200 | 235
[5 empty] | 204 | 212
[5 empty] | 211 | 211
[5 empty] | 199 | 208
[5 empty] | 194 | 213
[5 empty] | 194 | 204
[5 empty] | 197 | 197
[5 empty] | 195 | 207
[5 empty] | 204 | 203
[5 empty] | 198 | 206
[5 empty] | 194 | 210
[5 empty] | 210 | 203
[5 empty] | 200 | 212
[5 empty] | 200 | 208
[5 empty] | 201 | 209
[5 empty] | 214 | 212
[5 empty] | 210 | 251
[5 empty] | 214 | 226
[5 empty] | 212 | 222
[5 empty] | 213 | 221
[5 empty] | 212 | 216
[5 empty] | 211 | 228
[5 empty] | 208 | 224
[5 empty] | 213 | 225
[5 empty] | 214 | 227
[5 empty] | 217 | 223
[5 empty] | 216 | 236
[5 empty] | 214 | 223
[5 empty] | 217 | 229
[5 empty] | 219 | 226
[5 empty] | 213 | 233
[5 empty] | 219 | 229
[5 empty] | 226 | 239
[5 empty] | 234 | 248
[5 empty] | 245 | 259
[5 empty] | 235 | 241
[5 empty] | 228 | 236
[5 empty] | 224 | 232
[5 empty] | 225 | 238
[5 empty] | 230 | 244
[5 empty] | 227 | 239
[5 empty] | 227 | 237
[5 empty] | 234 | 233
[5 empty] | 231 | 235
[5 empty] | 221 | 232
[5 empty] | 231 | 237
[5 empty] | 274 | 232
[5 empty] | 226 | 234
[5 empty] | 222 | 232
[5 empty] | 229 | 231
[5 empty] | 223 | 221
[5 empty] | 221 | 227
[5 empty] | 210 | 244
[5 empty] | 213 | 219
[5 empty] | 211 | 222
[5 empty] | 205 | 218
[5 empty] | 200 | 214
[5 empty] | 198 | 205
[5 empty] | 195 | 203
[5 empty] | 198 | 202
[5 empty] | 202 | 201
[5 empty] | 200 | 206
[5 empty] | 191 | 216
[5 empty] | 192 | 201
[5 empty] | 194 | 204
[5 empty] | nan | 209
[5 empty] | 184 | 196
[5 empty] | 187 | 196
[5 empty] | 188 | 201
[5 empty] | 185 | 200
[5 empty] | 187 | 197
[5 empty] | 187 | 196
[5 empty] | 186 | 199
[5 empty] | 191 | 192
[5 empty] | 186 | 201
[5 empty] | 194 | 194
[5 empty] | 192 | 194
[5 empty] | 189 | 199
[5 empty] | 189 | 196
[5 empty] | 192 | 206
[5 empty] | 200 | 195
[5 empty] | 194 | 204
[5 empty] | 191 | 195
[5 empty] | 241 | 205
[5 empty] | 186 | 198
[5 empty] | 183 | 189
[5 empty] | 182 | 179
[5 empty] | 182 | 193
[5 empty] | 183 | 186
[5 empty] | 185 | 194
[5 empty] | 185 | 194
[5 empty] | nan | 203
[5 empty] | 208 | 208
[5 empty] | 204 | 216
[5 empty] | 210 | 221
[5 empty] | 211 | 216
[5 empty] | 205 | 218
[5 empty] | 201 | 211
[5 empty] | 212 | 208
[5 empty] | 194 | 203
[5 empty] | 217 | 202
[5 empty] | 192 | 220
[5 empty] | 186 | 201
[5 empty] | 189 | 199
[5 empty] | 187 | 201
[5 empty] | 192 | 194
[5 empty] | 189 | 202
[5 empty] | 189 | 195
[5 empty] | 193 | 195
[5 empty] | 188 | nan
[5 empty] | 186 | 197
[5 empty] | 178 | 203
[5 empty] | 185 | 196
[5 empty] | 183 | 192
[5 empty] | 197 | 237
[5 empty] | 192 | 194
[5 empty] | 201 | 195
[5 empty] | 186 | 198
[5 empty] | 181 | 196
[5 empty] | 179 | 196
[5 empty] | 179 | 191
[5 empty] | 178 | 194
[5 empty] | 180 | 191
[5 empty] | 178 | 189
[5 empty] | 176 | 179
[5 empty] | 177 | 187
[5 empty] | 171 | 177
[5 empty] | 179 | 183
[5 empty] | 178 | 182
[5 empty] | 168 | 181
[5 empty] | 175 | 177
[5 empty] | 170 | 193
[5 empty] | 169 | 176
[5 empty] | 169 | 175
[5 empty] | 174 | 177
[5 empty] | 170 | 179
[5 empty] | 170 | 177
[5 empty] | 165 | 176
[5 empty] | 169 | 174
[5 empty] | 169 | 179
[5 empty] | 171 | 180
[5 empty] | 167 | 182
[5 empty] | 172 | 179
[5 empty] | 169 | 179
[5 empty] | nan | 184
[5 empty] | 175 | 181
[5 empty] | 176 | 185
[5 empty] | 175 | 180
[5 empty] | 173 | 183
[5 empty] | 167 | 180
[5 empty] | 172 | 185
[5 empty] | 176 | 172
[5 empty] | 167 | 180
[5 empty] | 170 | 171
[5 empty] | 165 | 172
[5 empty] | 171 | 174
[5 empty] | 183 | 197
[5 empty] | 164 | 175
[5 empty] | 165 | 172
[5 empty] | 164 | 171
[5 empty] | 162 | 177
[5 empty] | 161 | 178
[5 empty] | 160 | 170
[5 empty] | 162 | 175
[5 empty] | 157 | 167
[5 empty] | 160 | 169
[5 empty] | 161 | 175
[5 empty] | 158 | 165
[5 empty] | 157 | 169
[5 empty] | 164 | 170
[5 empty] | 164 | 165
[5 empty] | 159 | 166
[5 empty] | 164 | 163
[5 empty] | 151 | 160
[5 empty] | 151 | 160
[5 empty] | 153 | 160
[5 empty] | 154 | 156
[5 empty] | 148 | 160
[5 empty] | 151 | 159
[5 empty] | 154 | 162
[5 empty] | 156 | 161
[5 empty] | 153 | 163
[5 empty] | 154 | 156
[5 empty] | 156 | 160
[5 empty] | 156 | 164
[5 empty] | 157 | 159
[5 empty] | 158 | 168
[5 empty] | 164 | 162
[5 empty] | 154 | 160
[5 empty] | 154 | 159
[5 empty] | 149 | 165
[5 empty] | 151 | 159
[5 empty] | 150 | 157
[5 empty] | 154 | 156
[5 empty] | 168 | 160
[5 empty] | 147 | 164
[5 empty] | 151 | 160
[5 empty] | 153 | 157
[5 empty] | 145 | 154
[5 empty] | 145 | 161
[5 empty] | 144 | 157
[5 empty] | 143 | 149
[5 empty] | 151 | 156
[5 empty] | 147 | 150
[5 empty] | 144 | 149
[5 empty] | 143 | 148
[5 empty] | 142 | 158
[5 empty] | 142 | 148
[5 empty] | 143 | 149
[5 empty] | 144 | 156
[5 empty] | 142 | 145
[5 empty] | 143 | 150
[5 empty] | 145 | 154
[5 empty] | 144 | 157
[5 empty] | 147 | 152
[5 empty] | 145 | 159
[5 empty] | 144 | 162
[5 empty] | 147 | 165
[5 empty] | 147 | 170
[5 empty] | 150 | 165
[5 empty] | 155 | 159
[5 empty] | 152 | 164
[5 empty] | 164 | 168
[5 empty] | 164 | 166
[5 empty] | 155 | 164
[5 empty] | 158 | 165
[5 empty] | 155 | 160
[5 empty] | 147 | 152
[5 empty] | 145 | 156
[5 empty] | 152 | 159
[5 empty] | 159 | 161
[5 empty] | 156 | 161
[5 empty] | 155 | 167
[5 empty] | 159 | 165
[5 empty] | 159 | 165
[5 empty] | 165 | 168
[5 empty] | 167 | 172
[5 empty] | 172 | 177
[5 empty] | 175 | 182
[5 empty] | 171 | 184
[5 empty] | 184 | 188
[5 empty] | 180 | 194
[5 empty] | 188 | nan
[5 empty] | 185 | 201
[5 empty] | 184 | 199
[5 empty] | 191 | 206
[5 empty] | 199 | 212
[5 empty] | 193 | 208
[5 empty] | nan | 207
[5 empty] | 203 | 215
[5 empty] | 200 | 216
[5 empty] | 232 | 218
[5 empty] | 205 | 220
[5 empty] | 208 | 219
[5 empty] | 205 | 223
[5 empty] | 206 | 234
[5 empty] | 214 | 227
[5 empty] | 214 | 226
[5 empty] | 208 | 231
[5 empty] | 208 | 221
[5 empty] | 205 | 218
[5 empty] | 214 | 218
[5 empty] | 208 | 220
[5 empty] | 201 | 210
[5 empty] | 201 | 216
[5 empty] | 207 | 217
[5 empty] | 203 | 209
[5 empty] | 195 | 219
[5 empty] | 205 | 215
[5 empty] | 191 | 205
[5 empty] | nan | 207
[5 empty] | 187 | 194
[5 empty] | 180 | 184
[5 empty] | 180 | 188
[5 empty] | 174 | 191
[5 empty] | 175 | 176
[5 empty] | 160 | 171
[5 empty] | 163 | 174
[5 empty] | 162 | 170
[5 empty] | 162 | 172
[5 empty] | 167 | 170
[5 empty] | 164 | 166
[5 empty] | 153 | 170
[5 empty] | 155 | 161
[5 empty] | 148 | 163
[5 empty] | 142 | 156
[5 empty] | 137 | 152
[5 empty] | 137 | 153
[5 empty] | 139 | 142
[5 empty] | 138 | 137
[5 empty] | 131 | 139
[5 empty] | 126 | 132
[5 empty] | 124 | 136
[5 empty] | 124 | 132
[5 empty] | 122 | 130
[5 empty] | 117 | 121
[5 empty] | 115 | 119
[5 empty] | 110 | 131
[5 empty] | 113 | 120
[5 empty] | 111 | 119
[5 empty] | 115 | 122
[5 empty] | 115 | 119
[5 empty] | 112 | 120
[5 empty] | 114 | 126
[5 empty] | 118 | 126
[5 empty] | 115 | 125
[5 empty] | 116 | 120
[5 empty] | 121 | 125
[5 empty] | 114 | 119
[5 empty] | 113 | 125
[5 empty] | 111 | 126
[5 empty] | 114 | 120
[5 empty] | 117 | 123
[5 empty] | 115 | 122
[5 empty] | 119 | 123
[5 empty] | 122 | 123
[5 empty] | 118 | 121
[5 empty] | 117 | 124
[5 empty] | 120 | 121
[5 empty] | 111 | 169
[5 empty] | 112 | 123
[5 empty] | 107 | 121
[5 empty] | 111 | 120
[5 empty] | 107 | 115
[5 empty] | 109 | 120
[5 empty] | 112 | 120
[5 empty] | 106 | 113
[5 empty] | 110 | 126
[5 empty] | 109 | 120
[5 empty] | 112 | 119
[5 empty] | 112 | 125
[5 empty] | 108 | 120
[5 empty] | 116 | 123
[5 empty] | 115 | 124
[5 empty] | 108 | 123
[5 empty] | 112 | 118
[5 empty] | 108 | 130
[5 empty] | 114 | 118
[5 empty] | 118 | 119
[5 empty] | 113 | 124
[5 empty] | 114 | 123
[5 empty] | 115 | 129
[5 empty] | 120 | 120
[5 empty] | 118 | 123
[5 empty] | 114 | 131
[5 empty] | 116 | 129
[5 empty] | 122 | 125
[5 empty] | 118 | 125
[5 empty] | 127 | 122
[5 empty] | 123 | 128
[5 empty] | 122 | 132
[5 empty] | 123 | 130
[5 empty] | 121 | 128
[5 empty] | 126 | 126
[5 empty] | 124 | 134
[5 empty] | 126 | 134
[5 empty] | 138 | 132
[5 empty] | 130 | 141
[5 empty] | 130 | 142
[5 empty] | 123 | 128
[5 empty] | 123 | 130
[5 empty] | 123 | 138
[5 empty] | 124 | 136
[5 empty] | 128 | 131
[5 empty] | 132 | 129
[5 empty] | 127 | 139
[5 empty] | 131 | 134
[5 empty] | 124 | 132
[5 empty] | 120 | 138
[5 empty] | 122 | 128
[5 empty] | 117 | 128
[5 empty] | 118 | 132
[5 empty] | 124 | 131
[5 empty] | 120 | 124
[5 empty] | 110 | 128
[5 empty] | 121 | 129
[5 empty] | 111 | 120
[5 empty] | 119 | 117
[5 empty] | 117 | 123
[5 empty] | 116 | 128
[5 empty] | 115 | 122
[5 empty] | 120 | 127
[5 empty] | 118 | 121
[5 empty] | 118 | 123
[5 empty] | 113 | 123
[5 empty] | 114 | 117
[5 empty] | 115 | 122
[5 empty] | 112 | 120
[5 empty] | 109 | 118
[5 empty] | 104 | 116
[5 empty] | 125 | 111
[5 empty] | 103 | 114
[5 empty] | 108 | 107
[5 empty] | 106 | 118
[5 empty] | 99 | 112
[5 empty] | 103 | 110
[5 empty] | 100 | 107
[5 empty] | 101 | 109
[5 empty] | 98 | 116
[5 empty] | 95 | 114
[5 empty] | 99 | 107
[5 empty] | 101 | 103
[5 empty] | 99 | 109
[5 empty] | 95 | 114
[5 empty] | 102 | 105
[5 empty] | 111 | 108
[5 empty] | 97 | 104
[5 empty] | 94 | 114
[5 empty] | 96 | 118
[5 empty] | 102 | 108
[5 empty] | 99 | 117
[5 empty] | 106 | 123
[5 empty] | 116 | 125
[5 empty] | 137 | 147
[5 empty] | 162 | 205
[5 empty] | 198 | 212
[5 empty] | 216 | 221
[5 empty] | 226 | 229
[5 empty] | 225 | 246
[5 empty] | 220 | 240
[5 empty] | 206 | 218
[5 empty] | 212 | 221
[5 empty] | 202 | 211
[5 empty] | 194 | 216
[5 empty] | 189 | 199
[5 empty] | 178 | 196
[5 empty] | 166 | 200
[5 empty] | 164 | 198
[5 empty] | 158 | 177
[5 empty] | 153 | 174
[5 empty] | 159 | 169
[5 empty] | 163 | 183
[5 empty] | 175 | 177
[5 empty] | 167 | 181
[5 empty] | 184 | 179
[5 empty] | 181 | 192
[5 empty] | 185 | 200
[5 empty] | 192 | 198
[5 empty] | 187 | 205
[5 empty] | 207 | 213
[5 empty] | 219 | 232
[5 empty] | 239 | 253
[5 empty] | 273 | 289
[5 empty] | 306 | 323
[5 empty] | 344 | 355
[5 empty] | 374 | 382
[5 empty] | 397 | 384
[5 empty] | 378 | 396
[5 empty] | 369 | 397
[5 empty] | 380 | 439
[5 empty] | 377 | 388
[5 empty] | 401 | 427
[5 empty] | 439 | 471
[5 empty] | 489 | 530
[5 empty] | 514 | 551
[5 empty] | 527 | 525
[5 empty] | 490 | 493
[5 empty] | 463 | 473
[5 empty] | 431 | 492
[5 empty] | 410 | 408
[5 empty] | 402 | 416
[5 empty] | 374 | 403
[5 empty] | 359 | 362
[5 empty] | 314 | 339
[5 empty] | 290 | 322
[5 empty] | 268 | 294
[5 empty] | 250 | 261
[5 empty] | 224 | 231
[5 empty] | 213 | 240
[5 empty] | 207 | 226
[5 empty] | 210 | 209
[5 empty] | 213 | 206
[5 empty] | 191 | 208
[5 empty] | 203 | 213
[5 empty] | 201 | 207
[5 empty] | 200 | 208
[5 empty] | 193 | 216
[5 empty] | nan | 206
[5 empty] | 192 | 202
[5 empty] | 194 | 204
[5 empty] | 194 | 213
[5 empty] | 192 | 201
[5 empty] | 194 | 228
[5 empty] | 194 | 208
[5 empty] | 193 | 210
[5 empty] | 192 | 191
[5 empty] | 176 | 196
[5 empty] | 182 | 188
[5 empty] | 182 | 191
[5 empty] | 219 | 198
[5 empty] | 195 | 220
[5 empty] | 205 | 211
[5 empty] | 218 | 224
[5 empty] | 242 | 224
[5 empty] | 228 | 234
[5 empty] | 240 | 238
[5 empty] | 236 | 255
[5 empty] | 260 | 263
[5 empty] | 238 | 245
[5 empty] | 254 | 256
[5 empty] | 245 | 242
[5 empty] | 232 | 252
[5 empty] | 242 | 246
[5 empty] | 238 | 250
[5 empty] | 308 | 256
[5 empty] | 250 | 279
[5 empty] | 261 | 268
[5 empty] | 255 | 266
[5 empty] | 268 | 263
[5 empty] | 275 | 268
[5 empty] | 244 | 266
[5 empty] | 250 | 271
[5 empty] | 249 | 264
[5 empty] | 254 | 265
[5 empty] | 265 | 256
[5 empty] | 263 | 288
[5 empty] | 267 | 268
[5 empty] | 282 | 308
[5 empty] | 298 | 303
[5 empty] | 277 | 323
[5 empty] | 286 | 293
[5 empty] | 293 | 317
[5 empty] | 299 | 320
[5 empty] | 276 | 307
[5 empty] | 282 | 298
[5 empty] | 271 | 319
[5 empty] | 258 | 259
[5 empty] | 248 | 252
[5 empty] | 253 | 268
[5 empty] | 228 | 258
[5 empty] | 228 | 250
[5 empty] | 226 | 256
[5 empty] | 223 | 215
[5 empty] | 206 | 226
[5 empty] | 195 | 224
[5 empty] | 205 | 225
[5 empty] | 209 | 321
[5 empty] | 207 | 213
[5 empty] | 209 | 230
[5 empty] | 207 | 230
[5 empty] | 218 | 240
[5 empty] | 220 | 259
[5 empty] | 234 | 250
[5 empty] | 241 | 251
[5 empty] | 250 | 261
[5 empty] | 261 | 275
[5 empty] | 255 | 268
[5 empty] | 266 | 280
[5 empty] | 270 | 275
[5 empty] | 267 | 279
[5 empty] | 290 | 285
[5 empty] | 285 | 327
[5 empty] | 320 | 325
[5 empty] | 310 | 311
[5 empty] | 318 | 340
[5 empty] | 313 | 345
[5 empty] | 329 | 330
[5 empty] | 342 | 383
[5 empty] | 317 | 334
[5 empty] | 339 | 344
[5 empty] | 359 | 340
[5 empty] | 360 | 366
[5 empty] | 359 | 380
[5 empty] | 349 | 405
[5 empty] | 313 | 332
[5 empty] | 306 | 303
[5 empty] | 287 | 295
[5 empty] | 281 | 302
[5 empty] | 266 | 277
[5 empty] | 261 | 275
[5 empty] | 265 | 287
[5 empty] | 261 | 268
[5 empty] | 258 | 286
[5 empty] | 298 | 287
[5 empty] | 301 | 314
[5 empty] | 314 | 325
[5 empty] | 325 | 350
[5 empty] | 321 | 348
[5 empty] | 298 | 311
[5 empty] | 267 | 281
[5 empty] | 273 | 266
[5 empty] | 273 | 282
[5 empty] | 267 | 278
[5 empty] | 278 | 284
[5 empty] | 278 | 285
[5 empty] | 279 | 278
[5 empty] | 265 | 264
[5 empty] | 277 | 290
[5 empty] | 276 | 301
[5 empty] | 319 | 288
[5 empty] | 275 | 271
[5 empty] | 254 | 262
[5 empty] | 255 | 254
[5 empty] | 251 | 254
[5 empty] | 253 | 264
[5 empty] | 248 | 256
[5 empty] | 263 | 280
[5 empty] | 253 | 266
[5 empty] | 264 | 274
[5 empty] | 271 | 282
[5 empty] | 261 | 275
[5 empty] | 269 | 266
[5 empty] | 253 | 260
[5 empty] | 252 | 272
[5 empty] | 258 | 262
[5 empty] | 246 | 253
[5 empty] | 257 | 265
[5 empty] | 254 | 263
[5 empty] | 260 | 262
[5 empty] | 261 | 279
[5 empty] | 276 | 273
[5 empty] | 261 | 275
[5 empty] | 430 | 274
[5 empty] | 272 | 267
[5 empty] | 275 | 275
[5 empty] | 274 | 282
[5 empty] | 269 | 278
[5 empty] | 271 | 275
[5 empty] | 276 | 282
[5 empty] | 277 | 284
[5 empty] | 276 | 292
[5 empty] | 281 | 291
[5 empty] | 280 | 290
[5 empty] | 283 | 293
[5 empty] | 289 | 309
[5 empty] | 293 | 294
[5 empty] | 288 | 294
[5 empty] | 301 | 319
[5 empty] | 304 | 317
[5 empty] | 311 | 318
[5 empty] | 297 | 316
[5 empty] | 293 | 350
[5 empty] | 303 | 311
[5 empty] | 315 | 308
[5 empty] | 295 | 299
[5 empty] | 301 | 303
[5 empty] | 288 | 304
[5 empty] | 284 | 297
[5 empty] | 310 | 317
[5 empty] | 322 | 337
[5 empty] | 304 | 317
[5 empty] | 291 | 304
[5 empty] | 288 | 301
[5 empty] | 293 | 305
[5 empty] | 303 | 303
[5 empty] | 294 | 303
[5 empty] | 302 | 308
[5 empty] | 297 | 312
[5 empty] | 306 | 320
[5 empty] | 331 | 332
[5 empty] | 327 | 336
[5 empty] | 337 | 340
[5 empty] | 335 | 348
[5 empty] | 345 | 350
[5 empty] | 348 | 333
[5 empty] | 318 | 333
[5 empty] | 323 | 333
[5 empty] | 322 | 344
[5 empty] | 307 | 311
[5 empty] | 301 | 318
[5 empty] | 302 | 327
[5 empty] | 315 | 349
[5 empty] | 310 | 312
[5 empty] | 308 | 323
[5 empty] | 308 | 322
[5 empty] | 311 | 319
[5 empty] | 308 | 314
[5 empty] | 319 | 324
[5 empty] | 312 | 319
[5 empty] | 304 | 314
[5 empty] | 301 | 319
[5 empty] | 330 | 314
[5 empty] | 303 | 326
[5 empty] | 308 | 310
[5 empty] | 295 | 315
[5 empty] | 307 | 295
[5 empty] | 300 | 304
[5 empty] | 309 | 315
[5 empty] | 309 | 322
[5 empty] | 314 | 322
[5 empty] | 330 | 345
[5 empty] | 352 | 354
[5 empty] | 349 | 372
[5 empty] | 354 | 348
[5 empty] | 343 | 373
[5 empty] | 342 | 363
[5 empty] | 340 | 342
[5 empty] | 335 | 352
[5 empty] | 331 | 332
[5 empty] | 339 | 333
[5 empty] | 320 | 323
[5 empty] | 319 | 326
[5 empty] | 318 | 325
[5 empty] | 326 | 332
[5 empty] | 314 | 332
[5 empty] | 324 | 323
[5 empty] | 311 | 325
[5 empty] | 315 | 321
[5 empty] | 325 | 338
[5 empty] | 334 | 341
[5 empty] | 331 | 344
[5 empty] | 339 | 337
[5 empty] | 328 | 349
[5 empty] | 315 | 329
[5 empty] | 325 | 338
[5 empty] | 326 | 361
[5 empty] | 312 | 319
[5 empty] | 306 | 323
[5 empty] | 312 | 321
[5 empty] | 326 | 330
[5 empty] | 311 | 318
[5 empty] | 319 | 345
[5 empty] | 313 | 334
[5 empty] | 320 | 325
[5 empty] | 320 | 344
[5 empty] | 332 | 333
[5 empty] | 313 | 342
[5 empty] | 317 | 331
[5 empty] | 314 | 319
[5 empty] | 310 | 325
[5 empty] | 312 | 323
[5 empty] | 305 | 321
[5 empty] | 317 | 317
[5 empty] | 315 | 326
[5 empty] | 312 | 318
[5 empty] | 318 | 326
[5 empty] | 325 | 331
[5 empty] | 328 | 333
[5 empty] | 333 | 338
[5 empty] | 346 | 348
[5 empty] | 357 | 334
[5 empty] | 332 | 351
[5 empty] | 335 | 339
[5 empty] | 337 | 351
[5 empty] | 330 | 332
[5 empty] | 330 | 335
[5 empty] | 346 | 332
[5 empty] | 323 | 334
[5 empty] | 344 | 334
[5 empty] | 334 | 344
[5 empty] | 324 | 340
[5 empty] | 327 | 335
[5 empty] | 330 | 322
[5 empty] | 322 | 321
[5 empty] | 322 | 330
[5 empty] | 319 | 337
[5 empty] | 310 | 322
[5 empty] | 323 | 323
[5 empty] | 311 | 317
[5 empty] | 316 | 318
[5 empty] | 311 | 321
[5 empty] | 314 | 319
[5 empty] | 320 | 329
[5 empty] | 313 | 321
[5 empty] | 313 | 327
[5 empty] | 311 | 315
[5 empty] | 314 | 315
[5 empty] | 314 | 323
[5 empty] | 332 | 314
[5 empty] | 309 | 326
[5 empty] | 319 | 319
[5 empty] | 313 | 322
[5 empty] | 321 | 328
[5 empty] | 318 | 330
[5 empty] | 370 | 322
[5 empty] | 311 | 352
[5 empty] | 333 | 324
[5 empty] | 317 | 324
[5 empty] | 325 | 351
[5 empty] | 328 | 337
[5 empty] | 323 | 323
[5 empty] | 327 | 331
[5 empty] | 318 | 335
[5 empty] | 336 | 329
[5 empty] | 317 | 332
[5 empty] | 330 | 336
[5 empty] | 354 | 340
[5 empty] | 341 | 340
[5 empty] | 336 | 330
[5 empty] | 322 | 320
[5 empty] | 310 | 339
[5 empty] | 308 | 336
[5 empty] | 301 | 314
[5 empty] | 316 | 336
[5 empty] | 302 | 319
[5 empty] | 315 | 317
[5 empty] | 316 | 320
[5 empty] | 315 | 315
[5 empty] | 313 | 348
[5 empty] | 312 | 332
[5 empty] | 310 | 323
[5 empty] | 316 | 330
[5 empty] | 310 | 327
[5 empty] | 344 | 315
[5 empty] | 310 | 330
[5 empty] | 322 | 321
[5 empty] | 311 | 319
[5 empty] | 315 | 320
[5 empty] | 326 | 329
[5 empty] | 319 | 329
[5 empty] | 313 | 323
[5 empty] | 308 | 325
[5 empty] | 319 | 316
[5 empty] | 311 | 311
[5 empty] | 308 | 316
[5 empty] | 322 | 327
[5 empty] | 312 | 319
[5 empty] | 301 | 313
[5 empty] | 316 | 308
[5 empty] | 311 | 307
[5 empty] | 304 | 310
[5 empty] | 301 | 313
[5 empty] | 302 | 315
[5 empty] | 297 | 318
[5 empty] | 295 | 303
[5 empty] | 309 | 312
[5 empty] | 311 | 341
[5 empty] | 323 | 337
[5 empty] | 336 | 341
[5 empty] | 344 | 358
[5 empty] | 351 | 351
[5 empty] | 357 | 396
[5 empty] | 354 | 369
[5 empty] | 353 | 367
[5 empty] | 354 | 358
[5 empty] | 355 | 369
[5 empty] | 354 | 363
[5 empty] | 347 | 360
[5 empty] | 354 | 361
[5 empty] | 352 | 358
[5 empty] | 351 | 368
[5 empty] | 348 | 357
[5 empty] | 343 | 359
[5 empty] | 344 | 348
[5 empty] | 347 | 355
[5 empty] | 352 | 358
[5 empty] | 357 | 364
[5 empty] | 377 | 367
[5 empty] | 366 | 388
[5 empty] | 361 | 372
[5 empty] | 370 | 386
[5 empty] | 373 | 365
[5 empty] | 363 | 374
[5 empty] | 372 | 374
[5 empty] | 364 | 369
[5 empty] | 358 | 378
[5 empty] | 353 | 362
[5 empty] | 350 | 371
[5 empty] | 374 | 357
[5 empty] | 344 | 356
[5 empty] | 344 | 349
[5 empty] | 385 | 342
[5 empty] | 339 | 350
[5 empty] | 335 | 347
[5 empty] | 333 | 366
[5 empty] | 337 | 357
[5 empty] | 348 | 350
[5 empty] | 329 | 329
[5 empty] | 322 | 330
[5 empty] | 320 | 358
[5 empty] | 319 | 322
[5 empty] | 319 | 329
[5 empty] | 321 | 323
[5 empty] | 319 | 327
[5 empty] | 317 | 327
[5 empty] | 319 | 329
[5 empty] | 320 | 331
[5 empty] | 324 | 329
[5 empty] | 337 | 333
[5 empty] | 325 | 344
[5 empty] | 331 | 342
[5 empty] | 335 | 344
[5 empty] | 329 | 342
[5 empty] | 330 | 337
[5 empty] | 317 | 326
[5 empty] | 320 | 357
[5 empty] | 318 | 329
[5 empty] | 316 | 322
[5 empty] | 324 | 317
[5 empty] | 326 | 321
[5 empty] | 317 | 323
[5 empty] | 320 | 327
[5 empty] | 319 | 325
[5 empty] | 328 | 338
[5 empty] | 324 | 321
[5 empty] | 314 | 319
[5 empty] | 324 | 317
[5 empty] | 309 | 313
[5 empty] | 301 | 315
[5 empty] | 320 | 298
[5 empty] | 298 | 312
[5 empty] | 313 | 302
[5 empty] | 296 | 324
[5 empty] | 295 | 301
[5 empty] | 293 | 304
[5 empty] | 301 | 312
[5 empty] | 310 | 313
[5 empty] | 299 | 323
[5 empty] | 310 | 316
[5 empty] | 315 | 312
[5 empty] | 304 | 316
[5 empty] | 299 | 363
[5 empty] | 328 | 300
[5 empty] | 298 | 290
[5 empty] | 285 | 294
[5 empty] | 284 | 301
[5 empty] | 294 | 295
[5 empty] | 287 | 306
[5 empty] | 290 | 297
[5 empty] | 294 | 298
[5 empty] | 309 | 299
[5 empty] | 285 | 305
[5 empty] | 284 | 299
[5 empty] | 291 | 303
[5 empty] | 290 | 287
[5 empty] | 282 | 288
[5 empty] | 280 | 299
[5 empty] | 283 | 296
[5 empty] | 279 | 304
[5 empty] | 293 | 287
[5 empty] | 283 | 294
[5 empty] | 293 | 293
[5 empty] | 290 | 293
[5 empty] | 293 | 294
[5 empty] | 284 | 302
[5 empty] | 304 | 293
[5 empty] | 284 | 302
[5 empty] | 287 | 286
[5 empty] | 280 | 296
[5 empty] | 274 | 284
[5 empty] | 292 | 282
[5 empty] | 290 | 285
[5 empty] | 284 | 287
[5 empty] | 275 | 280
[5 empty] | 273 | 284
[5 empty] | 273 | 295
[5 empty] | 277 | 280
[5 empty] | 292 | 288
[5 empty] | 287 | 286
[5 empty] | 280 | 289
[5 empty] | 282 | 296
[5 empty] | 287 | 290
[5 empty] | 288 | 346
[5 empty] | 281 | 291
[5 empty] | 287 | 285
[5 empty] | 283 | 284
[5 empty] | 284 | 290
[5 empty] | 274 | 282
[5 empty] | 272 | 279
[5 empty] | 270 | 273
[5 empty] | 269 | 277
[5 empty] | 265 | 280
[5 empty] | 266 | 272
[5 empty] | 273 | 281
[5 empty] | 272 | 289
[5 empty] | 266 | 275
[5 empty] | 281 | 289
[5 empty] | 265 | 282
[5 empty] | 266 | 278
[5 empty] | 266 | 278
[5 empty] | 263 | 274
[5 empty] | 270 | 270
[5 empty] | 273 | 283
[5 empty] | 276 | 286
[5 empty] | 272 | 271
[5 empty] | 261 | 315
[5 empty] | 271 | 285
[5 empty] | 270 | 285
[5 empty] | 273 | 279
[5 empty] | 294 | 283
[5 empty] | 274 | 284
[5 empty] | 277 | 292
[5 empty] | 274 | 279
[5 empty] | 279 | 281
[5 empty] | 279 | 282
[5 empty] | 276 | 312
[5 empty] | 281 | 292
[5 empty] | 269 | 282
[5 empty] | 300 | 290
[5 empty] | 268 | 275
[5 empty] | 268 | 286
[5 empty] | 262 | 275
[5 empty] | 269 | 267
[5 empty] | 253 | 278
[5 empty] | 251 | 259
[5 empty] | 254 | 261
[5 empty] | 254 | 261
[5 empty] | 250 | 267
[5 empty] | 277 | 271
[5 empty] | 262 | 261
[5 empty] | 268 | 277
[5 empty] | 259 | 268
[5 empty] | 253 | 277
[5 empty] | 270 | 265
[5 empty] | 256 | 267
[5 empty] | 265 | 267
[5 empty] | 263 | 271
[5 empty] | 265 | 274
[5 empty] | 266 | 272
[5 empty] | 266 | 271
[5 empty] | 271 | 269
[5 empty] | 263 | 263
[5 empty] | 271 | 270
[5 empty] | 271 | 273
[5 empty] | 267 | 286
[5 empty] | 267 | 289
[5 empty] | 263 | 277
[5 empty] | 269 | 276
[5 empty] | 281 | 289
[5 empty] | 272 | 277
[5 empty] | 271 | 272
[5 empty] | 271 | 274
[5 empty] | 266 | 275
[5 empty] | 260 | 282
[5 empty] | 266 | 272
[5 empty] | 265 | 273
[5 empty] | 264 | 271
[5 empty] | 269 | 270
[5 empty] | 256 | 265
[5 empty] | 274 | 271
[5 empty] | 264 | 278
[5 empty] | 269 | 281
[5 empty] | 264 | 275
[5 empty] | 280 | 291
[5 empty] | 276 | 291
[5 empty] | 272 | 284
[5 empty] | 288 | 285
[5 empty] | 285 | 301
[5 empty] | 282 | 289
[5 empty] | 280 | 295
[5 empty] | 281 | 295
[5 empty] | 290 | 282
[5 empty] | 276 | 299
[5 empty] | 273 | 294
[5 empty] | 297 | 280
[5 empty] | 274 | 286
[5 empty] | 278 | 293
[5 empty] | 272 | 285
[5 empty] | 288 | 292
[5 empty] | 284 | 278
[5 empty] | 271 | 288
[5 empty] | 271 | 284
[5 empty] | 267 | 278
[5 empty] | 298 | 278
[5 empty] | 273 | 304
[5 empty] | 268 | 273
[5 empty] | 277 | 296
[5 empty] | 278 | 279
[5 empty] | 271 | 280
[5 empty] | 271 | 278
[5 empty] | 275 | 290
[5 empty] | 282 | 285
[5 empty] | 303 | 277
[5 empty] | 282 | 287
[5 empty] | 278 | 286
[5 empty] | 278 | 310
[5 empty] | 281 | 292
[5 empty] | 280 | 300
[5 empty] | 278 | 288
[5 empty] | 279 | 285
[5 empty] | 269 | 275
[5 empty] | 266 | 276
[5 empty] | 281 | 286
[5 empty] | 270 | 284
[5 empty] | 271 | 289
[5 empty] | 272 | 301
[5 empty] | 280 | 271
[5 empty] | 269 | 296
[5 empty] | 267 | 269
[5 empty] | 264 | 275
[5 empty] | 261 | 285
[5 empty] | 261 | 277
[5 empty] | 287 | 273
[5 empty] | 314 | 279
[5 empty] | 271 | 291
[5 empty] | 280 | 287
[5 empty] | 290 | 280
[5 empty] | 279 | 291
[5 empty] | 271 | 286
[5 empty] | 272 | 281
[5 empty] | 258 | 268
[5 empty] | 251 | 257
[5 empty] | 249 | 257
[5 empty] | 256 | 261
[5 empty] | 237 | 249
[5 empty] | 251 | 252
[5 empty] | 253 | 256
[5 empty] | 242 | 257
[5 empty] | 244 | 255
[5 empty] | 246 | 259
[5 empty] | 250 | 259
[5 empty] | 255 | 354
[5 empty] | 238 | 252
[5 empty] | 239 | 251
[5 empty] | 238 | 251
[5 empty] | 245 | 267
[5 empty] | 246 | 266
[5 empty] | 241 | 245
[5 empty] | 245 | 250
[5 empty] | 243 | 247
[5 empty] | 245 | 248
[5 empty] | 247 | 254
[5 empty] | 244 | 250
[5 empty] | 237 | 247
[5 empty] | 245 | 239
[5 empty] | 236 | 238
[5 empty] | 238 | 240
[5 empty] | 240 | 247
[5 empty] | 240 | 248
[5 empty] | 237 | 248
[5 empty] | 239 | 251
[5 empty] | 237 | 268
[5 empty] | 237 | 245
[5 empty] | 250 | 244
[5 empty] | 235 | 253
[5 empty] | 234 | 241
[5 empty] | 238 | 243
[5 empty] | 230 | 236
[5 empty] | 231 | 249
[5 empty] | 246 | 269
[5 empty] | 235 | 243
[5 empty] | 230 | 238
[5 empty] | 240 | 242
[5 empty] | 237 | 247
[5 empty] | 240 | 257
[5 empty] | 245 | 245
[5 empty] | 233 | 257
[5 empty] | 232 | 242
[5 empty] | 227 | 268
[5 empty] | 233 | 236
[5 empty] | 240 | 242
[5 empty] | 237 | 250
[5 empty] | 269 | 258
[5 empty] | 246 | 258
[5 empty] | 249 | 258
[5 empty] | 249 | 260
[5 empty] | 248 | 278
[5 empty] | 246 | 257
[5 empty] | 251 | 261
[5 empty] | 244 | 253
[5 empty] | 250 | 255
[5 empty] | 243 | 273
[5 empty] | 246 | 276
[5 empty] | 248 | 260
[5 empty] | 245 | 260
[5 empty] | 243 | 262
[5 empty] | 239 | 249
[5 empty] | 238 | 265
[5 empty] | 246 | 243
[5 empty] | 254 | 280
[5 empty] | 247 | 251
[5 empty] | 239 | 244
[5 empty] | 235 | 258
[5 empty] | 238 | 244
[5 empty] | 253 | 243
[5 empty] | 233 | 242
[5 empty] | 243 | 257
[5 empty] | 238 | 246
[5 empty] | 238 | 265
[5 empty] | 241 | 243
[5 empty] | 235 | 251
[5 empty] | 235 | 242
[5 empty] | 243 | 256
[5 empty] | 238 | 245
[5 empty] | 245 | 256
[5 empty] | 252 | 257
[5 empty] | 243 | 256
[5 empty] | 239 | 271
[5 empty] | 255 | 260
[5 empty] | 251 | 258
[5 empty] | 252 | 263
[5 empty] | 273 | 258
[5 empty] | 262 | 261
[5 empty] | 253 | 257
[5 empty] | 257 | 267
[5 empty] | 262 | 255
[5 empty] | 257 | 270
[5 empty] | 257 | 259
[5 empty] | 260 | 258
[5 empty] | 250 | 253
[5 empty] | 243 | 259
[5 empty] | 247 | 254
[5 empty] | 239 | 242
[5 empty] | 231 | 243
[5 empty] | 230 | 250
[5 empty] | 233 | 237
[5 empty] | 231 | 239
[5 empty] | 232 | 241
[5 empty] | 235 | 241
[5 empty] | 235 | 249
[5 empty] | 236 | 253
[5 empty] | 235 | 245
[5 empty] | 258 | 252
[5 empty] | 234 | 248
[5 empty] | 244 | 251
[5 empty] | 238 | 254
[5 empty] | 243 | 252
[5 empty] | 246 | 246
[5 empty] | 245 | 255
[5 empty] | 244 | 258
[5 empty] | 241 | 249
[5 empty] | 237 | 248
[5 empty] | 244 | 238
[5 empty] | 237 | 254
[5 empty] | 236 | 239
[5 empty] | 232 | 241
[5 empty] | 232 | 244
[5 empty] | 231 | 240
[5 empty] | 242 | 245
[5 empty] | 242 | 247
[5 empty] | 237 | 242
[5 empty] | 241 | 241
[5 empty] | 282 | 235
[5 empty] | 238 | 242
[5 empty] | 229 | 244
[5 empty] | 232 | 244
[5 empty] | 242 | 245
[5 empty] | 234 | 248
[5 empty] | 235 | 236
[5 empty] | 240 | 243
[5 empty] | 231 | 243
[5 empty] | 234 | 239
[5 empty] | 240 | 247
[5 empty] | 240 | 244
[5 empty] | 237 | 255
[5 empty] | 243 | 247
[5 empty] | 250 | 269
[5 empty] | 256 | 267
[5 empty] | 254 | 272
[5 empty] | 253 | 255
[5 empty] | 247 | 261
[5 empty] | 248 | 273
[5 empty] | 252 | 266
[5 empty] | 257 | 251
[5 empty] | 254 | 254
[5 empty] | 251 | 255
[5 empty] | 247 | 263
[5 empty] | 268 | 260
[5 empty] | 263 | 259
[5 empty] | 252 | 259
[5 empty] | 261 | 272
[5 empty] | 258 | 280
[5 empty] | 273 | 273
[5 empty] | 263 | 269
[5 empty] | 259 | 269
[5 empty] | 250 | 264
[5 empty] | 246 | 253
[5 empty] | 247 | 259
[5 empty] | 245 | 255
[5 empty] | 243 | 255
[5 empty] | 254 | 275
[5 empty] | 253 | 273
[5 empty] | 253 | 256
[5 empty] | 251 | 262
[5 empty] | 249 | 251
[5 empty] | 250 | 261
[5 empty] | 275 | 260
[5 empty] | 247 | 254
[5 empty] | 249 | 253
[5 empty] | 256 | 258
[5 empty] | 240 | 253
[5 empty] | 243 | 257
[5 empty] | 245 | 249
[5 empty] | 241 | 258
[5 empty] | 240 | 248
[5 empty] | 237 | 268
[5 empty] | 233 | 241
[5 empty] | 238 | 244
[5 empty] | 231 | 259
[5 empty] | 240 | 248
[5 empty] | 239 | 237
[5 empty] | 223 | 252
[5 empty] | 226 | 232
[5 empty] | 220 | 226
[5 empty] | 216 | 228
[5 empty] | 217 | 232
[5 empty] | 226 | 226
[5 empty] | 226 | 224
[5 empty] | 218 | 243
[5 empty] | 229 | 257
[5 empty] | 232 | 237
[5 empty] | 232 | 268
[5 empty] | 235 | 250
[5 empty] | 247 | 255
[5 empty] | 268 | 267
[5 empty] | 273 | 281
[5 empty] | 269 | 278
[5 empty] | 253 | 261
[5 empty] | 239 | 255
[5 empty] | 247 | 252
[5 empty] | 237 | 253
[5 empty] | 259 | 277
[5 empty] | 242 | 241
[5 empty] | 246 | 249
[5 empty] | 227 | 254
[5 empty] | 233 | 242
[5 empty] | 229 | 244
[5 empty] | 225 | 238
[5 empty] | 232 | 236
[5 empty] | 223 | 231
[5 empty] | 220 | 228
[5 empty] | 218 | 231
[5 empty] | 223 | 227
[5 empty] | 227 | 236
[5 empty] | 223 | 226
[5 empty] | 223 | 226
[5 empty] | 224 | 235
[5 empty] | 233 | 240
[5 empty] | 235 | 230
[5 empty] | 231 | 234
[5 empty] | 249 | 242
[5 empty] | 226 | 233
[5 empty] | 234 | 246
[5 empty] | 236 | 237
[5 empty] | 229 | 242
[5 empty] | 232 | 243
[5 empty] | 233 | 246
[5 empty] | 235 | 244
[5 empty] | 242 | 247
[5 empty] | 249 | 248
[5 empty] | 248 | 248
[5 empty] | 239 | 252
[5 empty] | 238 | 256
[5 empty] | 234 | 237
[5 empty] | 235 | 234
[5 empty] | 234 | 275
[5 empty] | 235 | 238
[5 empty] | 226 | 229
[5 empty] | 227 | 237
[5 empty] | 224 | 233
[5 empty] | 227 | 240
[5 empty] | 224 | 240
[5 empty] | 230 | 238
[5 empty] | 235 | 242
[5 empty] | 239 | 279
[5 empty] | 232 | 250
[5 empty] | 240 | 249
[5 empty] | 239 | 255
[5 empty] | 241 | 248
[5 empty] | 243 | 252
[5 empty] | 235 | 258
[5 empty] | 234 | 245
[5 empty] | 226 | 237
[5 empty] | 228 | 236
[5 empty] | 227 | 238
[5 empty] | 225 | 236
[5 empty] | 223 | 231
[5 empty] | 229 | 237
[5 empty] | 219 | 229
[5 empty] | 223 | 232
[5 empty] | 218 | 235
[5 empty] | 218 | 230
[5 empty] | 215 | 224
[5 empty] | 218 | 226
[5 empty] | 212 | 224
[5 empty] | 228 | 224
[5 empty] | 213 | 221
[5 empty] | 218 | 224
[5 empty] | 215 | 221
[5 empty] | 236 | 219
[5 empty] | 210 | 220
[5 empty] | 200 | 207
[5 empty] | 204 | 214
[5 empty] | 209 | 212
[5 empty] | 200 | 224
[5 empty] | 207 | 218
[5 empty] | 223 | 217
[5 empty] | 222 | 217
[5 empty] | 213 | 225
[5 empty] | 210 | 223
[5 empty] | 217 | 222
[5 empty] | 212 | 221
[5 empty] | 216 | 222
[5 empty] | 223 | 234
[5 empty] | 218 | 231
[5 empty] | 214 | 230
[5 empty] | 223 | 234
[5 empty] | 213 | 220
[5 empty] | 225 | 228
[5 empty] | 208 | 222
[5 empty] | 206 | 212
[5 empty] | 201 | 210
[5 empty] | 204 | 213
[5 empty] | 196 | 201
[5 empty] | 199 | 210
[5 empty] | 197 | 204
[5 empty] | 197 | 206
[5 empty] | 200 | 201
[5 empty] | 193 | 202
[5 empty] | 194 | 203
[5 empty] | 192 | 198
[5 empty] | nan | 200
[5 empty] | 192 | 206
[5 empty] | 196 | 206
[5 empty] | 193 | 201
[5 empty] | 200 | 208
[5 empty] | 231 | 207
[5 empty] | 194 | 209
[5 empty] | 199 | 205
[5 empty] | 193 | 207
[5 empty] | 195 | 206
[5 empty] | 198 | 203
[5 empty] | 192 | 212
[5 empty] | 202 | 208
[5 empty] | 197 | 207
[5 empty] | 203 | 201
[5 empty] | 200 | 199
[5 empty] | 197 | 198
[5 empty] | nan | 201
[5 empty] | 192 | 203
[5 empty] | 189 | 197
[5 empty] | 186 | 201
[5 empty] | 194 | 203
[5 empty] | 191 | 195
[5 empty] | 193 | 196
[5 empty] | 186 | 198
[5 empty] | 191 | 212
[5 empty] | 193 | 196
[5 empty] | 193 | 197
[5 empty] | 187 | 194
[5 empty] | 186 | 193
[5 empty] | 188 | 191
[5 empty] | 184 | 192
[5 empty] | 188 | 210
[5 empty] | 183 | 196
[5 empty] | 186 | 200
[5 empty] | 191 | 196
[5 empty] | 188 | 209
[5 empty] | 189 | 195
[5 empty] | 186 | 194
[5 empty] | 183 | 194
[5 empty] | 198 | 200
[5 empty] | 188 | 197
[5 empty] | 183 | 196
[5 empty] | 181 | 192
[5 empty] | 186 | 191
[5 empty] | 189 | 191
[5 empty] | 195 | 213
[5 empty] | 189 | 195
[5 empty] | 201 | 203
[5 empty] | 191 | 197
[5 empty] | 193 | 202
[5 empty] | 194 | 195
[5 empty] | 187 | 197
[5 empty] | 192 | 201
[5 empty] | nan | 200
[5 empty] | 202 | 194
[5 empty] | 198 | 197
[5 empty] | 188 | 211
[5 empty] | 180 | 196
[5 empty] | 186 | 196
[5 empty] | 187 | 206
[5 empty] | 186 | 200
[5 empty] | 182 | 194
[5 empty] | 185 | 195
[5 empty] | 188 | 199
[5 empty] | 208 | 207
[5 empty] | 186 | 197
[5 empty] | 193 | 193
[5 empty] | 183 | 204
[5 empty] | 180 | 197
[5 empty] | 180 | 191
[5 empty] | 183 | 188
[5 empty] | 183 | 183
[5 empty] | 184 | 186
[5 empty] | 173 | 181
[5 empty] | 173 | 183
[5 empty] | 173 | 188
[5 empty] | 178 | 184
[5 empty] | 177 | 187
[5 empty] | 186 | 178
[5 empty] | 174 | 186
[5 empty] | 174 | 192
[5 empty] | 177 | 192
[5 empty] | 183 | 188
[5 empty] | 182 | 193
[5 empty] | 187 | 198
[5 empty] | 184 | 185
[5 empty] | 185 | 189
[5 empty] | 175 | 189
[5 empty] | 167 | 178
[5 empty] | 178 | 185
[5 empty] | 170 | 188
[5 empty] | 196 | 195
[5 empty] | 171 | 189
[5 empty] | 177 | 185
[5 empty] | 175 | 187
[5 empty] | 192 | 186
[5 empty] | 172 | 186
[5 empty] | 197 | 189
[5 empty] | 188 | 187
[5 empty] | 176 | 193
[5 empty] | 182 | 181
[5 empty] | 170 | 177
[5 empty] | 171 | 192
[5 empty] | 171 | 184
[5 empty] | 171 | 178
[5 empty] | 172 | 181
[5 empty] | 171 | 178
[5 empty] | 175 | 188
[5 empty] | 168 | 192
[5 empty] | 209 | 182
[5 empty] | 167 | 182
[5 empty] | 171 | 178
[5 empty] | 170 | 187
[5 empty] | 165 | 172
[5 empty] | 995 | 173
[5 empty] | 166 | 171
[5 empty] | 168 | 164
[5 empty] | 157 | 166
[5 empty] | 154 | 168
[5 empty] | 151 | 171
[5 empty] | 149 | 158
[5 empty] | 151 | 174
[5 empty] | 149 | 157
[5 empty] | 153 | 160
[5 empty] | 146 | 155
[5 empty] | 147 | 157
[5 empty] | 145 | 158
[5 empty] | 151 | 159
[5 empty] | 148 | 164
[5 empty] | 158 | 155
[5 empty] | 183 | 158
[5 empty] | 147 | 157
[5 empty] | 151 | 161
[5 empty] | 149 | 154
[5 empty] | 146 | 149
[5 empty] | 149 | 153
[5 empty] | 146 | 160
[5 empty] | 154 | 154
[5 empty] | 148 | 154
[5 empty] | 146 | 157
[5 empty] | 142 | 158
[5 empty] | 141 | 149
[5 empty] | 144 | 142
[5 empty] | 133 | 148
[5 empty] | 135 | 144
[5 empty] | 137 | 137
[5 empty] | 132 | 141
[5 empty] | 135 | 142
[5 empty] | 136 | 148
[5 empty] | 137 | 148
[5 empty] | 135 | 146
[5 empty] | 138 | 153
[5 empty] | 140 | 144
[5 empty] | 137 | 146
[5 empty] | 182 | 145
[5 empty] | 135 | 149
[5 empty] | 132 | 142
[5 empty] | 134 | 144
[5 empty] | 132 | 140
[5 empty] | 128 | 140
[5 empty] | 131 | 138
[5 empty] | 139 | 144
[5 empty] | 143 | 157
[5 empty] | 150 | 163
[5 empty] | 145 | 164
[5 empty] | 138 | 154
[5 empty] | 140 | 150
[5 empty] | 139 | 150
[5 empty] | 136 | 142
[5 empty] | 132 | 153
[5 empty] | 133 | 143
[5 empty] | 131 | 140
[5 empty] | 129 | 139
[5 empty] | 137 | 143
[5 empty] | 133 | 142
[5 empty] | 133 | 143
[5 empty] | 136 | 149
[5 empty] | 141 | 144
[5 empty] | 135 | 146
[5 empty] | 141 | 142
[5 empty] | 136 | 139
[5 empty] | 129 | 145
[5 empty] | 135 | 143
[5 empty] | 128 | 139
[5 empty] | 155 | 137
[5 empty] | 132 | 137
[5 empty] | 141 | 140
[5 empty] | 138 | 150
[5 empty] | 135 | 148
[5 empty] | 137 | 143
[5 empty] | 138 | 148
[5 empty] | 146 | 152
[5 empty] | 138 | 144
[5 empty] | 140 | 145
[5 empty] | 135 | 149
[5 empty] | 133 | 145
[5 empty] | 134 | 146
[5 empty] | 139 | 144
[5 empty] | 139 | 142
[5 empty] | 138 | 144
[5 empty] | 133 | 146
[5 empty] | 139 | 142
[5 empty] | 148 | 158
[5 empty] | 132 | 142
[5 empty] | 134 | 138
[5 empty] | 128 | 137
[5 empty] | 126 | 132
[5 empty] | 128 | 138
[5 empty] | 126 | 136
[5 empty] | 129 | 144
[5 empty] | 125 | 137
[5 empty] | 133 | 136
[5 empty] | 126 | 136
[5 empty] | 128 | 137
[5 empty] | 128 | 132
[5 empty] | 124 | 137
[5 empty] | 124 | 135
[5 empty] | 128 | 143
[5 empty] | 127 | 133
[5 empty] | 128 | 140
[5 empty] | 130 | 133
[5 empty] | 129 | 134
[5 empty] | 133 | 132
[5 empty] | 126 | 138
[5 empty] | 126 | 136
[5 empty] | 126 | 132
[5 empty] | 126 | 134
[5 empty] | 121 | 136
[5 empty] | 131 | 138
[5 empty] | 138 | 138
[5 empty] | 120 | 135
[5 empty] | 128 | 143
[5 empty] | 127 | 130
[5 empty] | 123 | 163
[5 empty] | 123 | 135
[5 empty] | 132 | 131
[5 empty] | 122 | 134
[5 empty] | 131 | 153
[5 empty] | 128 | 137
[5 empty] | 127 | 137
[5 empty] | 123 | 136
[5 empty] | 123 | 142
[5 empty] | 136 | 142
[5 empty] | 122 | 130
[5 empty] | 131 | 144
[5 empty] | 126 | 137
[5 empty] | 133 | 130
[5 empty] | 807 | 140
[5 empty] | 877 | 138
[5 empty] | 130 | 144
[5 empty] | 128 | 144
[5 empty] | 134 | 136
[5 empty] | 135 | 136
[5 empty] | 131 | 145
[5 empty] | 131 | 143
[5 empty] | 133 | 136
[5 empty] | 125 | 135
[5 empty] | 123 | 136
[5 empty] | 124 | 139
[5 empty] | 124 | 133
[5 empty] | 125 | 131
[5 empty] | 114 | 126
[5 empty] | 114 | 125
[5 empty] | 117 | 124
[5 empty] | 110 | 124
[5 empty] | 121 | 124
[5 empty] | 111 | 120
[5 empty] | 110 | 126
[5 empty] | 110 | 120
[5 empty] | 112 | 121
[5 empty] | 118 | 111
[5 empty] | 106 | 112
[5 empty] | 110 | 123
[5 empty] | 104 | 110
[5 empty] | 103 | 114
[5 empty] | 108 | 108
[5 empty] | 99 | 113
[5 empty] | 103 | 108
[5 empty] | 97 | 107
[5 empty] | 97 | 109
[5 empty] | 102 | 106
[5 empty] | 120 | 108
[5 empty] | 103 | 107
[5 empty] | 98 | 109
[5 empty] | 99 | 104
[5 empty] | 94 | 105
[5 empty] | 96 | 104
[5 empty] | 98 | 104
[5 empty] | 99 | 105
[5 empty] | 96 | 104
[5 empty] | 100 | 104
[5 empty] | 98 | 108
[5 empty] | 99 | 106
[5 empty] | 95 | 107
[5 empty] | 95 | 112
[5 empty] | 100 | 102
[5 empty] | 98 | 106
[5 empty] | 91 | 101
[5 empty] | 95 | 99
[5 empty] | 93 | 102
[5 empty] | 88 | 98
[5 empty] | 96 | 99
[5 empty] | 89 | 97
[5 empty] | 90 | 99
[5 empty] | 115 | 98
[5 empty] | 91 | 97
[5 empty] | 97 | 104
[5 empty] | 100 | 111
[5 empty] | 99 | 107
[5 empty] | 100 | 109
[5 empty] | 97 | 107
[5 empty] | 94 | 104
[5 empty] | 100 | 108
[5 empty] | 99 | 113
[5 empty] | 94 | 100
[5 empty] | 90 | 99
[5 empty] | 85 | 102
[5 empty] | 90 | 96
[5 empty] | 90 | 93
[5 empty] | 87 | 95
[5 empty] | 87 | 96
[5 empty] | 95 | 100
[5 empty] | 108 | 104
[5 empty] | 109 | 115
[5 empty] | 117 | 135
[5 empty] | 119 | 116
[5 empty] | 103 | 110
[5 empty] | 99 | 135
[5 empty] | 98 | 109
[5 empty] | 99 | 111
[5 empty] | 96 | 105
[5 empty] | 96 | 102
[5 empty] | 90 | 103
[5 empty] | 94 | 105
[5 empty] | 93 | 104
[5 empty] | 97 | 108
[5 empty] | 98 | 106
[5 empty] | 98 | 113
[5 empty] | 101 | 106
[5 empty] | 95 | 106
[5 empty] | 99 | 107
[5 empty] | 100 | 105
[5 empty] | 97 | 103
[5 empty] | 93 | 101
[5 empty] | 94 | 109
[5 empty] | 97 | 104
[5 empty] | 99 | 109
[5 empty] | 110 | 106
[5 empty] | 100 | 105
[5 empty] | 111 | 114
[5 empty] | 103 | 117
[5 empty] | 103 | 107
[5 empty] | 109 | 122
[5 empty] | 103 | 118
[5 empty] | 107 | 112
[5 empty] | 99 | 116
[5 empty] | 106 | 106
[5 empty] | 104 | 112
[5 empty] | 105 | 110
[5 empty] | 107 | 118
[5 empty] | 113 | 111
[5 empty] | 106 | 114
[5 empty] | 106 | 108
[5 empty] | 100 | 114
[5 empty] | 112 | 116
[5 empty] | 100 | 117
[5 empty] | 111 | 121
[5 empty] | 112 | 120
[5 empty] | 111 | 115
[5 empty] | 111 | 119
[5 empty] | 109 | 118
[5 empty] | 114 | 120
[5 empty] | 114 | 118
[5 empty] | 121 | 118
[5 empty] | 112 | 119
[5 empty] | 112 | 124
[5 empty] | 115 | 125
[5 empty] | 118 | 119
[5 empty] | 116 | 125
[5 empty] | 123 | 118
[5 empty] | 114 | 124
[5 empty] | 121 | 123
[5 empty] | 118 | 125
[5 empty] | 113 | 135
[5 empty] | 116 | 132
[5 empty] | 124 | 127
[5 empty] | 123 | 132
[5 empty] | 124 | 131
[5 empty] | 126 | 142
[5 empty] | 136 | 141
[5 empty] | 137 | 151
[5 empty] | 143 | 150
[5 empty] | 144 | 163
[5 empty] | 163 | 155
[5 empty] | 184 | 155
[5 empty] | 149 | 170
[5 empty] | 139 | 149
[5 empty] | 136 | 145
[5 empty] | 130 | 141
[5 empty] | 133 | 146
[5 empty] | 134 | 147
[5 empty] | 144 | 147
[5 empty] | 142 | 151
[5 empty] | 150 | 146
[5 empty] | 142 | 150
[5 empty] | 171 | 153
[5 empty] | 137 | 157
[5 empty] | 138 | 143
[5 empty] | 137 | 148
[5 empty] | 133 | 144
[5 empty] | 135 | 144
[5 empty] | 133 | 140
[5 empty] | 134 | 141
[5 empty] | 141 | 138
[5 empty] | 136 | 141
[5 empty] | 137 | 145
[5 empty] | 130 | 142
[5 empty] | 135 | 147
[5 empty] | 134 | 134
[5 empty] | 132 | 138
[5 empty] | 140 | 143
[5 empty] | 147 | 155
[5 empty] | 153 | 156
[5 empty] | 143 | 153
[5 empty] | 145 | 147
[5 empty] | 145 | 151
[5 empty] | 141 | 157
[5 empty] | 147 | 152
[5 empty] | 153 | 161
[5 empty] | 149 | 159
[5 empty] | 168 | 166
[5 empty] | 161 | 178
[5 empty] | 163 | 174
[5 empty] | 175 | 172
[5 empty] | 165 | 180
[5 empty] | 165 | 181
[5 empty] | 157 | 162
[5 empty] | 156 | 164
[5 empty] | 153 | 168
[5 empty] | 147 | 162
[5 empty] | 147 | 172
[5 empty] | 169 | 153
[5 empty] | 145 | 155
[5 empty] | 155 | 159
[5 empty] | 151 | 159
[5 empty] | 160 | 165
[5 empty] | 156 | 166
[5 empty] | 152 | 161
[5 empty] | 165 | 167
[5 empty] | 166 | 171
[5 empty] | 176 | 187
[5 empty] | 165 | 165
[5 empty] | 177 | 180
[5 empty] | 184 | 176
[5 empty] | 162 | 197
[5 empty] | 170 | 191
[5 empty] | 174 | 188
[5 empty] | 195 | 171
[5 empty] | 189 | 175
[5 empty] | 166 | 180
[5 empty] | 172 | 178
[5 empty] | 180 | 208
[5 empty] | 212 | 277
[5 empty] | 196 | 207
[5 empty] | 194 | 193
[5 empty] | 201 | 211
[5 empty] | 195 | 289
[5 empty] | 193 | 233
[5 empty] | 192 | 194
[5 empty] | 195 | 201
[5 empty] | 197 | 229
[5 empty] | 195 | 222
[5 empty] | 209 | 204
[5 empty] | 205 | 213
[5 empty] | 209 | 211
[5 empty] | 201 | 252
[5 empty] | 207 | 222
[5 empty] | 216 | 222
[5 empty] | 223 | 240
[5 empty] | 232 | 238
[5 empty] | 229 | 247
[5 empty] | 229 | 236
[5 empty] | 231 | 249
[5 empty] | 238 | 237
[5 empty] | 262 | 263
[5 empty] | 251 | 276
[5 empty] | 276 | 277
[5 empty] | 266 | 274
[5 empty] | 276 | 276
[5 empty] | 284 | 286
[5 empty] | 282 | 287
[5 empty] | 289 | 288
[5 empty] | 276 | 305
[5 empty] | 275 | 280
[5 empty] | 366 | 303
[5 empty] | 282 | 306
[5 empty] | 270 | 298
[5 empty] | 267 | 275
[5 empty] | 264 | 272
[5 empty] | 250 | 283
[5 empty] | 250 | 263
[5 empty] | 282 | 280
[5 empty] | 275 | 272
[5 empty] | 271 | 277
[5 empty] | 276 | 290
[5 empty] | 280 | 280
[5 empty] | 292 | 288
[5 empty] | 288 | 332
[5 empty] | 299 | 302
[5 empty] | 297 | 320
[5 empty] | 295 | 305
[5 empty] | 299 | 307
[5 empty] | 287 | 309
[5 empty] | 290 | 296
[5 empty] | 283 | 311
[5 empty] | 286 | 289
[5 empty] | 279 | 299
[5 empty] | 269 | 310
[5 empty] | 276 | 292
[5 empty] | 269 | 274
[5 empty] | 287 | 288
[5 empty] | 272 | 283
[5 empty] | 281 | 276
[5 empty] | 267 | 273
[5 empty] | 303 | 289
[5 empty] | 272 | 285
[5 empty] | 269 | 281
[5 empty] | 328 | 274
[5 empty] | 276 | 297
[5 empty] | 284 | 287
[5 empty] | 289 | 294
[5 empty] | 299 | 299
[5 empty] | 289 | 324
[5 empty] | 323 | 302
[5 empty] | 283 | 305
[5 empty] | 286 | 285
[5 empty] | 294 | 298
[5 empty] | 390 | 307
[5 empty] | 292 | 292
[5 empty] | 277 | 298
[5 empty] | 286 | 292
[5 empty] | 282 | 299
[5 empty] | 292 | 307
[5 empty] | 289 | 312
[5 empty] | 293 | 302
[5 empty] | 299 | 316
[5 empty] | 304 | 330
[5 empty] | 307 | 321
[5 empty] | 306 | 315
[5 empty] | 301 | 315
[5 empty] | 300 | 324
[5 empty] | 296 | 311
[5 empty] | 329 | 313
[5 empty] | 310 | 304
[5 empty] | 296 | 297
[5 empty] | 294 | 303
[5 empty] | 298 | 311
[5 empty] | 310 | 298
[5 empty] | 321 | 306
[5 empty] | 299 | 302
[5 empty] | 299 | 302
[5 empty] | 297 | 300
[5 empty] | 287 | 297
[5 empty] | 295 | 298
[5 empty] | 294 | 332
[5 empty] | 298 | 341
[5 empty] | 313 | 317
[5 empty] | 306 | 321
[5 empty] | 303 | 310
[5 empty] | 324 | 314
[5 empty] | 308 | 320
[5 empty] | 315 | 311
[5 empty] | 306 | 302
[5 empty] | 307 | 323
[5 empty] | 305 | 320
[5 empty] | 328 | 342
[5 empty] | 338 | 339
[5 empty] | 335 | 360
[5 empty] | 370 | 385
[5 empty] | 388 | 395
[5 empty] | 401 | 384
[5 empty] | 355 | 361
[5 empty] | 331 | 355
[5 empty] | 313 | 325
[5 empty] | 312 | 326
[5 empty] | 311 | 312
[5 empty] | 307 | 316
[5 empty] | 312 | 326
[5 empty] | 302 | 307
[5 empty] | 309 | 323
[5 empty] | 303 | 317
[5 empty] | 309 | 333
[5 empty] | 328 | 375
[5 empty] | 346 | 363
[5 empty] | 361 | 378
[5 empty] | 375 | 384
[5 empty] | 366 | 367
[5 empty] | 336 | 355
[5 empty] | 345 | 372
[5 empty] | 342 | 367
[5 empty] | 348 | 360
[5 empty] | 358 | 372
[5 empty] | 362 | 377
[5 empty] | 368 | 387
[5 empty] | 382 | 380
[5 empty] | 355 | 389
[5 empty] | 364 | 369
[5 empty] | 345 | 367
[5 empty] | 340 | 347
[5 empty] | 347 | 359
[5 empty] | 340 | 360
[5 empty] | 349 | 358
[5 empty] | 344 | 349
[5 empty] | 338 | 361
[5 empty] | 346 | 366
[5 empty] | 352 | 355
[5 empty] | 336 | 359
[5 empty] | 338 | 356
[5 empty] | 342 | 355
[5 empty] | 351 | 409
[5 empty] | 362 | 373
[5 empty] | 357 | 379
[5 empty] | 373 | 395
[5 empty] | 388 | 409
[5 empty] | 391 | 410
[5 empty] | 384 | 392
[5 empty] | 386 | 408
[5 empty] | 432 | 410
[5 empty] | 424 | 427
[5 empty] | 417 | 474
[5 empty] | 465 | 461
[5 empty] | 437 | 438
[5 empty] | 428 | 475
[5 empty] | 438 | 490
[5 empty] | 432 | 452
[5 empty] | 448 | 462
[5 empty] | 399 | 431
[5 empty] | 403 | 444
[5 empty] | 409 | 419
[5 empty] | 398 | 416
[5 empty] | 408 | 440
[5 empty] | 407 | 402
[5 empty] | 392 | 411
[5 empty] | 380 | 401
[5 empty] | 389 | 420
[5 empty] | 379 | 418
[5 empty] | 378 | 405
[5 empty] | 365 | 382
[5 empty] | 372 | 382
[5 empty] | 399 | 386
[5 empty] | 395 | 388
[5 empty] | 379 | 395
[5 empty] | 369 | 404
[5 empty] | 394 | 397
[5 empty] | 384 | 392
[5 empty] | 376 | 388
[5 empty] | 371 | 397
[5 empty] | 389 | 391
[5 empty] | 382 | 379
[5 empty] | 368 | 384
[5 empty] | 362 | 375
[5 empty] | 363 | 379
[5 empty] | 369 | 388
[5 empty] | 378 | 395
[5 empty] | 376 | 383
[5 empty] | 378 | 384
[5 empty] | 351 | 371
[5 empty] | 364 | 358
[5 empty] | 366 | 374
[5 empty] | 368 | 354
[5 empty] | 362 | 354
[5 empty] | 354 | 387
[5 empty] | 345 | 353
[5 empty] | 339 | 345
[5 empty] | 339 | 365
[5 empty] | 338 | 365
[5 empty] | 340 | 357
[5 empty] | 332 | 345
[5 empty] | 328 | 356
[5 empty] | 340 | 371
[5 empty] | 341 | 346
[5 empty] | 363 | 346
[5 empty] | 346 | 369
[5 empty] | 367 | 358
[5 empty] | 349 | 362
[5 empty] | 350 | 358
[5 empty] | 367 | 359
[5 empty] | 355 | 352
[5 empty] | 348 | 366
[5 empty] | 342 | 397
[5 empty] | 349 | 360
[5 empty] | 355 | 360
[5 empty] | 352 | 364
[5 empty] | 351 | 363
[5 empty] | 361 | 365
[5 empty] | 357 | 373
[5 empty] | 360 | 370
[5 empty] | 356 | 372
[5 empty] | 355 | 359
[5 empty] | 366 | 375
[5 empty] | 369 | 375
[5 empty] | 365 | 364
[5 empty] | 354 | 368
[5 empty] | 357 | 374
[5 empty] | 373 | 371
[5 empty] | 357 | 357
[5 empty] | 359 | 365
[5 empty] | 360 | 371
[5 empty] | 360 | 463
[5 empty] | 359 | 360
[5 empty] | 371 | 374
[5 empty] | 348 | 368
[5 empty] | 355 | 371
[5 empty] | 336 | 348
[5 empty] | 347 | 390
[5 empty] | 348 | 345
[5 empty] | 339 | 344
[5 empty] | 333 | 346
[5 empty] | 348 | 347
[5 empty] | 346 | 348
[5 empty] | 346 | 353
[5 empty] | 349 | 355
[5 empty] | 345 | 449
[5 empty] | 340 | 348
[5 empty] | 353 | 350
[5 empty] | 377 | 363
[5 empty] | 356 | 376
[5 empty] | 426 | 371
[5 empty] | 349 | 372
[5 empty] | 351 | 369
[5 empty] | 356 | 371
[5 empty] | 351 | 358
[5 empty] | 347 | 357
[5 empty] | 347 | 354
[5 empty] | 350 | 361
[5 empty] | 354 | 365
[5 empty] | 343 | 359
[5 empty] | 338 | 345
[5 empty] | 340 | 356
[5 empty] | 347 | 368
[5 empty] | 342 | 348
[5 empty] | 337 | 350
[5 empty] | 328 | 338
[5 empty] | 326 | 428
[5 empty] | 329 | 347
[5 empty] | 375 | 334
[5 empty] | 335 | 329
[5 empty] | 331 | 363
[5 empty] | 310 | 341
[5 empty] | 315 | 328
[5 empty] | 309 | 321
[5 empty] | 307 | 321
[5 empty] | 313 | 320
[5 empty] | 311 | 314
[5 empty] | 304 | 319
[5 empty] | 310 | 311
[5 empty] | 337 | 319
[5 empty] | 307 | 308
[5 empty] | 310 | 322
[5 empty] | 325 | 319
[5 empty] | 314 | 336
[5 empty] | 341 | 353
[5 empty] | 383 | 387
[5 empty] | 399 | 405
[5 empty] | 375 | 385
[5 empty] | 358 | 415
[5 empty] | 364 | 376
[5 empty] | 364 | 382
[5 empty] | 391 | 388
[5 empty] | 357 | 379
[5 empty] | 352 | 371
[5 empty] | 355 | 362
[5 empty] | 360 | 358
[5 empty] | 359 | 355
[5 empty] | 350 | 349
[5 empty] | 348 | 362
[5 empty] | 343 | 341
[5 empty] | 373 | 363
[5 empty] | 341 | 353
[5 empty] | 353 | 347
[5 empty] | 342 | 350
[5 empty] | 353 | 352
[5 empty] | 353 | 381
[5 empty] | 386 | 394
[5 empty] | 396 | 403
[5 empty] | 398 | 424
[5 empty] | 379 | 391
[5 empty] | 392 | 427
[5 empty] | 387 | 430
[5 empty] | 417 | 420
[5 empty] | 418 | 432
[5 empty] | 437 | 454
[5 empty] | 427 | 447
[5 empty] | 414 | 433
[5 empty] | 415 | 413
[5 empty] | 403 | 427
[5 empty] | 407 | 415
[5 empty] | 398 | 414
[5 empty] | 413 | 404
[5 empty] | 374 | 385
[5 empty] | 381 | 406
[5 empty] | 366 | 369
[5 empty] | 365 | 372
[5 empty] | 362 | 377
[5 empty] | 341 | 353
[5 empty] | 358 | 368
[5 empty] | 332 | 356
[5 empty] | 340 | 360
[5 empty] | 327 | 337
[5 empty] | 330 | 342
[5 empty] | 328 | 347
[5 empty] | 337 | 335
[5 empty] | 328 | 382
[5 empty] | 341 | 341
[5 empty] | 319 | 325
[5 empty] | 316 | 329
[5 empty] | 316 | 332
[5 empty] | 374 | 326
[5 empty] | 305 | 313
[5 empty] | 309 | 306
[5 empty] | 298 | 316
[5 empty] | 371 | 306
[5 empty] | 298 | 318
[5 empty] | 317 | 309
[5 empty] | 295 | 305
[5 empty] | 296 | 312
[5 empty] | 302 | 304
[5 empty] | 303 | 304
[5 empty] | 306 | 313
[5 empty] | 302 | 318
[5 empty] | 329 | 323
[5 empty] | 310 | 353
[5 empty] | 301 | 312
[5 empty] | 304 | 323
[5 empty] | 298 | 322
[5 empty] | 310 | 317
[5 empty] | 302 | 314
[5 empty] | 305 | 321
[5 empty] | 300 | 314
[5 empty] | 308 | 315
[5 empty] | 294 | 314
[5 empty] | 303 | 306
[5 empty] | 288 | 290
[5 empty] | 281 | 305
[5 empty] | 282 | 284
[5 empty] | 277 | 294
[5 empty] | 279 | 293
[5 empty] | 272 | 280
[5 empty] | 269 | 296
[5 empty] | 276 | 286
[5 empty] | 272 | 288
[5 empty] | 275 | 305
[5 empty] | 272 | 280
[5 empty] | 266 | 274
[5 empty] | 268 | 282
[5 empty] | 270 | 278
[5 empty] | 262 | 274
[5 empty] | 326 | 285
[5 empty] | 260 | 283
[5 empty] | 260 | 271
[5 empty] | 270 | 275
[5 empty] | 266 | 272
[5 empty] | 261 | 282
[5 empty] | 268 | 282
[5 empty] | 269 | 274
[5 empty] | 264 | 364
[5 empty] | 266 | 281
[5 empty] | 271 | 285
[5 empty] | 267 | 282
[5 empty] | 273 | 276
[5 empty] | 274 | 276
[5 empty] | 280 | 276
[5 empty] | 263 | 275
[5 empty] | 320 | 278
[5 empty] | 264 | 279
[5 empty] | 268 | 275
[5 empty] | 300 | 280
[5 empty] | 270 | 282
[5 empty] | 274 | 281
[5 empty] | 276 | 283
[5 empty] | 279 | 295
[5 empty] | 281 | 286
[5 empty] | 281 | 297
[5 empty] | 288 | 292
[5 empty] | 274 | 291
[5 empty] | 276 | 289
[5 empty] | 282 | 298
[5 empty] | 286 | 307
[5 empty] | 284 | 293
[5 empty] | 288 | 292
[5 empty] | 285 | 297
[5 empty] | 284 | 294
[5 empty] | 287 | 292
[5 empty] | 281 | 296
[5 empty] | 289 | 305
[5 empty] | 278 | 311
[5 empty] | 296 | 334
[5 empty] | 286 | 301
[5 empty] | 292 | 297
[5 empty] | 293 | 290
[5 empty] | 301 | 291
[5 empty] | 276 | 331
[5 empty] | 283 | 294
[5 empty] | 304 | 289
[5 empty] | 280 | 292
[5 empty] | 282 | 297
[5 empty] | 292 | 299
[5 empty] | 285 | 299
[5 empty] | 282 | 295
[5 empty] | 290 | 297
[5 empty] | 279 | 294
[5 empty] | 277 | 291
[5 empty] | 284 | 313
[5 empty] | 287 | 311
[5 empty] | 291 | 316
[5 empty] | 301 | 302
[5 empty] | 290 | 316
[5 empty] | 309 | 528
[5 empty] | 285 | 299
[5 empty] | 294 | 301
[5 empty] | 279 | 408
[5 empty] | 275 | 313
[5 empty] | 298 | 337
[5 empty] | 285 | 288
[5 empty] | 289 | 306
[5 empty] | 294 | 292
[5 empty] | 294 | 296
[5 empty] | 289 | 292
[5 empty] | 287 | 314
[5 empty] | 286 | 308
[5 empty] | 276 | 301
[5 empty] | 287 | 295
[5 empty] | 298 | 287
[5 empty] | 313 | 287
[5 empty] | 273 | 316
[5 empty] | 288 | 294
[5 empty] | 279 | 299
[5 empty] | 284 | 297
[5 empty] | 274 | 288
[5 empty] | 281 | 289
[5 empty] | 300 | 285
[5 empty] | 272 | 280
[5 empty] | 249 | 272
[5 empty] | 288 | 258
[5 empty] | 239 | 255
[5 empty] | 242 | 246
[5 empty] | 225 | 242
[5 empty] | 234 | 235
[5 empty] | 230 | 284
[5 empty] | 237 | 236
[5 empty] | 238 | 250
[5 empty] | 233 | 266
[5 empty] | 228 | 256
[5 empty] | 227 | 258
[5 empty] | 245 | 253
[5 empty] | 232 | 236
[5 empty] | 239 | 238
[5 empty] | 225 | 233
[5 empty] | 229 | 236
[5 empty] | 232 | 238
[5 empty] | 226 | 234
[5 empty] | 225 | 232
[5 empty] | 222 | 247
[5 empty] | 217 | 234
[5 empty] | 219 | 240
[5 empty] | 222 | 238
[5 empty] | 225 | 237
[5 empty] | 224 | 234
[5 empty] | 231 | 240
[5 empty] | 228 | 233
[5 empty] | 226 | 251
[5 empty] | 231 | 241
[5 empty] | 221 | 232
[5 empty] | 222 | 239
[5 empty] | 229 | 250
[5 empty] | 225 | 232
[5 empty] | 239 | 230
[5 empty] | 224 | 231
[5 empty] | 243 | 232
[5 empty] | 227 | 244
[5 empty] | 235 | 234
[5 empty] | 245 | 258
[5 empty] | 231 | 232
[5 empty] | 228 | 238
[5 empty] | 223 | 228
[5 empty] | 221 | 227
[5 empty] | 217 | 223
[5 empty] | 222 | 237
[5 empty] | 223 | 230
[5 empty] | 226 | 237
[5 empty] | 237 | 242
[5 empty] | 234 | 236
[5 empty] | 232 | 240
[5 empty] | 235 | 258
[5 empty] | 231 | 252
[5 empty] | 232 | 245
[5 empty] | 234 | 250
[5 empty] | 236 | 244
[5 empty] | 240 | 252
[5 empty] | 233 | 275
[5 empty] | 229 | 247
[5 empty] | 233 | 251
[5 empty] | 233 | 238
[5 empty] | 243 | 238
[5 empty] | 228 | 231
[5 empty] | 222 | 228
[5 empty] | 221 | 228
[5 empty] | 221 | 235
[5 empty] | 233 | 246
[5 empty] | 225 | 229
[5 empty] | 226 | 236
[5 empty] | 226 | 238
[5 empty] | 223 | 222
[5 empty] | 218 | 223
[5 empty] | 227 | 225
[5 empty] | 238 | 237
[5 empty] | 233 | 237
[5 empty] | 241 | 240
[5 empty] | 246 | 255
[5 empty] | 264 | 271
[5 empty] | 280 | 292
[5 empty] | 307 | 319
[5 empty] | 339 | 329
[5 empty] | 350 | 326
[5 empty] | 321 | 358
[5 empty] | 307 | 384
[5 empty] | 301 | 320
[5 empty] | 295 | 296
[5 empty] | 278 | 299
[5 empty] | 285 | 293
[5 empty] | 279 | 289
[5 empty] | 274 | 301
[5 empty] | 278 | 289
[5 empty] | 289 | 298
[5 empty] | 273 | 279
[5 empty] | 262 | 279
[5 empty] | 270 | 287
[5 empty] | 320 | 283
[5 empty] | 265 | 278
[5 empty] | 266 | 282
[5 empty] | 310 | 325
[5 empty] | 250 | 270
[5 empty] | 265 | 300
[5 empty] | 267 | 278
[5 empty] | 269 | 275
[5 empty] | 266 | 279
[5 empty] | 260 | 265
[5 empty] | 260 | 275
[5 empty] | 255 | 272
[5 empty] | 255 | 290
[5 empty] | 241 | 247
[5 empty] | 242 | 256
[5 empty] | 231 | 230
[5 empty] | 227 | 230
[5 empty] | 230 | 251
[5 empty] | 221 | 235
[5 empty] | 221 | 225
[5 empty] | 219 | 227
[5 empty] | 214 | 218
[5 empty] | 218 | 256
[5 empty] | 211 | 237
[5 empty] | 226 | 227
[5 empty] | 228 | 225
[5 empty] | 217 | 219
[5 empty] | 221 | 235
[5 empty] | 215 | 228
[5 empty] | 483 | 217
[5 empty] | 219 | 215
[5 empty] | 209 | 271
[5 empty] | 217 | 235
[5 empty] | 221 | 215
[5 empty] | 215 | 215
[5 empty] | 203 | 218
[5 empty] | 205 | 223
[5 empty] | 213 | 216
[5 empty] | 206 | 214
[5 empty] | 210 | 211
[5 empty] | 207 | 215
[5 empty] | 208 | 213
[5 empty] | 211 | 230
[5 empty] | 214 | 219
[5 empty] | 213 | 229
[5 empty] | 215 | 222
[5 empty] | 214 | 225
[5 empty] | 256 | 217
[5 empty] | 211 | 213
[5 empty] | 205 | 206
[5 empty] | 204 | 217
[5 empty] | 201 | 218
[5 empty] | 201 | 212
[5 empty] | 207 | 209
[5 empty] | 210 | 215
[5 empty] | 208 | 215
[5 empty] | 212 | 217
[5 empty] | 209 | 227
[5 empty] | 211 | 229
[5 empty] | 217 | 231
[5 empty] | 221 | 226
[5 empty] | 218 | 269
[5 empty] | 223 | 228
[5 empty] | 224 | 239
[5 empty] | 228 | 237
[5 empty] | 246 | 230
[5 empty] | 418 | 237
[5 empty] | 225 | 238
[5 empty] | 230 | 245
[5 empty] | 228 | 236
[5 empty] | 228 | 254
[5 empty] | 243 | 236
[5 empty] | 229 | 235
[5 empty] | 227 | 234
[5 empty] | 224 | 226
[5 empty] | 247 | 221
[5 empty] | 213 | 225
[5 empty] | 222 | 220
[5 empty] | 216 | 216
[5 empty] | 216 | 217
[5 empty] | 217 | 227
[5 empty] | 218 | 233
[5 empty] | 218 | 239
[5 empty] | 224 | 233
[5 empty] | 226 | 229
[5 empty] | 222 | 234
[5 empty] | 226 | 241
[5 empty] | 230 | 230
[5 empty] | 242 | 248
[5 empty] | 252 | 251
[5 empty] | 236 | 240
[5 empty] | 255 | 254
[5 empty] | 248 | 255
[5 empty] | 249 | 252
[5 empty] | 244 | 259
[5 empty] | 349 | 242
[5 empty] | 233 | 245
[5 empty] | 242 | 289
[5 empty] | 228 | 240
[5 empty] | 241 | 240
[5 empty] | 249 | 232
[5 empty] | 230 | 235
[5 empty] | 233 | 233
[5 empty] | 224 | 233
[5 empty] | 229 | 265
[5 empty] | 227 | 235
[5 empty] | 220 | 222
[5 empty] | 256 | 229
[5 empty] | 218 | 220
[5 empty] | 230 | 219
[5 empty] | 222 | 218
[5 empty] | 223 | 224
[5 empty] | 210 | 232
[5 empty] | 227 | 223
[5 empty] | 223 | 228
[5 empty] | 217 | 226
[5 empty] | 219 | 223
[5 empty] | 222 | 221
[5 empty] | 216 | 223
[5 empty] | 221 | 225
[5 empty] | 219 | 234
[5 empty] | 216 | 229
[5 empty] | 216 | 216
[5 empty] | 211 | 220
[5 empty] | 233 | 218
[5 empty] | 221 | 227
[5 empty] | 213 | 226
[5 empty] | 218 | 220
[5 empty] | 221 | 226
[5 empty] | 212 | 225
[5 empty] | 216 | 220
[5 empty] | 229 | 221
[5 empty] | 217 | 226
[5 empty] | 215 | 219
[5 empty] | 222 | 223
[5 empty] | 220 | 228
[5 empty] | 220 | 226
[5 empty] | 223 | 227
[5 empty] | 218 | 228
[5 empty] | 224 | 385
[5 empty] | 224 | 265
[5 empty] | 218 | 228
[5 empty] | 214 | 223
[5 empty] | 215 | 225
[5 empty] | 266 | 229
[5 empty] | 221 | 231
[5 empty] | 220 | 230
[5 empty] | 214 | 227
[5 empty] | 220 | 231
[5 empty] | 225 | 240
[5 empty] | 219 | 228
[5 empty] | 223 | 228
[5 empty] | 217 | 231
[5 empty] | 217 | 223
[5 empty] | 214 | 241
[5 empty] | 221 | 230
[5 empty] | 222 | 238
[5 empty] | 229 | 237
[5 empty] | 215 | 240
[5 empty] | 219 | 226
[5 empty] | 218 | 221
[5 empty] | 215 | 231
[5 empty] | 216 | 217
[5 empty] | 217 | 218
[5 empty] | 212 | 223
[5 empty] | 218 | 223
[5 empty] | 216 | 225
[5 empty] | 226 | 233
[5 empty] | 236 | 236
[5 empty] | 219 | 229
[5 empty] | 215 | 225
[5 empty] | 232 | 237
[5 empty] | 218 | 246
[5 empty] | 217 | 225
[5 empty] | 213 | 224
[5 empty] | 226 | 235
[5 empty] | 218 | 232
[5 empty] | 218 | 230
[5 empty] | 218 | 231
[5 empty] | 214 | 224
[5 empty] | 217 | 228
[5 empty] | 223 | 224
[5 empty] | 219 | 235
[5 empty] | 234 | 232
[5 empty] | 216 | 237
[5 empty] | 220 | 231
[5 empty] | 222 | 225
[5 empty] | 228 | 226
[5 empty] | 225 | 245
[5 empty] | 232 | 223
[5 empty] | 209 | 217
[5 empty] | 209 | 220
[5 empty] | 210 | 224
[5 empty] | 208 | 216
[5 empty] | 214 | 221
[5 empty] | 209 | 230
[5 empty] | 216 | 220
[5 empty] | 215 | 222
[5 empty] | 214 | 224
[5 empty] | 216 | 217
[5 empty] | 211 | 219
[5 empty] | 206 | 220
[5 empty] | 219 | 215
[5 empty] | 206 | 221
[5 empty] | 208 | 213
[5 empty] | 208 | 217
[5 empty] | 226 | 223
[5 empty] | 211 | 224
[5 empty] | 215 | 220
[5 empty] | 206 | 220
[5 empty] | 221 | 210
[5 empty] | 222 | 214
[5 empty] | 203 | 213
[5 empty] | 202 | 213
[5 empty] | 223 | 216
[5 empty] | 207 | 208
[5 empty] | 201 | 211
[5 empty] | 202 | 233
[5 empty] | 198 | 203
[5 empty] | 196 | 205
[5 empty] | 196 | 202
[5 empty] | 203 | 204
[5 empty] | 211 | 228
[5 empty] | 200 | 206
[5 empty] | 198 | 207
[5 empty] | 201 | 202
[5 empty] | 196 | 204
[5 empty] | 224 | 197
[5 empty] | 189 | 215
[5 empty] | 192 | 199
[5 empty] | 186 | 198
[5 empty] | 182 | 196
[5 empty] | 186 | 187
[5 empty] | 180 | 205
[5 empty] | 185 | 199
[5 empty] | 196 | 200
[5 empty] | 186 | 202
[5 empty] | 198 | 199
[5 empty] | 189 | 195
[5 empty] | 193 | 203
[5 empty] | 193 | 196
[5 empty] | nan | 211
[5 empty] | nan | 204
[5 empty] | 192 | 191
[5 empty] | 191 | 191
[5 empty] | 189 | 205
[5 empty] | 195 | 193
[5 empty] | 186 | nan
[5 empty] | 184 | 193
[5 empty] | 185 | 195
[5 empty] | 182 | 188
[5 empty] | 187 | 195
[5 empty] | 184 | 191
[5 empty] | 184 | 210
[5 empty] | 185 | 202
[5 empty] | 184 | 195
[5 empty] | 183 | 200
[5 empty] | 195 | 198
[5 empty] | nan | 198
[5 empty] | 191 | 196
[5 empty] | 191 | 191
[5 empty] | nan | 199
[5 empty] | 226 | 210
[5 empty] | 191 | 195
[5 empty] | 195 | 202
[5 empty] | 203 | 239
[5 empty] | 200 | 204
[5 empty] | 194 | 205
[5 empty] | nan | 200
[5 empty] | 192 | 201
[5 empty] | 184 | 196
[5 empty] | 193 | 194
[5 empty] | 188 | 203
[5 empty] | 189 | 201
[5 empty] | 195 | 225
[5 empty] | 200 | 214
[5 empty] | 215 | 206
[5 empty] | 195 | 203
[5 empty] | 188 | 207
[5 empty] | 203 | 201
[5 empty] | 197 | 201
[5 empty] | 193 | 199
[5 empty] | 198 | 204
[5 empty] | 192 | 198
[5 empty] | 197 | 204
[5 empty] | 199 | 210
[5 empty] | 195 | 209
[5 empty] | 191 | 215
[5 empty] | 184 | 202
[5 empty] | 193 | 198
[5 empty] | 189 | 198
[5 empty] | 185 | 202
[5 empty] | 183 | 201
[5 empty] | 199 | 205
[5 empty] | 191 | 198
[5 empty] | 196 | 197
[5 empty] | 193 | 211
[5 empty] | 197 | 200
[5 empty] | 189 | 206
[5 empty] | 189 | 200
[5 empty] | 204 | 213
[5 empty] | 192 | 208
[5 empty] | 193 | 204
[5 empty] | 192 | 203
[5 empty] | 192 | 200
[5 empty] | 192 | 200
[5 empty] | 193 | 195
[5 empty] | 182 | 200
[5 empty] | 181 | 186
[5 empty] | 199 | 186
[5 empty] | 182 | 186
[5 empty] | 188 | 189
[5 empty] | 178 | 186
[5 empty] | 177 | 179
[5 empty] | 161 | 172
[5 empty] | 165 | 167
[5 empty] | 162 | 172
[5 empty] | 160 | 172
[5 empty] | 161 | 171
[5 empty] | 159 | 172
[5 empty] | 174 | 171
[5 empty] | 168 | 176
[5 empty] | 165 | 182
[5 empty] | 169 | 172
[5 empty] | 168 | 177
[5 empty] | 168 | 193
[5 empty] | 167 | 177
[5 empty] | 169 | 188
[5 empty] | 168 | 177
[5 empty] | 166 | 180
[5 empty] | 169 | 172
[5 empty] | 167 | 175
[5 empty] | 165 | 174
[5 empty] | 191 | 171
[5 empty] | 165 | 172
[5 empty] | 166 | 171
[5 empty] | 166 | 181
[5 empty] | 168 | 173
[5 empty] | 160 | 174
[5 empty] | 163 | 171
[5 empty] | 162 | 174
[5 empty] | 168 | 191
[5 empty] | 165 | 174
[5 empty] | 170 | 179
[5 empty] | 174 | 178
[5 empty] | 170 | 179
[5 empty] | 173 | 178
[5 empty] | 178 | 195
[5 empty] | 193 | 186
[5 empty] | 181 | 189
[5 empty] | 199 | nan
[5 empty] | 179 | 187
[5 empty] | 180 | 192
[5 empty] | 186 | 193
[5 empty] | 180 | 191
[5 empty] | 178 | 186
[5 empty] | 180 | nan
[5 empty] | 177 | 182
[5 empty] | 183 | 186
[5 empty] | 179 | 179
[5 empty] | 173 | 189
[5 empty] | 167 | 170
[5 empty] | 161 | 177
[5 empty] | 168 | 174
[5 empty] | 159 | 167
[5 empty] | 159 | 168
[5 empty] | 158 | 164
[5 empty] | 169 | 165
[5 empty] | 165 | 170
[5 empty] | 154 | 156
[5 empty] | 149 | 159
[5 empty] | 150 | 162
[5 empty] | 152 | 155
[5 empty] | 154 | 158
[5 empty] | 147 | 170
[5 empty] | 153 | 155
[5 empty] | 150 | 155
[5 empty] | 151 | 155
[5 empty] | 147 | 152
[5 empty] | 146 | 151
[5 empty] | 150 | 157
[5 empty] | 147 | 154
[5 empty] | 150 | 155
[5 empty] | 146 | 168
[5 empty] | 143 | 157
[5 empty] | 142 | 151
[5 empty] | 139 | 148
[5 empty] | 143 | 143
[5 empty] | 138 | 146
[5 empty] | 135 | 143
[5 empty] | 135 | 139
[5 empty] | 136 | 146
[5 empty] | 134 | 141
[5 empty] | 134 | 146
[5 empty] | 138 | 143
[5 empty] | 138 | 150
[5 empty] | 146 | 144
[5 empty] | 143 | 155
[5 empty] | 142 | 156
[5 empty] | 148 | 150
[5 empty] | 148 | 150
[5 empty] | 143 | 149
[5 empty] | 144 | 149
[5 empty] | 143 | 153
[5 empty] | 152 | 154
[5 empty] | 152 | 158
[5 empty] | 156 | 161
[5 empty] | 161 | 168
[5 empty] | 170 | 174
[5 empty] | 172 | 180
[5 empty] | 168 | 180
[5 empty] | 180 | nan
[5 empty] | 181 | 195
[5 empty] | 185 | 188
[5 empty] | 189 | 194
[5 empty] | 178 | 191
[5 empty] | 215 | nan
[5 empty] | 186 | 186
[5 empty] | 173 | 184
[5 empty] | 171 | 178
[5 empty] | 169 | 183
[5 empty] | 163 | 171
[5 empty] | 160 | 162
[5 empty] | 155 | 169
[5 empty] | 160 | 167
[5 empty] | 158 | 164
[5 empty] | 153 | 164
[5 empty] | 152 | 160
[5 empty] | 156 | 162
[5 empty] | 156 | 161
[5 empty] | 150 | 158
[5 empty] | 144 | 153
[5 empty] | 146 | 152
[5 empty] | 144 | 152
[5 empty] | 146 | 147
[5 empty] | 146 | 149
[5 empty] | 149 | 152
[5 empty] | 153 | 155
[5 empty] | 144 | 156
[5 empty] | 151 | 164
[5 empty] | 150 | 156
[5 empty] | 156 | 156
[5 empty] | 146 | 168
[5 empty] | 155 | 155
[5 empty] | 147 | 160
[5 empty] | 145 | 166
[5 empty] | 146 | 149
[5 empty] | 141 | 144
[5 empty] | 141 | 146
[5 empty] | 133 | 141
[5 empty] | 136 | 144
[5 empty] | 131 | 144
[5 empty] | 131 | 145
[5 empty] | 123 | 130
[5 empty] | 122 | 129
[5 empty] | 127 | 126
[5 empty] | 120 | 124
[5 empty] | 117 | 124
[5 empty] | 124 | 123
[5 empty] | 120 | 127
[5 empty] | 119 | 128
[5 empty] | 124 | 123
[5 empty] | 121 | 119
[5 empty] | 114 | 131
[5 empty] | 121 | 121
[5 empty] | 111 | 118
[5 empty] | 124 | 115
[5 empty] | 118 | 126
[5 empty] | 111 | 122
[5 empty] | 114 | 123
[5 empty] | 117 | 120
[5 empty] | 113 | 123
[5 empty] | 123 | 122
[5 empty] | 119 | 120
[5 empty] | 116 | 125
[5 empty] | 114 | 118
[5 empty] | 112 | 115
[5 empty] | 115 | 113
[5 empty] | 110 | 116
[5 empty] | 106 | 118
[5 empty] | 115 | 111
[5 empty] | 115 | 119
[5 empty] | 121 | 122
[5 empty] | 113 | 119
[5 empty] | 109 | 119
[5 empty] | 109 | 113
[5 empty] | 110 | 119
[5 empty] | 108 | 115
[5 empty] | 106 | 122
[5 empty] | 115 | 117
[5 empty] | 111 | 115
[5 empty] | 109 | 118
[5 empty] | 110 | 114
[5 empty] | 112 | 117
[5 empty] | 111 | 112
[5 empty] | 109 | 129
[5 empty] | 110 | 115
[5 empty] | 122 | 118
[5 empty] | 110 | 118
[5 empty] | 115 | 121
[5 empty] | 117 | 123
[5 empty] | 119 | 125
[5 empty] | 118 | 124
[5 empty] | 122 | 123
[5 empty] | 120 | 128
[5 empty] | 116 | 121
[5 empty] | 128 | 124
[5 empty] | 119 | 121
[5 empty] | 116 | 119
[5 empty] | 115 | 121
[5 empty] | 114 | 129
[5 empty] | 115 | 117
[5 empty] | 114 | 116
[5 empty] | 112 | 119
[5 empty] | 121 | 121
[5 empty] | 108 | 116
[5 empty] | 111 | 116
[5 empty] | 109 | 113
[5 empty] | 109 | 125
[5 empty] | 111 | 110
[5 empty] | 108 | 115
[5 empty] | 109 | 112
[5 empty] | 111 | 116
[5 empty] | 106 | 113
[5 empty] | 108 | 115
[5 empty] | 107 | 117
[5 empty] | 111 | 114
[5 empty] | 110 | 118
[5 empty] | 107 | 117
[5 empty] | 113 | 120
[5 empty] | 116 | 126
[5 empty] | 115 | 133
[5 empty] | 114 | 122
[5 empty] | 113 | 118
[5 empty] | 113 | 123
[5 empty] | 161 | 133
[5 empty] | 165 | 172
[5 empty] | 167 | 179
[5 empty] | 150 | 156
[5 empty] | 129 | 136
[5 empty] | 120 | 117
[5 empty] | 109 | 119
[5 empty] | 114 | 116
[5 empty] | 117 | 118
[5 empty] | 110 | 121
[5 empty] | 111 | 119
[5 empty] | 110 | 120
[5 empty] | 109 | 123
[5 empty] | 113 | 124
[5 empty] | 116 | 116
[5 empty] | 115 | 126
[5 empty] | 128 | 126
[5 empty] | 118 | 126
[5 empty] | 112 | 117
[5 empty] | 112 | 130
[5 empty] | 110 | 111
[5 empty] | 106 | 116
[5 empty] | 111 | 115
[5 empty] | 105 | 113
[5 empty] | 102 | 114
[5 empty] | 109 | 117
[5 empty] | 111 | 119
[5 empty] | 109 | 110
[5 empty] | 109 | 115
[5 empty] | 109 | 117
[5 empty] | 112 | 118
[5 empty] | 111 | 120
[5 empty] | 107 | 113
[5 empty] | 110 | 108
[5 empty] | 112 | 119
[5 empty] | 107 | 123
[5 empty] | 107 | 125
[5 empty] | 103 | 113
[5 empty] | 101 | 107
[5 empty] | 99 | 110
[5 empty] | 101 | 107
[5 empty] | 106 | 110
[5 empty] | 104 | 112
[5 empty] | 109 | 116
[5 empty] | 111 | 115
[5 empty] | 110 | 118
[5 empty] | 119 | 118
[5 empty] | 119 | 127
[5 empty] | 122 | 131
[5 empty] | 133 | 131
[5 empty] | 134 | 138
[5 empty] | 126 | 144
[5 empty] | 118 | 172
[5 empty] | 122 | 152
[5 empty] | 120 | 135
[5 empty] | 119 | 131
[5 empty] | 121 | 124
[5 empty] | 112 | 121
[5 empty] | 117 | 137
[5 empty] | 111 | 120
[5 empty] | 119 | 119
[5 empty] | 115 | 118
[5 empty] | 113 | 115
[5 empty] | 105 | 114
[5 empty] | 110 | 116
[5 empty] | 107 | 111
[5 empty] | 101 | 114
[5 empty] | 107 | 107
[5 empty] | 103 | 111
[5 empty] | 104 | 112
[5 empty] | 101 | 108
[5 empty] | 95 | 101
[5 empty] | 97 | 113
[5 empty] | 108 | 106
[5 empty] | 100 | 107
[5 empty] | 106 | 111
[5 empty] | 100 | 112
[5 empty] | 99 | 109
[5 empty] | 102 | 110
[5 empty] | 113 | 112
[5 empty] | 103 | 111
[5 empty] | 104 | 112
[5 empty] | 114 | 115
[5 empty] | 111 | 117
[5 empty] | 116 | 121
[5 empty] | 115 | 123
[5 empty] | 121 | 122
[5 empty] | 118 | 122
[5 empty] | 120 | 122
[5 empty] | 115 | 124
[5 empty] | 110 | 117
[5 empty] | 112 | 120
[5 empty] | 112 | 122
[5 empty] | 119 | 118
[5 empty] | 116 | 121
[5 empty] | 117 | 116
[5 empty] | 113 | 124
[5 empty] | 113 | 119
[5 empty] | 107 | 117
[5 empty] | 111 | 120
[5 empty] | 115 | 122
[5 empty] | 118 | 125
[5 empty] | 116 | 122
[5 empty] | 129 | 127
[5 empty] | 127 | 129
[5 empty] | 126 | 130
[5 empty] | 128 | 127
[5 empty] | 123 | 130
[5 empty] | 131 | 142
[5 empty] | 130 | 133
[5 empty] | 125 | 133
[5 empty] | 132 | 129
[5 empty] | 128 | 134
[5 empty] | 131 | 130
[5 empty] | 127 | 135
[5 empty] | 128 | 142
[5 empty] | 143 | 133
[5 empty] | 129 | 131
[5 empty] | 133 | 132
[5 empty] | 131 | 152
[5 empty] | 125 | 143
[5 empty] | 134 | 131
[5 empty] | 133 | 134
[5 empty] | 120 | 566
[5 empty] | 127 | 129
[5 empty] | 124 | 127
[5 empty] | 121 | 229
[5 empty] | 126 | 128
[5 empty] | 128 | 122
[5 empty] | 124 | 135
[5 empty] | 134 | 133
[5 empty] | 148 | 141
[5 empty] | 132 | 143
[5 empty] | 134 | 145
[5 empty] | 147 | 141
[5 empty] | 144 | 150
[5 empty] | 145 | 154
[5 empty] | 153 | 187
[5 empty] | 137 | 275
[5 empty] | 145 | 152
[5 empty] | 143 | 145
[5 empty] | 146 | 148
[5 empty] | 156 | 152
[5 empty] | 152 | 153
[5 empty] | 155 | 158
[5 empty] | 156 | 158
[5 empty] | 160 | 150
[5 empty] | 145 | 160
[5 empty] | 150 | 151
[5 empty] | 140 | 158
[5 empty] | 149 | 149
[5 empty] | 145 | 151
[5 empty] | 139 | 158
[5 empty] | 141 | 145
[5 empty] | 147 | 148
[5 empty] | 158 | 160
[5 empty] | 159 | 162
[5 empty] | 181 | 171
[5 empty] | 176 | 209
[5 empty] | 161 | 166
[5 empty] | 159 | 207
[5 empty] | 164 | 167
[5 empty] | 165 | 163
[5 empty] | 172 | 167
[5 empty] | 167 | 174
[5 empty] | 173 | 176
[5 empty] | 187 | 184
[5 empty] | 188 | 217
[5 empty] | 171 | 180
[5 empty] | 168 | 170
[5 empty] | 196 | 175
[5 empty] | 178 | 228
[5 empty] | 169 | 183
[5 empty] | 167 | 246
[5 empty] | 168 | 169
[5 empty] | 193 | 188
[5 empty] | 189 | 200
[5 empty] | 198 | 210
[5 empty] | 197 | 216
[5 empty] | 203 | 225
[5 empty] | 217 | 217
[5 empty] | 220 | 218
[5 empty] | 217 | 226
[5 empty] | 218 | 229
[5 empty] | 213 | 235
[5 empty] | 206 | 210
[5 empty] | 202 | 218
[5 empty] | 321 | 211
[5 empty] | 211 | 218
[5 empty] | 214 | 232
[5 empty] | 225 | 230
[5 empty] | 216 | 244
[5 empty] | 214 | 231
[5 empty] | 232 | 229
[5 empty] | 222 | 229
[5 empty] | 220 | 263
[5 empty] | 222 | 231
[5 empty] | 228 | 237
[5 empty] | 229 | 242
[5 empty] | 234 | 237
[5 empty] | 235 | 249
[5 empty] | 234 | 241
[5 empty] | 234 | 241
[5 empty] | 238 | 244
[5 empty] | 250 | 249
[5 empty] | 242 | 256
[5 empty] | 252 | 253
[5 empty] | 255 | 273
[5 empty] | 234 | 252
[5 empty] | 370 | 252
[5 empty] | 237 | 262
[5 empty] | 243 | 258
[5 empty] | 252 | 282
[5 empty] | 249 | 260
[5 empty] | 247 | 257
[5 empty] | 246 | 269
[5 empty] | 248 | 253
[5 empty] | 253 | 271
[5 empty] | 259 | 264
[5 empty] | 247 | 257
[5 empty] | 257 | 260
[5 empty] | 253 | 290
[5 empty] | 247 | 352
[5 empty] | 247 | 260
[5 empty] | 250 | 260
[5 empty] | 245 | 255
[5 empty] | 243 | 311
[5 empty] | 248 | 260
[5 empty] | 254 | 261
[5 empty] | 255 | 269
[5 empty] | 262 | 272
[5 empty] | 260 | 260
[5 empty] | 246 | 264
[5 empty] | 258 | 263
[5 empty] | 271 | 276
[5 empty] | 267 | 280
[5 empty] | 268 | 283
[5 empty] | 276 | 285
[5 empty] | 277 | 277
[5 empty] | 284 | 286
[5 empty] | 272 | 290
[5 empty] | 277 | 352
[5 empty] | 270 | 299
[5 empty] | 278 | 289
[5 empty] | 280 | 295
[5 empty] | 291 | 308
[5 empty] | 293 | 306
[5 empty] | 290 | 298
[5 empty] | 290 | 292
[5 empty] | 300 | 304
[5 empty] | 280 | 296
[5 empty] | 273 | 293
[5 empty] | 282 | 285
[5 empty] | 283 | 289
[5 empty] | 281 | 285
[5 empty] | 273 | 291
[5 empty] | 279 | 286
[5 empty] | 279 | 285
[5 empty] | 283 | 294
[5 empty] | 284 | 290
[5 empty] | 286 | 298
[5 empty] | 302 | 310
[5 empty] | 307 | 308
[5 empty] | 294 | 307
[5 empty] | 292 | 307
[5 empty] | 295 | 297
[5 empty] | 276 | 294
[5 empty] | 278 | 276
[5 empty] | 273 | 298
[5 empty] | 276 | 284
[5 empty] | 388 | 270
[5 empty] | 266 | 267
[5 empty] | 261 | 269
[5 empty] | 270 | 276
[5 empty] | 267 | 261
[5 empty] | 259 | 273
[5 empty] | 281 | 271
[5 empty] | 275 | 279
[5 empty] | 277 | 281
[5 empty] | 273 | 278
[5 empty] | 275 | 282
[5 empty] | 275 | 271
[5 empty] | 285 | 273
[5 empty] | 267 | 279
[5 empty] | 299 | 292
[5 empty] | 269 | 287
[5 empty] | 281 | 287
[5 empty] | 285 | 296
[5 empty] | 294 | 282
[5 empty] | 273 | 305
[5 empty] | 278 | 279
[5 empty] | 271 | 289
[5 empty] | 277 | 287
[5 empty] | 272 | 276
[5 empty] | 275 | 286
[5 empty] | 293 | 274
[5 empty] | 274 | 278
[5 empty] | 274 | 272
[5 empty] | 269 | 282
[5 empty] | 279 | 277
[5 empty] | 277 | 302
[5 empty] | 281 | 270
[5 empty] | 266 | 284
[5 empty] | 270 | 274
[5 empty] | 270 | 312
[5 empty] | 279 | 296
[5 empty] | 273 | 281
[5 empty] | 296 | 295
[5 empty] | 279 | 282
[5 empty] | 271 | 281
[5 empty] | 273 | 295
[5 empty] | 271 | 301
[5 empty] | 270 | 286
[5 empty] | 285 | 302
[5 empty] | 271 | 280
[5 empty] | 277 | 276
[5 empty] | 270 | 273
[5 empty] | 274 | 278
[5 empty] | 272 | 275
[5 empty] | 279 | 285
[5 empty] | 280 | 287
[5 empty] | 280 | 296
[5 empty] | 288 | 292
[5 empty] | 295 | 308
[5 empty] | 295 | 321
[5 empty] | 305 | 323
[5 empty] | 313 | 321
[5 empty] | 310 | 325
[5 empty] | 310 | 327
[5 empty] | 310 | 321
[5 empty] | 303 | 314
[5 empty] | 307 | 319
[5 empty] | 294 | 303
[5 empty] | 299 | 307
[5 empty] | 298 | 321
[5 empty] | 301 | 296
[5 empty] | 299 | 298
[5 empty] | 301 | 304
[5 empty] | 298 | 301
[5 empty] | 321 | 309
[5 empty] | 314 | 309
[5 empty] | 302 | 310
[5 empty] | 306 | 314
[5 empty] | 302 | 311
[5 empty] | 322 | 311
[5 empty] | 308 | 308
[5 empty] | 304 | 315
[5 empty] | 315 | 307
[5 empty] | 300 | 302
[5 empty] | 299 | 301
[5 empty] | 296 | 304
[5 empty] | 315 | 297
[5 empty] | 297 | 301
[5 empty] | 296 | 300
[5 empty] | 292 | 311
[5 empty] | 287 | 293
[5 empty] | 288 | 294
[5 empty] | 288 | 301
[5 empty] | 292 | 284
[5 empty] | 292 | 304
[5 empty] | 294 | 303
[5 empty] | 283 | 314
[5 empty] | 282 | 313
[5 empty] | 331 | 328
[5 empty] | 298 | 295
[5 empty] | 290 | 302
[5 empty] | 299 | 297
[5 empty] | 301 | 309
[5 empty] | 313 | 309
[5 empty] | 348 | 309
[5 empty] | 300 | 299
[5 empty] | 319 | 306
[5 empty] | 295 | 318
[5 empty] | 296 | 305
[5 empty] | 307 | 301
[5 empty] | 299 | 301
[5 empty] | 302 | 303
[5 empty] | 320 | 325
[5 empty] | 303 | 302
[5 empty] | 301 | 305
[5 empty] | 298 | 307
[5 empty] | 303 | 311
[5 empty] | 308 | 323
[5 empty] | 316 | 321
[5 empty] | 339 | 347
[5 empty] | 349 | 375
[5 empty] | 352 | 361
[5 empty] | 347 | 348
[5 empty] | 340 | 341
[5 empty] | 334 | 333
[5 empty] | 327 | 333
[5 empty] | 311 | 335
[5 empty] | 344 | 318
[5 empty] | 316 | 336
[5 empty] | 329 | 341
[5 empty] | 330 | 332
[5 empty] | 322 | 327
[5 empty] | 320 | 370
[5 empty] | 328 | 329
[5 empty] | 320 | 329
[5 empty] | 323 | 324
[5 empty] | 325 | 326
[5 empty] | 321 | 324
[5 empty] | 316 | 319
[5 empty] | 315 | 313
[5 empty] | 347 | 325
[5 empty] | 309 | 305
[5 empty] | 305 | 317
[5 empty] | 306 | 306
[5 empty] | 306 | 302
[5 empty] | 297 | 303
[5 empty] | 296 | 301
[5 empty] | 297 | 299
[5 empty] | 300 | 293
[5 empty] | 293 | 295
[5 empty] | 303 | 297
[5 empty] | 300 | 304
[5 empty] | 306 | 299
[5 empty] | 305 | 305
[5 empty] | 293 | 298
[5 empty] | 300 | 294
[5 empty] | 288 | 296
[5 empty] | 291 | 302
[5 empty] | 315 | 287
[5 empty] | 290 | 290
[5 empty] | 282 | 294
[5 empty] | 297 | 288
[5 empty] | 281 | 291
[5 empty] | 290 | 288
[5 empty] | 285 | 289
[5 empty] | 294 | 298
[5 empty] | 283 | 297
[5 empty] | 298 | 288
[5 empty] | 297 | 291
[5 empty] | 282 | 289
[5 empty] | 281 | 313
[5 empty] | 279 | 283
[5 empty] | 284 | 283
[5 empty] | 295 | 286
[5 empty] | 279 | 284
[5 empty] | 285 | 311
[5 empty] | 289 | 292
[5 empty] | 305 | 284
[5 empty] | 278 | 286
[5 empty] | 285 | 295
[5 empty] | 286 | 291
[5 empty] | 283 | 292
[5 empty] | 280 | 291
[5 empty] | 296 | 298
[5 empty] | 286 | 297
[5 empty] | 295 | 299
[5 empty] | 287 | 293
[5 empty] | 295 | 301
[5 empty] | 292 | 315
[5 empty] | 294 | 331
[5 empty] | 288 | 300
[5 empty] | 296 | 303
[5 empty] | 299 | 300
[5 empty] | 300 | 301
[5 empty] | 288 | 675
[5 empty] | 287 | 326
[5 empty] | 275 | 294
[5 empty] | 271 | 286
[5 empty] | 274 | 299
[5 empty] | 276 | 282
[5 empty] | 274 | 284
[5 empty] | 297 | 310
[5 empty] | 286 | 302
[5 empty] | 285 | 296
[5 empty] | 283 | 299
[5 empty] | 286 | 304
[5 empty] | 283 | 291
[5 empty] | 296 | 291
[5 empty] | 294 | 298
[5 empty] | 290 | 304
[5 empty] | 288 | 291
[5 empty] | 285 | 287
[5 empty] | 287 | 292
[5 empty] | 283 | 293
[5 empty] | 289 | 293
[5 empty] | 299 | 294
[5 empty] | 287 | 295
[5 empty] | 283 | 290
[5 empty] | 298 | 299
[5 empty] | 286 | 292
[5 empty] | 303 | 286
[5 empty] | 284 | 302
[5 empty] | 280 | 289
[5 empty] | 288 | 334
[5 empty] | 286 | 296
[5 empty] | 284 | 289
[5 empty] | 283 | 286
[5 empty] | 288 | 287
[5 empty] | 291 | 294
[5 empty] | 285 | 278
[5 empty] | 285 | 287
[5 empty] | 281 | 291
[5 empty] | 282 | 300
[5 empty] | 286 | 283
[5 empty] | 285 | 340
[5 empty] | 287 | 296
[5 empty] | 277 | 282
[5 empty] | 281 | 307
[5 empty] | 283 | 300
[5 empty] | 279 | 282
[5 empty] | 284 | 300
[5 empty] | 287 | 294
[5 empty] | 287 | 305
[5 empty] | 286 | 292
[5 empty] | 288 | 294
[5 empty] | 299 | 286
[5 empty] | 289 | 286
[5 empty] | 300 | 291
[5 empty] | 306 | 304
[5 empty] | 288 | 299
[5 empty] | 292 | 296
[5 empty] | 295 | 290
[5 empty] | 289 | 290
[5 empty] | 290 | 290
[5 empty] | 292 | 293
[5 empty] | 291 | 299
[5 empty] | 315 | 296
[5 empty] | 298 | 311
[5 empty] | 302 | 299
[5 empty] | 290 | 307
[5 empty] | 292 | 306
[5 empty] | 302 | 301
[5 empty] | 296 | 316
[5 empty] | 311 | 310
[5 empty] | 315 | 334
[5 empty] | 337 | 328
[5 empty] | 314 | 326
[5 empty] | 332 | 311
[5 empty] | 312 | 306
[5 empty] | 296 | 310
[5 empty] | 311 | 305
[5 empty] | 299 | 306
[5 empty] | 303 | 301
[5 empty] | 298 | 304
[5 empty] | 389 | 317
[5 empty] | 304 | 305
[5 empty] | 308 | 305
[5 empty] | 301 | 296
[5 empty] | 289 | 308
[5 empty] | 291 | 314
[5 empty] | 284 | 295
[5 empty] | 290 | 293
[5 empty] | 277 | 334
[5 empty] | 282 | 277
[5 empty] | 279 | 288
[5 empty] | 280 | 318
[5 empty] | 279 | 281
[5 empty] | 271 | 279
[5 empty] | 290 | 276
[5 empty] | 275 | 272
[5 empty] | 299 | 300
[5 empty] | 301 | 288
[5 empty] | 282 | 290
[5 empty] | 283 | 299
[5 empty] | 286 | 287
[5 empty] | 392 | 284
[5 empty] | 281 | 292
[5 empty] | 277 | 291
[5 empty] | 287 | 293
[5 empty] | 302 | 291
[5 empty] | 285 | 292
[5 empty] | 282 | 288
[5 empty] | 273 | 292
[5 empty] | 277 | 290
[5 empty] | 279 | 321
[5 empty] | 274 | 274
[5 empty] | 292 | 273
[5 empty] | 283 | 273
[5 empty] | 275 | 284
[5 empty] | 284 | 290
[5 empty] | 277 | 284
[5 empty] | 281 | 287
[5 empty] | 291 | 289
[5 empty] | 281 | 278
[5 empty] | 269 | 289
[5 empty] | 275 | 277
[5 empty] | 278 | 282
[5 empty] | 275 | 282
[5 empty] | 284 | 288
[5 empty] | 279 | 288
[5 empty] | 288 | 334
[5 empty] | 289 | 293
[5 empty] | 287 | 295
[5 empty] | 291 | 306
[5 empty] | 306 | 295
[5 empty] | 593 | 301
[5 empty] | 300 | 298
[5 empty] | 296 | 308
[5 empty] | 302 | 302
[5 empty] | 309 | 305
[5 empty] | 299 | 315
[5 empty] | 293 | 308
[5 empty] | 296 | 307
[5 empty] | 297 | 308
[5 empty] | 291 | 307
[5 empty] | 308 | 318
[5 empty] | 307 | 329
[5 empty] | 310 | 309
[5 empty] | 309 | 318
[5 empty] | 328 | 344
[5 empty] | 312 | 328
[5 empty] | 314 | 324
[5 empty] | 317 | 326
[5 empty] | 353 | 328
[5 empty] | 315 | 325
[5 empty] | 318 | 329
[5 empty] | 325 | 335
[5 empty] | 325 | 338
[5 empty] | 327 | 331
[5 empty] | 337 | 329
[5 empty] | 319 | 379
[5 empty] | 323 | 348
[5 empty] | 321 | 333
[5 empty] | 321 | 333
[5 empty] | 330 | 362
[5 empty] | 312 | 316
[5 empty] | 313 | 315
[5 empty] | 352 | 315
[5 empty] | 326 | 321
[5 empty] | 305 | 310
[5 empty] | 316 | 336
[5 empty] | 300 | 328
[5 empty] | 309 | 311
[5 empty] | 316 | 305
[5 empty] | 303 | 311
[5 empty] | 307 | 310
[5 empty] | 331 | 315
[5 empty] | 326 | 326
[5 empty] | 318 | 325
[5 empty] | 322 | 320
[5 empty] | 364 | 334
[5 empty] | 321 | 313
[5 empty] | 308 | 324
[5 empty] | 315 | 330
[5 empty] | 299 | 315
[5 empty] | 306 | 316
[5 empty] | 340 | 317
[5 empty] | 306 | 306
[5 empty] | 298 | 318
[5 empty] | 329 | 346
[5 empty] | 313 | 297
[5 empty] | 328 | 312
[5 empty] | 286 | 302
[5 empty] | 322 | 286
[5 empty] | 279 | 285
[5 empty] | 340 | 301
[5 empty] | 262 | 287
[5 empty] | 262 | 264
[5 empty] | 254 | 271
[5 empty] | 254 | 260
[5 empty] | 259 | 260
[5 empty] | 270 | 266
[5 empty] | 266 | 262
[5 empty] | 259 | 263
[5 empty] | 278 | 282
[5 empty] | 269 | 268
[5 empty] | 268 | 262
[5 empty] | 257 | 261
[5 empty] | 261 | 265
[5 empty] | 272 | 264
[5 empty] | 264 | 263
[5 empty] | 261 | 277
[5 empty] | 264 | 279
[5 empty] | 259 | 267
[5 empty] | 251 | 259
[5 empty] | 251 | 257
[5 empty] | 249 | 263
[5 empty] | 248 | 265
[5 empty] | 240 | 249
[5 empty] | 250 | 252
[5 empty] | 247 | 256
[5 empty] | 252 | 264
[5 empty] | 257 | 253
[5 empty] | 250 | 253
[5 empty] | 259 | 272
[5 empty] | 249 | 261
[5 empty] | 272 | 260
[5 empty] | 250 | 254
[5 empty] | 257 | 252
[5 empty] | 258 | 261
[5 empty] | 255 | 264
[5 empty] | 283 | 285
[5 empty] | 260 | 263
[5 empty] | 259 | 261
[5 empty] | 263 | 286
[5 empty] | 252 | 267
[5 empty] | 256 | 296
[5 empty] | 256 | 259
[5 empty] | 254 | 272
[5 empty] | 254 | 286
[5 empty] | 254 | 274
[5 empty] | 263 | 257
[5 empty] | 248 | 258
[5 empty] | 251 | 257
[5 empty] | 260 | 255
[5 empty] | 248 | 250
[5 empty] | 303 | 252
[5 empty] | 258 | 275
[5 empty] | 269 | 272
[5 empty] | 252 | 258
[5 empty] | 246 | 261
[5 empty] | 262 | 261
[5 empty] | 248 | 272
[5 empty] | 255 | 246
[5 empty] | 249 | 254
[5 empty] | 258 | 265
[5 empty] | 254 | 290
[5 empty] | 253 | 296
[5 empty] | 277 | 270
[5 empty] | 257 | 264
[5 empty] | 253 | 276
[5 empty] | 250 | 264
[5 empty] | 252 | 254
[5 empty] | 253 | 262
[5 empty] | 257 | 274
[5 empty] | 262 | 262
[5 empty] | 257 | 251
[5 empty] | 261 | 251
[5 empty] | 263 | 260
[5 empty] | 254 | 260
[5 empty] | 253 | 266
[5 empty] | 260 | 279
[5 empty] | 267 | 270
[5 empty] | 272 | 268
[5 empty] | 267 | 279
[5 empty] | 262 | 267
[5 empty] | 247 | 252
[5 empty] | 252 | 251
[5 empty] | 252 | 249
[5 empty] | 236 | 247
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 237 | 245
[5 empty] | 244 | 240
[5 empty] | 240 | 247
[5 empty] | 251 | 242
[5 empty] | 240 | 247
[5 empty] | 240 | 246
[5 empty] | 254 | 242
[5 empty] | 241 | 240
[5 empty] | 245 | 241
[5 empty] | 237 | 232
[5 empty] | 237 | 235
[5 empty] | 254 | 258
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 246 | 247
[5 empty] | 233 | 240
[5 empty] | 237 | 235
[5 empty] | 231 | 227
[5 empty] | 225 | 238
[5 empty] | 234 | 237
[5 empty] | 241 | 229
[5 empty] | 240 | 239
[5 empty] | 248 | 233
[5 empty] | 238 | 240
[5 empty] | 239 | 235
[5 empty] | 234 | 251
[5 empty] | 233 | 245
[5 empty] | 249 | 247
[5 empty] | 289 | 255
[5 empty] | 236 | 243
[5 empty] | 236 | 244
[5 empty] | 245 | 245
[5 empty] | 236 | 242
[5 empty] | 235 | 243
[5 empty] | 240 | 235
[5 empty] | 241 | 247
[5 empty] | 253 | 251
[5 empty] | 238 | 261
[5 empty] | 240 | 243
[5 empty] | 241 | 245
[5 empty] | 241 | 251
[5 empty] | 240 | 241
[5 empty] | 319 | 242
[5 empty] | 248 | 252
[5 empty] | 243 | 257
[5 empty] | 241 | 247
[5 empty] | 246 | 246
[5 empty] | 258 | 244
[5 empty] | 244 | 246
[5 empty] | 254 | 253
[5 empty] | 244 | 236
[5 empty] | 228 | 231
[5 empty] | 230 | 231
[5 empty] | 250 | 239
[5 empty] | 236 | 242
[5 empty] | 234 | 247
[5 empty] | 243 | 248
[5 empty] | 237 | 238
[5 empty] | 238 | 237
[5 empty] | 238 | 242
[5 empty] | 240 | 242
[5 empty] | 246 | 240
[5 empty] | 251 | 241
[5 empty] | 238 | 246
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 247 | 254
[5 empty] | 257 | 247
[5 empty] | 248 | 260
[5 empty] | 253 | 302
[5 empty] | 258 | 259
[5 empty] | 257 | 260
[5 empty] | 262 | 269
[5 empty] | 247 | 252
[5 empty] | 249 | 249
[5 empty] | 254 | 258
[5 empty] | 313 | 260
[5 empty] | 258 | 269
[5 empty] | 253 | 268
[5 empty] | 243 | 265
[5 empty] | 243 | 261
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 240 | 245
[5 empty] | 242 | 241
[5 empty] | 239 | 239
[5 empty] | 240 | 242
[5 empty] | 241 | 246
[5 empty] | 229 | 242
[5 empty] | 238 | 242
[5 empty] | 240 | 251
[5 empty] | 241 | 243
[5 empty] | 236 | 240
[5 empty] | 238 | 246
[5 empty] | 239 | 246
[5 empty] | 242 | 245
[5 empty] | 240 | 242
[5 empty] | 260 | 240
[5 empty] | 244 | 251
[5 empty] | 267 | 244
[5 empty] | 238 | 259
[5 empty] | 247 | 250
[5 empty] | 256 | 249
[5 empty] | 251 | 250
[5 empty] | 247 | 248
[5 empty] | 239 | 251
[5 empty] | 248 | 244
[5 empty] | 246 | 250
[5 empty] | 247 | 248
[5 empty] | 241 | 245
[5 empty] | 251 | 248
[5 empty] | 251 | 246
[5 empty] | 251 | 245
[5 empty] | 268 | 252
[5 empty] | 242 | 259
[5 empty] | 248 | 248
[5 empty] | 253 | 249
[5 empty] | 236 | 265
[5 empty] | 259 | 241
[5 empty] | 241 | 247
[5 empty] | 240 | 238
[5 empty] | 237 | 233
[5 empty] | 234 | 232
[5 empty] | 231 | 229
[5 empty] | 232 | 228
[5 empty] | 233 | 236
[5 empty] | 237 | 235
[5 empty] | 238 | 264
[5 empty] | 234 | 241
[5 empty] | 226 | 236
[5 empty] | 240 | 247
[5 empty] | 232 | 235
[5 empty] | 233 | 233
[5 empty] | 242 | 236
[5 empty] | 247 | 236
[5 empty] | 239 | 267
[5 empty] | 236 | 245
[5 empty] | 239 | 232
[5 empty] | 232 | 239
[5 empty] | 237 | 244
[5 empty] | 232 | 241
[5 empty] | 234 | 245
[5 empty] | 249 | 241
[5 empty] | 242 | 238
[5 empty] | 241 | 229
[5 empty] | 238 | 241
[5 empty] | 235 | 240
[5 empty] | 236 | 240
[5 empty] | 243 | 241
[5 empty] | 245 | 245
[5 empty] | 242 | 239
[5 empty] | 242 | 244
[5 empty] | 246 | 241
[5 empty] | 246 | 240
[5 empty] | 240 | 240
[5 empty] | 239 | 245
[5 empty] | 246 | 241
[5 empty] | 245 | 245
[5 empty] | 238 | 251
[5 empty] | 241 | 243
[5 empty] | 241 | 242
[5 empty] | 239 | 243
[5 empty] | 252 | 241
[5 empty] | 252 | 253
[5 empty] | 248 | 247
[5 empty] | 246 | 250
[5 empty] | 244 | 252
[5 empty] | 236 | 239
[5 empty] | 240 | 236
[5 empty] | 264 | 246
[5 empty] | 250 | 249
[5 empty] | 261 | 272
[5 empty] | 246 | 254
[5 empty] | 253 | 259
[5 empty] | 247 | 243
[5 empty] | 257 | 245
[5 empty] | 254 | 245
[5 empty] | 243 | 255
[5 empty] | 250 | 250
[5 empty] | 248 | 246
[5 empty] | 248 | 248
[5 empty] | 251 | 247
[5 empty] | 263 | 244
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 242 | 246
[5 empty] | 234 | 233
[5 empty] | 235 | 230
[5 empty] | 231 | 236
[5 empty] | 227 | 239
[5 empty] | 225 | 230
[5 empty] | 227 | 231
[5 empty] | 228 | 231
[5 empty] | 231 | 227
[5 empty] | 228 | 230
[5 empty] | 234 | 238
[5 empty] | 228 | 235
[5 empty] | 247 | 233
[5 empty] | 237 | 236
[5 empty] | 233 | 227
[5 empty] | 237 | 228
[5 empty] | 237 | 235
[5 empty] | 236 | 232
[5 empty] | 235 | 234
[5 empty] | 240 | 238
[5 empty] | 236 | 239
[5 empty] | 235 | 240
[5 empty] | 238 | 229
[5 empty] | 236 | 241
[5 empty] | 234 | 233
[5 empty] | 236 | 230
[5 empty] | 240 | 229
[5 empty] | 231 | 226
[5 empty] | 232 | 230
[5 empty] | 225 | 232
[5 empty] | 233 | 229
[5 empty] | 223 | 228
[5 empty] | 220 | 221
[5 empty] | 223 | 221
[5 empty] | 221 | 227
[5 empty] | 234 | 238
[5 empty] | 237 | 236
[5 empty] | 237 | 241
[5 empty] | 232 | 243
[5 empty] | 244 | 236
[5 empty] | 232 | 239
[5 empty] | 236 | 227
[5 empty] | 232 | 228
[5 empty] | 226 | 230
[5 empty] | 223 | 230
[5 empty] | 225 | 226
[5 empty] | 223 | 263
[5 empty] | 226 | 232
[5 empty] | 237 | 248
[5 empty] | 237 | 251
[5 empty] | 232 | 236
[5 empty] | 227 | 238
[5 empty] | 235 | 238
[5 empty] | 232 | 243
[5 empty] | 231 | 238
[5 empty] | 223 | 225
[5 empty] | 230 | 228
[5 empty] | 228 | 225
[5 empty] | 222 | 234
[5 empty] | 244 | 233
[5 empty] | 226 | 234
[5 empty] | 224 | 220
[5 empty] | 227 | 225
[5 empty] | 226 | 229
[5 empty] | 221 | 226
[5 empty] | 219 | 232
[5 empty] | 219 | 219
[5 empty] | 217 | 217
[5 empty] | 217 | 218
[5 empty] | 219 | 223
[5 empty] | 217 | 220
[5 empty] | 227 | 231
[5 empty] | 219 | 216
[5 empty] | 219 | 222
[5 empty] | 220 | 218
[5 empty] | 218 | 216
[5 empty] | 221 | 221
[5 empty] | 242 | 221
[5 empty] | 230 | 241
[5 empty] | 222 | 225
[5 empty] | 222 | 219
[5 empty] | 220 | 222
[5 empty] | 223 | 225
[5 empty] | 229 | 223
[5 empty] | 212 | 239
[5 empty] | 221 | 212
[5 empty] | 218 | 230
[5 empty] | 220 | 215
[5 empty] | 216 | 222
[5 empty] | 207 | 210
[5 empty] | 205 | 208
[5 empty] | 209 | 217
[5 empty] | 221 | 210
[5 empty] | 211 | 217
[5 empty] | 211 | 215
[5 empty] | 211 | 212
[5 empty] | 212 | 228
[5 empty] | 210 | 214
[5 empty] | 210 | 214
[5 empty] | 216 | 220
[5 empty] | 213 | 209
[5 empty] | 207 | 215
[5 empty] | 210 | 217
[5 empty] | 216 | 209
[5 empty] | 221 | 206
[5 empty] | 217 | 219
[5 empty] | 215 | 209
[5 empty] | 205 | 202
[5 empty] | 209 | 199
[5 empty] | 196 | 197
[5 empty] | 201 | 202
[5 empty] | 207 | 201
[5 empty] | 205 | 203
[5 empty] | 205 | 210
[5 empty] | 200 | 202
[5 empty] | 204 | 203
[5 empty] | 207 | 205
[5 empty] | 208 | 213
[5 empty] | 211 | 213
[5 empty] | 218 | 205
[5 empty] | 217 | 208
[5 empty] | 211 | 210
[5 empty] | 202 | 207
[5 empty] | 212 | 221
[5 empty] | 217 | 218
[5 empty] | 217 | 229
[5 empty] | 229 | 222
[5 empty] | 223 | 219
[5 empty] | 222 | 214
[5 empty] | 218 | 215
[5 empty] | 209 | 212
[5 empty] | 202 | 198
[5 empty] | 192 | 194
[5 empty] | nan | 199
[5 empty] | 195 | 186
[5 empty] | 196 | 200
[5 empty] | 204 | 198
[5 empty] | 207 | 201
[5 empty] | 203 | 206
[5 empty] | 207 | 204
[5 empty] | 216 | 224
[5 empty] | 223 | 223
[5 empty] | 227 | 221
[5 empty] | 223 | 228
[5 empty] | 222 | 220
[5 empty] | 220 | 214
[5 empty] | 211 | 216
[5 empty] | 219 | 226
[5 empty] | 213 | 215
[5 empty] | 208 | 211
[5 empty] | 214 | 212
[5 empty] | 216 | 225
[5 empty] | 213 | 216
[5 empty] | 221 | 209
[5 empty] | 205 | 211
[5 empty] | 205 | 210
[5 empty] | 201 | 212
[5 empty] | 207 | 202
[5 empty] | 197 | 203
[5 empty] | 205 | 200
[5 empty] | 201 | 201
[5 empty] | 214 | 201
[5 empty] | 199 | 203
[5 empty] | 206 | 200
[5 empty] | 198 | 194
[5 empty] | 204 | 199
[5 empty] | 195 | 212
[5 empty] | 198 | 202
[5 empty] | 188 | 196
[5 empty] | 198 | 193
[5 empty] | 191 | 197
[5 empty] | 192 | 206
[5 empty] | 195 | 197
[5 empty] | 205 | 200
[5 empty] | 217 | 205
[5 empty] | 216 | 234
[5 empty] | 226 | 226
[5 empty] | 235 | 238
[5 empty] | 238 | 338
[5 empty] | 241 | 260
[5 empty] | 257 | 244
[5 empty] | 243 | 248
[5 empty] | 248 | 235
[5 empty] | 267 | 236
[5 empty] | 244 | 235
[5 empty] | 232 | 236
[5 empty] | 260 | 238
[5 empty] | 228 | 226
[5 empty] | 226 | 235
[5 empty] | 255 | 222
[5 empty] | 227 | 221
[5 empty] | 226 | 216
[5 empty] | 222 | 215
[5 empty] | 219 | 212
[5 empty] | 211 | 221
[5 empty] | 211 | 204
[5 empty] | 207 | 211
[5 empty] | 234 | 207
[5 empty] | 212 | 208
[5 empty] | 217 | 206
[5 empty] | 209 | 216
[5 empty] | 216 | 209
[5 empty] | 217 | 220
[5 empty] | 218 | 217
[5 empty] | 272 | 232
[5 empty] | 220 | 217
[5 empty] | 215 | 215
[5 empty] | 218 | 214
[5 empty] | 221 | 223
[5 empty] | 221 | 210
[5 empty] | 220 | 227
[5 empty] | 223 | 231
[5 empty] | 812 | 215
[5 empty] | 225 | 224
[5 empty] | 235 | 229
[5 empty] | 226 | 233
[5 empty] | 229 | 230
[5 empty] | 230 | 230
[5 empty] | 234 | 223
[5 empty] | 217 | 215
[5 empty] | 209 | 209
[5 empty] | 208 | 211
[5 empty] | 197 | 199
[5 empty] | 193 | 193
[5 empty] | 199 | 197
[5 empty] | 194 | 189
[5 empty] | 195 | 194
[5 empty] | 186 | 191
[5 empty] | 185 | 184
[5 empty] | 185 | 181
[5 empty] | 184 | 179
[5 empty] | 178 | 200
[5 empty] | 189 | 183
[5 empty] | 183 | 193
[5 empty] | 194 | 213
[5 empty] | 399 | 186
[5 empty] | 202 | 201
[5 empty] | nan | nan
[5 empty] | 212 | 197
[5 empty] | 187 | nan
[5 empty] | 183 | 191
[5 empty] | 202 | 186
[5 empty] | 184 | 198
[5 empty] | 192 | 194
[5 empty] | 191 | 196
[5 empty] | 193 | 194
[5 empty] | 188 | 184
[5 empty] | 341 | 198
[5 empty] | 446 | 199
[5 empty] | 215 | 202
[5 empty] | 208 | 198
[5 empty] | 197 | 199
[5 empty] | 188 | 193
[5 empty] | nan | 494
[5 empty] | 204 | 198
[5 empty] | 196 | 204
[5 empty] | 214 | 218
[5 empty] | 239 | 219
[5 empty] | 217 | 209
[5 empty] | 212 | 228
[5 empty] | 204 | 212
[5 empty] | 205 | 215
[5 empty] | 198 | 206
[5 empty] | 196 | 194
[5 empty] | 202 | 196
[5 empty] | 198 | 191
[5 empty] | 179 | nan
[5 empty] | nan | 213
[5 empty] | 201 | 204
[5 empty] | 182 | 196
[5 empty] | 188 | 184
[5 empty] | 182 | 199
[5 empty] | 179 | 182
[5 empty] | 192 | 179
[5 empty] | 191 | 178
[5 empty] | nan | 257
[5 empty] | 181 | 184
[5 empty] | 182 | 177
[5 empty] | 180 | 187
[5 empty] | 176 | 184
[5 empty] | 234 | 175
[5 empty] | 176 | 181
[5 empty] | 178 | 181
[5 empty] | 186 | 197
[5 empty] | 174 | 186
[5 empty] | 174 | 184
[5 empty] | nan | 184
[5 empty] | 175 | 177
[5 empty] | 192 | 217
[5 empty] | 186 | 178
[5 empty] | 186 | 189
[5 empty] | 188 | 178
[5 empty] | 182 | 188
[5 empty] | 192 | 181
[5 empty] | 189 | 186
[5 empty] | 182 | 188
[5 empty] | 198 | 181
[5 empty] | 184 | 182
[5 empty] | 176 | 183
[5 empty] | 251 | 197
[5 empty] | 191 | 187
[5 empty] | 188 | 187
[5 empty] | 202 | 182
[5 empty] | 194 | 189
[5 empty] | 188 | 200
[5 empty] | 198 | 212
[5 empty] | 226 | 216
[5 empty] | 196 | 203
[5 empty] | 205 | 223
[5 empty] | 201 | 208
[5 empty] | 192 | 222
[5 empty] | 211 | 210
[5 empty] | 218 | 212
[5 empty] | 191 | 197
[5 empty] | 228 | 198
[5 empty] | 229 | 196
[5 empty] | 188 | nan
[5 empty] | 276 | 192
[5 empty] | 195 | 183
[5 empty] | 189 | 203
[5 empty] | 182 | 188
[5 empty] | 191 | 189
[5 empty] | 193 | 263
[5 empty] | 187 | 205
[5 empty] | 208 | 205
[5 empty] | 187 | 202
[5 empty] | 198 | 192
[5 empty] | 194 | 188
[5 empty] | 191 | 189
[5 empty] | 178 | 188
[5 empty] | 184 | 202
[5 empty] | 182 | 187
[5 empty] | 186 | 200
[5 empty] | 176 | 184
[5 empty] | 172 | 215
[5 empty] | nan | 178
[5 empty] | 183 | 173
[5 empty] | 165 | 166
[5 empty] | 165 | 169
[5 empty] | 163 | 178
[5 empty] | 167 | 184
[5 empty] | 155 | 168
[5 empty] | 165 | 159
[5 empty] | 150 | 154
[5 empty] | 145 | 269
[5 empty] | 159 | 154
[5 empty] | 146 | 144
[5 empty] | 148 | 151
[5 empty] | 181 | 146
[5 empty] | 147 | 153
[5 empty] | 143 | 166
[5 empty] | 148 | 153
[5 empty] | 157 | 164
[5 empty] | 143 | 146
[5 empty] | 136 | 148
[5 empty] | 186 | 150
[5 empty] | 172 | 157
[5 empty] | 135 | 142
[5 empty] | 138 | 134
[5 empty] | 140 | 141
[5 empty] | 138 | 145
[5 empty] | 141 | 147
[5 empty] | 144 | 147
[5 empty] | 140 | 148
[5 empty] | 142 | 158
[5 empty] | 155 | 157
[5 empty] | 149 | 146
[5 empty] | 150 | 149
[5 empty] | 161 | 176
[5 empty] | 143 | 152
[5 empty] | 149 | 153
[5 empty] | 155 | 147
[5 empty] | 154 | 267
[5 empty] | 148 | 147
[5 empty] | 142 | 151
[5 empty] | 144 | 151
[5 empty] | 143 | 158
[5 empty] | 157 | 159
[5 empty] | 150 | 161
[5 empty] | 145 | 152
[5 empty] | 151 | 156
[5 empty] | 152 | 162
[5 empty] | 152 | 165
[5 empty] | 160 | 156
[5 empty] | 220 | 170
[5 empty] | 163 | 167
[5 empty] | 163 | 170
[5 empty] | 181 | 181
[5 empty] | 165 | 179
[5 empty] | 171 | 174
[5 empty] | 178 | 181
[5 empty] | 182 | 178
[5 empty] | 189 | 185
[5 empty] | 189 | 188
[5 empty] | 185 | 191
[5 empty] | 194 | nan
[5 empty] | 180 | 189
[5 empty] | 192 | 180
[5 empty] | 195 | 188
[5 empty] | nan | 181
[5 empty] | 178 | 178
[5 empty] | 183 | 171
[5 empty] | 173 | 173
[5 empty] | 163 | 182
[5 empty] | 174 | 165
[5 empty] | 167 | 167
[5 empty] | 165 | 160
[5 empty] | 160 | 197
[5 empty] | 159 | 153
[5 empty] | 155 | 173
[5 empty] | 161 | 159
[5 empty] | 153 | 166
[5 empty] | 157 | 154
[5 empty] | 153 | 161
[5 empty] | 164 | 161
[5 empty] | 152 | 155
[5 empty] | 153 | 157
[5 empty] | 161 | 159
[5 empty] | 155 | 152
[5 empty] | 150 | 156
[5 empty] | 157 | 157
[5 empty] | 154 | 157
[5 empty] | 150 | 159
[5 empty] | 154 | 153
[5 empty] | 157 | 162
[5 empty] | 165 | 167
[5 empty] | 170 | 161
[5 empty] | 170 | 177
[5 empty] | 172 | 170
[5 empty] | 169 | 171
[5 empty] | 172 | 182
[5 empty] | 175 | 182
[5 empty] | 176 | 175
[5 empty] | 180 | 202
[5 empty] | 178 | 197
[5 empty] | 178 | 175
[5 empty] | 207 | 174
[5 empty] | 176 | 173
[5 empty] | 178 | 177
[5 empty] | 178 | 185
[5 empty] | 178 | 181
[5 empty] | 180 | 182
[5 empty] | 175 | 175
[5 empty] | 182 | 182
[5 empty] | 176 | 182
[5 empty] | 169 | 173
[5 empty] | 172 | 185
[5 empty] | 175 | 177
[5 empty] | 181 | 183
[5 empty] | 173 | 176
[5 empty] | 172 | 175
[5 empty] | 170 | 181
[5 empty] | 174 | 179
[5 empty] | 169 | 189
[5 empty] | 180 | 173
[5 empty] | 175 | 180
[5 empty] | 167 | 168
[5 empty] | 166 | 167
[5 empty] | 165 | 165
[5 empty] | 160 | 167
[5 empty] | 165 | 166
[5 empty] | 170 | 165
[5 empty] | 160 | 162
[5 empty] | 166 | 156
[5 empty] | 158 | 166
[5 empty] | 156 | 161
[5 empty] | 161 | 159
[5 empty] | 153 | 158
[5 empty] | 149 | 164
[5 empty] | 150 | 152
[5 empty] | 154 | 167
[5 empty] | 151 | 157
[5 empty] | 152 | 153
[5 empty] | 159 | 161
[5 empty] | 164 | 159
[5 empty] | 159 | 155
[5 empty] | 152 | 153
[5 empty] | 152 | 154
[5 empty] | 150 | 151
[5 empty] | 147 | 149
[5 empty] | 149 | 147
[5 empty] | 145 | 147
[5 empty] | 151 | 151
[5 empty] | 143 | 143
[5 empty] | 150 | 145
[5 empty] | 146 | 148
[5 empty] | 146 | 182
[5 empty] | 148 | 157
[5 empty] | 146 | 148
[5 empty] | 150 | 161
[5 empty] | 152 | 145
[5 empty] | 145 | 159
[5 empty] | 145 | 142
[5 empty] | 138 | 147
[5 empty] | 142 | 144
[5 empty] | 140 | 149
[5 empty] | 140 | 156
[5 empty] | 146 | 145
[5 empty] | 144 | 145
[5 empty] | 139 | 153
[5 empty] | 143 | 145
[5 empty] | 142 | 146
[5 empty] | 142 | 142
[5 empty] | 143 | 143
[5 empty] | 146 | 145
[5 empty] | 149 | 154
[5 empty] | 141 | 141
[5 empty] | 145 | 147
[5 empty] | 141 | 145
[5 empty] | 143 | 148
[5 empty] | 140 | 141
[5 empty] | 145 | 143
[5 empty] | 150 | 144
[5 empty] | 144 | 137
[5 empty] | 242 | 148
[5 empty] | 145 | 145
[5 empty] | 143 | 143
[5 empty] | 145 | 147
[5 empty] | 149 | 145
[5 empty] | 144 | 139
[5 empty] | 141 | 144
[5 empty] | 143 | 150
[5 empty] | 143 | 146
[5 empty] | 143 | 140
[5 empty] | 147 | 138
[5 empty] | 143 | 148
[5 empty] | 146 | 142
[5 empty] | 180 | 153
[5 empty] | 140 | 143
[5 empty] | 146 | 151
[5 empty] | 137 | 139
[5 empty] | 143 | 141
[5 empty] | 140 | 140
[5 empty] | 143 | 147
[5 empty] | 143 | 145
[5 empty] | 146 | 147
[5 empty] | 143 | 144
[5 empty] | 144 | 145
[5 empty] | 143 | 149
[5 empty] | 148 | 150
[5 empty] | 145 | 143
[5 empty] | 145 | 151
[5 empty] | 146 | 166
[5 empty] | 150 | 148
[5 empty] | 155 | 151
[5 empty] | 145 | 146
[5 empty] | 150 | 146
[5 empty] | 146 | 152
[5 empty] | 147 | 143
[5 empty] | 151 | 152
[5 empty] | 148 | 159
[5 empty] | 157 | 148
[5 empty] | 147 | 151
[5 empty] | 150 | 158
[5 empty] | 149 | 145
[5 empty] | 148 | 175
[5 empty] | 152 | 157
[5 empty] | 169 | 154
[5 empty] | 165 | 186
[5 empty] | 178 | 167
[5 empty] | 169 | 169
[5 empty] | 175 | 163
[5 empty] | 177 | 167
[5 empty] | 164 | 170
[5 empty] | 162 | 173
[5 empty] | 163 | 171
[5 empty] | 179 | 162
[5 empty] | 176 | 171
[5 empty] | 174 | 195
[5 empty] | 177 | 167
[5 empty] | 194 | 177
[5 empty] | 173 | 187
[5 empty] | 195 | 181
[5 empty] | 192 | 191
[5 empty] | 208 | 208
[5 empty] | 195 | 188
[5 empty] | 187 | 189
[5 empty] | 191 | 197
[5 empty] | 192 | 188
[5 empty] | 201 | 206
[5 empty] | 197 | 206
[5 empty] | 203 | 195
[5 empty] | 200 | 207
[5 empty] | 221 | 204
[5 empty] | 225 | 212
[5 empty] | 223 | 216
[5 empty] | 226 | 227
[5 empty] | 238 | 215
[5 empty] | 207 | 213
[5 empty] | 210 | 218
[5 empty] | 213 | 215
[5 empty] | 225 | 223
[5 empty] | 220 | 231
[5 empty] | 218 | 226
[5 empty] | 230 | 219
[5 empty] | 233 | 230
[5 empty] | 239 | 229
[5 empty] | 324 | 244
[5 empty] | 229 | 226
[5 empty] | 231 | 234
[5 empty] | 235 | 229
[5 empty] | 240 | 253
[5 empty] | 254 | 247
[5 empty] | 243 | 244
[5 empty] | 256 | 242
[5 empty] | 250 | 244
[5 empty] | 259 | 250
[5 empty] | 252 | 246
[5 empty] | 256 | 257
[5 empty] | 259 | 255
[5 empty] | 263 | 263
[5 empty] | 264 | 274
[5 empty] | 263 | 275
[5 empty] | 258 | 265
[5 empty] | 262 | 261
[5 empty] | 256 | 264
[5 empty] | 276 | 246
[5 empty] | 256 | 299
[5 empty] | 258 | 262
[5 empty] | 261 | 275
[5 empty] | 267 | 261
[5 empty] | 259 | 259
[5 empty] | 259 | 264
[5 empty] | 276 | 272
[5 empty] | 276 | 286
[5 empty] | 281 | 285
[5 empty] | 304 | 285
[5 empty] | 288 | 280
[5 empty] | 290 | 279
[5 empty] | 300 | 293
[5 empty] | 310 | 319
[5 empty] | 292 | 303
[5 empty] | 288 | 284
[5 empty] | 277 | 270
[5 empty] | 280 | 280
[5 empty] | 286 | 286
[5 empty] | 298 | 484
[5 empty] | 270 | 282
[5 empty] | 280 | 315
[5 empty] | 269 | 271
[5 empty] | 278 | 274
[5 empty] | 275 | 270
[5 empty] | 277 | 277
[5 empty] | 296 | 283
[5 empty] | 291 | 316
[5 empty] | 296 | 294
[5 empty] | 299 | 297
[5 empty] | 309 | 306
[5 empty] | 321 | 302
[5 empty] | 305 | 300
[5 empty] | 314 | 308
[5 empty] | 328 | 365
[5 empty] | 330 | 323
[5 empty] | 337 | 346
[5 empty] | 344 | 336
[5 empty] | 335 | 340
[5 empty] | 335 | 341
[5 empty] | 327 | 325
[5 empty] | 314 | 316
[5 empty] | 310 | 311
[5 empty] | 311 | 337
[5 empty] | 315 | 312
[5 empty] | 301 | 308
[5 empty] | 307 | 319
[5 empty] | 309 | 300
[5 empty] | 316 | 316
[5 empty] | 316 | 309
[5 empty] | 307 | 313
[5 empty] | 302 | 303
[5 empty] | 330 | 327
[5 empty] | 305 | 309
[5 empty] | 305 | 308
[5 empty] | 326 | 323
[5 empty] | 342 | 326
[5 empty] | 336 | 341
[5 empty] | 344 | 348
[5 empty] | 325 | 329
[5 empty] | 325 | 396
[5 empty] | 331 | 321
[5 empty] | 315 | 309
[5 empty] | 348 | 309
[5 empty] | 300 | 318
[5 empty] | 301 | 307
[5 empty] | 296 | 307
[5 empty] | 302 | 296
[5 empty] | 301 | 295
[5 empty] | 301 | 297
[5 empty] | 299 | 296
[5 empty] | 297 | 308
[5 empty] | 296 | 287
[5 empty] | 302 | 294
[5 empty] | 306 | 309
[5 empty] | 309 | 299
[5 empty] | 313 | 311
[5 empty] | 319 | 316
[5 empty] | 310 | 308
[5 empty] | 315 | 301
[5 empty] | 302 | 295
[5 empty] | 336 | 297
[5 empty] | 298 | 318
[5 empty] | 326 | 317
[5 empty] | 296 | 312
[5 empty] | 313 | 305
[5 empty] | 300 | 296
[5 empty] | 294 | 297
[5 empty] | 293 | 292
[5 empty] | 296 | 293
[5 empty] | 299 | 326
[5 empty] | 305 | 304
[5 empty] | 316 | 306
[5 empty] | 306 | 305
[5 empty] | 308 | 298
[5 empty] | 304 | 302
[5 empty] | 303 | 306
[5 empty] | 317 | 300
[5 empty] | 312 | 319
[5 empty] | 312 | 296
[5 empty] | 339 | 312
[5 empty] | 316 | 309
[5 empty] | 319 | 320
[5 empty] | 331 | 312
[5 empty] | 334 | 328
[5 empty] | 349 | 324
[5 empty] | 366 | 360
[5 empty] | 338 | 345
[5 empty] | 329 | 325
[5 empty] | 328 | 333
[5 empty] | 348 | 329
[5 empty] | 402 | 420
[5 empty] | 337 | 324
[5 empty] | 342 | 320
[5 empty] | 327 | 352
[5 empty] | 329 | 335
[5 empty] | 325 | 320
[5 empty] | 331 | 338
[5 empty] | 310 | 313
[5 empty] | 315 | 317
[5 empty] | 305 | 340
[5 empty] | 344 | 302
[5 empty] | 307 | 313
[5 empty] | 313 | 326
[5 empty] | 323 | 319
[5 empty] | 334 | 321
[5 empty] | 333 | 326
[5 empty] | 331 | 331
[5 empty] | 328 | 321
[5 empty] | 335 | 323
[5 empty] | 328 | 320
[5 empty] | 331 | 327
[5 empty] | 327 | 344
[5 empty] | 322 | 323
[5 empty] | 325 | 318
[5 empty] | 322 | 334
[5 empty] | 324 | 311
[5 empty] | 318 | 324
[5 empty] | 322 | 330
[5 empty] | 323 | 372
[5 empty] | 322 | 322
[5 empty] | 347 | 324
[5 empty] | 326 | 322
[5 empty] | 339 | 330
[5 empty] | 351 | 338
[5 empty] | 339 | 339
[5 empty] | 325 | 320
[5 empty] | 325 | 342
[5 empty] | 310 | 314
[5 empty] | 313 | 306
[5 empty] | 307 | 333
[5 empty] | 306 | 300
[5 empty] | 334 | 311
[5 empty] | 313 | 301
[5 empty] | 321 | 298
[5 empty] | 305 | 302
[5 empty] | 309 | 298
[5 empty] | 295 | 316
[5 empty] | 307 | 297
[5 empty] | 303 | 296
[5 empty] | 306 | 296
[5 empty] | 312 | 303
[5 empty] | 308 | 311
[5 empty] | 311 | 301
[5 empty] | 314 | 318
[5 empty] | 301 | 301
[5 empty] | 310 | 322
[5 empty] | 316 | 312
[5 empty] | 326 | 327
[5 empty] | 324 | 337
[5 empty] | 339 | 340
[5 empty] | 341 | 330
[5 empty] | 355 | 348
[5 empty] | 342 | 526
[5 empty] | 351 | 356
[5 empty] | 335 | 546
[5 empty] | 338 | 353
[5 empty] | 341 | 408
[5 empty] | 327 | 335
[5 empty] | 329 | 335
[5 empty] | 336 | 308
[5 empty] | 333 | 323
[5 empty] | 309 | 325
[5 empty] | 307 | 309
[5 empty] | 313 | 317
[5 empty] | 321 | 303
[5 empty] | 317 | 307
[5 empty] | 305 | 307
[5 empty] | 309 | 318
[5 empty] | 324 | 320
[5 empty] | 326 | 323
[5 empty] | 335 | 358
[5 empty] | 339 | 359
[5 empty] | 334 | 308
[5 empty] | 309 | 337
[5 empty] | 321 | 298
[5 empty] | 306 | 334
[5 empty] | 298 | 300
[5 empty] | 308 | 300
[5 empty] | 551 | 313
[5 empty] | 311 | 329
[5 empty] | 334 | 300
[5 empty] | 305 | 305
[5 empty] | 305 | 296
[5 empty] | 303 | 299
[5 empty] | 301 | 300
[5 empty] | 301 | 303
[5 empty] | 298 | 306
[5 empty] | 300 | 300
[5 empty] | 312 | 308
[5 empty] | 332 | 308
[5 empty] | 307 | 311
[5 empty] | 306 | 309
[5 empty] | 308 | 324
[5 empty] | 318 | 302
[5 empty] | 321 | 312
[5 empty] | 313 | 314
[5 empty] | 313 | 309
[5 empty] | 311 | 319
[5 empty] | 309 | 332
[5 empty] | 305 | 304
[5 empty] | 302 | 312
[5 empty] | 309 | 305
[5 empty] | 295 | 292
[5 empty] | 295 | 530
[5 empty] | 305 | 303
[5 empty] | 371 | 296
[5 empty] | 308 | 352
[5 empty] | 305 | 310
[5 empty] | 301 | 322
[5 empty] | 312 | 294
[5 empty] | 299 | 293
[5 empty] | 294 | 306
[5 empty] | 307 | 316
[5 empty] | 303 | 304
[5 empty] | 299 | 303
[5 empty] | 295 | 295
[5 empty] | 299 | 306
[5 empty] | 312 | 309
[5 empty] | 312 | 306
[5 empty] | 319 | 327
[5 empty] | 331 | 326
[5 empty] | 327 | 323
[5 empty] | 317 | 316
[5 empty] | 318 | 435
[5 empty] | 306 | 317
[5 empty] | 305 | 308
[5 empty] | 334 | 348
[5 empty] | 311 | 320
[5 empty] | 306 | 310
[5 empty] | 304 | 311
[5 empty] | 346 | 307
[5 empty] | 303 | 329
[5 empty] | 301 | 311
[5 empty] | 342 | 310
[5 empty] | 306 | 320
[5 empty] | 312 | 346
[5 empty] | 318 | 309
[5 empty] | 316 | 353
[5 empty] | 312 | 327
[5 empty] | 397 | 330
[5 empty] | 318 | 343
[5 empty] | 314 | 320
[5 empty] | 313 | 312
[5 empty] | 324 | 324
[5 empty] | 320 | 337
[5 empty] | 326 | 315
[5 empty] | 326 | 322
[5 empty] | 331 | 319
[5 empty] | 328 | 321
[5 empty] | 320 | 326
[5 empty] | 315 | 318
[5 empty] | 319 | 315
[5 empty] | 315 | 313
[5 empty] | 321 | 314
[5 empty] | 318 | 326
[5 empty] | 307 | 314
[5 empty] | 313 | 310
[5 empty] | 324 | 325
[5 empty] | 313 | 311
[5 empty] | 308 | 308
[5 empty] | 305 | 314
[5 empty] | 312 | 315
[5 empty] | 306 | 308
[5 empty] | 305 | 329
[5 empty] | 297 | 310
[5 empty] | 307 | 312
[5 empty] | 293 | 301
[5 empty] | 317 | 309
[5 empty] | 300 | 339
[5 empty] | 305 | 309
[5 empty] | 326 | 320
[5 empty] | 312 | 319
[5 empty] | 319 | 324
[5 empty] | 327 | 331
[5 empty] | 339 | 432
[5 empty] | 336 | 355
[5 empty] | 393 | 346
[5 empty] | 341 | 334
[5 empty] | 340 | 337
[5 empty] | 338 | 336
[5 empty] | 325 | 347
[5 empty] | 331 | 331
[5 empty] | 314 | 333
[5 empty] | 321 | 318
[5 empty] | 315 | 315
[5 empty] | 304 | 306
[5 empty] | 308 | 308
[5 empty] | 301 | 303
[5 empty] | 307 | 319
[5 empty] | 298 | 302
[5 empty] | 300 | 303
[5 empty] | 290 | 299
[5 empty] | 294 | 288
[5 empty] | 340 | 290
[5 empty] | 281 | 281
[5 empty] | 282 | 297
[5 empty] | 284 | 287
[5 empty] | 284 | 281
[5 empty] | 282 | 287
[5 empty] | 283 | 289
[5 empty] | 276 | 290
[5 empty] | 280 | 274
[5 empty] | 278 | 281
[5 empty] | 280 | 292
[5 empty] | 278 | 285
[5 empty] | 282 | 317
[5 empty] | 277 | 294
[5 empty] | 286 | 1177
[5 empty] | 290 | 290
[5 empty] | 290 | 301
[5 empty] | 304 | 309
[5 empty] | 298 | 302
[5 empty] | 339 | 320
[5 empty] | 294 | 295
[5 empty] | 288 | 287
[5 empty] | 286 | 314
[5 empty] | 279 | 293
[5 empty] | 291 | 288
[5 empty] | 292 | 301
[5 empty] | 312 | 339
[5 empty] | 286 | 283
[5 empty] | 364 | 284
[5 empty] | 276 | 284
[5 empty] | 267 | 280
[5 empty] | 271 | 286
[5 empty] | 276 | 274
[5 empty] | 265 | 267
[5 empty] | 266 | 267
[5 empty] | 266 | 267
[5 empty] | 271 | 273
[5 empty] | 268 | 280
[5 empty] | 267 | 339
[5 empty] | 265 | 267
[5 empty] | 261 | 267
[5 empty] | 260 | 269
[5 empty] | 279 | 270
[5 empty] | 262 | 260
[5 empty] | 259 | 267
[5 empty] | 279 | 265
[5 empty] | 262 | 309
[5 empty] | 271 | 261
[5 empty] | 257 | 296
[5 empty] | 260 | 259
[5 empty] | 265 | 262
[5 empty] | 257 | 265
[5 empty] | 257 | 272
[5 empty] | 261 | 1273
[5 empty] | 261 | 263
[5 empty] | 264 | 282
[5 empty] | 248 | 260
[5 empty] | 262 | 255
[5 empty] | 267 | 273
[5 empty] | 260 | 322
[5 empty] | 257 | 261
[5 empty] | 261 | 260
[5 empty] | 255 | 255
[5 empty] | 272 | 259
[5 empty] | 266 | 266
[5 empty] | 253 | 279
[5 empty] | 254 | 259
[5 empty] | 262 | 313
[5 empty] | 260 | 457
[5 empty] | 268 | 264
[5 empty] | 259 | 275
[5 empty] | 266 | 265
[5 empty] | 264 | 264
[5 empty] | 274 | 269
[5 empty] | 258 | 272
[5 empty] | 258 | 283
[5 empty] | 265 | 261
[5 empty] | 256 | 259
[5 empty] | 249 | 259
[5 empty] | 254 | 255
[5 empty] | 239 | 254
[5 empty] | 252 | 239
[5 empty] | 251 | 261
[5 empty] | 242 | 247
[5 empty] | 257 | 281
[5 empty] | 285 | 254
[5 empty] | 250 | 243
[5 empty] | 247 | 269
[5 empty] | 242 | 254
[5 empty] | 240 | 239
[5 empty] | 237 | 238
[5 empty] | 237 | 240
[5 empty] | 239 | 245
[5 empty] | 237 | 239
[5 empty] | 242 | 276
[5 empty] | 243 | 278
[5 empty] | 254 | 242
[5 empty] | 243 | 261
[5 empty] | 287 | 254
[5 empty] | 236 | 245
[5 empty] | 232 | 244
[5 empty] | 235 | 244
[5 empty] | 234 | 240
[5 empty] | 245 | 240
[5 empty] | 243 | 238
[5 empty] | 244 | 244
[5 empty] | 276 | 245
[5 empty] | 242 | 244
[5 empty] | 244 | 251
[5 empty] | 246 | 253
[5 empty] | 248 | 247
[5 empty] | 246 | 248
[5 empty] | 246 | 249
[5 empty] | 261 | 244
[5 empty] | 245 | 259
[5 empty] | 240 | 248
[5 empty] | 248 | 245
[5 empty] | 249 | 245
[5 empty] | 276 | 255
[5 empty] | 258 | 254
[5 empty] | 249 | 266
[5 empty] | 249 | 253
[5 empty] | 250 | 252
[5 empty] | 252 | 252
[5 empty] | 244 | 249
[5 empty] | 248 | 243
[5 empty] | 240 | 245
[5 empty] | 243 | 247
[5 empty] | 251 | 242
[5 empty] | 243 | 249
[5 empty] | 252 | 383
[5 empty] | 248 | 249
[5 empty] | 249 | 266
[5 empty] | 255 | 270
[5 empty] | 247 | 246
[5 empty] | 258 | 241
[5 empty] | 242 | 247
[5 empty] | 243 | 236
[5 empty] | 240 | 245
[5 empty] | 231 | 236
[5 empty] | 233 | 234
[5 empty] | 241 | 259
[5 empty] | 240 | 232
[5 empty] | 250 | 257
[5 empty] | 234 | 232
[5 empty] | 230 | 241
[5 empty] | 281 | 238
[5 empty] | 242 | 231
[5 empty] | 239 | 240
[5 empty] | 240 | 239
[5 empty] | 237 | 240
[5 empty] | 243 | 242
[5 empty] | 238 | 248
[5 empty] | 241 | 249
[5 empty] | 246 | 245
[5 empty] | 244 | 255
[5 empty] | 241 | 258
[5 empty] | 238 | 235
[5 empty] | 240 | 247
[5 empty] | 236 | 244
[5 empty] | 237 | 243
[5 empty] | 239 | 244
[5 empty] | 235 | 242
[5 empty] | 241 | 245
[5 empty] | 245 | 244
[5 empty] | 243 | 246
[5 empty] | 252 | 249
[5 empty] | 256 | 256
[5 empty] | 249 | 264
[5 empty] | 252 | 255
[5 empty] | 258 | 252
[5 empty] | 256 | 254
[5 empty] | 255 | 253
[5 empty] | 259 | 281
[5 empty] | 273 | 254
[5 empty] | 242 | 251
[5 empty] | 248 | 248
[5 empty] | 249 | 245
[5 empty] | 241 | 260
[5 empty] | 241 | 241
[5 empty] | 248 | 264
[5 empty] | 248 | 239
[5 empty] | 250 | 242
[5 empty] | 244 | 263
[5 empty] | 240 | 238
[5 empty] | 243 | 591
[5 empty] | 238 | 240
[5 empty] | 248 | 250
[5 empty] | 248 | 244
[5 empty] | 243 | 254
[5 empty] | 243 | 245
[5 empty] | 264 | 249
[5 empty] | 241 | 252
[5 empty] | 240 | 240
[5 empty] | 237 | 251
[5 empty] | 238 | 244
[5 empty] | 235 | 231
[5 empty] | 234 | 240
[5 empty] | 239 | 235
[5 empty] | 258 | 241
[5 empty] | 233 | 241
[5 empty] | 233 | 233
[5 empty] | 239 | 242
[5 empty] | 234 | 241
[5 empty] | 244 | 245
[5 empty] | 240 | 242
[5 empty] | 259 | 248
[5 empty] | 242 | 240
[5 empty] | 239 | 245
[5 empty] | 227 | 232
[5 empty] | 225 | 225
[5 empty] | 229 | 228
[5 empty] | 225 | 231
[5 empty] | 227 | 229
[5 empty] | 234 | 224
[5 empty] | 228 | 227
[5 empty] | 239 | 230
[5 empty] | 241 | 234
[5 empty] | 228 | 235
[5 empty] | 234 | 238
[5 empty] | 236 | 237
[5 empty] | 228 | 238
[5 empty] | 230 | 254
[5 empty] | 233 | 248
[5 empty] | 227 | 227
[5 empty] | 226 | 226
[5 empty] | 233 | 229
[5 empty] | 224 | 225
[5 empty] | 236 | 297
[5 empty] | 226 | 244
[5 empty] | 227 | 234
[5 empty] | 226 | 228
[5 empty] | 232 | 226
[5 empty] | 240 | 234
[5 empty] | 259 | 253
[5 empty] | 227 | 231
[5 empty] | 233 | 226
[5 empty] | 229 | 234
[5 empty] | 231 | 226
[5 empty] | 232 | 237
[5 empty] | 228 | 223
[5 empty] | 235 | 236
[5 empty] | 226 | 243
[5 empty] | 238 | 268
[5 empty] | 243 | 257
[5 empty] | 236 | 235
[5 empty] | 244 | 237
[5 empty] | 246 | 237
[5 empty] | 241 | 244
[5 empty] | 242 | 245
[5 empty] | 266 | 238
[5 empty] | 239 | 237
[5 empty] | 246 | 242
[5 empty] | 247 | 238
[5 empty] | 246 | 249
[5 empty] | 254 | 271
[5 empty] | 241 | 233
[5 empty] | 230 | 251
[5 empty] | 228 | 236
[5 empty] | 242 | 247
[5 empty] | 251 | 237
[5 empty] | 248 | 244
[5 empty] | 247 | 257
[5 empty] | 254 | 249
[5 empty] | 257 | 241
[5 empty] | 261 | 247
[5 empty] | 244 | 240
[5 empty] | 238 | 241
[5 empty] | 245 | 257
[5 empty] | 236 | 240
[5 empty] | 246 | 233
[5 empty] | 228 | 233
[5 empty] | 238 | 230
[5 empty] | 222 | 235
[5 empty] | 223 | 220
[5 empty] | 227 | 225
[5 empty] | 246 | 243
[5 empty] | 227 | 243
[5 empty] | 229 | 222
[5 empty] | 232 | 229
[5 empty] | 228 | 228
[5 empty] | 226 | 227
[5 empty] | 226 | 268
[5 empty] | 233 | 231
[5 empty] | 229 | 231
[5 empty] | 235 | 235
[5 empty] | 231 | 235
[5 empty] | 239 | 239
[5 empty] | 241 | 234
[5 empty] | 237 | 239
[5 empty] | 242 | 241
[5 empty] | 239 | 238
[5 empty] | 235 | 232
[5 empty] | 228 | 228
[5 empty] | 227 | 236
[5 empty] | 231 | 260
[5 empty] | 230 | 228
[5 empty] | 227 | 232
[5 empty] | 236 | 224
[5 empty] | 230 | 240
[5 empty] | 229 | 227
[5 empty] | 223 | 245
[5 empty] | 229 | 229
[5 empty] | 252 | 225
[5 empty] | 236 | 230
[5 empty] | 235 | 235
[5 empty] | 241 | 238
[5 empty] | 233 | 234
[5 empty] | 236 | 232
[5 empty] | 232 | 232
[5 empty] | 227 | 239
[5 empty] | 233 | 221
[5 empty] | 229 | 234
[5 empty] | 234 | 230
[5 empty] | 234 | 231
[5 empty] | 233 | 232
[5 empty] | 229 | 415
[5 empty] | 230 | 228
[5 empty] | 235 | 229
[5 empty] | 232 | 227
[5 empty] | 224 | 220
[5 empty] | 229 | 224
[5 empty] | 227 | 227
[5 empty] | 228 | 239
[5 empty] | 225 | 225
[5 empty] | 231 | 225
[5 empty] | 230 | 229
[5 empty] | 227 | 226
[5 empty] | 225 | 223
[5 empty] | 221 | 219
[5 empty] | 223 | 225
[5 empty] | 223 | 220
[5 empty] | 223 | 222
[5 empty] | 232 | 767
[5 empty] | 228 | 225
[5 empty] | 227 | 221
[5 empty] | 227 | 247
[5 empty] | 225 | 231
[5 empty] | 243 | 226
[5 empty] | 226 | 235
[5 empty] | 233 | 230
[5 empty] | 233 | 234
[5 empty] | 243 | 234
[5 empty] | 237 | 239
[5 empty] | 254 | 237
[5 empty] | 241 | 239
[5 empty] | 242 | 287
[5 empty] | 251 | 250
[5 empty] | 250 | 238
[5 empty] | 245 | 235
[5 empty] | 247 | 235
[5 empty] | 232 | 230
[5 empty] | 232 | 250
[5 empty] | 242 | 244
[5 empty] | 238 | 244
[5 empty] | 257 | 251
[5 empty] | 254 | 250
[5 empty] | 254 | 244
[5 empty] | 246 | 247
[5 empty] | 243 | 248
[5 empty] | 247 | 234
[5 empty] | 257 | 248
[5 empty] | 240 | 228
[5 empty] | 230 | 240
[5 empty] | 233 | 228
[5 empty] | 230 | 241
[5 empty] | 240 | 235
[5 empty] | 233 | 235
[5 empty] | 232 | 221
[5 empty] | 234 | 229
[5 empty] | 232 | 231
[5 empty] | 230 | 229
[5 empty] | 230 | 308
[5 empty] | 222 | 229
[5 empty] | 221 | 246
[5 empty] | 225 | 258
[5 empty] | 219 | 211
[5 empty] | 211 | 268
[5 empty] | 257 | 215
[5 empty] | 210 | 219
[5 empty] | 212 | 209
[5 empty] | 216 | 208
[5 empty] | 212 | 212
[5 empty] | 221 | 220
[5 empty] | 222 | 227
[5 empty] | 221 | 230
[5 empty] | 215 | 217
[5 empty] | 218 | 215
[5 empty] | 220 | 215
[5 empty] | 212 | 221
[5 empty] | 209 | 218
[5 empty] | 208 | 206
[5 empty] | 234 | 219
[5 empty] | 201 | 198
[5 empty] | 215 | 208
[5 empty] | 207 | 205
[5 empty] | 206 | 203
[5 empty] | 201 | 203
[5 empty] | 204 | 208
[5 empty] | 216 | 204
[5 empty] | 200 | 217
[5 empty] | 206 | 204
[5 empty] | 222 | 202
[5 empty] | 207 | 202
[5 empty] | 205 | 202
[5 empty] | 201 | 203
[5 empty] | 204 | 210
[5 empty] | 205 | 206
[5 empty] | 200 | 204
[5 empty] | 208 | 207
[5 empty] | 207 | 204
[5 empty] | 210 | 217
[5 empty] | 203 | 201
[5 empty] | 224 | 218
[5 empty] | 217 | 215
[5 empty] | 223 | 208
[5 empty] | 219 | 219
[5 empty] | 227 | 223
[5 empty] | 229 | 231
[5 empty] | 238 | 242
[5 empty] | 249 | 261
[5 empty] | 266 | 274
[5 empty] | 271 | 280
[5 empty] | 291 | 295
[5 empty] | 318 | 315
[5 empty] | 340 | 317
[5 empty] | 337 | 333
[5 empty] | 317 | 327
[5 empty] | 309 | 329
[5 empty] | 303 | 310
[5 empty] | 288 | 290
[5 empty] | 282 | 286
[5 empty] | 271 | 295
[5 empty] | 263 | 271
[5 empty] | 256 | 250
[5 empty] | 272 | 245
[5 empty] | 241 | 239
[5 empty] | 230 | 231
[5 empty] | 230 | 232
[5 empty] | 247 | 225
[5 empty] | 227 | 222
[5 empty] | 236 | 233
[5 empty] | 220 | 219
[5 empty] | 219 | 232
[5 empty] | 225 | 220
[5 empty] | 230 | 236
[5 empty] | 220 | 250
[5 empty] | 224 | 221
[5 empty] | 232 | 232
[5 empty] | 223 | 217
[5 empty] | 241 | 220
[5 empty] | 218 | 227
[5 empty] | 227 | 218
[5 empty] | 226 | 222
[5 empty] | 219 | 215
[5 empty] | 221 | 237
[5 empty] | 220 | 232
[5 empty] | 212 | 213
[5 empty] | 219 | 216
[5 empty] | 214 | 222
[5 empty] | 221 | 211
[5 empty] | 209 | 216
[5 empty] | 223 | 211
[5 empty] | 211 | 217
[5 empty] | 216 | 216
[5 empty] | 218 | 211
[5 empty] | 212 | 213
[5 empty] | 216 | 203
[5 empty] | 215 | 206
[5 empty] | 207 | 203
[5 empty] | 207 | 219
[5 empty] | 206 | 206
[5 empty] | 205 | 208
[5 empty] | 211 | 217
[5 empty] | 207 | 201
[5 empty] | 208 | 210
[5 empty] | 198 | 587
[5 empty] | 194 | 199
[5 empty] | 202 | 195
[5 empty] | 187 | 191
[5 empty] | 192 | 191
[5 empty] | 192 | 197
[5 empty] | 193 | 188
[5 empty] | 197 | 199
[5 empty] | 194 | 188
[5 empty] | 193 | 189
[5 empty] | 196 | 198
[5 empty] | 196 | 198
[5 empty] | 200 | 196
[5 empty] | 205 | 195
[5 empty] | 192 | 196
[5 empty] | 204 | 197
[5 empty] | 203 | 195
[5 empty] | 198 | 200
[5 empty] | 204 | 198
[5 empty] | 199 | 195
[5 empty] | 198 | 196
[5 empty] | 196 | 198
[5 empty] | 196 | 196
[5 empty] | 202 | 206
[5 empty] | 199 | 203
[5 empty] | 195 | 193
[5 empty] | 195 | 194
[5 empty] | 195 | 197
[5 empty] | 197 | 193
[5 empty] | 192 | 184
[5 empty] | 191 | 191
[5 empty] | 187 | 184
[5 empty] | 184 | 185
[5 empty] | 181 | 178
[5 empty] | 183 | 181
[5 empty] | 184 | 178
[5 empty] | 179 | 187
[5 empty] | 185 | 178
[5 empty] | 187 | 188
[5 empty] | 188 | nan
[5 empty] | 188 | 180
[5 empty] | 193 | 185
[5 empty] | 191 | 187
[5 empty] | 192 | 186
[5 empty] | 193 | 301
[5 empty] | 194 | 195
[5 empty] | 194 | 192
[5 empty] | 189 | 189
[5 empty] | 196 | 185
[5 empty] | 185 | 180
[5 empty] | 187 | 186
[5 empty] | 184 | 181
[5 empty] | nan | 185
[5 empty] | 186 | 177
[5 empty] | 187 | 185
[5 empty] | 186 | 182
[5 empty] | 186 | 181
[5 empty] | 189 | 179
[5 empty] | 175 | 193
[5 empty] | 188 | 172
[5 empty] | 196 | 175
[5 empty] | 182 | 175
[5 empty] | 178 | 173
[5 empty] | 177 | 179
[5 empty] | 174 | 173
[5 empty] | 171 | 166
[5 empty] | 177 | 192
[5 empty] | 176 | 172
[5 empty] | 200 | 168
[5 empty] | 177 | 173
[5 empty] | 175 | 171
[5 empty] | 174 | 176
[5 empty] | 169 | 173
[5 empty] | 180 | 170
[5 empty] | 171 | 167
[5 empty] | 171 | 168
[5 empty] | 213 | 167
[5 empty] | 172 | 170
[5 empty] | 173 | 168
[5 empty] | 181 | 172
[5 empty] | 171 | 167
[5 empty] | 167 | 169
[5 empty] | 184 | 173
[5 empty] | nan | 180
[5 empty] | 175 | 168
[5 empty] | 176 | 167
[5 empty] | 177 | 164
[5 empty] | 192 | 171
[5 empty] | 187 | 170
[5 empty] | 176 | 171
[5 empty] | 179 | 175
[5 empty] | 184 | 165
[5 empty] | 174 | 164
[5 empty] | 169 | 173
[5 empty] | 173 | 167
[5 empty] | 167 | 166
[5 empty] | 168 | 163
[5 empty] | 167 | 161
[5 empty] | 177 | 165
[5 empty] | 166 | 164
[5 empty] | 165 | 303
[5 empty] | 176 | 164
[5 empty] | 171 | 166
[5 empty] | 164 | 162
[5 empty] | 177 | 166
[5 empty] | 168 | 166
[5 empty] | 175 | 165
[5 empty] | 172 | 166
[5 empty] | 170 | 168
[5 empty] | 1293 | 163
[5 empty] | 177 | 165
[5 empty] | 166 | 170
[5 empty] | 164 | 172
[5 empty] | 165 | 164
[5 empty] | 157 | 161
[5 empty] | 160 | 165
[5 empty] | 156 | 153
[5 empty] | 162 | 166
[5 empty] | 154 | 150
[5 empty] | 154 | 149
[5 empty] | 156 | 149
[5 empty] | 153 | 160
[5 empty] | 150 | 146
[5 empty] | 155 | 152
[5 empty] | 156 | 144
[5 empty] | 148 | 145
[5 empty] | 149 | 148
[5 empty] | 156 | 147
[5 empty] | 161 | 150
[5 empty] | 156 | 153
[5 empty] | 155 | 152
[5 empty] | 160 | 153
[5 empty] | 153 | 150
[5 empty] | 156 | 152
[5 empty] | 161 | 155
[5 empty] | 155 | 157
[5 empty] | 157 | 326
[5 empty] | 156 | 154
[5 empty] | 159 | 156
[5 empty] | 164 | 155
[5 empty] | 160 | 156
[5 empty] | 153 | 153
[5 empty] | 166 | 150
[5 empty] | 158 | 160
[5 empty] | 160 | 154
[5 empty] | 165 | 152
[5 empty] | 146 | 151
[5 empty] | 153 | 166
[5 empty] | 161 | 149
[5 empty] | 150 | 148
[5 empty] | 145 | 146
[5 empty] | 149 | 146
[5 empty] | 146 | 148
[5 empty] | 144 | 144
[5 empty] | 137 | 140
[5 empty] | 138 | 139
[5 empty] | 133 | 218
[5 empty] | 133 | 130
[5 empty] | 133 | 137
[5 empty] | 126 | 128
[5 empty] | 134 | 128
[5 empty] | 124 | 124
[5 empty] | 127 | 117
[5 empty] | 125 | 115
[5 empty] | 116 | 114
[5 empty] | 113 | 115
[5 empty] | 116 | 118
[5 empty] | 119 | 123
[5 empty] | 127 | 125
[5 empty] | 126 | 125
[5 empty] | 128 | 131
[5 empty] | 124 | 128
[5 empty] | 126 | 134
[5 empty] | 129 | 126
[5 empty] | 123 | 127
[5 empty] | 122 | 126
[5 empty] | 118 | 126
[5 empty] | 124 | 120
[5 empty] | 123 | 121
[5 empty] | 120 | 129
[5 empty] | 120 | 122
[5 empty] | 122 | 123
[5 empty] | 127 | 131
[5 empty] | 128 | 128
[5 empty] | 133 | 129
[5 empty] | 128 | 129
[5 empty] | 133 | 132
[5 empty] | 130 | 134
[5 empty] | 131 | 135
[5 empty] | 134 | 129
[5 empty] | 125 | 129
[5 empty] | 150 | 129
[5 empty] | 127 | 127
[5 empty] | 133 | 132
[5 empty] | 119 | 124
[5 empty] | 115 | 118
[5 empty] | 119 | 124
[5 empty] | 119 | 117
[5 empty] | 113 | 124
[5 empty] | 117 | 117
[5 empty] | 120 | 118
[5 empty] | 115 | 122
[5 empty] | 116 | 118
[5 empty] | 121 | 120
[5 empty] | 117 | 122
[5 empty] | 121 | 120
[5 empty] | 124 | 125
[5 empty] | 126 | 122
[5 empty] | 116 | 119
[5 empty] | 122 | 118
[5 empty] | 127 | 217
[5 empty] | 113 | 115
[5 empty] | 116 | 112
[5 empty] | 114 | 116
[5 empty] | 108 | 117
[5 empty] | 117 | 113
[5 empty] | 110 | 112
[5 empty] | 113 | 111
[5 empty] | 107 | 117
[5 empty] | 107 | 113
[5 empty] | 106 | 110
[5 empty] | 106 | 110
[5 empty] | 110 | 111
[5 empty] | 112 | 111
[5 empty] | 109 | 115
[5 empty] | 115 | 138
[5 empty] | 114 | 116
[5 empty] | 118 | 113
[5 empty] | 117 | 118
[5 empty] | 122 | 123
[5 empty] | 124 | 123
[5 empty] | 123 | 127
[5 empty] | 123 | 122
[5 empty] | 149 | 122
[5 empty] | 120 | 123
[5 empty] | 123 | 121
[5 empty] | 121 | 128
[5 empty] | 135 | 126
[5 empty] | 123 | 125
[5 empty] | 119 | 117
[5 empty] | 117 | 127
[5 empty] | 122 | 122
[5 empty] | 126 | 162
[5 empty] | 119 | 139
[5 empty] | 119 | 119
[5 empty] | 126 | 124
[5 empty] | 131 | 122
[5 empty] | 125 | 115
[5 empty] | 115 | 118
[5 empty] | 117 | 113
[5 empty] | 114 | 114
[5 empty] | 115 | 114
[5 empty] | 109 | 110
[5 empty] | 113 | 110
[5 empty] | 109 | 110
[5 empty] | 115 | 109
[5 empty] | 109 | 112
[5 empty] | 111 | 120
[5 empty] | 118 | 118
[5 empty] | 118 | 126
[5 empty] | 129 | 131
[5 empty] | 131 | 132
[5 empty] | 135 | 135
[5 empty] | 146 | 142
[5 empty] | 142 | 159
[5 empty] | 139 | 146
[5 empty] | 149 | 146
[5 empty] | 153 | 146
[5 empty] | 145 | 1998
[5 empty] | 137 | 144
[5 empty] | 141 | 166
[5 empty] | 132 | 130
[5 empty] | 132 | 129
[5 empty] | 122 | 119
[5 empty] | 111 | 123
[5 empty] | 110 | 118
[5 empty] | 106 | 113
[5 empty] | 111 | 114
[5 empty] | 110 | 131
[5 empty] | 104 | 111
[5 empty] | 228 | 104
[5 empty] | 113 | 107
[5 empty] | 100 | 107
[5 empty] | 99 | 109
[5 empty] | 101 | 114
[5 empty] | 97 | 116
[5 empty] | 100 | 105
[5 empty] | 96 | 107
[5 empty] | 96 | 108
[5 empty] | 99 | 105
[5 empty] | 96 | 105
[5 empty] | 101 | 107
[5 empty] | 100 | 115
[5 empty] | 95 | 106
[5 empty] | 97 | 105
[5 empty] | 100 | 105
[5 empty] | 99 | 110
[5 empty] | 99 | 107
[5 empty] | 107 | 119
[5 empty] | 102 | 115
[5 empty] | 106 | 111
[5 empty] | 107 | 113
[5 empty] | 119 | 118
[5 empty] | 116 | 115
[5 empty] | 109 | 145
[5 empty] | 116 | 123
[5 empty] | 117 | 124
[5 empty] | 112 | 117
[5 empty] | 107 | 118
[5 empty] | 105 | 112
[5 empty] | 105 | 111
[5 empty] | 109 | 118
[5 empty] | 113 | 114
[5 empty] | 110 | 111
[5 empty] | 118 | 111
[5 empty] | 111 | 118
[5 empty] | 117 | 118
[5 empty] | 122 | 775
[5 empty] | 109 | 117
[5 empty] | 111 | 135
[5 empty] | 108 | 115
[5 empty] | 113 | 122
[5 empty] | 108 | 121
[5 empty] | 115 | 130
[5 empty] | 115 | 139
[5 empty] | 119 | 122
[5 empty] | 114 | 124
[5 empty] | 119 | 123
[5 empty] | 116 | 128
[5 empty] | 121 | 130
[5 empty] | 121 | 131
[5 empty] | 130 | 130
[5 empty] | 131 | 139
[5 empty] | 127 | 136
[5 empty] | 137 | 143
[5 empty] | 139 | 137
[5 empty] | 138 | 142
[5 empty] | 144 | 149
[5 empty] | 147 | 185
[5 empty] | 173 | 152
[5 empty] | 151 | 153
[5 empty] | 147 | 160
[5 empty] | 158 | 160
[5 empty] | 167 | 159
[5 empty] | 158 | 164
[5 empty] | 157 | 1810
[5 empty] | 161 | 163
[5 empty] | 160 | 164
[5 empty] | 168 | 179
[5 empty] | 170 | 167
[5 empty] | 169 | 184
[5 empty] | 173 | 199
[5 empty] | 180 | 189
[5 empty] | 182 | 193
[5 empty] | 180 | 188
[5 empty] | 173 | 227
[5 empty] | nan | 181
[5 empty] | 175 | 179
[5 empty] | 167 | nan
[5 empty] | 164 | 168
[5 empty] | 169 | 168
[5 empty] | 155 | 164
[5 empty] | 152 | 187
[5 empty] | 153 | 158
[5 empty] | 148 | 156
[5 empty] | 143 | 148
[5 empty] | 150 | 563
[5 empty] | 156 | 157
[5 empty] | 160 | 161
[5 empty] | 163 | 170
[5 empty] | 164 | 170
[5 empty] | 173 | 171
[5 empty] | 163 | 175
[5 empty] | 167 | 181
[5 empty] | 181 | 185
[5 empty] | 188 | 184
[5 empty] | 178 | 192
[5 empty] | 203 | 194
[5 empty] | 180 | 193
[5 empty] | 186 | 228
[5 empty] | 184 | nan
[5 empty] | 179 | 284
[5 empty] | 185 | 193
[5 empty] | 192 | 218
[5 empty] | 208 | 218
[5 empty] | 235 | 233
[5 empty] | 225 | 225
[5 empty] | 216 | 220
[5 empty] | 193 | 214
[5 empty] | 180 | 186
[5 empty] | 183 | 186
[5 empty] | 184 | 184
[5 empty] | 172 | 181
[5 empty] | 169 | 179
[5 empty] | 172 | 229
[5 empty] | 168 | 176
[5 empty] | 167 | 819
[5 empty] | 173 | 172
[5 empty] | 171 | 168
[5 empty] | 167 | 169
[5 empty] | 164 | 176
[5 empty] | 164 | 170
[5 empty] | 166 | 170
[5 empty] | 186 | 185
[5 empty] | 178 | 188
[5 empty] | 192 | 200
[5 empty] | 208 | 202
[5 empty] | 193 | 209
[5 empty] | 184 | 198
[5 empty] | 186 | 201
[5 empty] | 186 | 195
[5 empty] | 205 | 193
[5 empty] | 189 | 201
[5 empty] | 200 | 197
[5 empty] | 197 | 213
[5 empty] | 198 | 225
[5 empty] | 204 | 217
[5 empty] | 197 | 206
[5 empty] | 200 | 196
[5 empty] | 195 | 198
[5 empty] | 195 | 203
[5 empty] | 193 | 207
[5 empty] | 191 | 193
[5 empty] | 200 | 207
[5 empty] | 202 | 206
[5 empty] | 215 | 231
[5 empty] | 217 | 232
[5 empty] | 224 | 236
[5 empty] | 242 | 233
[5 empty] | 231 | 227
[5 empty] | 220 | 220
[5 empty] | 223 | 228
[5 empty] | 209 | 231
[5 empty] | 225 | 227
[5 empty] | 204 | 224
[5 empty] | 208 | 219
[5 empty] | 214 | 220
[5 empty] | 226 | 231
[5 empty] | 229 | 233
[5 empty] | 246 | 241
[5 empty] | 237 | 246
[5 empty] | 225 | 249
[5 empty] | 226 | 288
[5 empty] | 233 | 237
[5 empty] | 255 | 253
[5 empty] | 270 | 278
[5 empty] | 319 | 296
[5 empty] | 307 | 314
[5 empty] | 280 | 294
[5 empty] | 275 | 281
[5 empty] | 273 | 295
[5 empty] | 270 | 297
[5 empty] | 311 | 310
[5 empty] | 299 | 308
[5 empty] | 260 | 278
[5 empty] | 264 | 277
[5 empty] | 257 | 256
[5 empty] | 258 | 262
[5 empty] | 262 | 283
[5 empty] | 262 | 260
[5 empty] | 258 | 263
[5 empty] | 263 | 281
[5 empty] | 276 | 287
[5 empty] | 270 | 301
[5 empty] | 287 | 287
[5 empty] | 287 | 319
[5 empty] | 302 | 336
[5 empty] | 303 | 300
[5 empty] | 294 | 314
[5 empty] | 306 | 335
[5 empty] | 299 | 310
[5 empty] | 305 | 323
[5 empty] | 289 | 303
[5 empty] | 288 | 307
[5 empty] | 301 | 298
[5 empty] | 307 | 295
[5 empty] | 299 | 303
[5 empty] | 298 | 308
[5 empty] | 295 | 360
[5 empty] | 307 | 316
[5 empty] | 296 | 315
[5 empty] | 313 | 321
[5 empty] | 305 | 338
[5 empty] | 302 | 311
[5 empty] | 314 | 305
[5 empty] | 308 | 338
[5 empty] | 310 | 319
[5 empty] | 316 | 311
[5 empty] | 309 | 370
[5 empty] | 310 | 325
[5 empty] | 343 | 327
[5 empty] | 329 | 349
[5 empty] | 340 | 340
[5 empty] | 341 | 365
[5 empty] | 331 | 335
[5 empty] | 320 | 339
[5 empty] | 320 | 329
[5 empty] | 313 | 324
[5 empty] | 320 | 326
[5 empty] | 311 | 344
[5 empty] | 321 | 321
[5 empty] | 335 | 338
[5 empty] | 329 | 328
[5 empty] | 329 | 334
[5 empty] | 322 | 349
[5 empty] | 343 | 349
[5 empty] | 339 | 353
[5 empty] | 337 | 352
[5 empty] | 361 | 357
[5 empty] | 332 | 338
[5 empty] | 332 | 332
[5 empty] | 321 | 324
[5 empty] | 316 | 356
[5 empty] | 326 | 322
[5 empty] | 303 | 313
[5 empty] | 301 | 301
[5 empty] | 304 | 307
[5 empty] | 301 | 315
[5 empty] | 313 | 326
[5 empty] | 307 | 308
[5 empty] | 323 | 343
[5 empty] | 309 | 313
[5 empty] | 315 | 311
[5 empty] | 298 | 308
[5 empty] | 310 | 307
[5 empty] | 308 | 330
[5 empty] | 325 | 310
[5 empty] | 301 | 305
[5 empty] | 304 | 305
[5 empty] | 312 | 317
[5 empty] | 323 | 325
[5 empty] | 324 | 320
[5 empty] | 307 | 311
[5 empty] | 312 | 327
[5 empty] | 330 | 333
[5 empty] | 342 | 333
[5 empty] | 321 | 338
[5 empty] | 321 | 311
[5 empty] | 341 | 324
[5 empty] | 329 | 318
[5 empty] | 317 | 316
[5 empty] | 321 | 325
[5 empty] | 323 | 341
[5 empty] | 330 | 320
[5 empty] | 313 | 322
[5 empty] | 313 | 318
[5 empty] | 303 | 306
[5 empty] | 307 | 355
[5 empty] | 306 | 312
[5 empty] | 300 | 315
[5 empty] | 307 | 313
[5 empty] | 304 | 316
[5 empty] | 312 | 310
[5 empty] | 292 | 307
[5 empty] | 293 | 303
[5 empty] | 303 | 303
[5 empty] | 305 | 306
[5 empty] | 298 | 301
[5 empty] | 302 | 312
[5 empty] | 313 | 319
[5 empty] | 314 | 315
[5 empty] | 304 | 370
[5 empty] | 303 | 316
[5 empty] | 297 | 302
[5 empty] | 304 | 293
[5 empty] | 290 | 304
[5 empty] | 286 | 296
[5 empty] | 292 | 302
[5 empty] | 279 | 288
[5 empty] | 276 | 285
[5 empty] | 289 | 293
[5 empty] | 281 | 298
[5 empty] | 285 | 293
[5 empty] | 290 | 287
[5 empty] | 284 | 293
[5 empty] | 283 | 288
[5 empty] | 302 | 291
[5 empty] | 298 | 312
[5 empty] | 317 | 314
[5 empty] | 300 | 308
[5 empty] | 301 | 303
[5 empty] | 317 | 325
[5 empty] | 311 | 308
[5 empty] | 316 | 316
[5 empty] | 338 | 339
[5 empty] | 337 | 336
[5 empty] | 349 | 355
[5 empty] | 327 | 339
[5 empty] | 329 | 333
[5 empty] | 312 | 311
[5 empty] | 311 | 340
[5 empty] | 318 | 325
[5 empty] | 314 | 313
[5 empty] | 310 | 313
[5 empty] | 318 | 314
[5 empty] | 312 | 306
[5 empty] | 313 | 307
[5 empty] | 318 | 331
[5 empty] | 316 | 340
[5 empty] | 313 | 313
[5 empty] | 305 | 312
[5 empty] | 315 | 317
[5 empty] | 308 | 332
[5 empty] | 300 | 303
[5 empty] | 292 | 310
[5 empty] | 300 | 299
[5 empty] | 293 | 321
[5 empty] | 294 | 305
[5 empty] | 309 | 317
[5 empty] | 297 | 348
[5 empty] | 299 | 316
[5 empty] | 304 | 315
[5 empty] | 316 | 314
[5 empty] | 320 | 323
[5 empty] | 329 | 312
[5 empty] | 302 | 378
[5 empty] | 296 | 310
[5 empty] | 324 | 301
[5 empty] | 307 | 311
[5 empty] | 297 | 329
[5 empty] | 301 | 306
[5 empty] | 305 | 321
[5 empty] | 312 | 366
[5 empty] | 306 | 319
[5 empty] | 314 | 311
[5 empty] | 311 | 331
[5 empty] | 327 | 312
[5 empty] | 317 | 310
[5 empty] | 310 | 314
[5 empty] | 309 | 312
[5 empty] | 309 | 315
[5 empty] | 313 | 316
[5 empty] | 319 | 331
[5 empty] | 340 | 336
[5 empty] | 334 | 340
[5 empty] | 331 | 331
[5 empty] | 329 | 340
[5 empty] | 306 | 323
[5 empty] | 313 | 314
[5 empty] | 312 | 327
[5 empty] | 317 | 322
[5 empty] | 318 | 341
[5 empty] | 334 | 328
[5 empty] | 318 | 356
[5 empty] | 366 | 336
[5 empty] | 321 | 319
[5 empty] | 324 | 358
[5 empty] | 308 | 313
[5 empty] | 316 | 318
[5 empty] | 309 | 318
[5 empty] | 314 | 321
[5 empty] | 311 | 320
[5 empty] | 318 | 314
[5 empty] | 305 | 314
[5 empty] | 303 | 308
[5 empty] | 300 | 302
[5 empty] | 299 | 299
[5 empty] | 300 | 295
[5 empty] | 313 | 327
[5 empty] | 301 | 308
[5 empty] | 296 | 306
[5 empty] | 300 | 311
[5 empty] | 299 | 317
[5 empty] | 300 | 302
[5 empty] | 302 | 303
[5 empty] | 292 | 299
[5 empty] | 295 | 312
[5 empty] | 292 | 299
[5 empty] | 293 | 305
[5 empty] | 293 | 293
[5 empty] | 299 | 291
[5 empty] | 298 | 304
[5 empty] | 293 | 288
[5 empty] | 296 | 304
[5 empty] | 298 | 305
[5 empty] | 297 | 301
[5 empty] | 306 | 303
[5 empty] | 295 | 302
[5 empty] | 294 | 296
[5 empty] | 289 | 323
[5 empty] | 306 | 294
[5 empty] | 291 | 337
[5 empty] | 293 | 301
[5 empty] | 298 | 315
[5 empty] | 286 | 300
[5 empty] | 298 | 312
[5 empty] | 298 | 307
[5 empty] | 312 | 296
[5 empty] | 307 | 292
[5 empty] | 290 | 292
[5 empty] | 287 | 298
[5 empty] | 306 | 295
[5 empty] | 297 | 332
[5 empty] | 295 | 298
[5 empty] | 296 | 299
[5 empty] | 303 | 293
[5 empty] | 297 | 299
[5 empty] | 287 | 294
[5 empty] | 292 | 296
[5 empty] | 302 | 297
[5 empty] | 287 | 295
[5 empty] | 307 | 304
[5 empty] | 294 | 296
[5 empty] | 301 | 305
[5 empty] | 304 | 306
[5 empty] | 296 | 307
[5 empty] | 305 | 314
[5 empty] | 301 | 313
[5 empty] | 295 | 310
[5 empty] | 293 | 317
[5 empty] | 300 | 296
[5 empty] | 291 | 301
[5 empty] | 300 | 305
[5 empty] | 291 | 296
[5 empty] | 298 | 289
[5 empty] | 288 | 297
[5 empty] | 341 | 291
[5 empty] | 294 | 295
[5 empty] | 288 | 290
[5 empty] | 282 | 287
[5 empty] | 299 | 291
[5 empty] | 290 | 281
[5 empty] | 288 | 290
[5 empty] | 301 | 298
[5 empty] | 296 | 295
[5 empty] | 292 | 291
[5 empty] | 286 | 284
[5 empty] | 281 | 294
[5 empty] | 288 | 285
[5 empty] | 317 | 311
[5 empty] | 296 | 302
[5 empty] | 293 | 329
[5 empty] | 293 | 300
[5 empty] | 296 | 304
[5 empty] | 303 | 294
[5 empty] | 300 | 301
[5 empty] | 303 | 302
[5 empty] | 294 | 302
[5 empty] | 284 | 303
[5 empty] | 290 | 294
[5 empty] | 303 | 302
[5 empty] | 303 | 317
[5 empty] | 299 | 326
[5 empty] | 315 | 311
[5 empty] | 317 | 308
[5 empty] | 340 | 311
[5 empty] | 305 | 329
[5 empty] | 306 | 316
[5 empty] | 321 | 314
[5 empty] | 305 | 334
[5 empty] | 307 | 310
[5 empty] | 306 | 307
[5 empty] | 314 | 314
[5 empty] | 309 | 308
[5 empty] | 302 | 303
[5 empty] | 306 | 302
[5 empty] | 297 | 301
[5 empty] | 337 | 309
[5 empty] | 297 | 317
[5 empty] | 290 | 294
[5 empty] | 286 | 288
[5 empty] | 281 | 286
[5 empty] | 276 | 296
[5 empty] | 274 | 303
[5 empty] | 275 | 296
[5 empty] | 271 | 272
[5 empty] | 268 | 307
[5 empty] | 268 | 277
[5 empty] | 273 | 294
[5 empty] | 290 | 274
[5 empty] | 276 | 281
[5 empty] | 282 | 277
[5 empty] | 278 | 285
[5 empty] | 283 | 293
[5 empty] | 283 | 308
[5 empty] | 290 | 319
[5 empty] | 288 | 303
[5 empty] | 292 | 295
[5 empty] | 295 | 313
[5 empty] | 292 | 287
[5 empty] | 280 | 302
[5 empty] | 284 | 288
[5 empty] | 292 | 294
[5 empty] | 285 | 293
[5 empty] | 295 | 290
[5 empty] | 279 | 300
[5 empty] | 283 | 285
[5 empty] | 291 | 285
[5 empty] | 277 | 274
[5 empty] | 276 | 287
[5 empty] | 298 | 280
[5 empty] | 294 | 297
[5 empty] | 279 | 274
[5 empty] | 276 | 295
[5 empty] | 307 | 288
[5 empty] | 296 | 272
[5 empty] | 281 | 280
[5 empty] | 276 | 292
[5 empty] | 271 | 282
[5 empty] | 278 | 279
[5 empty] | 279 | 285
[5 empty] | 269 | 275
[5 empty] | 270 | 280
[5 empty] | 272 | 274
[5 empty] | 286 | 288
[5 empty] | 279 | 290
[5 empty] | 275 | 275
[5 empty] | 276 | 283
[5 empty] | 274 | 286
[5 empty] | 275 | 315
[5 empty] | 279 | 279
[5 empty] | 277 | 288
[5 empty] | 280 | 279
[5 empty] | 284 | 291
[5 empty] | 273 | 283
[5 empty] | 278 | 285
[5 empty] | 283 | 289
[5 empty] | 291 | 300
[5 empty] | 279 | 312
[5 empty] | 290 | 294
[5 empty] | 295 | 302
[5 empty] | 295 | 291
[5 empty] | 288 | 300
[5 empty] | 288 | 288
[5 empty] | 292 | 290
[5 empty] | 302 | 298
[5 empty] | 295 | 302
[5 empty] | 291 | 318
[5 empty] | 303 | 302
[5 empty] | 294 | 290
[5 empty] | 286 | 315
[5 empty] | 287 | 283
[5 empty] | 281 | 279
[5 empty] | 297 | 284
[5 empty] | 271 | 279
[5 empty] | 266 | 269
[5 empty] | 269 | 272
[5 empty] | 269 | 261
[5 empty] | 259 | 271
[5 empty] | 262 | 261
[5 empty] | 273 | 280
[5 empty] | 270 | 266
[5 empty] | 272 | 270
[5 empty] | 278 | 303
[5 empty] | 292 | 292
[5 empty] | 284 | 298
[5 empty] | 286 | 294
[5 empty] | 281 | 288
[5 empty] | 284 | 289
[5 empty] | 296 | 356
[5 empty] | 275 | 278
[5 empty] | 279 | 315
[5 empty] | 274 | 276
[5 empty] | 279 | 288
[5 empty] | 270 | 274
[5 empty] | 270 | 279
[5 empty] | 285 | 272
[5 empty] | 289 | 276
[5 empty] | 275 | 296
[5 empty] | 279 | 295
[5 empty] | 272 | 270
[5 empty] | 282 | 267
[5 empty] | 268 | 271
[5 empty] | 273 | 288
[5 empty] | 267 | 273
[5 empty] | 271 | 282
[5 empty] | 286 | 288
[5 empty] | 266 | 296
[5 empty] | 292 | 276
[5 empty] | 274 | 273
[5 empty] | 274 | 276
[5 empty] | 267 | 271
[5 empty] | 271 | 267
[5 empty] | 263 | 265
[5 empty] | 287 | 272
[5 empty] | 270 | 284
[5 empty] | 270 | 271
[5 empty] | 267 | 297
[5 empty] | 266 | 280
[5 empty] | 276 | 278
[5 empty] | 268 | 290
[5 empty] | 269 | 279
[5 empty] | 273 | 267
[5 empty] | 271 | 269
[5 empty] | 254 | 264
[5 empty] | 254 | 257
[5 empty] | 257 | 251
[5 empty] | 239 | 254
[5 empty] | 247 | 240
[5 empty] | 241 | 250
[5 empty] | 249 | 245
[5 empty] | 257 | 249
[5 empty] | 259 | 248
[5 empty] | 253 | 257
[5 empty] | 246 | 254
[5 empty] | 251 | 252
[5 empty] | 255 | 256
[5 empty] | 261 | 259
[5 empty] | 253 | 252
[5 empty] | 251 | 253
[5 empty] | 252 | 263
[5 empty] | 251 | 254
[5 empty] | 264 | 259
[5 empty] | 258 | 267
[5 empty] | 262 | 280
[5 empty] | 269 | 258
[5 empty] | 252 | 264
[5 empty] | 273 | 271
[5 empty] | 257 | 261
[5 empty] | 248 | 253
[5 empty] | 263 | 252
[5 empty] | 276 | 258
[5 empty] | 242 | 253
[5 empty] | 248 | 247
[5 empty] | 242 | 250
[5 empty] | 242 | 256
[5 empty] | 246 | 277
[5 empty] | 248 | 245
[5 empty] | 247 | 250
[5 empty] | 250 | 246
[5 empty] | 245 | 244
[5 empty] | 237 | 239
[5 empty] | 244 | 243
[5 empty] | 247 | 248
[5 empty] | 245 | 242
[5 empty] | 261 | 248
[5 empty] | 257 | 253
[5 empty] | 416 | 258
[5 empty] | 265 | 275
[5 empty] | 263 | 266
[5 empty] | 257 | 247
[5 empty] | 253 | 266
[5 empty] | 255 | 270
[5 empty] | 256 | 258
[5 empty] | 262 | 257
[5 empty] | 254 | 266
[5 empty] | 265 | 264
[5 empty] | 264 | 275
[5 empty] | 267 | 268
[5 empty] | 270 | 272
[5 empty] | 265 | 272
[5 empty] | 265 | 271
[5 empty] | 268 | 268
[5 empty] | 265 | 278
[5 empty] | 386 | 270
[5 empty] | 263 | 266
[5 empty] | 260 | 271
[5 empty] | 265 | 264
[5 empty] | 253 | 257
[5 empty] | 259 | 258
[5 empty] | 256 | 258
[5 empty] | 255 | 261
[5 empty] | 260 | 258
[5 empty] | 260 | 261
[5 empty] | 285 | 257
[5 empty] | 284 | 260
[5 empty] | 253 | 260
[5 empty] | 262 | 272
[5 empty] | 262 | 260
[5 empty] | 256 | 257
[5 empty] | 261 | 260
[5 empty] | 253 | 259
[5 empty] | 253 | 260
[5 empty] | 254 | 286
[5 empty] | 260 | 265
[5 empty] | 251 | 259
[5 empty] | 278 | 251
[5 empty] | 249 | 245
[5 empty] | 259 | 276
[5 empty] | 264 | 274
[5 empty] | 257 | 257
[5 empty] | 256 | 386
[5 empty] | 261 | 256
[5 empty] | 247 | 265
[5 empty] | 256 | 273
[5 empty] | 266 | 286
[5 empty] | 261 | 254
[5 empty] | 259 | 264
[5 empty] | 259 | 257
[5 empty] | 268 | 262
[5 empty] | 268 | 257
[5 empty] | 662 | 264
[5 empty] | 274 | 269
[5 empty] | 268 | 284
[5 empty] | 674 | 282
[5 empty] | 262 | 264
[5 empty] | 288 | 259
[5 empty] | 253 | 257
[5 empty] | 261 | 253
[5 empty] | 302 | 245
[5 empty] | 242 | 249
[5 empty] | 244 | 260
[5 empty] | 1027 | 250
[5 empty] | 251 | 248
[5 empty] | 251 | 254
[5 empty] | 2324 | 249
[5 empty] | 255 | 244
[5 empty] | 252 | 247
[5 empty] | 253 | 251
[5 empty] | 255 | 250
[5 empty] | 252 | 251
[5 empty] | 276 | 266
[5 empty] | 898 | 256
[5 empty] | 243 | 260
[5 empty] | 247 | 254
[5 empty] | 242 | 256
[5 empty] | 239 | 243
[5 empty] | 245 | 240
[5 empty] | 573 | 246
[5 empty] | 278 | 273
[5 empty] | 411 | 243
[5 empty] | 248 | 254
[5 empty] | 256 | 255
[5 empty] | 263 | 264
[5 empty] | 252 | 301
[5 empty] | 266 | 305
[5 empty] | 275 | 286
[5 empty] | 270 | 274
[5 empty] | 273 | 273
[5 empty] | 272 | 262
[5 empty] | 256 | 261
[5 empty] | 283 | 265
[5 empty] | 271 | 282
[5 empty] | 262 | 255
[5 empty] | 278 | 257
[5 empty] | 259 | 279
[5 empty] | 250 | 253
[5 empty] | 251 | 263
[5 empty] | 244 | 249
[5 empty] | 233 | 240
[5 empty] | 242 | 249
[5 empty] | 235 | 232
[5 empty] | 241 | 246
[5 empty] | 234 | 236
[5 empty] | 234 | 237
[5 empty] | 246 | 237
[5 empty] | 237 | 239
[5 empty] | 291 | 245
[5 empty] | 239 | 246
[5 empty] | 243 | 259
[5 empty] | 240 | 247
[5 empty] | 266 | 242
[5 empty] | 244 | 245
[5 empty] | 241 | 252
[5 empty] | 252 | 245
[5 empty] | 1090 | 248
[5 empty] | 241 | 248
[5 empty] | 245 | 253
[5 empty] | 245 | 245
[5 empty] | 253 | 241
[5 empty] | 250 | 244
[5 empty] | 248 | 240
[5 empty] | 244 | 261
[5 empty] | 250 | 250
[5 empty] | 257 | 260
[5 empty] | 254 | 266
[5 empty] | 259 | 260
[5 empty] | 269 | 274
[5 empty] | 261 | 260
[5 empty] | 253 | 275
[5 empty] | 250 | 247
[5 empty] | 253 | 247
[5 empty] | 245 | 249
[5 empty] | 245 | 259
[5 empty] | 249 | 248
[5 empty] | 258 | 250
[5 empty] | 273 | 258
[5 empty] | 244 | 261
[5 empty] | 255 | 255
[5 empty] | 256 | 257
[5 empty] | 239 | 245
[5 empty] | 237 | 241
[5 empty] | 235 | 245
[5 empty] | 241 | 235
[5 empty] | 237 | 255
[5 empty] | 228 | 229
[5 empty] | 225 | 231
[5 empty] | 227 | 235
[5 empty] | 229 | 230
[5 empty] | 219 | 230
[5 empty] | 228 | 241
[5 empty] | 222 | 241
[5 empty] | 232 | 244
[5 empty] | 242 | 237
[5 empty] | 238 | 239
[5 empty] | 238 | 236
[5 empty] | 241 | 241
[5 empty] | 237 | 241
[5 empty] | 252 | 241
[5 empty] | 225 | 238
[5 empty] | 235 | 236
[5 empty] | 233 | 236
[5 empty] | 230 | 258
[5 empty] | 235 | 238
[5 empty] | 238 | 228
[5 empty] | 245 | 227
[5 empty] | 221 | 225
[5 empty] | 217 | 226
[5 empty] | 229 | 225
[5 empty] | 226 | 223
[5 empty] | 231 | 231
[5 empty] | 224 | 236
[5 empty] | 237 | 228
[5 empty] | 228 | 235
[5 empty] | 248 | 234
[5 empty] | 230 | 233
[5 empty] | 233 | 227
[5 empty] | 227 | 231
[5 empty] | 240 | 234
[5 empty] | 234 | 236
[5 empty] | 235 | 238
[5 empty] | 247 | 229
[5 empty] | 234 | 238
[5 empty] | 240 | 241
[5 empty] | 239 | 234
[5 empty] | 233 | 239
[5 empty] | 245 | 255
[5 empty] | 233 | 240
[5 empty] | 234 | 246
[5 empty] | 238 | 246
[5 empty] | 252 | 233
[5 empty] | 239 | 240
[5 empty] | 235 | 244
[5 empty] | 250 | 241
[5 empty] | 240 | 239
[5 empty] | 253 | 243
[5 empty] | 239 | 251
[5 empty] | 243 | 247
[5 empty] | 247 | 244
[5 empty] | 245 | 252
[5 empty] | 243 | 243
[5 empty] | 250 | 285
[5 empty] | 257 | 251
[5 empty] | 253 | 276
[5 empty] | 267 | 257
[5 empty] | 252 | 260
[5 empty] | 250 | 251
[5 empty] | 244 | 277
[5 empty] | 241 | 263
[5 empty] | 245 | 253
[5 empty] | 241 | 241
[5 empty] | 236 | 242
[5 empty] | 239 | 242
[5 empty] | 243 | 246
[5 empty] | 236 | 245
[5 empty] | 241 | 244
[5 empty] | 229 | 248
[5 empty] | 239 | 234
[5 empty] | 224 | 227
[5 empty] | 229 | 241
[5 empty] | 221 | 234
[5 empty] | 229 | 232
[5 empty] | 233 | 234
[5 empty] | 231 | 257
[5 empty] | 232 | 236
[5 empty] | 231 | 237
[5 empty] | 235 | 229
[5 empty] | 236 | 235
[5 empty] | 229 | 234
[5 empty] | 231 | 232
[5 empty] | 234 | 239
[5 empty] | 232 | 240
[5 empty] | 251 | 275
[5 empty] | 233 | 240
[5 empty] | 230 | 230
[5 empty] | 225 | 234
[5 empty] | 229 | 233
[5 empty] | 236 | 240
[5 empty] | 231 | 245
[5 empty] | 234 | 231
[5 empty] | 233 | 233
[5 empty] | 246 | 239
[5 empty] | 238 | 247
[5 empty] | 234 | 241
[5 empty] | 248 | 246
[5 empty] | 237 | 241
[5 empty] | 234 | 246
[5 empty] | 251 | 260
[5 empty] | 246 | 243
[5 empty] | 237 | 246
[5 empty] | 227 | 237
[5 empty] | 221 | 235
[5 empty] | 218 | 225
[5 empty] | 230 | 229
[5 empty] | 223 | 232
[5 empty] | 216 | 243
[5 empty] | 230 | 211
[5 empty] | 222 | 219
[5 empty] | 210 | 227
[5 empty] | 222 | 220
[5 empty] | 216 | 220
[5 empty] | 225 | 219
[5 empty] | 226 | 226
[5 empty] | 226 | 233
[5 empty] | 231 | 225
[5 empty] | 229 | 231
[5 empty] | 229 | 232
[5 empty] | 267 | 233
[5 empty] | 230 | 233
[5 empty] | 234 | 234
[5 empty] | 228 | 234
[5 empty] | 232 | 231
[5 empty] | 231 | 234
[5 empty] | 227 | 220
[5 empty] | 223 | 235
[5 empty] | 208 | 218
[5 empty] | 220 | 212
[5 empty] | 210 | 212
[5 empty] | 211 | 217
[5 empty] | 210 | 215
[5 empty] | 205 | 214
[5 empty] | 208 | 215
[5 empty] | 214 | 205
[5 empty] | 209 | 205
[5 empty] | 222 | 223
[5 empty] | 204 | 211
[5 empty] | 209 | 208
[5 empty] | 210 | 219
[5 empty] | 207 | 225
[5 empty] | 216 | 226
[5 empty] | 214 | 210
[5 empty] | 212 | 220
[5 empty] | 214 | 213
[5 empty] | 222 | 218
[5 empty] | 225 | 229
[5 empty] | 232 | 222
[5 empty] | 225 | 227
[5 empty] | 235 | 232
[5 empty] | 223 | 224
[5 empty] | 233 | 232
[5 empty] | 230 | 239
[5 empty] | 229 | 238
[5 empty] | 262 | 226
[5 empty] | 228 | 236
[5 empty] | 225 | 247
[5 empty] | 228 | 238
[5 empty] | 237 | 233
[5 empty] | 239 | 241
[5 empty] | 231 | 238
[5 empty] | 255 | 237
[5 empty] | 240 | 239
[5 empty] | 242 | 243
[5 empty] | 253 | 248
[5 empty] | 242 | 239
[5 empty] | 247 | 255
[5 empty] | 250 | 239
[5 empty] | 249 | 249
[5 empty] | 257 | 244
[5 empty] | 248 | 255
[5 empty] | 253 | 251
[5 empty] | 264 | 259
[5 empty] | 250 | 252
[5 empty] | 250 | 265
[5 empty] | 249 | 252
1. Veuillez donner les coefficient de la fonction d'étalonnage de chaque turbidimètre (§cf dossier etalonnage)
N.B: Par defaut: X(étalon)=Y(valeur affichée par le turbidimètre)
2. Veuillez remplir les cellules J8, J9, J17 et J22 et selectionner les cellulues J12 et J26
3. Veuillez remplire les données mesurées par les deux turbidimètres T1 et T2 dans les colonnes S et T à partir de la 2éme ligne (S2 et L2)
N.B: Les valeurs manquantes sont remplacées par %nan
4. Enregistrer le fichier (Ctrl+s)
5. Lancer le calcul dans Scilab (Clic droit sur le fichier "ChroniqueReference.sce" dans le dossier "Chronique Reference" puis appuyer sur excuter avec Scilab --> Attendre la fin de calcul: fermeture automatique de Scilab)
6. Veuillez appuyer sur le macro "Résultats" ci-dessous pour présenter les résultats
Résultats
appuyer ici

## Chronique de référence
Dernier enregistrement par | Ali Hannouche | [7 empty] | Turbidité 1 (FAU) | Turbidité 2 (FAU) | Turbidité référence (FAU) | Indice | indice=0: moyenne de deux valeurs
Dernier enregistrement le | 2014-09-29 10:27 | [7 empty] | 258 | 269 | 263.5 | 0 | indice=1: min ou max de deux valeurs
[9 empty] | 263 | 269 | 266 | 0 | indice=2: valeur égale à la valeur précédente
[9 empty] | 255 | 262 | 258.5 | 0 | indice=3: valeur interpolée
Statistiques descriptives: | [8 empty] | 251 | 260 | 255.5 | 0 | indice=-1: valeur manquante ou invalide
[9 empty] | 257 | 255 | 256 | 0
Signal | Nb. de points | Nb. Valeurs manquantes | Min | Max | Mediane | Moyenne | Ecart-type | Coefficient de variation | 248 | 256 | 252 | 0
T1 (FAU) | 39843 | 154 | 2 | 2625 | 250 | 247.072 | 84.36 | 0.34144 | 258 | 263 | 260.5 | 0
T2 (FAU) | 39843 | 131 | 1 | 2625 | 260 | 258.9839 | 105.4326 | 0.4071 | 248 | 255 | 251.5 | 0
T1-T2 (FAU) | 39843 | 279 | -2524 | 2318 | -8 | -11.8969 | 85.9663 | -7.226 | 245 | 249 | 247 | 0
Tref (FAU) | 39843 | 0 | 53 | 887.5 | 253.5 | 249.4659 | 75.3351 | 0.30199 | 248 | 247 | 247.5 | 0
[9 empty] | 248 | 253 | 250.5 | 0
[9 empty] | 252 | 248 | 250 | 0
Seuil S_Dif_ins | 60 | [7 empty] | 250 | 251 | 250.5 | 0
[9 empty] | 257 | 255 | 256 | 0
Seuil S_Dif_suc | 40 | [7 empty] | 261 | 268 | 264.5 | 0
[9 empty] | 264 | 272 | 268 | 0
[9 empty] | 268 | 274 | 271 | 0
[9 empty] | 265 | 264 | 264.5 | 0
[9 empty] | 264 | 265 | 264.5 | 0
[9 empty] | 254 | 251 | 252.5 | 0
[9 empty] | 252 | 259 | 255.5 | 0
[9 empty] | 245 | 257 | 251 | 0
[9 empty] | 247 | 257 | 252 | 0
[9 empty] | 259 | 250 | 254.5 | 0
[9 empty] | 250 | 243 | 246.5 | 0
[9 empty] | 245 | 245 | 245 | 0
[9 empty] | 236 | 243 | 239.5 | 0
[9 empty] | 234 | 241 | 237.5 | 0
[9 empty] | 235 | 243 | 239 | 0
[9 empty] | 225 | 235 | 230 | 0
[9 empty] | 230 | 232 | 231 | 0
[9 empty] | 238 | 243 | 240.5 | 0
[9 empty] | 225 | 229 | 227 | 0
[9 empty] | 225 | 231 | 228 | 0
[9 empty] | 223 | 232 | 227.5 | 0
[9 empty] | 230 | 232 | 231 | 0
[9 empty] | 222 | 238 | 230 | 0
[9 empty] | 222 | 228 | 225 | 0
[9 empty] | 227 | 237 | 232 | 0
[9 empty] | 228 | 241 | 234.5 | 0
[9 empty] | 228 | 244 | 236 | 0
[9 empty] | 230 | 233 | 231.5 | 0
[9 empty] | 230 | 232 | 231 | 0
[9 empty] | 233 | 233 | 233 | 0
[9 empty] | 227 | 237 | 232 | 0
[9 empty] | 233 | 243 | 238 | 0
[9 empty] | 231 | 236 | 233.5 | 0
[9 empty] | 236 | 237 | 236.5 | 0
[9 empty] | 234 | 247 | 240.5 | 0
[9 empty] | 233 | 234 | 233.5 | 0
[9 empty] | 234 | 233 | 233.5 | 0
[9 empty] | 232 | 240 | 236 | 0
[9 empty] | 230 | 234 | 232 | 0
[9 empty] | 232 | 236 | 234 | 0
[9 empty] | 229 | 238 | 233.5 | 0
[9 empty] | 226 | 235 | 230.5 | 0
[9 empty] | 230 | 234 | 232 | 0
[9 empty] | 228 | 235 | 231.5 | 0
[9 empty] | 231 | 232 | 231.5 | 0
[9 empty] | 227 | 238 | 232.5 | 0
[9 empty] | 233 | 234 | 233.5 | 0
[9 empty] | 231 | 235 | 233 | 0
[9 empty] | 232 | 237 | 234.5 | 0
[9 empty] | 244 | 239 | 241.5 | 0
[9 empty] | 233 | 241 | 237 | 0
[9 empty] | 233 | 235 | 234 | 0
[9 empty] | 232 | 237 | 234.5 | 0
[9 empty] | 235 | 236 | 235.5 | 0
[9 empty] | 224 | 235 | 229.5 | 0
[9 empty] | 226 | 241 | 233.5 | 0
[9 empty] | 224 | 254 | 239 | 0
[9 empty] | 228 | 242 | 235 | 0
[9 empty] | 227 | 233 | 230 | 0
[9 empty] | 233 | 236 | 234.5 | 0
[9 empty] | 226 | 237 | 231.5 | 0
[9 empty] | 231 | 234 | 232.5 | 0
[9 empty] | 229 | 241 | 235 | 0
[9 empty] | 237 | 234 | 235.5 | 0
[9 empty] | 231 | 229 | 230 | 0
[9 empty] | 229 | 237 | 233 | 0
[9 empty] | 225 | 239 | 232 | 0
[9 empty] | 228 | 236 | 232 | 0
[9 empty] | 234 | 235 | 234.5 | 0
[9 empty] | 234 | 237 | 235.5 | 0
[9 empty] | 220 | 229 | 224.5 | 0
[9 empty] | 230 | 235 | 232.5 | 0
[9 empty] | 218 | 230 | 224 | 0
[9 empty] | 220 | 224 | 222 | 0
[9 empty] | 218 | 223 | 220.5 | 0
[9 empty] | 225 | 233 | 229 | 0
[9 empty] | 220 | 228 | 224 | 0
[9 empty] | 219 | 235 | 227 | 0
[9 empty] | 220 | 225 | 222.5 | 0
[9 empty] | 228 | 229 | 228.5 | 0
[9 empty] | 223 | 229 | 226 | 0
[9 empty] | 221 | 236 | 228.5 | 0
[9 empty] | 222 | 231 | 226.5 | 0
[9 empty] | 220 | 228 | 224 | 0
[9 empty] | 227 | 232 | 229.5 | 0
[9 empty] | 227 | 229 | 228 | 0
[9 empty] | 218 | 238 | 228 | 0
[9 empty] | 219 | 227 | 223 | 0
[9 empty] | 227 | 228 | 227.5 | 0
[9 empty] | 227 | 241 | 234 | 0
[9 empty] | 247 | 241 | 244 | 0
[9 empty] | 226 | 236 | 231 | 0
[9 empty] | 231 | 232 | 231.5 | 0
[9 empty] | 220 | 231 | 225.5 | 0
[9 empty] | 229 | 231 | 230 | 0
[9 empty] | 261 | 224 | 242.5 | 0
[9 empty] | 220 | 264 | 242 | 0
[9 empty] | 221 | 230 | 225.5 | 0
[9 empty] | 225 | 233 | 229 | 0
[9 empty] | 224 | 234 | 229 | 0
[9 empty] | 228 | 235 | 231.5 | 0
[9 empty] | 231 | 223 | 227 | 0
[9 empty] | 218 | 291 | 218 | 1
[9 empty] | 220 | 235 | 227.5 | 0
[9 empty] | 218 | 236 | 227 | 0
[9 empty] | 211 | 225 | 218 | 0
[9 empty] | 228 | 226 | 227 | 0
[9 empty] | 214 | 216 | 215 | 0
[9 empty] | 216 | 226 | 221 | 0
[9 empty] | 214 | 226 | 220 | 0
[9 empty] | 220 | 221 | 220.5 | 0
[9 empty] | 216 | 224 | 220 | 0
[9 empty] | 221 | 227 | 224 | 0
[9 empty] | 217 | 233 | 225 | 0
[9 empty] | 219 | 223 | 221 | 0
[9 empty] | 220 | 229 | 224.5 | 0
[9 empty] | 247 | 220 | 233.5 | 0
[9 empty] | 218 | 227 | 222.5 | 0
[9 empty] | 221 | 225 | 223 | 0
[9 empty] | 211 | 231 | 221 | 0
[9 empty] | 215 | 223 | 219 | 0
[9 empty] | 213 | 220 | 216.5 | 0
[9 empty] | 230 | 219 | 224.5 | 0
[9 empty] | 220 | 221 | 220.5 | 0
[9 empty] | 224 | 229 | 226.5 | 0
[9 empty] | 222 | 224 | 223 | 0
[9 empty] | 219 | 235 | 227 | 0
[9 empty] | 216 | 220 | 218 | 0
[9 empty] | 213 | 221 | 217 | 0
[9 empty] | 211 | 217 | 214 | 0
[9 empty] | 214 | 220 | 217 | 0
[9 empty] | 204 | 209 | 206.5 | 0
[9 empty] | 199 | 215 | 207 | 0
[9 empty] | 214 | 213 | 213.5 | 0
[9 empty] | 198 | 209 | 203.5 | 0
[9 empty] | 195 | 206 | 200.5 | 0
[9 empty] | 196 | 209 | 202.5 | 0
[9 empty] | 199 | 206 | 202.5 | 0
[9 empty] | 201 | 204 | 202.5 | 0
[9 empty] | 195 | 206 | 200.5 | 0
[9 empty] | 214 | 208 | 211 | 0
[9 empty] | 196 | 207 | 201.5 | 0
[9 empty] | 203 | 205 | 204 | 0
[9 empty] | 199 | 217 | 208 | 0
[9 empty] | 189 | 210 | 199.5 | 0
[9 empty] | 196 | 202 | 199 | 0
[9 empty] | 200 | 206 | 203 | 0
[9 empty] | 192 | 205 | 198.5 | 0
[9 empty] | 200 | 222 | 211 | 0
[9 empty] | 235 | 203 | 219 | 0
[9 empty] | 204 | 208 | 206 | 0
[9 empty] | 205 | 210 | 207.5 | 0
[9 empty] | 205 | 210 | 207.5 | 0
[9 empty] | 205 | 206 | 205.5 | 0
[9 empty] | 196 | 202 | 199 | 0
[9 empty] | 193 | 204 | 198.5 | 0
[9 empty] | 205 | 202 | 203.5 | 0
[9 empty] | 197 | 205 | 201 | 0
[9 empty] | 189 | 206 | 197.5 | 0
[9 empty] | 205 | 205 | 205 | 0
[9 empty] | Nan | 229 | 229 | 1
[9 empty] | 187 | 201 | 194 | 0
[9 empty] | 191 | 199 | 195 | 0
[9 empty] | 214 | 218 | 216 | 0
[9 empty] | 187 | 199 | 193 | 0
[9 empty] | 191 | 201 | 196 | 0
[9 empty] | 194 | 200 | 197 | 0
[9 empty] | 187 | 198 | 192.5 | 0
[9 empty] | 189 | 199 | 194 | 0
[9 empty] | Nan | 204 | 204 | 1
[9 empty] | 192 | 198 | 195 | 0
[9 empty] | 194 | 202 | 198 | 0
[9 empty] | 192 | 206 | 199 | 0
[9 empty] | 195 | 495 | 195 | 1
[9 empty] | 196 | 200 | 198 | 0
[9 empty] | 192 | 201 | 196.5 | 0
[9 empty] | 197 | 207 | 202 | 0
[9 empty] | 194 | 202 | 198 | 0
[9 empty] | 193 | 197 | 195 | 0
[9 empty] | 194 | 203 | 198.5 | 0
[9 empty] | Nan | 200 | 200 | 1
[9 empty] | 191 | 204 | 197.5 | 0
[9 empty] | 196 | 202 | 199 | 0
[9 empty] | 185 | 198 | 191.5 | 0
[9 empty] | 186 | 194 | 190 | 0
[9 empty] | 185 | 195 | 190 | 0
[9 empty] | 188 | 197 | 192.5 | 0
[9 empty] | 184 | 199 | 191.5 | 0
[9 empty] | 188 | 198 | 193 | 0
[9 empty] | 187 | 199 | 193 | 0
[9 empty] | 200 | 200 | 200 | 0
[9 empty] | 186 | 200 | 193 | 0
[9 empty] | 188 | 201 | 194.5 | 0
[9 empty] | 189 | 203 | 196 | 0
[9 empty] | 195 | 199 | 197 | 0
[9 empty] | 188 | 200 | 194 | 0
[9 empty] | 187 | 199 | 193 | 0
[9 empty] | 195 | 200 | 197.5 | 0
[9 empty] | 191 | 200 | 195.5 | 0
[9 empty] | 200 | 202 | 201 | 0
[9 empty] | 192 | 208 | 200 | 0
[9 empty] | Nan | 204 | 204 | 1
[9 empty] | 188 | 202 | 195 | 0
[9 empty] | 186 | 210 | 198 | 0
[9 empty] | 189 | 198 | 193.5 | 0
[9 empty] | 184 | 196 | 190 | 0
[9 empty] | 180 | 188 | 184 | 0
[9 empty] | 178 | 185 | 181.5 | 0
[9 empty] | 178 | 185 | 181.5 | 0
[9 empty] | 170 | 186 | 178 | 0
[9 empty] | 175 | 188 | 181.5 | 0
[9 empty] | 169 | 184 | 176.5 | 0
[9 empty] | 170 | 187 | 178.5 | 0
[9 empty] | 175 | 176 | 175.5 | 0
[9 empty] | 181 | 180 | 180.5 | 0
[9 empty] | 174 | 189 | 181.5 | 0
[9 empty] | 168 | 191 | 179.5 | 0
[9 empty] | 164 | 175 | 169.5 | 0
[9 empty] | 168 | 178 | 173 | 0
[9 empty] | 163 | 178 | 170.5 | 0
[9 empty] | 165 | 172 | 168.5 | 0
[9 empty] | 165 | 173 | 169 | 0
[9 empty] | 158 | 170 | 164 | 0
[9 empty] | 165 | 176 | 170.5 | 0
[9 empty] | 159 | 172 | 165.5 | 0
[9 empty] | 159 | 171 | 165 | 0
[9 empty] | 162 | 170 | 166 | 0
[9 empty] | 158 | 168 | 163 | 0
[9 empty] | 160 | 167 | 163.5 | 0
[9 empty] | 161 | 176 | 168.5 | 0
[9 empty] | 163 | 180 | 171.5 | 0
[9 empty] | 170 | 186 | 178 | 0
[9 empty] | 161 | 175 | 168 | 0
[9 empty] | 165 | 174 | 169.5 | 0
[9 empty] | 161 | 174 | 167.5 | 0
[9 empty] | 171 | 180 | 175.5 | 0
[9 empty] | 161 | 175 | 168 | 0
[9 empty] | 156 | 191 | 173.5 | 0
[9 empty] | 159 | 173 | 166 | 0
[9 empty] | 159 | 172 | 165.5 | 0
[9 empty] | 157 | 174 | 165.5 | 0
[9 empty] | 159 | 176 | 167.5 | 0
[9 empty] | 164 | 177 | 170.5 | 0
[9 empty] | 164 | 179 | 171.5 | 0
[9 empty] | 164 | 174 | 169 | 0
[9 empty] | 171 | 200 | 185.5 | 0
[9 empty] | 161 | 173 | 167 | 0
[9 empty] | 160 | 180 | 170 | 0
[9 empty] | 161 | 170 | 165.5 | 0
[9 empty] | 159 | 166 | 162.5 | 0
[9 empty] | 152 | 171 | 161.5 | 0
[9 empty] | 153 | 165 | 159 | 0
[9 empty] | 150 | 162 | 156 | 0
[9 empty] | 146 | 161 | 153.5 | 0
[9 empty] | 150 | 161 | 155.5 | 0
[9 empty] | 145 | 159 | 152 | 0
[9 empty] | 145 | 160 | 152.5 | 0
[9 empty] | 142 | 160 | 151 | 0
[9 empty] | 142 | 155 | 148.5 | 0
[9 empty] | 146 | 157 | 151.5 | 0
[9 empty] | 206 | 152 | 179 | 0
[9 empty] | 143 | 166 | 154.5 | 0
[9 empty] | 148 | 162 | 155 | 0
[9 empty] | 148 | 161 | 154.5 | 0
[9 empty] | 150 | 156 | 153 | 0
[9 empty] | 139 | 153 | 146 | 0
[9 empty] | 164 | 158 | 161 | 0
[9 empty] | 141 | 155 | 148 | 0
[9 empty] | 142 | 153 | 147.5 | 0
[9 empty] | 146 | 155 | 150.5 | 0
[9 empty] | 145 | 162 | 153.5 | 0
[9 empty] | 153 | 163 | 158 | 0
[9 empty] | 157 | 167 | 162 | 0
[9 empty] | 188 | 173 | 180.5 | 0
[9 empty] | 158 | 171 | 164.5 | 0
[9 empty] | 157 | 173 | 165 | 0
[9 empty] | 150 | 165 | 157.5 | 0
[9 empty] | 150 | 163 | 156.5 | 0
[9 empty] | 150 | 161 | 155.5 | 0
[9 empty] | 153 | 159 | 156 | 0
[9 empty] | 151 | 169 | 160 | 0
[9 empty] | 145 | 178 | 161.5 | 0
[9 empty] | 151 | 163 | 157 | 0
[9 empty] | 159 | 168 | 163.5 | 0
[9 empty] | 154 | 177 | 165.5 | 0
[9 empty] | 155 | 166 | 160.5 | 0
[9 empty] | 162 | 173 | 167.5 | 0
[9 empty] | 161 | 167 | 164 | 0
[9 empty] | 160 | 169 | 164.5 | 0
[9 empty] | 153 | 167 | 160 | 0
[9 empty] | 147 | 164 | 155.5 | 0
[9 empty] | 149 | 153 | 151 | 0
[9 empty] | 183 | 147 | 165 | 0
[9 empty] | 138 | 152 | 145 | 0
[9 empty] | 143 | 153 | 148 | 0
[9 empty] | 136 | 144 | 140 | 0
[9 empty] | 128 | 143 | 135.5 | 0
[9 empty] | 122 | 140 | 131 | 0
[9 empty] | 125 | 138 | 131.5 | 0
[9 empty] | 122 | 160 | 141 | 0
[9 empty] | 127 | 155 | 141 | 0
[9 empty] | 130 | 144 | 137 | 0
[9 empty] | 129 | 151 | 140 | 0
[9 empty] | 142 | 152 | 147 | 0
[9 empty] | 148 | 164 | 156 | 0
[9 empty] | 145 | 161 | 153 | 0
[9 empty] | 136 | 145 | 140.5 | 0
[9 empty] | 132 | 145 | 138.5 | 0
[9 empty] | 131 | 153 | 142 | 0
[9 empty] | 136 | 153 | 144.5 | 0
[9 empty] | 134 | 155 | 144.5 | 0
[9 empty] | 133 | 152 | 142.5 | 0
[9 empty] | 132 | 145 | 138.5 | 0
[9 empty] | 135 | 145 | 140 | 0
[9 empty] | 135 | 146 | 140.5 | 0
[9 empty] | 132 | 163 | 147.5 | 0
[9 empty] | 133 | 148 | 140.5 | 0
[9 empty] | 133 | 158 | 145.5 | 0
[9 empty] | 146 | 148 | 147 | 0
[9 empty] | 137 | 152 | 144.5 | 0
[9 empty] | 137 | 152 | 144.5 | 0
[9 empty] | 134 | 147 | 140.5 | 0
[9 empty] | 132 | 148 | 140 | 0
[9 empty] | 132 | 145 | 138.5 | 0
[9 empty] | 133 | 158 | 145.5 | 0
[9 empty] | 137 | 148 | 142.5 | 0
[9 empty] | 132 | 150 | 141 | 0
[9 empty] | 135 | 146 | 140.5 | 0
[9 empty] | 136 | 151 | 143.5 | 0
[9 empty] | 144 | 155 | 149.5 | 0
[9 empty] | 148 | 160 | 154 | 0
[9 empty] | 145 | 161 | 153 | 0
[9 empty] | 149 | 162 | 155.5 | 0
[9 empty] | 144 | 169 | 156.5 | 0
[9 empty] | 150 | 170 | 160 | 0
[9 empty] | 155 | 174 | 164.5 | 0
[9 empty] | 162 | 168 | 165 | 0
[9 empty] | 153 | 169 | 161 | 0
[9 empty] | 156 | 165 | 160.5 | 0
[9 empty] | 154 | 177 | 165.5 | 0
[9 empty] | 157 | 171 | 164 | 0
[9 empty] | 158 | 175 | 166.5 | 0
[9 empty] | 158 | 174 | 166 | 0
[9 empty] | 163 | 177 | 170 | 0
[9 empty] | 163 | 183 | 173 | 0
[9 empty] | 158 | 172 | 165 | 0
[9 empty] | 163 | Nan | 163 | 1
[9 empty] | 174 | 186 | 180 | 0
[9 empty] | 177 | 192 | 184.5 | 0
[9 empty] | 180 | 199 | 189.5 | 0
[9 empty] | 176 | 182 | 179 | 0
[9 empty] | 174 | 208 | 191 | 0
[9 empty] | 171 | 189 | 180 | 0
[9 empty] | 165 | 186 | 175.5 | 0
[9 empty] | 168 | 184 | 176 | 0
[9 empty] | 177 | 185 | 181 | 0
[9 empty] | 181 | Nan | 181 | 1
[9 empty] | 180 | 193 | 186.5 | 0
[9 empty] | 172 | 191 | 181.5 | 0
[9 empty] | 171 | 184 | 177.5 | 0
[9 empty] | 180 | 196 | 188 | 0
[9 empty] | 171 | 183 | 177 | 0
[9 empty] | 182 | 210 | 196 | 0
[9 empty] | 185 | 191 | 188 | 0
[9 empty] | 178 | 198 | 188 | 0
[9 empty] | 193 | 204 | 198.5 | 0
[9 empty] | 181 | 196 | 188.5 | 0
[9 empty] | 182 | 203 | 192.5 | 0
[9 empty] | 210 | 198 | 204 | 0
[9 empty] | 181 | 196 | 188.5 | 0
[9 empty] | 172 | Nan | 172 | 1
[9 empty] | 172 | 194 | 183 | 0
[9 empty] | 178 | 184 | 181 | 0
[9 empty] | 174 | 185 | 179.5 | 0
[9 empty] | 185 | 199 | 192 | 0
[9 empty] | 191 | 211 | 201 | 0
[9 empty] | 183 | Nan | 183 | 1
[9 empty] | 193 | 194 | 193.5 | 0
[9 empty] | 182 | 193 | 187.5 | 0
[9 empty] | 174 | 207 | 190.5 | 0
[9 empty] | 194 | 196 | 195 | 0
[9 empty] | 193 | 195 | 194 | 0
[9 empty] | 189 | 203 | 196 | 0
[9 empty] | 229 | 247 | 196 | 2
[9 empty] | 209 | 212 | 210.5 | 0
[9 empty] | 194 | 228 | 211 | 0
[9 empty] | 193 | 207 | 200 | 0
[9 empty] | 189 | 216 | 202.5 | 0
[9 empty] | 191 | 202 | 196.5 | 0
[9 empty] | 202 | 202 | 202 | 0
[9 empty] | 198 | 210 | 204 | 0
[9 empty] | 201 | 212 | 206.5 | 0
[9 empty] | 205 | 210 | 207.5 | 0
[9 empty] | 193 | 211 | 202 | 0
[9 empty] | 196 | 205 | 200.5 | 0
[9 empty] | 211 | 214 | 212.5 | 0
[9 empty] | 210 | 220 | 215 | 0
[9 empty] | 211 | 223 | 217 | 0
[9 empty] | 215 | 218 | 216.5 | 0
[9 empty] | 256 | 211 | 233.5 | 0
[9 empty] | 195 | 221 | 208 | 0
[9 empty] | 198 | 207 | 202.5 | 0
[9 empty] | 200 | 218 | 209 | 0
[9 empty] | 215 | 212 | 213.5 | 0
[9 empty] | 205 | 210 | 207.5 | 0
[9 empty] | 220 | 231 | 225.5 | 0
[9 empty] | 227 | 228 | 227.5 | 0
[9 empty] | 223 | 232 | 227.5 | 0
[9 empty] | 218 | 228 | 223 | 0
[9 empty] | 224 | 233 | 228.5 | 0
[9 empty] | 227 | 235 | 231 | 0
[9 empty] | 225 | 238 | 231.5 | 0
[9 empty] | 229 | 227 | 228 | 0
[9 empty] | 225 | 233 | 229 | 0
[9 empty] | 234 | 239 | 236.5 | 0
[9 empty] | 232 | 241 | 236.5 | 0
[9 empty] | 243 | 251 | 247 | 0
[9 empty] | 235 | 245 | 240 | 0
[9 empty] | 234 | 256 | 245 | 0
[9 empty] | 230 | 242 | 236 | 0
[9 empty] | 238 | 237 | 237.5 | 0
[9 empty] | 246 | 256 | 251 | 0
[9 empty] | 250 | 298 | 274 | 0
[9 empty] | 247 | 257 | 252 | 0
[9 empty] | 252 | 252 | 252 | 0
[9 empty] | 249 | 264 | 256.5 | 0
[9 empty] | 267 | 265 | 266 | 0
[9 empty] | 263 | 280 | 271.5 | 0
[9 empty] | 258 | 267 | 262.5 | 0
[9 empty] | 261 | 278 | 269.5 | 0
[9 empty] | 269 | 272 | 270.5 | 0
[9 empty] | 264 | 268 | 266 | 0
[9 empty] | 286 | 298 | 292 | 0
[9 empty] | 269 | 293 | 281 | 0
[9 empty] | 273 | 271 | 272 | 0
[9 empty] | 270 | 312 | 291 | 0
[9 empty] | 268 | 304 | 286 | 0
[9 empty] | 276 | 266 | 271 | 0
[9 empty] | 261 | 270 | 265.5 | 0
[9 empty] | 267 | 267 | 267 | 0
[9 empty] | 282 | 275 | 278.5 | 0
[9 empty] | 275 | 294 | 284.5 | 0
[9 empty] | 282 | 270 | 276 | 0
[9 empty] | 285 | 271 | 278 | 0
[9 empty] | 271 | 282 | 276.5 | 0
[9 empty] | 282 | 281 | 281.5 | 0
[9 empty] | 277 | 338 | 277 | 1
[9 empty] | 280 | 282 | 281 | 0
[9 empty] | 288 | 282 | 285 | 0
[9 empty] | 283 | 295 | 289 | 0
[9 empty] | 287 | 298 | 292.5 | 0
[9 empty] | 298 | 309 | 303.5 | 0
[9 empty] | 298 | 311 | 304.5 | 0
[9 empty] | 314 | 305 | 309.5 | 0
[9 empty] | 305 | 319 | 312 | 0
[9 empty] | 308 | 305 | 306.5 | 0
[9 empty] | 298 | 318 | 308 | 0
[9 empty] | 308 | 306 | 307 | 0
[9 empty] | 303 | 312 | 307.5 | 0
[9 empty] | 304 | 304 | 304 | 0
[9 empty] | 339 | 315 | 327 | 0
[9 empty] | 313 | 338 | 325.5 | 0
[9 empty] | 305 | 310 | 307.5 | 0
[9 empty] | 303 | 309 | 306 | 0
[9 empty] | 314 | 309 | 311.5 | 0
[9 empty] | 306 | 324 | 315 | 0
[9 empty] | 311 | 310 | 310.5 | 0
[9 empty] | 303 | 319 | 311 | 0
[9 empty] | 308 | 318 | 313 | 0
[9 empty] | 308 | 321 | 314.5 | 0
[9 empty] | 309 | 316 | 312.5 | 0
[9 empty] | 332 | 321 | 326.5 | 0
[9 empty] | 333 | 333 | 333 | 0
[9 empty] | 326 | 335 | 330.5 | 0
[9 empty] | 327 | 340 | 333.5 | 0
[9 empty] | 328 | 349 | 338.5 | 0
[9 empty] | 339 | 335 | 337 | 0
[9 empty] | 325 | 331 | 328 | 0
[9 empty] | 319 | 323 | 321 | 0
[9 empty] | 318 | 323 | 320.5 | 0
[9 empty] | 319 | 320 | 319.5 | 0
[9 empty] | 315 | 383 | 315 | 1
[9 empty] | 311 | 319 | 315 | 0
[9 empty] | 308 | 311 | 309.5 | 0
[9 empty] | 304 | 314 | 309 | 0
[9 empty] | 319 | 313 | 316 | 0
[9 empty] | 307 | 309 | 308 | 0
[9 empty] | 306 | 313 | 309.5 | 0
[9 empty] | 305 | 304 | 304.5 | 0
[9 empty] | 304 | 309 | 306.5 | 0
[9 empty] | 302 | 308 | 305 | 0
[9 empty] | 313 | 314 | 313.5 | 0
[9 empty] | 308 | 314 | 311 | 0
[9 empty] | 304 | 327 | 315.5 | 0
[9 empty] | 305 | 317 | 311 | 0
[9 empty] | 319 | 314 | 316.5 | 0
[9 empty] | 314 | 331 | 322.5 | 0
[9 empty] | 319 | 325 | 322 | 0
[9 empty] | 326 | 330 | 328 | 0
[9 empty] | 323 | 330 | 326.5 | 0
[9 empty] | 333 | 343 | 338 | 0
[9 empty] | 332 | 335 | 333.5 | 0
[9 empty] | 326 | 344 | 335 | 0
[9 empty] | 325 | 341 | 333 | 0
[9 empty] | 330 | 337 | 333.5 | 0
[9 empty] | 337 | 337 | 337 | 0
[9 empty] | 315 | 329 | 322 | 0
[9 empty] | 318 | 318 | 318 | 0
[9 empty] | 316 | 332 | 324 | 0
[9 empty] | 317 | 331 | 324 | 0
[9 empty] | 319 | 311 | 315 | 0
[9 empty] | 324 | 313 | 318.5 | 0
[9 empty] | 335 | 330 | 332.5 | 0
[9 empty] | 314 | 321 | 317.5 | 0
[9 empty] | 312 | 324 | 318 | 0
[9 empty] | 312 | 322 | 317 | 0
[9 empty] | 315 | 324 | 319.5 | 0
[9 empty] | 327 | 339 | 333 | 0
[9 empty] | 332 | 340 | 336 | 0
[9 empty] | 330 | 329 | 329.5 | 0
[9 empty] | 330 | 342 | 336 | 0
[9 empty] | 336 | 341 | 338.5 | 0
[9 empty] | 342 | 332 | 337 | 0
[9 empty] | 322 | 317 | 319.5 | 0
[9 empty] | 362 | 332 | 347 | 0
[9 empty] | 326 | 344 | 335 | 0
[9 empty] | 322 | 324 | 323 | 0
[9 empty] | 326 | 330 | 328 | 0
[9 empty] | 315 | 334 | 324.5 | 0
[9 empty] | 340 | 316 | 328 | 0
[9 empty] | 311 | 324 | 317.5 | 0
[9 empty] | 316 | 321 | 318.5 | 0
[9 empty] | 325 | 327 | 326 | 0
[9 empty] | 339 | 340 | 339.5 | 0
[9 empty] | 343 | 349 | 346 | 0
[9 empty] | 359 | 356 | 357.5 | 0
[9 empty] | 337 | 335 | 336 | 0
[9 empty] | 329 | 337 | 333 | 0
[9 empty] | 329 | 330 | 329.5 | 0
[9 empty] | 318 | 321 | 319.5 | 0
[9 empty] | 312 | 318 | 315 | 0
[9 empty] | 309 | 314 | 311.5 | 0
[9 empty] | 322 | 313 | 317.5 | 0
[9 empty] | 310 | 330 | 320 | 0
[9 empty] | 315 | 334 | 324.5 | 0
[9 empty] | 330 | 322 | 326 | 0
[9 empty] | 314 | 334 | 324 | 0
[9 empty] | 310 | 318 | 314 | 0
[9 empty] | 315 | 316 | 315.5 | 0
[9 empty] | 323 | 325 | 324 | 0
[9 empty] | 322 | 316 | 319 | 0
[9 empty] | 325 | 311 | 318 | 0
[9 empty] | 305 | 309 | 307 | 0
[9 empty] | 307 | 319 | 313 | 0
[9 empty] | 311 | 315 | 313 | 0
[9 empty] | 309 | 312 | 310.5 | 0
[9 empty] | 307 | 316 | 311.5 | 0
[9 empty] | 317 | 314 | 315.5 | 0
[9 empty] | 307 | 316 | 311.5 | 0
[9 empty] | 316 | 313 | 314.5 | 0
[9 empty] | 314 | 312 | 313 | 0
[9 empty] | 317 | 329 | 323 | 0
[9 empty] | 315 | 343 | 329 | 0
[9 empty] | 318 | 318 | 318 | 0
[9 empty] | 325 | 319 | 322 | 0
[9 empty] | 343 | 316 | 329.5 | 0
[9 empty] | 310 | 321 | 315.5 | 0
[9 empty] | 332 | 316 | 324 | 0
[9 empty] | 306 | 307 | 306.5 | 0
[9 empty] | 309 | 312 | 310.5 | 0
[9 empty] | 311 | 317 | 314 | 0
[9 empty] | 316 | 315 | 315.5 | 0
[9 empty] | 310 | 330 | 320 | 0
[9 empty] | 320 | 319 | 319.5 | 0
[9 empty] | 311 | 329 | 320 | 0
[9 empty] | 326 | 330 | 328 | 0
[9 empty] | 320 | 346 | 333 | 0
[9 empty] | 322 | 380 | 351 | 0
[9 empty] | 318 | 327 | 322.5 | 0
[9 empty] | 313 | 323 | 318 | 0
[9 empty] | 304 | 317 | 310.5 | 0
[9 empty] | 315 | 322 | 318.5 | 0
[9 empty] | 309 | 318 | 313.5 | 0
[9 empty] | 308 | 322 | 315 | 0
[9 empty] | 311 | 317 | 314 | 0
[9 empty] | 318 | 320 | 319 | 0
[9 empty] | 324 | 325 | 324.5 | 0
[9 empty] | 318 | 357 | 337.5 | 0
[9 empty] | 319 | 334 | 326.5 | 0
[9 empty] | 318 | 341 | 329.5 | 0
[9 empty] | 327 | 336 | 331.5 | 0
[9 empty] | 321 | 321 | 321 | 0
[9 empty] | 318 | 325 | 321.5 | 0
[9 empty] | 340 | 323 | 331.5 | 0
[9 empty] | 324 | 343 | 333.5 | 0
[9 empty] | 329 | 343 | 336 | 0
[9 empty] | 319 | 385 | 319 | 1
[9 empty] | 330 | 336 | 333 | 0
[9 empty] | 314 | 349 | 331.5 | 0
[9 empty] | 321 | 332 | 326.5 | 0
[9 empty] | 325 | 318 | 321.5 | 0
[9 empty] | 319 | 328 | 323.5 | 0
[9 empty] | 336 | 322 | 329 | 0
[9 empty] | 339 | 332 | 335.5 | 0
[9 empty] | 315 | 328 | 321.5 | 0
[9 empty] | 316 | 328 | 322 | 0
[9 empty] | 318 | 327 | 322.5 | 0
[9 empty] | 336 | 319 | 327.5 | 0
[9 empty] | 322 | 334 | 328 | 0
[9 empty] | 314 | 314 | 314 | 0
[9 empty] | 307 | 317 | 312 | 0
[9 empty] | 310 | 313 | 311.5 | 0
[9 empty] | 306 | 328 | 317 | 0
[9 empty] | 305 | 318 | 311.5 | 0
[9 empty] | 311 | 307 | 309 | 0
[9 empty] | 311 | 323 | 317 | 0
[9 empty] | 303 | 308 | 305.5 | 0
[9 empty] | 319 | 318 | 318.5 | 0
[9 empty] | 309 | 315 | 312 | 0
[9 empty] | 308 | 313 | 310.5 | 0
[9 empty] | 300 | 335 | 317.5 | 0
[9 empty] | 307 | 307 | 307 | 0
[9 empty] | 300 | 298 | 299 | 0
[9 empty] | 296 | 307 | 301.5 | 0
[9 empty] | 296 | 313 | 304.5 | 0
[9 empty] | 326 | 302 | 314 | 0
[9 empty] | 308 | 310 | 309 | 0
[9 empty] | 309 | 329 | 319 | 0
[9 empty] | 315 | 315 | 315 | 0
[9 empty] | 311 | 316 | 313.5 | 0
[9 empty] | 316 | 321 | 318.5 | 0
[9 empty] | 327 | 322 | 324.5 | 0
[9 empty] | 312 | 321 | 316.5 | 0
[9 empty] | 311 | 324 | 317.5 | 0
[9 empty] | 319 | 341 | 330 | 0
[9 empty] | 322 | 321 | 321.5 | 0
[9 empty] | 312 | 326 | 319 | 0
[9 empty] | 328 | 321 | 324.5 | 0
[9 empty] | 326 | 323 | 324.5 | 0
[9 empty] | 326 | 326 | 326 | 0
[9 empty] | 323 | 324 | 323.5 | 0
[9 empty] | 333 | 338 | 335.5 | 0
[9 empty] | 352 | 343 | 347.5 | 0
[9 empty] | 334 | 339 | 336.5 | 0
[9 empty] | 325 | 347 | 336 | 0
[9 empty] | 352 | 347 | 349.5 | 0
[9 empty] | 347 | 364 | 355.5 | 0
[9 empty] | 347 | 351 | 349 | 0
[9 empty] | 347 | 347 | 347 | 0
[9 empty] | 339 | 349 | 344 | 0
[9 empty] | 338 | 348 | 343 | 0
[9 empty] | 348 | 356 | 352 | 0
[9 empty] | 356 | 366 | 361 | 0
[9 empty] | 350 | 350 | 350 | 0
[9 empty] | 340 | 356 | 348 | 0
[9 empty] | 343 | 377 | 360 | 0
[9 empty] | 333 | 339 | 336 | 0
[9 empty] | 332 | 342 | 337 | 0
[9 empty] | 345 | 363 | 354 | 0
[9 empty] | 365 | 354 | 359.5 | 0
[9 empty] | 358 | 357 | 357.5 | 0
[9 empty] | 357 | 350 | 353.5 | 0
[9 empty] | 366 | 384 | 375 | 0
[9 empty] | 372 | 387 | 379.5 | 0
[9 empty] | 358 | 378 | 368 | 0
[9 empty] | 354 | 353 | 353.5 | 0
[9 empty] | 335 | 345 | 340 | 0
[9 empty] | 345 | 336 | 340.5 | 0
[9 empty] | 336 | 343 | 339.5 | 0
[9 empty] | 334 | 361 | 347.5 | 0
[9 empty] | 342 | 339 | 340.5 | 0
[9 empty] | 339 | 354 | 346.5 | 0
[9 empty] | 335 | 337 | 336 | 0
[9 empty] | 359 | 349 | 354 | 0
[9 empty] | 368 | 350 | 359 | 0
[9 empty] | 348 | 357 | 352.5 | 0
[9 empty] | 338 | 347 | 342.5 | 0
[9 empty] | 343 | 343 | 343 | 0
[9 empty] | 339 | 340 | 339.5 | 0
[9 empty] | 338 | 369 | 353.5 | 0
[9 empty] | 361 | 349 | 355 | 0
[9 empty] | 331 | 359 | 345 | 0
[9 empty] | 361 | 377 | 369 | 0
[9 empty] | 341 | 350 | 345.5 | 0
[9 empty] | 367 | 349 | 358 | 0
[9 empty] | 341 | 363 | 352 | 0
[9 empty] | 332 | 358 | 345 | 0
[9 empty] | 343 | 360 | 351.5 | 0
[9 empty] | 335 | 337 | 336 | 0
[9 empty] | 332 | 342 | 337 | 0
[9 empty] | 336 | 342 | 339 | 0
[9 empty] | 346 | 344 | 345 | 0
[9 empty] | 332 | 348 | 340 | 0
[9 empty] | 340 | 336 | 338 | 0
[9 empty] | 352 | 349 | 350.5 | 0
[9 empty] | 349 | 358 | 353.5 | 0
[9 empty] | 361 | 388 | 374.5 | 0
[9 empty] | 358 | 369 | 363.5 | 0
[9 empty] | 365 | 394 | 379.5 | 0
[9 empty] | 363 | 360 | 361.5 | 0
[9 empty] | 352 | 402 | 377 | 0
[9 empty] | 350 | 346 | 348 | 0
[9 empty] | 348 | 348 | 348 | 0
[9 empty] | 352 | 347 | 349.5 | 0
[9 empty] | 345 | 351 | 348 | 0
[9 empty] | 340 | 345 | 342.5 | 0
[9 empty] | 338 | 340 | 339 | 0
[9 empty] | 347 | 349 | 348 | 0
[9 empty] | 333 | 358 | 345.5 | 0
[9 empty] | 338 | 346 | 342 | 0
[9 empty] | 344 | 337 | 340.5 | 0
[9 empty] | 343 | 346 | 344.5 | 0
[9 empty] | 333 | 334 | 333.5 | 0
[9 empty] | 340 | 338 | 339 | 0
[9 empty] | 333 | 358 | 345.5 | 0
[9 empty] | 330 | 340 | 335 | 0
[9 empty] | 333 | 335 | 334 | 0
[9 empty] | 329 | 342 | 335.5 | 0
[9 empty] | 336 | 336 | 336 | 0
[9 empty] | 335 | 331 | 333 | 0
[9 empty] | 326 | 336 | 331 | 0
[9 empty] | 328 | 332 | 330 | 0
[9 empty] | 324 | 327 | 325.5 | 0
[9 empty] | 320 | 325 | 322.5 | 0
[9 empty] | 323 | 330 | 326.5 | 0
[9 empty] | 324 | 335 | 329.5 | 0
[9 empty] | 336 | 374 | 355 | 0
[9 empty] | 327 | 324 | 325.5 | 0
[9 empty] | 323 | 322 | 322.5 | 0
[9 empty] | 321 | 340 | 330.5 | 0
[9 empty] | 320 | 330 | 325 | 0
[9 empty] | 324 | 322 | 323 | 0
[9 empty] | 309 | 321 | 315 | 0
[9 empty] | 314 | 321 | 317.5 | 0
[9 empty] | 318 | 320 | 319 | 0
[9 empty] | 323 | 324 | 323.5 | 0
[9 empty] | 315 | 326 | 320.5 | 0
[9 empty] | 317 | 318 | 317.5 | 0
[9 empty] | 323 | 323 | 323 | 0
[9 empty] | 314 | 341 | 327.5 | 0
[9 empty] | 320 | 324 | 322 | 0
[9 empty] | 321 | 328 | 324.5 | 0
[9 empty] | 333 | 351 | 342 | 0
[9 empty] | 323 | 325 | 324 | 0
[9 empty] | 327 | 328 | 327.5 | 0
[9 empty] | 322 | 334 | 328 | 0
[9 empty] | 323 | 322 | 322.5 | 0
[9 empty] | 317 | 332 | 324.5 | 0
[9 empty] | 306 | 308 | 307 | 0
[9 empty] | 310 | 311 | 310.5 | 0
[9 empty] | 307 | 372 | 307 | 1
[9 empty] | 306 | 322 | 314 | 0
[9 empty] | 308 | 314 | 311 | 0
[9 empty] | 306 | 312 | 309 | 0
[9 empty] | 321 | 313 | 317 | 0
[9 empty] | 307 | 319 | 313 | 0
[9 empty] | 309 | 308 | 308.5 | 0
[9 empty] | 311 | 310 | 310.5 | 0
[9 empty] | 305 | 358 | 331.5 | 0
[9 empty] | 336 | 329 | 332.5 | 0
[9 empty] | 314 | 311 | 312.5 | 0
[9 empty] | 346 | 318 | 332 | 0
[9 empty] | 305 | 320 | 312.5 | 0
[9 empty] | 310 | 311 | 310.5 | 0
[9 empty] | 325 | 319 | 322 | 0
[9 empty] | 311 | 320 | 315.5 | 0
[9 empty] | 308 | 318 | 313 | 0
[9 empty] | 313 | 316 | 314.5 | 0
[9 empty] | 313 | 312 | 312.5 | 0
[9 empty] | 316 | 318 | 317 | 0
[9 empty] | 319 | 317 | 318 | 0
[9 empty] | 313 | 327 | 320 | 0
[9 empty] | 309 | 312 | 310.5 | 0
[9 empty] | 311 | 321 | 316 | 0
[9 empty] | 316 | 319 | 317.5 | 0
[9 empty] | 307 | 309 | 308 | 0
[9 empty] | 307 | 309 | 308 | 0
[9 empty] | 310 | 307 | 308.5 | 0
[9 empty] | 318 | 321 | 319.5 | 0
[9 empty] | 313 | 315 | 314 | 0
[9 empty] | 305 | 324 | 314.5 | 0
[9 empty] | 315 | 310 | 312.5 | 0
[9 empty] | 315 | 333 | 324 | 0
[9 empty] | 310 | 325 | 317.5 | 0
[9 empty] | 309 | 312 | 310.5 | 0
[9 empty] | 310 | 325 | 317.5 | 0
[9 empty] | 320 | 316 | 318 | 0
[9 empty] | 315 | 338 | 326.5 | 0
[9 empty] | 313 | 323 | 318 | 0
[9 empty] | 326 | 318 | 322 | 0
[9 empty] | 317 | 322 | 319.5 | 0
[9 empty] | 315 | 320 | 317.5 | 0
[9 empty] | 346 | 324 | 335 | 0
[9 empty] | 321 | 324 | 322.5 | 0
[9 empty] | 315 | 321 | 318 | 0
[9 empty] | 310 | 326 | 318 | 0
[9 empty] | 320 | 332 | 326 | 0
[9 empty] | 330 | 330 | 330 | 0
[9 empty] | 325 | 324 | 324.5 | 0
[9 empty] | 329 | 337 | 333 | 0
[9 empty] | 325 | 342 | 333.5 | 0
[9 empty] | 342 | 364 | 353 | 0
[9 empty] | 348 | 338 | 343 | 0
[9 empty] | 347 | 348 | 347.5 | 0
[9 empty] | 355 | 351 | 353 | 0
[9 empty] | 340 | 347 | 343.5 | 0
[9 empty] | 351 | 339 | 345 | 0
[9 empty] | 332 | 340 | 336 | 0
[9 empty] | 333 | 347 | 340 | 0
[9 empty] | 330 | 349 | 339.5 | 0
[9 empty] | 333 | 339 | 336 | 0
[9 empty] | 331 | 333 | 332 | 0
[9 empty] | 332 | 334 | 333 | 0
[9 empty] | 336 | 345 | 340.5 | 0
[9 empty] | 344 | 346 | 345 | 0
[9 empty] | 337 | 346 | 341.5 | 0
[9 empty] | 342 | 356 | 349 | 0
[9 empty] | 336 | 347 | 341.5 | 0
[9 empty] | 347 | 351 | 349 | 0
[9 empty] | 331 | 350 | 340.5 | 0
[9 empty] | 331 | 345 | 338 | 0
[9 empty] | 332 | 365 | 348.5 | 0
[9 empty] | 344 | 336 | 340 | 0
[9 empty] | 337 | 344 | 340.5 | 0
[9 empty] | 336 | 347 | 341.5 | 0
[9 empty] | 329 | 332 | 330.5 | 0
[9 empty] | 329 | 334 | 331.5 | 0
[9 empty] | 332 | 339 | 335.5 | 0
[9 empty] | 331 | 338 | 334.5 | 0
[9 empty] | 337 | 343 | 340 | 0
[9 empty] | 332 | 331 | 331.5 | 0
[9 empty] | 336 | 337 | 336.5 | 0
[9 empty] | 331 | 353 | 342 | 0
[9 empty] | 337 | 337 | 337 | 0
[9 empty] | 322 | 337 | 329.5 | 0
[9 empty] | 330 | 325 | 327.5 | 0
[9 empty] | 323 | 333 | 328 | 0
[9 empty] | 348 | 345 | 346.5 | 0
[9 empty] | 327 | 333 | 330 | 0
[9 empty] | 328 | 318 | 323 | 0
[9 empty] | 325 | 328 | 326.5 | 0
[9 empty] | 325 | 324 | 324.5 | 0
[9 empty] | 318 | 332 | 325 | 0
[9 empty] | 323 | 328 | 325.5 | 0
[9 empty] | 322 | 326 | 324 | 0
[9 empty] | 327 | 330 | 328.5 | 0
[9 empty] | 320 | 333 | 326.5 | 0
[9 empty] | 321 | 336 | 328.5 | 0
[9 empty] | 336 | 321 | 328.5 | 0
[9 empty] | 318 | 321 | 319.5 | 0
[9 empty] | 322 | 323 | 322.5 | 0
[9 empty] | 313 | 327 | 320 | 0
[9 empty] | 314 | 320 | 317 | 0
[9 empty] | 328 | 324 | 326 | 0
[9 empty] | 316 | 320 | 318 | 0
[9 empty] | 317 | 311 | 314 | 0
[9 empty] | 309 | 326 | 317.5 | 0
[9 empty] | 308 | 312 | 310 | 0
[9 empty] | 306 | 314 | 310 | 0
[9 empty] | 315 | 314 | 314.5 | 0
[9 empty] | 306 | 307 | 306.5 | 0
[9 empty] | 316 | 308 | 312 | 0
[9 empty] | 316 | 315 | 315.5 | 0
[9 empty] | 309 | 310 | 309.5 | 0
[9 empty] | 310 | 306 | 308 | 0
[9 empty] | 301 | 313 | 307 | 0
[9 empty] | 309 | 318 | 313.5 | 0
[9 empty] | 312 | 322 | 317 | 0
[9 empty] | 312 | 337 | 324.5 | 0
[9 empty] | 315 | 317 | 316 | 0
[9 empty] | 308 | 320 | 314 | 0
[9 empty] | 309 | 320 | 314.5 | 0
[9 empty] | 317 | 320 | 318.5 | 0
[9 empty] | 312 | 327 | 319.5 | 0
[9 empty] | 314 | 314 | 314 | 0
[9 empty] | 312 | 314 | 313 | 0
[9 empty] | 314 | 321 | 317.5 | 0
[9 empty] | 319 | 319 | 319 | 0
[9 empty] | 328 | 326 | 327 | 0
[9 empty] | 326 | 328 | 327 | 0
[9 empty] | 332 | 325 | 328.5 | 0
[9 empty] | 326 | 327 | 326.5 | 0
[9 empty] | 323 | 355 | 339 | 0
[9 empty] | 317 | 321 | 319 | 0
[9 empty] | 323 | 326 | 324.5 | 0
[9 empty] | 327 | 327 | 327 | 0
[9 empty] | 320 | 325 | 322.5 | 0
[9 empty] | 321 | 329 | 325 | 0
[9 empty] | 328 | 329 | 328.5 | 0
[9 empty] | 321 | 331 | 326 | 0
[9 empty] | 319 | 323 | 321 | 0
[9 empty] | 326 | 330 | 328 | 0
[9 empty] | 317 | 321 | 319 | 0
[9 empty] | 314 | 320 | 317 | 0
[9 empty] | 324 | 329 | 326.5 | 0
[9 empty] | 317 | 314 | 315.5 | 0
[9 empty] | 308 | 327 | 317.5 | 0
[9 empty] | 313 | 306 | 309.5 | 0
[9 empty] | 322 | 313 | 317.5 | 0
[9 empty] | 310 | 318 | 314 | 0
[9 empty] | 312 | 309 | 310.5 | 0
[9 empty] | 299 | 310 | 304.5 | 0
[9 empty] | 309 | 314 | 311.5 | 0
[9 empty] | 317 | 307 | 312 | 0
[9 empty] | 306 | 321 | 313.5 | 0
[9 empty] | 325 | 307 | 316 | 0
[9 empty] | 309 | 304 | 306.5 | 0
[9 empty] | 293 | 299 | 296 | 0
[9 empty] | 288 | 300 | 294 | 0
[9 empty] | 285 | 292 | 288.5 | 0
[9 empty] | 285 | 297 | 291 | 0
[9 empty] | 290 | 286 | 288 | 0
[9 empty] | 289 | 287 | 288 | 0
[9 empty] | 294 | 290 | 292 | 0
[9 empty] | 284 | 289 | 286.5 | 0
[9 empty] | 285 | 287 | 286 | 0
[9 empty] | 284 | 292 | 288 | 0
[9 empty] | 287 | 296 | 291.5 | 0
[9 empty] | 306 | 295 | 300.5 | 0
[9 empty] | 287 | 293 | 290 | 0
[9 empty] | 285 | 289 | 287 | 0
[9 empty] | 295 | 286 | 290.5 | 0
[9 empty] | 289 | 286 | 287.5 | 0
[9 empty] | 284 | 285 | 284.5 | 0
[9 empty] | 279 | 319 | 299 | 0
[9 empty] | 278 | 316 | 297 | 0
[9 empty] | 285 | 295 | 290 | 0
[9 empty] | 307 | 306 | 306.5 | 0
[9 empty] | 293 | 303 | 298 | 0
[9 empty] | 304 | 305 | 304.5 | 0
[9 empty] | 302 | 308 | 305 | 0
[9 empty] | 302 | 306 | 304 | 0
[9 empty] | 298 | 306 | 302 | 0
[9 empty] | 305 | 301 | 303 | 0
[9 empty] | 306 | 311 | 308.5 | 0
[9 empty] | 306 | 312 | 309 | 0
[9 empty] | 313 | 303 | 308 | 0
[9 empty] | 317 | 338 | 327.5 | 0
[9 empty] | 300 | 315 | 307.5 | 0
[9 empty] | 307 | 315 | 311 | 0
[9 empty] | 313 | 309 | 311 | 0
[9 empty] | 310 | 318 | 314 | 0
[9 empty] | 317 | 328 | 322.5 | 0
[9 empty] | 318 | 330 | 324 | 0
[9 empty] | 333 | 333 | 333 | 0
[9 empty] | 322 | 341 | 331.5 | 0
[9 empty] | 327 | 328 | 327.5 | 0
[9 empty] | 313 | 324 | 318.5 | 0
[9 empty] | 306 | 343 | 324.5 | 0
[9 empty] | 309 | 321 | 315 | 0
[9 empty] | 315 | 321 | 318 | 0
[9 empty] | 309 | 324 | 316.5 | 0
[9 empty] | 305 | 315 | 310 | 0
[9 empty] | 301 | 311 | 306 | 0
[9 empty] | 301 | 300 | 300.5 | 0
[9 empty] | 296 | 315 | 305.5 | 0
[9 empty] | 294 | 299 | 296.5 | 0
[9 empty] | 293 | 299 | 296 | 0
[9 empty] | 386 | 297 | 297 | 1
[9 empty] | 293 | 291 | 292 | 0
[9 empty] | 282 | 290 | 286 | 0
[9 empty] | 282 | 286 | 284 | 0
[9 empty] | 280 | 293 | 286.5 | 0
[9 empty] | 281 | 284 | 282.5 | 0
[9 empty] | 287 | 287 | 287 | 0
[9 empty] | 277 | 291 | 284 | 0
[9 empty] | 285 | 285 | 285 | 0
[9 empty] | 273 | 301 | 287 | 0
[9 empty] | 279 | 286 | 282.5 | 0
[9 empty] | 279 | 285 | 282 | 0
[9 empty] | 275 | 289 | 282 | 0
[9 empty] | 292 | 282 | 287 | 0
[9 empty] | 279 | 291 | 285 | 0
[9 empty] | 317 | 285 | 301 | 0
[9 empty] | 275 | 284 | 279.5 | 0
[9 empty] | 275 | 291 | 283 | 0
[9 empty] | 278 | 289 | 283.5 | 0
[9 empty] | 283 | 285 | 284 | 0
[9 empty] | 284 | 283 | 283.5 | 0
[9 empty] | 286 | 282 | 284 | 0
[9 empty] | 278 | 295 | 286.5 | 0
[9 empty] | 282 | 280 | 281 | 0
[9 empty] | 276 | 286 | 281 | 0
[9 empty] | 282 | 315 | 298.5 | 0
[9 empty] | 273 | 278 | 275.5 | 0
[9 empty] | 270 | 278 | 274 | 0
[9 empty] | 314 | 283 | 298.5 | 0
[9 empty] | 278 | 289 | 283.5 | 0
[9 empty] | 274 | 286 | 280 | 0
[9 empty] | 278 | 301 | 289.5 | 0
[9 empty] | 297 | 292 | 294.5 | 0
[9 empty] | 273 | 280 | 276.5 | 0
[9 empty] | 282 | 276 | 279 | 0
[9 empty] | 282 | 274 | 278 | 0
[9 empty] | 267 | 274 | 270.5 | 0
[9 empty] | 268 | 289 | 278.5 | 0
[9 empty] | 278 | 282 | 280 | 0
[9 empty] | 287 | 281 | 284 | 0
[9 empty] | 270 | 287 | 278.5 | 0
[9 empty] | 312 | 286 | 299 | 0
[9 empty] | 281 | 291 | 286 | 0
[9 empty] | 310 | 286 | 298 | 0
[9 empty] | 286 | 289 | 287.5 | 0
[9 empty] | 275 | 284 | 279.5 | 0
[9 empty] | 279 | 283 | 281 | 0
[9 empty] | 270 | 285 | 277.5 | 0
[9 empty] | 284 | 273 | 278.5 | 0
[9 empty] | 290 | 278 | 284 | 0
[9 empty] | 277 | 275 | 276 | 0
[9 empty] | 280 | 280 | 280 | 0
[9 empty] | 273 | 278 | 275.5 | 0
[9 empty] | 270 | 273 | 271.5 | 0
[9 empty] | 268 | 278 | 273 | 0
[9 empty] | 269 | 273 | 271 | 0
[9 empty] | 272 | 276 | 274 | 0
[9 empty] | 276 | 284 | 280 | 0
[9 empty] | 274 | 277 | 275.5 | 0
[9 empty] | 304 | 321 | 312.5 | 0
[9 empty] | 276 | 289 | 282.5 | 0
[9 empty] | 282 | 288 | 285 | 0
[9 empty] | 277 | 286 | 281.5 | 0
[9 empty] | 281 | 283 | 282 | 0
[9 empty] | 276 | 290 | 283 | 0
[9 empty] | 272 | 300 | 286 | 0
[9 empty] | 272 | 277 | 274.5 | 0
[9 empty] | 271 | 276 | 273.5 | 0
[9 empty] | 275 | 274 | 274.5 | 0
[9 empty] | 275 | 274 | 274.5 | 0
[9 empty] | 270 | 276 | 273 | 0
[9 empty] | 276 | 265 | 270.5 | 0
[9 empty] | 276 | 271 | 273.5 | 0
[9 empty] | 264 | 272 | 268 | 0
[9 empty] | 270 | 300 | 285 | 0
[9 empty] | 264 | 270 | 267 | 0
[9 empty] | 270 | 274 | 272 | 0
[9 empty] | 261 | 279 | 270 | 0
[9 empty] | 264 | 307 | 285.5 | 0
[9 empty] | 263 | 267 | 265 | 0
[9 empty] | 269 | 272 | 270.5 | 0
[9 empty] | 267 | 288 | 277.5 | 0
[9 empty] | 271 | 277 | 274 | 0
[9 empty] | 268 | 283 | 275.5 | 0
[9 empty] | 264 | 279 | 271.5 | 0
[9 empty] | 269 | 282 | 275.5 | 0
[9 empty] | 272 | 279 | 275.5 | 0
[9 empty] | 283 | 278 | 280.5 | 0
[9 empty] | 269 | 283 | 276 | 0
[9 empty] | 275 | 276 | 275.5 | 0
[9 empty] | 270 | 275 | 272.5 | 0
[9 empty] | 274 | 276 | 275 | 0
[9 empty] | 266 | 275 | 270.5 | 0
[9 empty] | 264 | 275 | 269.5 | 0
[9 empty] | 265 | 272 | 268.5 | 0
[9 empty] | 263 | 269 | 266 | 0
[9 empty] | 320 | 267 | 293.5 | 0
[9 empty] | 256 | 270 | 263 | 0
[9 empty] | 258 | 266 | 262 | 0
[9 empty] | 261 | 267 | 264 | 0
[9 empty] | 256 | 274 | 265 | 0
[9 empty] | 256 | 266 | 261 | 0
[9 empty] | 256 | 265 | 260.5 | 0
[9 empty] | 251 | 265 | 258 | 0
[9 empty] | 282 | 262 | 272 | 0
[9 empty] | 258 | 265 | 261.5 | 0
[9 empty] | 260 | 266 | 263 | 0
[9 empty] | 257 | 270 | 263.5 | 0
[9 empty] | 255 | 273 | 264 | 0
[9 empty] | 259 | 269 | 264 | 0
[9 empty] | 264 | 266 | 265 | 0
[9 empty] | 260 | 277 | 268.5 | 0
[9 empty] | 259 | 279 | 269 | 0
[9 empty] | 258 | 269 | 263.5 | 0
[9 empty] | 261 | 266 | 263.5 | 0
[9 empty] | 255 | 262 | 258.5 | 0
[9 empty] | 256 | 276 | 266 | 0
[9 empty] | 256 | 265 | 260.5 | 0
[9 empty] | 262 | 260 | 261 | 0
[9 empty] | 254 | 267 | 260.5 | 0
[9 empty] | 257 | 264 | 260.5 | 0
[9 empty] | 258 | 264 | 261 | 0
[9 empty] | 262 | 270 | 266 | 0
[9 empty] | 270 | 347 | 270 | 1
[9 empty] | 275 | 288 | 281.5 | 0
[9 empty] | 279 | 292 | 285.5 | 0
[9 empty] | 280 | 282 | 281 | 0
[9 empty] | 279 | 280 | 279.5 | 0
[9 empty] | 272 | 281 | 276.5 | 0
[9 empty] | 273 | 306 | 289.5 | 0
[9 empty] | 280 | 291 | 285.5 | 0
[9 empty] | 276 | 288 | 282 | 0
[9 empty] | 287 | 294 | 290.5 | 0
[9 empty] | 291 | 296 | 293.5 | 0
[9 empty] | 291 | 297 | 294 | 0
[9 empty] | 301 | 325 | 313 | 0
[9 empty] | 309 | 319 | 314 | 0
[9 empty] | 320 | 316 | 318 | 0
[9 empty] | 319 | 326 | 322.5 | 0
[9 empty] | 321 | 324 | 322.5 | 0
[9 empty] | 313 | 321 | 317 | 0
[9 empty] | 305 | 311 | 308 | 0
[9 empty] | 314 | 327 | 320.5 | 0
[9 empty] | 299 | 299 | 299 | 0
[9 empty] | 273 | 288 | 280.5 | 0
[9 empty] | 272 | 289 | 280.5 | 0
[9 empty] | 266 | 274 | 270 | 0
[9 empty] | 268 | 274 | 271 | 0
[9 empty] | 261 | 273 | 267 | 0
[9 empty] | 263 | 274 | 268.5 | 0
[9 empty] | 261 | 271 | 266 | 0
[9 empty] | 264 | 270 | 267 | 0
[9 empty] | 260 | 269 | 264.5 | 0
[9 empty] | 262 | 267 | 264.5 | 0
[9 empty] | 263 | 268 | 265.5 | 0
[9 empty] | 263 | 263 | 263 | 0
[9 empty] | 257 | 264 | 260.5 | 0
[9 empty] | 256 | 273 | 264.5 | 0
[9 empty] | 261 | 259 | 260 | 0
[9 empty] | 267 | 270 | 268.5 | 0
[9 empty] | 263 | 258 | 260.5 | 0
[9 empty] | 273 | 266 | 269.5 | 0
[9 empty] | 269 | 277 | 273 | 0
[9 empty] | 266 | 265 | 265.5 | 0
[9 empty] | 264 | 270 | 267 | 0
[9 empty] | 260 | 282 | 271 | 0
[9 empty] | 265 | 272 | 268.5 | 0
[9 empty] | 262 | 275 | 268.5 | 0
[9 empty] | 268 | 279 | 273.5 | 0
[9 empty] | 269 | 279 | 274 | 0
[9 empty] | 285 | 281 | 283 | 0
[9 empty] | 275 | 289 | 282 | 0
[9 empty] | 269 | 279 | 274 | 0
[9 empty] | 265 | 290 | 277.5 | 0
[9 empty] | 278 | 287 | 282.5 | 0
[9 empty] | 270 | 279 | 274.5 | 0
[9 empty] | 266 | 280 | 273 | 0
[9 empty] | 276 | 277 | 276.5 | 0
[9 empty] | 268 | 282 | 275 | 0
[9 empty] | 265 | 283 | 274 | 0
[9 empty] | 267 | 273 | 270 | 0
[9 empty] | 272 | 319 | 295.5 | 0
[9 empty] | 281 | 278 | 279.5 | 0
[9 empty] | 282 | 283 | 282.5 | 0
[9 empty] | 268 | 274 | 271 | 0
[9 empty] | 273 | 275 | 274 | 0
[9 empty] | 270 | 275 | 272.5 | 0
[9 empty] | 265 | 274 | 269.5 | 0
[9 empty] | 268 | 278 | 273 | 0
[9 empty] | 272 | 276 | 274 | 0
[9 empty] | 267 | 287 | 277 | 0
[9 empty] | 269 | 286 | 277.5 | 0
[9 empty] | 278 | 288 | 283 | 0
[9 empty] | 282 | 289 | 285.5 | 0
[9 empty] | 276 | 287 | 281.5 | 0
[9 empty] | 278 | 282 | 280 | 0
[9 empty] | 274 | 282 | 278 | 0
[9 empty] | 275 | 285 | 280 | 0
[9 empty] | 274 | 281 | 277.5 | 0
[9 empty] | 266 | 288 | 277 | 0
[9 empty] | 273 | 275 | 274 | 0
[9 empty] | 268 | 280 | 274 | 0
[9 empty] | 274 | 284 | 279 | 0
[9 empty] | 279 | 284 | 281.5 | 0
[9 empty] | 269 | 276 | 272.5 | 0
[9 empty] | 272 | 278 | 275 | 0
[9 empty] | 267 | 268 | 267.5 | 0
[9 empty] | 265 | 273 | 269 | 0
[9 empty] | 265 | 272 | 268.5 | 0
[9 empty] | 275 | 298 | 286.5 | 0
[9 empty] | 266 | 276 | 271 | 0
[9 empty] | 273 | 276 | 274.5 | 0
[9 empty] | 275 | 269 | 272 | 0
[9 empty] | 266 | 266 | 266 | 0
[9 empty] | 270 | 270 | 270 | 0
[9 empty] | 261 | 271 | 266 | 0
[9 empty] | 265 | 266 | 265.5 | 0
[9 empty] | 267 | 275 | 271 | 0
[9 empty] | 262 | 288 | 275 | 0
[9 empty] | 272 | 278 | 275 | 0
[9 empty] | 264 | 278 | 271 | 0
[9 empty] | 270 | 280 | 275 | 0
[9 empty] | 265 | 269 | 267 | 0
[9 empty] | 268 | 284 | 276 | 0
[9 empty] | 271 | 274 | 272.5 | 0
[9 empty] | 266 | 277 | 271.5 | 0
[9 empty] | 271 | 275 | 273 | 0
[9 empty] | 272 | 283 | 277.5 | 0
[9 empty] | 260 | 267 | 263.5 | 0
[9 empty] | 273 | 277 | 275 | 0
[9 empty] | 260 | 271 | 265.5 | 0
[9 empty] | 261 | 278 | 269.5 | 0
[9 empty] | 264 | 277 | 270.5 | 0
[9 empty] | 264 | 274 | 269 | 0
[9 empty] | 265 | 273 | 269 | 0
[9 empty] | 266 | 280 | 273 | 0
[9 empty] | 270 | 278 | 274 | 0
[9 empty] | 267 | 268 | 267.5 | 0
[9 empty] | 265 | 274 | 269.5 | 0
[9 empty] | 266 | 274 | 270 | 0
[9 empty] | 261 | 272 | 266.5 | 0
[9 empty] | 262 | 267 | 264.5 | 0
[9 empty] | 265 | 267 | 266 | 0
[9 empty] | 269 | 284 | 276.5 | 0
[9 empty] | 263 | 279 | 271 | 0
[9 empty] | 263 | 264 | 263.5 | 0
[9 empty] | 260 | 266 | 263 | 0
[9 empty] | 267 | 271 | 269 | 0
[9 empty] | 255 | 264 | 259.5 | 0
[9 empty] | 255 | 261 | 258 | 0
[9 empty] | 270 | 261 | 265.5 | 0
[9 empty] | 252 | 263 | 257.5 | 0
[9 empty] | 264 | 257 | 260.5 | 0
[9 empty] | 249 | 262 | 255.5 | 0
[9 empty] | 250 | 252 | 251 | 0
[9 empty] | 244 | 258 | 251 | 0
[9 empty] | 248 | 254 | 251 | 0
[9 empty] | 250 | 250 | 250 | 0
[9 empty] | 259 | 255 | 257 | 0
[9 empty] | 250 | 258 | 254 | 0
[9 empty] | 273 | 256 | 264.5 | 0
[9 empty] | 244 | 255 | 249.5 | 0
[9 empty] | 243 | 247 | 245 | 0
[9 empty] | 247 | 254 | 250.5 | 0
[9 empty] | 235 | 241 | 238 | 0
[9 empty] | 236 | 248 | 242 | 0
[9 empty] | 244 | 248 | 246 | 0
[9 empty] | 252 | 248 | 250 | 0
[9 empty] | 237 | 245 | 241 | 0
[9 empty] | 239 | 256 | 247.5 | 0
[9 empty] | 244 | 258 | 251 | 0
[9 empty] | 238 | 264 | 251 | 0
[9 empty] | 244 | 254 | 249 | 0
[9 empty] | 249 | 255 | 252 | 0
[9 empty] | 238 | 244 | 241 | 0
[9 empty] | 245 | 257 | 251 | 0
[9 empty] | 248 | 253 | 250.5 | 0
[9 empty] | 243 | 247 | 245 | 0
[9 empty] | 253 | 260 | 256.5 | 0
[9 empty] | 240 | 254 | 247 | 0
[9 empty] | 241 | 251 | 246 | 0
[9 empty] | 248 | 273 | 260.5 | 0
[9 empty] | 251 | 258 | 254.5 | 0
[9 empty] | 249 | 250 | 249.5 | 0
[9 empty] | 246 | 251 | 248.5 | 0
[9 empty] | 303 | 252 | 277.5 | 0
[9 empty] | 249 | 252 | 250.5 | 0
[9 empty] | 241 | 244 | 242.5 | 0
[9 empty] | 238 | 243 | 240.5 | 0
[9 empty] | 235 | 254 | 244.5 | 0
[9 empty] | 247 | 245 | 246 | 0
[9 empty] | 235 | 248 | 241.5 | 0
[9 empty] | 236 | 271 | 253.5 | 0
[9 empty] | 238 | 258 | 248 | 0
[9 empty] | 239 | 248 | 243.5 | 0
[9 empty] | 249 | 256 | 252.5 | 0
[9 empty] | 243 | 262 | 252.5 | 0
[9 empty] | 243 | 257 | 250 | 0
[9 empty] | 262 | 259 | 260.5 | 0
[9 empty] | 257 | 259 | 258 | 0
[9 empty] | 243 | 258 | 250.5 | 0
[9 empty] | 251 | 259 | 255 | 0
[9 empty] | 247 | 259 | 253 | 0
[9 empty] | 267 | 261 | 264 | 0
[9 empty] | 250 | 255 | 252.5 | 0
[9 empty] | 252 | 274 | 263 | 0
[9 empty] | 254 | 257 | 255.5 | 0
[9 empty] | 249 | 254 | 251.5 | 0
[9 empty] | 250 | 270 | 260 | 0
[9 empty] | 251 | 277 | 264 | 0
[9 empty] | 259 | 270 | 264.5 | 0
[9 empty] | 279 | 293 | 286 | 0
[9 empty] | 274 | 288 | 281 | 0
[9 empty] | 286 | 310 | 298 | 0
[9 empty] | 275 | 288 | 281.5 | 0
[9 empty] | 286 | 283 | 284.5 | 0
[9 empty] | 274 | 274 | 274 | 0
[9 empty] | 287 | 278 | 282.5 | 0
[9 empty] | 278 | 287 | 282.5 | 0
[9 empty] | 271 | 282 | 276.5 | 0
[9 empty] | 276 | 284 | 280 | 0
[9 empty] | 274 | 280 | 277 | 0
[9 empty] | 272 | 282 | 277 | 0
[9 empty] | 289 | 279 | 284 | 0
[9 empty] | 276 | 298 | 287 | 0
[9 empty] | 271 | 287 | 279 | 0
[9 empty] | 273 | 281 | 277 | 0
[9 empty] | 299 | 291 | 295 | 0
[9 empty] | 271 | 288 | 279.5 | 0
[9 empty] | 278 | 282 | 280 | 0
[9 empty] | 279 | 287 | 283 | 0
[9 empty] | 278 | 286 | 282 | 0
[9 empty] | 270 | 277 | 273.5 | 0
[9 empty] | 272 | 287 | 279.5 | 0
[9 empty] | 268 | 281 | 274.5 | 0
[9 empty] | 280 | 284 | 282 | 0
[9 empty] | 280 | 274 | 277 | 0
[9 empty] | 270 | 284 | 277 | 0
[9 empty] | 280 | 286 | 283 | 0
[9 empty] | 283 | 283 | 283 | 0
[9 empty] | 270 | 270 | 270 | 0
[9 empty] | 268 | 274 | 271 | 0
[9 empty] | 270 | 274 | 272 | 0
[9 empty] | 271 | 275 | 273 | 0
[9 empty] | 276 | 273 | 274.5 | 0
[9 empty] | 263 | 271 | 267 | 0
[9 empty] | 269 | 278 | 273.5 | 0
[9 empty] | 263 | 272 | 267.5 | 0
[9 empty] | 273 | 263 | 268 | 0
[9 empty] | 263 | 281 | 272 | 0
[9 empty] | 262 | 276 | 269 | 0
[9 empty] | 285 | 276 | 280.5 | 0
[9 empty] | 264 | 277 | 270.5 | 0
[9 empty] | 289 | 306 | 297.5 | 0
[9 empty] | 275 | 304 | 289.5 | 0
[9 empty] | 280 | 302 | 291 | 0
[9 empty] | 303 | 300 | 301.5 | 0
[9 empty] | 288 | 286 | 287 | 0
[9 empty] | 295 | 295 | 295 | 0
[9 empty] | 283 | 298 | 290.5 | 0
[9 empty] | 289 | 297 | 293 | 0
[9 empty] | 287 | 298 | 292.5 | 0
[9 empty] | 277 | 302 | 289.5 | 0
[9 empty] | 297 | 294 | 295.5 | 0
[9 empty] | 284 | 287 | 285.5 | 0
[9 empty] | 280 | 305 | 292.5 | 0
[9 empty] | 303 | 288 | 295.5 | 0
[9 empty] | 276 | 299 | 287.5 | 0
[9 empty] | 274 | 296 | 285 | 0
[9 empty] | 280 | 297 | 288.5 | 0
[9 empty] | 304 | 300 | 302 | 0
[9 empty] | 295 | 298 | 296.5 | 0
[9 empty] | 297 | 297 | 297 | 0
[9 empty] | 284 | 311 | 297.5 | 0
[9 empty] | 278 | 329 | 303.5 | 0
[9 empty] | 297 | 300 | 298.5 | 0
[9 empty] | 287 | 321 | 304 | 0
[9 empty] | 285 | 333 | 309 | 0
[9 empty] | 304 | 290 | 297 | 0
[9 empty] | 287 | 311 | 299 | 0
[9 empty] | 285 | 279 | 282 | 0
[9 empty] | 277 | 288 | 282.5 | 0
[9 empty] | 295 | 300 | 297.5 | 0
[9 empty] | 289 | 316 | 302.5 | 0
[9 empty] | 308 | 330 | 319 | 0
[9 empty] | 339 | 338 | 338.5 | 0
[9 empty] | 326 | 343 | 334.5 | 0
[9 empty] | 340 | 357 | 348.5 | 0
[9 empty] | 322 | 332 | 327 | 0
[9 empty] | 327 | 337 | 332 | 0
[9 empty] | 342 | 353 | 347.5 | 0
[9 empty] | 352 | 341 | 346.5 | 0
[9 empty] | 354 | 357 | 355.5 | 0
[9 empty] | 361 | 357 | 359 | 0
[9 empty] | 361 | 355 | 358 | 0
[9 empty] | 351 | 375 | 363 | 0
[9 empty] | 348 | 369 | 358.5 | 0
[9 empty] | 354 | 358 | 356 | 0
[9 empty] | 351 | 351 | 351 | 0
[9 empty] | 354 | 353 | 353.5 | 0
[9 empty] | 342 | 387 | 364.5 | 0
[9 empty] | 332 | 355 | 343.5 | 0
[9 empty] | 329 | 360 | 344.5 | 0
[9 empty] | 317 | 329 | 323 | 0
[9 empty] | 323 | 326 | 324.5 | 0
[9 empty] | 356 | 322 | 339 | 0
[9 empty] | 347 | 341 | 344 | 0
[9 empty] | 319 | 371 | 345 | 0
[9 empty] | 317 | 335 | 326 | 0
[9 empty] | 329 | 323 | 326 | 0
[9 empty] | 318 | 332 | 325 | 0
[9 empty] | 304 | 316 | 310 | 0
[9 empty] | 327 | 311 | 319 | 0
[9 empty] | 293 | 316 | 304.5 | 0
[9 empty] | 293 | 309 | 301 | 0
[9 empty] | 280 | 301 | 290.5 | 0
[9 empty] | 293 | 292 | 292.5 | 0
[9 empty] | 292 | 317 | 304.5 | 0
[9 empty] | 291 | 306 | 298.5 | 0
[9 empty] | 291 | 301 | 296 | 0
[9 empty] | 346 | 316 | 331 | 0
[9 empty] | 298 | 310 | 304 | 0
[9 empty] | 297 | 320 | 308.5 | 0
[9 empty] | 298 | 305 | 301.5 | 0
[9 empty] | 290 | 306 | 298 | 0
[9 empty] | 293 | 316 | 304.5 | 0
[9 empty] | 320 | 301 | 310.5 | 0
[9 empty] | 303 | 314 | 308.5 | 0
[9 empty] | 304 | 313 | 308.5 | 0
[9 empty] | 334 | 331 | 332.5 | 0
[9 empty] | 319 | 335 | 327 | 0
[9 empty] | 323 | 333 | 328 | 0
[9 empty] | 337 | 357 | 347 | 0
[9 empty] | 358 | 372 | 365 | 0
[9 empty] | 372 | 396 | 384 | 0
[9 empty] | 388 | 441 | 414.5 | 0
[9 empty] | 389 | 407 | 398 | 0
[9 empty] | 404 | 432 | 418 | 0
[9 empty] | 402 | 428 | 415 | 0
[9 empty] | 421 | 430 | 425.5 | 0
[9 empty] | 425 | 424 | 424.5 | 0
[9 empty] | 426 | 441 | 433.5 | 0
[9 empty] | 409 | 425 | 417 | 0
[9 empty] | 432 | 430 | 431 | 0
[9 empty] | 423 | 434 | 428.5 | 0
[9 empty] | 401 | 446 | 423.5 | 0
[9 empty] | 405 | 428 | 416.5 | 0
[9 empty] | 422 | 428 | 425 | 0
[9 empty] | 416 | 411 | 413.5 | 0
[9 empty] | 391 | 445 | 418 | 0
[9 empty] | 412 | 431 | 421.5 | 0
[9 empty] | 380 | 410 | 395 | 0
[9 empty] | 381 | 404 | 392.5 | 0
[9 empty] | 366 | 420 | 393 | 0
[9 empty] | 379 | 397 | 388 | 0
[9 empty] | 393 | 389 | 391 | 0
[9 empty] | 370 | 392 | 381 | 0
[9 empty] | 374 | 401 | 387.5 | 0
[9 empty] | 385 | 395 | 390 | 0
[9 empty] | 381 | 402 | 391.5 | 0
[9 empty] | 393 | 388 | 390.5 | 0
[9 empty] | 398 | 400 | 399 | 0
[9 empty] | 407 | 376 | 391.5 | 0
[9 empty] | 393 | 400 | 396.5 | 0
[9 empty] | 366 | 375 | 370.5 | 0
[9 empty] | 360 | 444 | 360 | 1
[9 empty] | 379 | 381 | 380 | 0
[9 empty] | 358 | 383 | 370.5 | 0
[9 empty] | 337 | 363 | 350 | 0
[9 empty] | 332 | 380 | 356 | 0
[9 empty] | 374 | 375 | 374.5 | 0
[9 empty] | 344 | 350 | 347 | 0
[9 empty] | 333 | 390 | 361.5 | 0
[9 empty] | 346 | 351 | 348.5 | 0
[9 empty] | 351 | 349 | 350 | 0
[9 empty] | 347 | 349 | 348 | 0
[9 empty] | 345 | 368 | 356.5 | 0
[9 empty] | 359 | 399 | 379 | 0
[9 empty] | 339 | 389 | 364 | 0
[9 empty] | 359 | 357 | 358 | 0
[9 empty] | 341 | 356 | 348.5 | 0
[9 empty] | 338 | 367 | 352.5 | 0
[9 empty] | 345 | 361 | 353 | 0
[9 empty] | 319 | 343 | 331 | 0
[9 empty] | 306 | 359 | 332.5 | 0
[9 empty] | 311 | 329 | 320 | 0
[9 empty] | 277 | 316 | 296.5 | 0
[9 empty] | 285 | 305 | 295 | 0
[9 empty] | 289 | 295 | 292 | 0
[9 empty] | 262 | 276 | 269 | 0
[9 empty] | 257 | 263 | 260 | 0
[9 empty] | 258 | 274 | 266 | 0
[9 empty] | 232 | 282 | 257 | 0
[9 empty] | 225 | 269 | 247 | 0
[9 empty] | 223 | 262 | 242.5 | 0
[9 empty] | 220 | 241 | 230.5 | 0
[9 empty] | 209 | 245 | 227 | 0
[9 empty] | 216 | 264 | 240 | 0
[9 empty] | 194 | 212 | 203 | 0
[9 empty] | 200 | 235 | 217.5 | 0
[9 empty] | 205 | 234 | 219.5 | 0
[9 empty] | Nan | 208 | 208 | 1
[9 empty] | 188 | 227 | 207.5 | 0
[9 empty] | 189 | 209 | 199 | 0
[9 empty] | 206 | 211 | 208.5 | 0
[9 empty] | 180 | 197 | 188.5 | 0
[9 empty] | 188 | 200 | 194 | 0
[9 empty] | 183 | 191 | 187 | 0
[9 empty] | 177 | 213 | 195 | 0
[9 empty] | 176 | 193 | 184.5 | 0
[9 empty] | 173 | 198 | 185.5 | 0
[9 empty] | 183 | 180 | 181.5 | 0
[9 empty] | 184 | 189 | 186.5 | 0
[9 empty] | 174 | 188 | 181 | 0
[9 empty] | 176 | 199 | 187.5 | 0
[9 empty] | 173 | 194 | 183.5 | 0
[9 empty] | 181 | 198 | 189.5 | 0
[9 empty] | Nan | 201 | 201 | 1
[9 empty] | 178 | 213 | 195.5 | 0
[9 empty] | 188 | Nan | 188 | 1
[9 empty] | 195 | 191 | 193 | 0
[9 empty] | 185 | 196 | 190.5 | 0
[9 empty] | 176 | 194 | 185 | 0
[9 empty] | 178 | 189 | 183.5 | 0
[9 empty] | 184 | 200 | 192 | 0
[9 empty] | 171 | 188 | 179.5 | 0
[9 empty] | 168 | 179 | 173.5 | 0
[9 empty] | 172 | 181 | 176.5 | 0
[9 empty] | 163 | 171 | 167 | 0
[9 empty] | 166 | 172 | 169 | 0
[9 empty] | 165 | 170 | 167.5 | 0
[9 empty] | 158 | 182 | 170 | 0
[9 empty] | 159 | 167 | 163 | 0
[9 empty] | 167 | 169 | 168 | 0
[9 empty] | 157 | 173 | 165 | 0
[9 empty] | 159 | 167 | 163 | 0
[9 empty] | 158 | 168 | 163 | 0
[9 empty] | 153 | 166 | 159.5 | 0
[9 empty] | 153 | 159 | 156 | 0
[9 empty] | 150 | 160 | 155 | 0
[9 empty] | 147 | 155 | 151 | 0
[9 empty] | 148 | 168 | 158 | 0
[9 empty] | 148 | 161 | 154.5 | 0
[9 empty] | 169 | 164 | 166.5 | 0
[9 empty] | 167 | 172 | 169.5 | 0
[9 empty] | 966 | 184 | 184 | 1
[9 empty] | 178 | 193 | 185.5 | 0
[9 empty] | 176 | 182 | 179 | 0
[9 empty] | 173 | 181 | 177 | 0
[9 empty] | 164 | 177 | 170.5 | 0
[9 empty] | 171 | 183 | 177 | 0
[9 empty] | 171 | 173 | 172 | 0
[9 empty] | 159 | 178 | 168.5 | 0
[9 empty] | 160 | 170 | 165 | 0
[9 empty] | 158 | 168 | 163 | 0
[9 empty] | 158 | 185 | 171.5 | 0
[9 empty] | 154 | 170 | 162 | 0
[9 empty] | 158 | 174 | 166 | 0
[9 empty] | 159 | 173 | 166 | 0
[9 empty] | 161 | 173 | 167 | 0
[9 empty] | 163 | 173 | 168 | 0
[9 empty] | 165 | 179 | 172 | 0
[9 empty] | 176 | 194 | 185 | 0
[9 empty] | 164 | 180 | 172 | 0
[9 empty] | 170 | 178 | 174 | 0
[9 empty] | 217 | 187 | 202 | 0
[9 empty] | 170 | 195 | 182.5 | 0
[9 empty] | 593 | 184 | 184 | 1
[9 empty] | 171 | 186 | 178.5 | 0
[9 empty] | 255 | 183 | 183 | 1
[9 empty] | 706 | 184 | 184 | 1
[9 empty] | 175 | 188 | 181.5 | 0
[9 empty] | 189 | 191 | 190 | 0
[9 empty] | 179 | 186 | 182.5 | 0
[9 empty] | 174 | 185 | 179.5 | 0
[9 empty] | 183 | 187 | 185 | 0
[9 empty] | 184 | 189 | 186.5 | 0
[9 empty] | 171 | 179 | 175 | 0
[9 empty] | 172 | 207 | 189.5 | 0
[9 empty] | 253 | 180 | 180 | 1
[9 empty] | 167 | 173 | 170 | 0
[9 empty] | 159 | 178 | 168.5 | 0
[9 empty] | 163 | 172 | 167.5 | 0
[9 empty] | 1744 | 177 | 177 | 1
[9 empty] | 219 | 172 | 195.5 | 0
[9 empty] | 147 | 164 | 155.5 | 0
[9 empty] | 157 | 165 | 161 | 0
[9 empty] | 142 | 156 | 149 | 0
[9 empty] | 143 | 156 | 149.5 | 0
[9 empty] | 142 | 164 | 153 | 0
[9 empty] | 145 | 156 | 150.5 | 0
[9 empty] | 1275 | 156 | 156 | 1
[9 empty] | 140 | 149 | 144.5 | 0
[9 empty] | 205 | 159 | 182 | 0
[9 empty] | 143 | 153 | 148 | 0
[9 empty] | 140 | 153 | 146.5 | 0
[9 empty] | 137 | 150 | 143.5 | 0
[9 empty] | 137 | 150 | 143.5 | 0
[9 empty] | 138 | 149 | 143.5 | 0
[9 empty] | 138 | 153 | 145.5 | 0
[9 empty] | 135 | 146 | 140.5 | 0
[9 empty] | 128 | 145 | 136.5 | 0
[9 empty] | 141 | 142 | 141.5 | 0
[9 empty] | 125 | 147 | 136 | 0
[9 empty] | 125 | 143 | 134 | 0
[9 empty] | 132 | 135 | 133.5 | 0
[9 empty] | 123 | 137 | 130 | 0
[9 empty] | 127 | 148 | 137.5 | 0
[9 empty] | 132 | 139 | 135.5 | 0
[9 empty] | 138 | 144 | 141 | 0
[9 empty] | 128 | 143 | 135.5 | 0
[9 empty] | 135 | 155 | 145 | 0
[9 empty] | 131 | 158 | 144.5 | 0
[9 empty] | 133 | 147 | 140 | 0
[9 empty] | 139 | 154 | 146.5 | 0
[9 empty] | 139 | 148 | 143.5 | 0
[9 empty] | 142 | 151 | 146.5 | 0
[9 empty] | 156 | 153 | 154.5 | 0
[9 empty] | 140 | 152 | 146 | 0
[9 empty] | 146 | 163 | 154.5 | 0
[9 empty] | 157 | 162 | 159.5 | 0
[9 empty] | 148 | 166 | 157 | 0
[9 empty] | 1145 | 163 | 163 | 1
[9 empty] | 160 | 171 | 165.5 | 0
[9 empty] | 155 | 170 | 162.5 | 0
[9 empty] | 163 | 171 | 167 | 0
[9 empty] | 164 | 172 | 168 | 0
[9 empty] | 157 | 180 | 168.5 | 0
[9 empty] | 162 | 172 | 167 | 0
[9 empty] | 159 | 188 | 173.5 | 0
[9 empty] | 189 | 178 | 183.5 | 0
[9 empty] | 160 | 178 | 169 | 0
[9 empty] | 162 | 186 | 174 | 0
[9 empty] | 157 | 182 | 169.5 | 0
[9 empty] | 153 | 171 | 162 | 0
[9 empty] | 178 | 176 | 177 | 0
[9 empty] | 159 | 174 | 166.5 | 0
[9 empty] | 167 | 175 | 171 | 0
[9 empty] | 253 | 178 | 178 | 1
[9 empty] | 164 | 172 | 168 | 0
[9 empty] | 158 | 166 | 162 | 0
[9 empty] | 166 | 179 | 172.5 | 0
[9 empty] | 165 | 184 | 174.5 | 0
[9 empty] | 163 | 181 | 172 | 0
[9 empty] | 172 | 198 | 185 | 0
[9 empty] | 182 | 184 | 183 | 0
[9 empty] | 235 | 193 | 214 | 0
[9 empty] | 178 | 191 | 184.5 | 0
[9 empty] | 194 | 197 | 195.5 | 0
[9 empty] | 211 | 204 | 207.5 | 0
[9 empty] | 185 | 214 | 199.5 | 0
[9 empty] | 189 | 211 | 200 | 0
[9 empty] | 732 | 218 | 218 | 1
[9 empty] | 210 | 216 | 213 | 0
[9 empty] | 205 | 240 | 222.5 | 0
[9 empty] | 203 | 214 | 208.5 | 0
[9 empty] | 288 | 215 | 215 | 1
[9 empty] | 305 | 214 | 214 | 1
[9 empty] | 217 | 212 | 214.5 | 0
[9 empty] | 184 | 204 | 194 | 0
[9 empty] | 179 | 183 | 181 | 0
[9 empty] | 189 | 189 | 189 | 0
[9 empty] | 167 | 196 | 181.5 | 0
[9 empty] | 162 | Nan | 162 | 1
[9 empty] | 157 | 175 | 166 | 0
[9 empty] | 155 | 166 | 160.5 | 0
[9 empty] | 157 | 162 | 159.5 | 0
[9 empty] | 144 | 160 | 152 | 0
[9 empty] | 143 | 157 | 150 | 0
[9 empty] | 647 | 157 | 157 | 1
[9 empty] | 140 | 158 | 149 | 0
[9 empty] | 148 | 147 | 147.5 | 0
[9 empty] | 131 | 150 | 140.5 | 0
[9 empty] | 128 | 147 | 137.5 | 0
[9 empty] | 145 | 143 | 144 | 0
[9 empty] | 121 | 141 | 131 | 0
[9 empty] | 126 | 140 | 133 | 0
[9 empty] | 127 | 150 | 138.5 | 0
[9 empty] | 125 | 144 | 134.5 | 0
[9 empty] | 144 | 141 | 142.5 | 0
[9 empty] | 130 | 145 | 137.5 | 0
[9 empty] | 130 | 155 | 142.5 | 0
[9 empty] | 135 | 141 | 138 | 0
[9 empty] | 127 | 143 | 135 | 0
[9 empty] | 127 | 142 | 134.5 | 0
[9 empty] | 129 | 142 | 135.5 | 0
[9 empty] | 125 | 138 | 131.5 | 0
[9 empty] | 129 | 138 | 133.5 | 0
[9 empty] | 130 | 136 | 133 | 0
[9 empty] | 131 | 144 | 137.5 | 0
[9 empty] | 124 | 138 | 131 | 0
[9 empty] | 131 | 145 | 138 | 0
[9 empty] | 134 | 149 | 141.5 | 0
[9 empty] | 141 | 169 | 155 | 0
[9 empty] | 154 | 164 | 159 | 0
[9 empty] | 177 | 166 | 171.5 | 0
[9 empty] | 148 | 161 | 154.5 | 0
[9 empty] | 139 | 173 | 156 | 0
[9 empty] | 131 | 157 | 144 | 0
[9 empty] | 131 | 140 | 135.5 | 0
[9 empty] | 129 | 147 | 138 | 0
[9 empty] | 130 | 150 | 140 | 0
[9 empty] | 132 | 144 | 138 | 0
[9 empty] | 125 | 140 | 132.5 | 0
[9 empty] | 118 | 138 | 128 | 0
[9 empty] | 124 | 147 | 135.5 | 0
[9 empty] | 121 | 138 | 129.5 | 0
[9 empty] | 122 | 137 | 129.5 | 0
[9 empty] | 139 | 169 | 154 | 0
[9 empty] | 135 | 153 | 144 | 0
[9 empty] | 135 | 158 | 146.5 | 0
[9 empty] | 144 | 159 | 151.5 | 0
[9 empty] | 138 | 161 | 149.5 | 0
[9 empty] | 142 | 152 | 147 | 0
[9 empty] | 145 | 158 | 151.5 | 0
[9 empty] | 147 | 161 | 154 | 0
[9 empty] | 152 | 168 | 160 | 0
[9 empty] | 152 | 157 | 154.5 | 0
[9 empty] | 149 | 183 | 166 | 0
[9 empty] | 158 | 169 | 163.5 | 0
[9 empty] | 170 | 172 | 171 | 0
[9 empty] | 169 | 175 | 172 | 0
[9 empty] | 165 | 196 | 180.5 | 0
[9 empty] | 169 | 191 | 180 | 0
[9 empty] | 168 | 196 | 182 | 0
[9 empty] | 175 | 193 | 184 | 0
[9 empty] | 181 | 201 | 191 | 0
[9 empty] | 184 | 206 | 195 | 0
[9 empty] | 184 | 202 | 193 | 0
[9 empty] | 183 | 198 | 190.5 | 0
[9 empty] | 188 | 204 | 196 | 0
[9 empty] | 194 | 189 | 191.5 | 0
[9 empty] | 244 | 205 | 224.5 | 0
[9 empty] | 209 | 216 | 212.5 | 0
[9 empty] | 225 | 225 | 225 | 0
[9 empty] | 231 | 245 | 238 | 0
[9 empty] | 249 | 332 | 249 | 1
[9 empty] | 212 | 253 | 232.5 | 0
[9 empty] | 220 | 228 | 224 | 0
[9 empty] | 214 | 224 | 219 | 0
[9 empty] | 208 | 224 | 216 | 0
[9 empty] | 203 | 220 | 211.5 | 0
[9 empty] | 211 | 208 | 209.5 | 0
[9 empty] | 200 | 200 | 200 | 0
[9 empty] | 188 | 212 | 200 | 0
[9 empty] | 189 | 204 | 196.5 | 0
[9 empty] | 179 | 195 | 187 | 0
[9 empty] | 195 | 262 | 195 | 1
[9 empty] | 193 | 205 | 199 | 0
[9 empty] | 183 | 201 | 192 | 0
[9 empty] | 186 | 207 | 196.5 | 0
[9 empty] | 194 | 207 | 200.5 | 0
[9 empty] | 184 | 207 | 195.5 | 0
[9 empty] | 204 | 215 | 209.5 | 0
[9 empty] | 214 | 238 | 226 | 0
[9 empty] | 211 | 232 | 221.5 | 0
[9 empty] | 231 | 227 | 229 | 0
[9 empty] | 217 | 224 | 220.5 | 0
[9 empty] | 201 | 214 | 207.5 | 0
[9 empty] | 185 | 204 | 194.5 | 0
[9 empty] | 179 | 196 | 187.5 | 0
[9 empty] | 177 | 209 | 193 | 0
[9 empty] | 178 | 200 | 189 | 0
[9 empty] | 187 | 199 | 193 | 0
[9 empty] | 189 | 222 | 205.5 | 0
[9 empty] | 200 | 207 | 203.5 | 0
[9 empty] | 197 | 208 | 202.5 | 0
[9 empty] | 188 | 209 | 198.5 | 0
[9 empty] | 202 | 220 | 211 | 0
[9 empty] | 206 | 208 | 207 | 0
[9 empty] | 232 | 263 | 207 | 2
[9 empty] | 273 | 275 | 274 | 0
[9 empty] | 265 | 274 | 269.5 | 0
[9 empty] | 264 | 287 | 275.5 | 0
[9 empty] | 274 | 291 | 282.5 | 0
[9 empty] | 263 | 272 | 267.5 | 0
[9 empty] | 257 | 265 | 261 | 0
[9 empty] | 242 | 269 | 255.5 | 0
[9 empty] | 256 | 281 | 268.5 | 0
[9 empty] | 281 | 303 | 292 | 0
[9 empty] | 286 | 288 | 287 | 0
[9 empty] | 250 | 270 | 260 | 0
[9 empty] | 248 | 262 | 255 | 0
[9 empty] | 268 | 253 | 260.5 | 0
[9 empty] | 238 | 258 | 248 | 0
[9 empty] | 243 | 252 | 247.5 | 0
[9 empty] | 252 | 276 | 264 | 0
[9 empty] | 286 | 305 | 295.5 | 0
[9 empty] | 303 | 327 | 315 | 0
[9 empty] | 288 | 295 | 291.5 | 0
[9 empty] | 272 | 295 | 283.5 | 0
[9 empty] | 285 | 279 | 282 | 0
[9 empty] | 300 | 296 | 298 | 0
[9 empty] | 271 | 297 | 284 | 0
[9 empty] | 281 | 274 | 277.5 | 0
[9 empty] | 282 | 286 | 284 | 0
[9 empty] | 271 | 284 | 277.5 | 0
[9 empty] | 277 | 298 | 287.5 | 0
[9 empty] | 292 | 298 | 295 | 0
[9 empty] | 296 | 308 | 302 | 0
[9 empty] | 294 | 314 | 304 | 0
[9 empty] | 316 | 324 | 320 | 0
[9 empty] | 295 | 311 | 303 | 0
[9 empty] | 321 | 306 | 313.5 | 0
[9 empty] | 303 | 325 | 314 | 0
[9 empty] | 310 | 311 | 310.5 | 0
[9 empty] | 311 | 322 | 316.5 | 0
[9 empty] | 310 | 324 | 317 | 0
[9 empty] | 323 | 316 | 319.5 | 0
[9 empty] | 311 | 327 | 319 | 0
[9 empty] | 328 | 330 | 329 | 0
[9 empty] | 330 | 345 | 337.5 | 0
[9 empty] | 358 | 344 | 351 | 0
[9 empty] | 344 | 335 | 339.5 | 0
[9 empty] | 350 | 354 | 352 | 0
[9 empty] | 357 | 361 | 359 | 0
[9 empty] | 394 | 368 | 381 | 0
[9 empty] | 381 | 360 | 370.5 | 0
[9 empty] | 364 | 363 | 363.5 | 0
[9 empty] | 351 | 351 | 351 | 0
[9 empty] | 344 | 365 | 354.5 | 0
[9 empty] | 350 | 361 | 355.5 | 0
[9 empty] | 336 | 325 | 330.5 | 0
[9 empty] | 341 | 323 | 332 | 0
[9 empty] | 335 | 378 | 356.5 | 0
[9 empty] | 343 | 349 | 346 | 0
[9 empty] | 379 | 348 | 363.5 | 0
[9 empty] | 354 | 360 | 357 | 0
[9 empty] | 358 | 373 | 365.5 | 0
[9 empty] | 419 | 383 | 401 | 0
[9 empty] | 392 | 379 | 385.5 | 0
[9 empty] | 369 | 370 | 369.5 | 0
[9 empty] | 356 | 367 | 361.5 | 0
[9 empty] | 369 | 368 | 368.5 | 0
[9 empty] | 346 | 382 | 364 | 0
[9 empty] | 341 | 338 | 339.5 | 0
[9 empty] | 350 | 350 | 350 | 0
[9 empty] | 346 | 333 | 339.5 | 0
[9 empty] | 348 | 332 | 340 | 0
[9 empty] | 344 | 357 | 350.5 | 0
[9 empty] | 349 | 363 | 356 | 0
[9 empty] | 362 | 351 | 356.5 | 0
[9 empty] | 364 | 339 | 351.5 | 0
[9 empty] | 369 | 345 | 357 | 0
[9 empty] | 357 | 358 | 357.5 | 0
[9 empty] | 343 | 353 | 348 | 0
[9 empty] | 362 | 359 | 360.5 | 0
[9 empty] | 360 | 361 | 360.5 | 0
[9 empty] | 349 | 416 | 349 | 1
[9 empty] | 357 | 351 | 354 | 0
[9 empty] | 352 | 353 | 352.5 | 0
[9 empty] | 357 | 356 | 356.5 | 0
[9 empty] | 394 | 335 | 364.5 | 0
[9 empty] | 348 | 380 | 364 | 0
[9 empty] | 344 | 344 | 344 | 0
[9 empty] | 331 | 339 | 335 | 0
[9 empty] | 334 | 329 | 331.5 | 0
[9 empty] | 333 | 326 | 329.5 | 0
[9 empty] | 344 | 321 | 332.5 | 0
[9 empty] | 328 | 338 | 333 | 0
[9 empty] | 347 | 328 | 337.5 | 0
[9 empty] | 332 | 356 | 344 | 0
[9 empty] | 343 | 337 | 340 | 0
[9 empty] | 346 | 346 | 346 | 0
[9 empty] | 338 | 357 | 347.5 | 0
[9 empty] | 344 | 341 | 342.5 | 0
[9 empty] | 384 | 351 | 367.5 | 0
[9 empty] | 367 | 366 | 366.5 | 0
[9 empty] | 373 | 346 | 359.5 | 0
[9 empty] | 347 | 346 | 346.5 | 0
[9 empty] | 352 | 356 | 354 | 0
[9 empty] | 334 | 348 | 341 | 0
[9 empty] | 385 | 346 | 365.5 | 0
[9 empty] | 341 | 341 | 341 | 0
[9 empty] | 349 | 391 | 370 | 0
[9 empty] | 356 | 355 | 355.5 | 0
[9 empty] | 355 | 350 | 352.5 | 0
[9 empty] | 352 | 346 | 349 | 0
[9 empty] | 342 | 347 | 344.5 | 0
[9 empty] | 329 | 335 | 332 | 0
[9 empty] | 334 | 334 | 334 | 0
[9 empty] | 323 | 326 | 324.5 | 0
[9 empty] | 324 | 340 | 332 | 0
[9 empty] | 319 | 323 | 321 | 0
[9 empty] | 327 | 363 | 345 | 0
[9 empty] | 321 | 323 | 322 | 0
[9 empty] | 338 | 323 | 330.5 | 0
[9 empty] | 312 | 320 | 316 | 0
[9 empty] | 304 | 312 | 308 | 0
[9 empty] | 309 | 310 | 309.5 | 0
[9 empty] | 309 | 310 | 309.5 | 0
[9 empty] | 318 | 323 | 320.5 | 0
[9 empty] | 317 | 317 | 317 | 0
[9 empty] | 313 | 323 | 318 | 0
[9 empty] | 320 | 333 | 326.5 | 0
[9 empty] | 320 | 331 | 325.5 | 0
[9 empty] | 331 | 326 | 328.5 | 0
[9 empty] | 343 | 329 | 336 | 0
[9 empty] | 338 | 330 | 334 | 0
[9 empty] | 319 | 322 | 320.5 | 0
[9 empty] | 318 | 313 | 315.5 | 0
[9 empty] | 313 | 311 | 312 | 0
[9 empty] | 304 | 324 | 314 | 0
[9 empty] | 323 | 313 | 318 | 0
[9 empty] | 307 | 322 | 314.5 | 0
[9 empty] | 338 | 308 | 323 | 0
[9 empty] | 311 | 305 | 308 | 0
[9 empty] | 301 | 317 | 309 | 0
[9 empty] | 311 | 312 | 311.5 | 0
[9 empty] | 302 | 302 | 302 | 0
[9 empty] | 317 | 318 | 317.5 | 0
[9 empty] | 305 | 309 | 307 | 0
[9 empty] | 311 | 379 | 311 | 1
[9 empty] | 319 | 316 | 317.5 | 0
[9 empty] | 311 | 304 | 307.5 | 0
[9 empty] | 307 | 312 | 309.5 | 0
[9 empty] | 302 | 319 | 310.5 | 0
[9 empty] | 304 | 342 | 323 | 0
[9 empty] | 308 | 315 | 311.5 | 0
[9 empty] | 304 | 324 | 314 | 0
[9 empty] | 310 | 346 | 328 | 0
[9 empty] | 323 | 316 | 319.5 | 0
[9 empty] | 315 | 317 | 316 | 0
[9 empty] | 317 | 333 | 325 | 0
[9 empty] | 312 | 341 | 326.5 | 0
[9 empty] | 302 | 318 | 310 | 0
[9 empty] | 318 | 318 | 318 | 0
[9 empty] | 333 | 318 | 325.5 | 0
[9 empty] | 318 | 336 | 327 | 0
[9 empty] | 327 | 358 | 342.5 | 0
[9 empty] | 346 | 342 | 344 | 0
[9 empty] | 328 | 349 | 338.5 | 0
[9 empty] | 329 | 342 | 335.5 | 0
[9 empty] | 335 | 331 | 333 | 0
[9 empty] | 368 | 342 | 355 | 0
[9 empty] | 337 | 341 | 339 | 0
[9 empty] | 364 | 340 | 352 | 0
[9 empty] | 334 | 342 | 338 | 0
[9 empty] | 344 | 328 | 336 | 0
[9 empty] | 319 | 325 | 322 | 0
[9 empty] | 320 | 367 | 343.5 | 0
[9 empty] | 325 | 309 | 317 | 0
[9 empty] | 320 | 335 | 327.5 | 0
[9 empty] | 337 | 326 | 331.5 | 0
[9 empty] | 333 | 336 | 334.5 | 0
[9 empty] | 321 | 325 | 323 | 0
[9 empty] | 335 | 344 | 339.5 | 0
[9 empty] | 336 | 333 | 334.5 | 0
[9 empty] | 340 | 335 | 337.5 | 0
[9 empty] | 336 | 327 | 331.5 | 0
[9 empty] | 332 | 341 | 336.5 | 0
[9 empty] | 340 | 345 | 342.5 | 0
[9 empty] | 343 | 348 | 345.5 | 0
[9 empty] | 332 | 329 | 330.5 | 0
[9 empty] | 331 | 338 | 334.5 | 0
[9 empty] | 324 | 325 | 324.5 | 0
[9 empty] | 345 | 334 | 339.5 | 0
[9 empty] | 321 | 340 | 330.5 | 0
[9 empty] | 328 | 332 | 330 | 0
[9 empty] | 346 | 336 | 341 | 0
[9 empty] | 370 | 356 | 363 | 0
[9 empty] | 332 | 333 | 332.5 | 0
[9 empty] | 329 | 346 | 337.5 | 0
[9 empty] | 328 | 341 | 334.5 | 0
[9 empty] | 332 | 374 | 353 | 0
[9 empty] | 334 | 323 | 328.5 | 0
[9 empty] | 325 | 372 | 348.5 | 0
[9 empty] | 323 | 368 | 345.5 | 0
[9 empty] | 326 | 327 | 326.5 | 0
[9 empty] | 321 | 320 | 320.5 | 0
[9 empty] | 337 | 320 | 328.5 | 0
[9 empty] | 323 | 323 | 323 | 0
[9 empty] | 326 | 333 | 329.5 | 0
[9 empty] | 330 | 330 | 330 | 0
[9 empty] | 332 | 335 | 333.5 | 0
[9 empty] | 325 | 329 | 327 | 0
[9 empty] | 381 | 333 | 357 | 0
[9 empty] | 325 | 330 | 327.5 | 0
[9 empty] | 334 | 339 | 336.5 | 0
[9 empty] | 332 | 344 | 338 | 0
[9 empty] | 316 | 332 | 324 | 0
[9 empty] | 308 | 322 | 315 | 0
[9 empty] | 316 | 374 | 345 | 0
[9 empty] | 362 | 319 | 340.5 | 0
[9 empty] | 320 | 312 | 316 | 0
[9 empty] | 319 | 313 | 316 | 0
[9 empty] | 319 | 316 | 317.5 | 0
[9 empty] | 318 | 324 | 321 | 0
[9 empty] | 328 | 328 | 328 | 0
[9 empty] | 331 | 327 | 329 | 0
[9 empty] | 328 | 330 | 329 | 0
[9 empty] | 372 | 333 | 352.5 | 0
[9 empty] | 358 | 336 | 347 | 0
[9 empty] | 349 | 336 | 342.5 | 0
[9 empty] | 332 | 340 | 336 | 0
[9 empty] | 342 | 334 | 338 | 0
[9 empty] | 342 | 345 | 343.5 | 0
[9 empty] | 339 | 339 | 339 | 0
[9 empty] | 350 | 349 | 349.5 | 0
[9 empty] | 336 | 342 | 339 | 0
[9 empty] | 334 | 333 | 333.5 | 0
[9 empty] | 343 | 347 | 345 | 0
[9 empty] | 367 | 362 | 364.5 | 0
[9 empty] | 368 | 349 | 358.5 | 0
[9 empty] | 338 | 335 | 336.5 | 0
[9 empty] | 345 | 348 | 346.5 | 0
[9 empty] | 352 | 353 | 352.5 | 0
[9 empty] | 372 | 350 | 361 | 0
[9 empty] | 340 | 345 | 342.5 | 0
[9 empty] | 339 | 340 | 339.5 | 0
[9 empty] | 335 | 335 | 335 | 0
[9 empty] | 335 | 332 | 333.5 | 0
[9 empty] | 330 | 346 | 338 | 0
[9 empty] | 342 | 351 | 346.5 | 0
[9 empty] | 341 | 348 | 344.5 | 0
[9 empty] | 340 | 342 | 341 | 0
[9 empty] | 348 | 349 | 348.5 | 0
[9 empty] | 344 | 366 | 355 | 0
[9 empty] | 347 | 358 | 352.5 | 0
[9 empty] | 338 | 355 | 346.5 | 0
[9 empty] | 342 | 351 | 346.5 | 0
[9 empty] | 363 | 376 | 369.5 | 0
[9 empty] | 355 | 389 | 372 | 0
[9 empty] | 358 | 366 | 362 | 0
[9 empty] | 355 | 360 | 357.5 | 0
[9 empty] | 363 | 357 | 360 | 0
[9 empty] | 344 | 358 | 351 | 0
[9 empty] | 335 | 341 | 338 | 0
[9 empty] | 345 | 349 | 347 | 0
[9 empty] | 345 | 337 | 341 | 0
[9 empty] | 339 | 343 | 341 | 0
[9 empty] | 351 | 359 | 355 | 0
[9 empty] | 345 | 373 | 359 | 0
[9 empty] | 341 | 348 | 344.5 | 0
[9 empty] | 350 | 365 | 357.5 | 0
[9 empty] | 357 | 346 | 351.5 | 0
[9 empty] | 348 | 339 | 343.5 | 0
[9 empty] | 358 | 348 | 353 | 0
[9 empty] | 353 | 361 | 357 | 0
[9 empty] | 337 | 353 | 345 | 0
[9 empty] | 350 | 342 | 346 | 0
[9 empty] | 347 | 353 | 350 | 0
[9 empty] | 367 | 365 | 366 | 0
[9 empty] | 356 | 336 | 346 | 0
[9 empty] | 325 | 326 | 325.5 | 0
[9 empty] | 332 | 352 | 342 | 0
[9 empty] | 358 | 344 | 351 | 0
[9 empty] | 340 | 349 | 344.5 | 0
[9 empty] | 348 | 363 | 355.5 | 0
[9 empty] | 341 | 343 | 342 | 0
[9 empty] | 335 | 342 | 338.5 | 0
[9 empty] | 340 | 332 | 336 | 0
[9 empty] | 344 | 355 | 349.5 | 0
[9 empty] | 328 | 362 | 345 | 0
[9 empty] | 328 | 339 | 333.5 | 0
[9 empty] | 330 | 322 | 326 | 0
[9 empty] | 328 | 323 | 325.5 | 0
[9 empty] | 316 | 317 | 316.5 | 0
[9 empty] | 328 | 338 | 333 | 0
[9 empty] | 365 | 339 | 352 | 0
[9 empty] | 328 | 333 | 330.5 | 0
[9 empty] | 324 | 332 | 328 | 0
[9 empty] | 352 | 339 | 345.5 | 0
[9 empty] | 340 | 349 | 344.5 | 0
[9 empty] | 336 | 325 | 330.5 | 0
[9 empty] | 353 | 329 | 341 | 0
[9 empty] | 349 | 333 | 341 | 0
[9 empty] | 332 | 331 | 331.5 | 0
[9 empty] | 336 | 340 | 338 | 0
[9 empty] | 334 | 338 | 336 | 0
[9 empty] | 334 | 356 | 345 | 0
[9 empty] | 335 | 335 | 335 | 0
[9 empty] | 326 | 336 | 331 | 0
[9 empty] | 335 | 332 | 333.5 | 0
[9 empty] | 355 | 340 | 347.5 | 0
[9 empty] | 351 | 339 | 345 | 0
[9 empty] | 347 | 332 | 339.5 | 0
[9 empty] | 340 | 331 | 335.5 | 0
[9 empty] | 327 | 332 | 329.5 | 0
[9 empty] | 348 | 327 | 337.5 | 0
[9 empty] | 321 | 323 | 322 | 0
[9 empty] | 322 | 334 | 328 | 0
[9 empty] | 309 | 312 | 310.5 | 0
[9 empty] | 337 | 339 | 338 | 0
[9 empty] | 348 | 324 | 336 | 0
[9 empty] | 317 | 309 | 313 | 0
[9 empty] | 311 | 313 | 312 | 0
[9 empty] | 315 | 317 | 316 | 0
[9 empty] | 309 | 311 | 310 | 0
[9 empty] | 333 | 314 | 323.5 | 0
[9 empty] | 333 | 324 | 328.5 | 0
[9 empty] | 320 | 325 | 322.5 | 0
[9 empty] | 325 | 328 | 326.5 | 0
[9 empty] | 311 | 327 | 319 | 0
[9 empty] | 332 | 327 | 329.5 | 0
[9 empty] | 336 | 339 | 337.5 | 0
[9 empty] | 330 | 334 | 332 | 0
[9 empty] | 327 | 334 | 330.5 | 0
[9 empty] | 345 | 356 | 350.5 | 0
[9 empty] | 337 | 350 | 343.5 | 0
[9 empty] | 332 | 341 | 336.5 | 0
[9 empty] | 330 | 337 | 333.5 | 0
[9 empty] | 330 | 343 | 336.5 | 0
[9 empty] | 324 | 324 | 324 | 0
[9 empty] | 324 | 327 | 325.5 | 0
[9 empty] | 319 | 346 | 332.5 | 0
[9 empty] | 328 | 326 | 327 | 0
[9 empty] | 330 | 325 | 327.5 | 0
[9 empty] | 318 | 331 | 324.5 | 0
[9 empty] | 320 | 322 | 321 | 0
[9 empty] | 318 | 332 | 325 | 0
[9 empty] | 325 | 322 | 323.5 | 0
[9 empty] | 322 | 327 | 324.5 | 0
[9 empty] | 316 | 330 | 323 | 0
[9 empty] | 317 | 324 | 320.5 | 0
[9 empty] | 328 | 318 | 323 | 0
[9 empty] | 317 | 328 | 322.5 | 0
[9 empty] | 324 | 338 | 331 | 0
[9 empty] | 332 | 337 | 334.5 | 0
[9 empty] | 340 | 343 | 341.5 | 0
[9 empty] | 346 | 342 | 344 | 0
[9 empty] | 350 | 352 | 351 | 0
[9 empty] | 362 | 360 | 361 | 0
[9 empty] | 359 | 360 | 359.5 | 0
[9 empty] | 357 | 351 | 354 | 0
[9 empty] | 337 | 337 | 337 | 0
[9 empty] | 331 | 332 | 331.5 | 0
[9 empty] | 334 | 324 | 329 | 0
[9 empty] | 340 | 321 | 330.5 | 0
[9 empty] | 315 | 340 | 327.5 | 0
[9 empty] | 336 | 325 | 330.5 | 0
[9 empty] | 312 | 323 | 317.5 | 0
[9 empty] | 316 | 317 | 316.5 | 0
[9 empty] | 312 | 327 | 319.5 | 0
[9 empty] | 327 | 324 | 325.5 | 0
[9 empty] | 333 | 321 | 327 | 0
[9 empty] | 322 | 316 | 319 | 0
[9 empty] | 308 | 319 | 313.5 | 0
[9 empty] | 301 | 314 | 307.5 | 0
[9 empty] | 316 | 300 | 308 | 0
[9 empty] | 305 | 302 | 303.5 | 0
[9 empty] | 299 | 303 | 301 | 0
[9 empty] | 321 | 310 | 315.5 | 0
[9 empty] | 302 | 311 | 306.5 | 0
[9 empty] | 299 | 331 | 315 | 0
[9 empty] | 295 | 309 | 302 | 0
[9 empty] | 296 | 305 | 300.5 | 0
[9 empty] | 297 | 306 | 301.5 | 0
[9 empty] | 300 | 321 | 310.5 | 0
[9 empty] | 300 | 307 | 303.5 | 0
[9 empty] | 305 | 305 | 305 | 0
[9 empty] | 322 | 312 | 317 | 0
[9 empty] | 310 | 312 | 311 | 0
[9 empty] | 301 | 309 | 305 | 0
[9 empty] | 312 | 304 | 308 | 0
[9 empty] | 316 | 315 | 315.5 | 0
[9 empty] | 313 | 309 | 311 | 0
[9 empty] | 303 | 297 | 300 | 0
[9 empty] | 308 | 311 | 309.5 | 0
[9 empty] | 304 | 303 | 303.5 | 0
[9 empty] | 349 | 312 | 330.5 | 0
[9 empty] | 325 | 296 | 310.5 | 0
[9 empty] | 299 | 301 | 300 | 0
[9 empty] | 306 | 300 | 303 | 0
[9 empty] | 309 | 301 | 305 | 0
[9 empty] | 315 | 307 | 311 | 0
[9 empty] | 327 | 314 | 320.5 | 0
[9 empty] | 304 | 308 | 306 | 0
[9 empty] | 309 | 307 | 308 | 0
[9 empty] | 308 | 312 | 310 | 0
[9 empty] | 304 | 311 | 307.5 | 0
[9 empty] | 321 | 322 | 321.5 | 0
[9 empty] | 312 | 326 | 319 | 0
[9 empty] | 305 | 307 | 306 | 0
[9 empty] | 311 | 306 | 308.5 | 0
[9 empty] | 322 | 305 | 313.5 | 0
[9 empty] | 295 | 313 | 304 | 0
[9 empty] | 301 | 305 | 303 | 0
[9 empty] | 302 | 302 | 302 | 0
[9 empty] | 303 | 313 | 308 | 0
[9 empty] | 304 | 312 | 308 | 0
[9 empty] | 306 | 310 | 308 | 0
[9 empty] | 307 | 313 | 310 | 0
[9 empty] | 311 | 313 | 312 | 0
[9 empty] | 311 | 312 | 311.5 | 0
[9 empty] | 325 | 310 | 317.5 | 0
[9 empty] | 383 | 321 | 321 | 1
[9 empty] | 304 | 308 | 306 | 0
[9 empty] | 320 | 322 | 321 | 0
[9 empty] | 330 | 322 | 326 | 0
[9 empty] | 325 | 322 | 323.5 | 0
[9 empty] | 326 | 322 | 324 | 0
[9 empty] | 321 | 319 | 320 | 0
[9 empty] | 326 | 326 | 326 | 0
[9 empty] | 342 | 327 | 334.5 | 0
[9 empty] | 326 | 328 | 327 | 0
[9 empty] | 324 | 331 | 327.5 | 0
[9 empty] | 339 | 322 | 330.5 | 0
[9 empty] | 324 | 333 | 328.5 | 0
[9 empty] | 317 | 318 | 317.5 | 0
[9 empty] | 322 | 332 | 327 | 0
[9 empty] | 316 | 319 | 317.5 | 0
[9 empty] | 323 | 330 | 326.5 | 0
[9 empty] | 312 | 318 | 315 | 0
[9 empty] | 313 | 312 | 312.5 | 0
[9 empty] | 316 | 321 | 318.5 | 0
[9 empty] | 316 | 333 | 324.5 | 0
[9 empty] | 320 | 334 | 327 | 0
[9 empty] | 309 | 315 | 312 | 0
[9 empty] | 313 | 314 | 313.5 | 0
[9 empty] | 316 | 311 | 313.5 | 0
[9 empty] | 305 | 308 | 306.5 | 0
[9 empty] | 304 | 310 | 307 | 0
[9 empty] | 302 | 337 | 319.5 | 0
[9 empty] | 308 | 307 | 307.5 | 0
[9 empty] | 305 | 319 | 312 | 0
[9 empty] | 296 | 305 | 300.5 | 0
[9 empty] | 308 | 298 | 303 | 0
[9 empty] | 296 | 310 | 303 | 0
[9 empty] | 298 | 303 | 300.5 | 0
[9 empty] | 298 | 293 | 295.5 | 0
[9 empty] | 307 | 312 | 309.5 | 0
[9 empty] | 303 | 299 | 301 | 0
[9 empty] | 302 | 302 | 302 | 0
[9 empty] | 316 | 305 | 310.5 | 0
[9 empty] | 296 | 298 | 297 | 0
[9 empty] | 307 | 306 | 306.5 | 0
[9 empty] | 298 | 305 | 301.5 | 0
[9 empty] | 309 | 293 | 301 | 0
[9 empty] | 294 | 317 | 305.5 | 0
[9 empty] | 298 | 308 | 303 | 0
[9 empty] | 299 | 317 | 308 | 0
[9 empty] | 303 | 310 | 306.5 | 0
[9 empty] | 298 | 293 | 295.5 | 0
[9 empty] | 298 | 303 | 300.5 | 0
[9 empty] | 303 | 300 | 301.5 | 0
[9 empty] | 287 | 321 | 304 | 0
[9 empty] | 304 | 307 | 305.5 | 0
[9 empty] | 304 | 314 | 309 | 0
[9 empty] | 304 | 302 | 303 | 0
[9 empty] | 298 | 297 | 297.5 | 0
[9 empty] | 301 | 305 | 303 | 0
[9 empty] | 310 | 312 | 311 | 0
[9 empty] | 299 | 294 | 296.5 | 0
[9 empty] | 297 | 313 | 305 | 0
[9 empty] | 288 | 292 | 290 | 0
[9 empty] | 308 | 293 | 300.5 | 0
[9 empty] | 293 | 298 | 295.5 | 0
[9 empty] | 287 | 305 | 296 | 0
[9 empty] | 298 | 298 | 298 | 0
[9 empty] | 299 | 313 | 306 | 0
[9 empty] | 296 | 300 | 298 | 0
[9 empty] | 285 | 287 | 286 | 0
[9 empty] | 287 | 303 | 295 | 0
[9 empty] | 290 | 292 | 291 | 0
[9 empty] | 294 | 297 | 295.5 | 0
[9 empty] | 341 | 308 | 324.5 | 0
[9 empty] | 289 | 300 | 294.5 | 0
[9 empty] | 294 | 301 | 297.5 | 0
[9 empty] | 279 | 284 | 281.5 | 0
[9 empty] | 282 | 286 | 284 | 0
[9 empty] | 274 | 284 | 279 | 0
[9 empty] | 274 | 275 | 274.5 | 0
[9 empty] | 267 | 284 | 275.5 | 0
[9 empty] | 279 | 269 | 274 | 0
[9 empty] | 270 | 282 | 276 | 0
[9 empty] | 262 | 275 | 268.5 | 0
[9 empty] | 274 | 271 | 272.5 | 0
[9 empty] | 263 | 262 | 262.5 | 0
[9 empty] | 269 | 276 | 272.5 | 0
[9 empty] | 265 | 275 | 270 | 0
[9 empty] | 264 | 263 | 263.5 | 0
[9 empty] | 260 | 270 | 265 | 0
[9 empty] | 267 | 260 | 263.5 | 0
[9 empty] | 268 | 269 | 268.5 | 0
[9 empty] | 272 | 285 | 278.5 | 0
[9 empty] | 262 | 279 | 270.5 | 0
[9 empty] | 271 | 292 | 281.5 | 0
[9 empty] | 268 | 271 | 269.5 | 0
[9 empty] | 270 | 275 | 272.5 | 0
[9 empty] | 275 | 276 | 275.5 | 0
[9 empty] | 272 | 279 | 275.5 | 0
[9 empty] | 272 | 286 | 279 | 0
[9 empty] | 281 | 276 | 278.5 | 0
[9 empty] | 289 | 281 | 285 | 0
[9 empty] | 268 | 278 | 273 | 0
[9 empty] | 273 | 272 | 272.5 | 0
[9 empty] | 281 | 280 | 280.5 | 0
[9 empty] | 278 | 275 | 276.5 | 0
[9 empty] | 277 | 282 | 279.5 | 0
[9 empty] | 277 | 279 | 278 | 0
[9 empty] | 271 | 281 | 276 | 0
[9 empty] | 273 | 296 | 284.5 | 0
[9 empty] | 275 | 280 | 277.5 | 0
[9 empty] | 272 | 274 | 273 | 0
[9 empty] | 280 | 284 | 282 | 0
[9 empty] | 269 | 273 | 271 | 0
[9 empty] | 278 | 276 | 277 | 0
[9 empty] | 289 | 276 | 282.5 | 0
[9 empty] | 280 | 287 | 283.5 | 0
[9 empty] | 272 | 284 | 278 | 0
[9 empty] | 289 | 277 | 283 | 0
[9 empty] | 269 | 280 | 274.5 | 0
[9 empty] | 271 | 272 | 271.5 | 0
[9 empty] | 267 | 271 | 269 | 0
[9 empty] | 261 | 275 | 268 | 0
[9 empty] | 266 | 286 | 276 | 0
[9 empty] | 260 | 264 | 262 | 0
[9 empty] | 261 | 265 | 263 | 0
[9 empty] | 268 | 270 | 269 | 0
[9 empty] | 265 | 271 | 268 | 0
[9 empty] | 268 | 271 | 269.5 | 0
[9 empty] | 259 | 283 | 271 | 0
[9 empty] | 256 | 265 | 260.5 | 0
[9 empty] | 254 | 256 | 255 | 0
[9 empty] | 258 | 274 | 266 | 0
[9 empty] | 258 | 276 | 267 | 0
[9 empty] | 266 | 263 | 264.5 | 0
[9 empty] | 267 | 263 | 265 | 0
[9 empty] | 268 | 280 | 274 | 0
[9 empty] | 272 | 273 | 272.5 | 0
[9 empty] | 272 | 286 | 279 | 0
[9 empty] | 280 | 276 | 278 | 0
[9 empty] | 278 | 286 | 282 | 0
[9 empty] | 283 | 285 | 284 | 0
[9 empty] | 337 | 308 | 322.5 | 0
[9 empty] | 300 | 317 | 308.5 | 0
[9 empty] | 305 | 292 | 298.5 | 0
[9 empty] | 303 | 281 | 292 | 0
[9 empty] | 281 | 277 | 279 | 0
[9 empty] | 269 | 285 | 277 | 0
[9 empty] | 291 | 304 | 297.5 | 0
[9 empty] | 288 | 295 | 291.5 | 0
[9 empty] | 288 | 296 | 292 | 0
[9 empty] | 291 | 301 | 296 | 0
[9 empty] | 286 | 291 | 288.5 | 0
[9 empty] | 286 | 291 | 288.5 | 0
[9 empty] | 285 | 287 | 286 | 0
[9 empty] | 284 | 306 | 295 | 0
[9 empty] | 277 | 281 | 279 | 0
[9 empty] | 282 | 303 | 292.5 | 0
[9 empty] | 281 | 281 | 281 | 0
[9 empty] | 286 | 270 | 278 | 0
[9 empty] | 268 | 268 | 268 | 0
[9 empty] | 266 | 274 | 270 | 0
[9 empty] | 269 | 267 | 268 | 0
[9 empty] | 276 | 278 | 277 | 0
[9 empty] | 271 | 270 | 270.5 | 0
[9 empty] | 271 | 270 | 270.5 | 0
[9 empty] | 283 | 275 | 279 | 0
[9 empty] | 271 | 274 | 272.5 | 0
[9 empty] | 275 | 271 | 273 | 0
[9 empty] | 271 | 275 | 273 | 0
[9 empty] | 277 | 281 | 279 | 0
[9 empty] | 295 | 289 | 292 | 0
[9 empty] | 294 | 289 | 291.5 | 0
[9 empty] | 289 | 285 | 287 | 0
[9 empty] | 295 | 284 | 289.5 | 0
[9 empty] | 278 | 292 | 285 | 0
[9 empty] | 274 | 279 | 276.5 | 0
[9 empty] | 273 | 269 | 271 | 0
[9 empty] | 269 | 272 | 270.5 | 0
[9 empty] | 274 | 279 | 276.5 | 0
[9 empty] | 273 | 276 | 274.5 | 0
[9 empty] | 274 | 284 | 279 | 0
[9 empty] | 281 | 274 | 277.5 | 0
[9 empty] | 282 | 287 | 284.5 | 0
[9 empty] | 275 | 290 | 282.5 | 0
[9 empty] | 283 | 290 | 286.5 | 0
[9 empty] | 293 | 277 | 285 | 0
[9 empty] | 282 | 295 | 288.5 | 0
[9 empty] | 305 | 300 | 302.5 | 0
[9 empty] | 287 | 299 | 293 | 0
[9 empty] | 315 | 296 | 305.5 | 0
[9 empty] | 305 | 309 | 307 | 0
[9 empty] | 307 | 413 | 307 | 1
[9 empty] | 313 | 332 | 322.5 | 0
[9 empty] | 321 | 323 | 322 | 0
[9 empty] | 334 | 354 | 344 | 0
[9 empty] | 313 | 336 | 324.5 | 0
[9 empty] | 329 | 318 | 323.5 | 0
[9 empty] | 311 | 327 | 319 | 0
[9 empty] | 300 | 310 | 305 | 0
[9 empty] | 331 | 294 | 312.5 | 0
[9 empty] | 293 | 305 | 299 | 0
[9 empty] | 298 | 299 | 298.5 | 0
[9 empty] | 289 | 284 | 286.5 | 0
[9 empty] | 298 | 321 | 309.5 | 0
[9 empty] | 296 | 292 | 294 | 0
[9 empty] | 291 | 292 | 291.5 | 0
[9 empty] | 297 | 300 | 298.5 | 0
[9 empty] | 300 | 314 | 307 | 0
[9 empty] | 321 | 339 | 330 | 0
[9 empty] | 338 | 343 | 340.5 | 0
[9 empty] | 345 | 348 | 346.5 | 0
[9 empty] | 348 | 381 | 364.5 | 0
[9 empty] | 354 | 370 | 362 | 0
[9 empty] | 341 | 351 | 346 | 0
[9 empty] | 334 | 341 | 337.5 | 0
[9 empty] | 333 | 345 | 339 | 0
[9 empty] | 382 | 339 | 360.5 | 0
[9 empty] | 337 | 342 | 339.5 | 0
[9 empty] | 316 | 323 | 319.5 | 0
[9 empty] | 343 | 368 | 355.5 | 0
[9 empty] | 328 | 328 | 328 | 0
[9 empty] | 310 | 334 | 322 | 0
[9 empty] | 304 | 326 | 315 | 0
[9 empty] | 317 | 296 | 306.5 | 0
[9 empty] | 282 | 299 | 290.5 | 0
[9 empty] | 292 | 284 | 288 | 0
[9 empty] | 279 | 279 | 279 | 0
[9 empty] | 281 | 283 | 282 | 0
[9 empty] | 295 | 300 | 297.5 | 0
[9 empty] | 305 | 301 | 303 | 0
[9 empty] | 305 | 292 | 298.5 | 0
[9 empty] | 313 | 302 | 307.5 | 0
[9 empty] | 298 | 303 | 300.5 | 0
[9 empty] | 305 | 293 | 299 | 0
[9 empty] | 304 | 291 | 297.5 | 0
[9 empty] | 286 | 299 | 292.5 | 0
[9 empty] | 286 | 294 | 290 | 0
[9 empty] | 290 | 287 | 288.5 | 0
[9 empty] | 282 | 295 | 288.5 | 0
[9 empty] | 294 | 292 | 293 | 0
[9 empty] | 283 | 287 | 285 | 0
[9 empty] | 289 | 286 | 287.5 | 0
[9 empty] | 291 | 306 | 298.5 | 0
[9 empty] | 287 | 299 | 293 | 0
[9 empty] | 287 | 286 | 286.5 | 0
[9 empty] | 285 | 289 | 287 | 0
[9 empty] | 294 | 289 | 291.5 | 0
[9 empty] | 290 | 299 | 294.5 | 0
[9 empty] | 296 | 296 | 296 | 0
[9 empty] | 289 | 288 | 288.5 | 0
[9 empty] | 314 | 293 | 303.5 | 0
[9 empty] | 284 | 289 | 286.5 | 0
[9 empty] | 289 | 308 | 298.5 | 0
[9 empty] | 286 | 285 | 285.5 | 0
[9 empty] | 281 | 297 | 289 | 0
[9 empty] | 280 | 286 | 283 | 0
[9 empty] | 284 | 284 | 284 | 0
[9 empty] | 291 | 279 | 285 | 0
[9 empty] | 287 | 285 | 286 | 0
[9 empty] | 277 | 280 | 278.5 | 0
[9 empty] | 284 | 288 | 286 | 0
[9 empty] | 281 | 287 | 284 | 0
[9 empty] | 291 | 281 | 286 | 0
[9 empty] | 285 | 278 | 281.5 | 0
[9 empty] | 279 | 288 | 283.5 | 0
[9 empty] | 287 | 284 | 285.5 | 0
[9 empty] | 279 | 286 | 282.5 | 0
[9 empty] | 292 | 291 | 291.5 | 0
[9 empty] | 292 | 319 | 305.5 | 0
[9 empty] | 287 | 295 | 291 | 0
[9 empty] | 295 | 294 | 294.5 | 0
[9 empty] | 298 | 296 | 297 | 0
[9 empty] | 297 | 305 | 301 | 0
[9 empty] | 301 | 295 | 298 | 0
[9 empty] | 298 | 318 | 308 | 0
[9 empty] | 292 | 298 | 295 | 0
[9 empty] | 292 | 294 | 293 | 0
[9 empty] | 296 | 303 | 299.5 | 0
[9 empty] | 295 | 304 | 299.5 | 0
[9 empty] | 299 | 304 | 301.5 | 0
[9 empty] | 301 | 312 | 306.5 | 0
[9 empty] | 309 | 304 | 306.5 | 0
[9 empty] | 311 | 319 | 315 | 0
[9 empty] | 328 | 311 | 319.5 | 0
[9 empty] | 324 | 332 | 328 | 0
[9 empty] | 353 | 354 | 353.5 | 0
[9 empty] | 355 | 351 | 353 | 0
[9 empty] | 344 | 360 | 352 | 0
[9 empty] | 354 | 342 | 348 | 0
[9 empty] | 338 | 358 | 348 | 0
[9 empty] | 363 | 373 | 368 | 0
[9 empty] | 349 | 361 | 355 | 0
[9 empty] | 365 | 367 | 366 | 0
[9 empty] | 372 | 353 | 362.5 | 0
[9 empty] | 355 | 352 | 353.5 | 0
[9 empty] | 371 | 364 | 367.5 | 0
[9 empty] | 346 | 359 | 352.5 | 0
[9 empty] | 347 | 354 | 350.5 | 0
[9 empty] | 363 | 367 | 365 | 0
[9 empty] | 415 | 398 | 365 | 2
[9 empty] | 473 | 462 | 467.5 | 0
[9 empty] | 536 | 544 | 467.5 | 2
[9 empty] | 486 | 497 | 491.5 | 0
[9 empty] | 420 | 447 | 491.5 | 2
[9 empty] | 379 | 373 | 376 | 0
[9 empty] | 356 | 366 | 361 | 0
[9 empty] | 355 | 352 | 353.5 | 0
[9 empty] | 346 | 353 | 349.5 | 0
[9 empty] | 338 | 349 | 343.5 | 0
[9 empty] | 342 | 356 | 349 | 0
[9 empty] | 339 | 346 | 342.5 | 0
[9 empty] | 338 | 341 | 339.5 | 0
[9 empty] | 332 | 340 | 336 | 0
[9 empty] | 355 | 341 | 348 | 0
[9 empty] | 325 | 338 | 331.5 | 0
[9 empty] | 341 | 348 | 344.5 | 0
[9 empty] | 331 | 346 | 338.5 | 0
[9 empty] | 337 | 337 | 337 | 0
[9 empty] | 341 | 353 | 347 | 0
[9 empty] | 372 | 337 | 354.5 | 0
[9 empty] | 338 | 331 | 334.5 | 0
[9 empty] | 339 | 347 | 343 | 0
[9 empty] | 335 | 354 | 344.5 | 0
[9 empty] | 333 | 353 | 343 | 0
[9 empty] | 333 | 337 | 335 | 0
[9 empty] | 324 | 322 | 323 | 0
[9 empty] | 315 | 328 | 321.5 | 0
[9 empty] | 318 | 324 | 321 | 0
[9 empty] | 316 | 320 | 318 | 0
[9 empty] | 315 | 332 | 323.5 | 0
[9 empty] | 307 | 326 | 316.5 | 0
[9 empty] | 303 | 324 | 313.5 | 0
[9 empty] | 303 | 314 | 308.5 | 0
[9 empty] | 298 | 296 | 297 | 0
[9 empty] | 298 | 304 | 301 | 0
[9 empty] | 289 | 312 | 300.5 | 0
[9 empty] | 292 | 295 | 293.5 | 0
[9 empty] | 290 | 292 | 291 | 0
[9 empty] | 284 | 297 | 290.5 | 0
[9 empty] | 298 | 300 | 299 | 0
[9 empty] | 337 | 291 | 314 | 0
[9 empty] | 289 | 298 | 293.5 | 0
[9 empty] | 296 | 305 | 300.5 | 0
[9 empty] | 311 | 300 | 305.5 | 0
[9 empty] | 309 | 299 | 304 | 0
[9 empty] | 298 | 310 | 304 | 0
[9 empty] | 297 | 306 | 301.5 | 0
[9 empty] | 304 | 303 | 303.5 | 0
[9 empty] | 284 | 294 | 289 | 0
[9 empty] | 285 | 282 | 283.5 | 0
[9 empty] | 287 | 284 | 285.5 | 0
[9 empty] | 296 | 289 | 292.5 | 0
[9 empty] | 284 | 312 | 298 | 0
[9 empty] | 284 | 289 | 286.5 | 0
[9 empty] | 284 | 290 | 287 | 0
[9 empty] | 288 | 288 | 288 | 0
[9 empty] | 286 | 293 | 289.5 | 0
[9 empty] | 289 | 294 | 291.5 | 0
[9 empty] | 275 | 283 | 279 | 0
[9 empty] | 273 | 279 | 276 | 0
[9 empty] | 273 | 279 | 276 | 0
[9 empty] | 270 | 290 | 280 | 0
[9 empty] | 276 | 279 | 277.5 | 0
[9 empty] | 269 | 276 | 272.5 | 0
[9 empty] | 272 | 293 | 282.5 | 0
[9 empty] | 270 | 286 | 278 | 0
[9 empty] | 283 | 287 | 285 | 0
[9 empty] | 278 | 277 | 277.5 | 0
[9 empty] | 271 | 285 | 278 | 0
[9 empty] | 282 | 280 | 281 | 0
[9 empty] | 278 | 270 | 274 | 0
[9 empty] | 278 | 294 | 286 | 0
[9 empty] | 273 | 289 | 281 | 0
[9 empty] | 280 | 280 | 280 | 0
[9 empty] | 320 | 288 | 304 | 0
[9 empty] | 276 | 296 | 286 | 0
[9 empty] | 272 | 280 | 276 | 0
[9 empty] | 294 | 298 | 296 | 0
[9 empty] | 290 | 302 | 296 | 0
[9 empty] | 289 | 292 | 290.5 | 0
[9 empty] | 279 | 292 | 285.5 | 0
[9 empty] | 273 | 278 | 275.5 | 0
[9 empty] | 278 | 279 | 278.5 | 0
[9 empty] | 277 | 282 | 279.5 | 0
[9 empty] | 278 | 276 | 277 | 0
[9 empty] | 270 | 288 | 279 | 0
[9 empty] | 288 | 280 | 284 | 0
[9 empty] | 279 | 278 | 278.5 | 0
[9 empty] | 283 | 283 | 283 | 0
[9 empty] | 280 | 284 | 282 | 0
[9 empty] | 289 | 282 | 285.5 | 0
[9 empty] | 287 | 291 | 289 | 0
[9 empty] | 289 | 287 | 288 | 0
[9 empty] | 272 | 279 | 275.5 | 0
[9 empty] | 281 | 282 | 281.5 | 0
[9 empty] | 271 | 281 | 276 | 0
[9 empty] | 264 | 275 | 269.5 | 0
[9 empty] | 265 | 271 | 268 | 0
[9 empty] | 271 | 310 | 290.5 | 0
[9 empty] | 264 | 270 | 267 | 0
[9 empty] | 260 | 273 | 266.5 | 0
[9 empty] | 265 | 268 | 266.5 | 0
[9 empty] | 291 | 289 | 290 | 0
[9 empty] | 267 | 271 | 269 | 0
[9 empty] | 260 | 273 | 266.5 | 0
[9 empty] | 264 | 267 | 265.5 | 0
[9 empty] | 261 | 298 | 279.5 | 0
[9 empty] | 265 | 274 | 269.5 | 0
[9 empty] | 266 | 279 | 272.5 | 0
[9 empty] | 306 | 269 | 287.5 | 0
[9 empty] | 265 | 270 | 267.5 | 0
[9 empty] | 262 | 276 | 269 | 0
[9 empty] | 268 | 275 | 271.5 | 0
[9 empty] | 267 | 290 | 278.5 | 0
[9 empty] | 267 | 271 | 269 | 0
[9 empty] | 262 | 261 | 261.5 | 0
[9 empty] | 265 | 261 | 263 | 0
[9 empty] | 258 | 266 | 262 | 0
[9 empty] | 285 | 261 | 273 | 0
[9 empty] | 254 | 267 | 260.5 | 0
[9 empty] | 254 | 258 | 256 | 0
[9 empty] | 256 | 263 | 259.5 | 0
[9 empty] | 257 | 263 | 260 | 0
[9 empty] | 261 | 268 | 264.5 | 0
[9 empty] | 264 | 276 | 270 | 0
[9 empty] | 279 | 259 | 269 | 0
[9 empty] | 257 | 272 | 264.5 | 0
[9 empty] | 252 | 272 | 262 | 0
[9 empty] | 265 | 271 | 268 | 0
[9 empty] | 266 | 267 | 266.5 | 0
[9 empty] | 263 | 271 | 267 | 0
[9 empty] | 262 | 278 | 270 | 0
[9 empty] | 271 | 278 | 274.5 | 0
[9 empty] | 268 | 287 | 277.5 | 0
[9 empty] | 264 | 272 | 268 | 0
[9 empty] | 266 | 270 | 268 | 0
[9 empty] | 273 | 275 | 274 | 0
[9 empty] | 275 | 276 | 275.5 | 0
[9 empty] | 276 | 317 | 296.5 | 0
[9 empty] | 277 | 278 | 277.5 | 0
[9 empty] | 272 | 284 | 278 | 0
[9 empty] | 272 | 276 | 274 | 0
[9 empty] | 282 | 294 | 288 | 0
[9 empty] | 274 | 284 | 279 | 0
[9 empty] | 274 | 270 | 272 | 0
[9 empty] | 269 | 271 | 270 | 0
[9 empty] | 272 | 282 | 277 | 0
[9 empty] | 263 | 276 | 269.5 | 0
[9 empty] | 259 | 268 | 263.5 | 0
[9 empty] | 266 | 264 | 265 | 0
[9 empty] | 255 | 262 | 258.5 | 0
[9 empty] | 258 | 266 | 262 | 0
[9 empty] | 256 | 261 | 258.5 | 0
[9 empty] | 257 | 268 | 262.5 | 0
[9 empty] | 251 | 263 | 257 | 0
[9 empty] | 250 | 253 | 251.5 | 0
[9 empty] | 249 | 256 | 252.5 | 0
[9 empty] | 252 | 249 | 250.5 | 0
[9 empty] | 248 | 267 | 257.5 | 0
[9 empty] | 252 | 267 | 259.5 | 0
[9 empty] | 244 | 252 | 248 | 0
[9 empty] | 253 | 244 | 248.5 | 0
[9 empty] | 248 | 252 | 250 | 0
[9 empty] | 244 | 250 | 247 | 0
[9 empty] | 245 | 248 | 246.5 | 0
[9 empty] | 244 | 247 | 245.5 | 0
[9 empty] | 252 | 249 | 250.5 | 0
[9 empty] | 254 | 263 | 258.5 | 0
[9 empty] | 247 | 249 | 248 | 0
[9 empty] | 264 | 249 | 256.5 | 0
[9 empty] | 247 | 263 | 255 | 0
[9 empty] | 247 | 266 | 256.5 | 0
[9 empty] | 262 | 268 | 265 | 0
[9 empty] | 265 | 255 | 260 | 0
[9 empty] | 260 | 263 | 261.5 | 0
[9 empty] | 274 | 275 | 274.5 | 0
[9 empty] | 279 | 278 | 278.5 | 0
[9 empty] | 276 | 272 | 274 | 0
[9 empty] | 281 | 274 | 277.5 | 0
[9 empty] | 279 | 276 | 277.5 | 0
[9 empty] | 267 | 268 | 267.5 | 0
[9 empty] | 283 | 284 | 283.5 | 0
[9 empty] | 263 | 272 | 267.5 | 0
[9 empty] | 256 | 268 | 262 | 0
[9 empty] | 265 | 261 | 263 | 0
[9 empty] | 264 | 268 | 266 | 0
[9 empty] | 257 | 259 | 258 | 0
[9 empty] | 257 | 265 | 261 | 0
[9 empty] | 257 | 255 | 256 | 0
[9 empty] | 254 | 261 | 257.5 | 0
[9 empty] | 255 | 268 | 261.5 | 0
[9 empty] | 256 | 254 | 255 | 0
[9 empty] | 261 | 265 | 263 | 0
[9 empty] | 248 | 259 | 253.5 | 0
[9 empty] | 250 | 259 | 254.5 | 0
[9 empty] | 244 | 352 | 244 | 1
[9 empty] | 264 | 250 | 257 | 0
[9 empty] | 239 | 252 | 245.5 | 0
[9 empty] | 244 | 243 | 243.5 | 0
[9 empty] | 259 | 244 | 251.5 | 0
[9 empty] | 244 | 242 | 243 | 0
[9 empty] | 236 | 240 | 238 | 0
[9 empty] | 231 | 242 | 236.5 | 0
[9 empty] | 235 | 240 | 237.5 | 0
[9 empty] | 236 | 241 | 238.5 | 0
[9 empty] | 233 | 237 | 235 | 0
[9 empty] | 227 | 231 | 229 | 0
[9 empty] | 241 | 249 | 245 | 0
[9 empty] | 237 | 243 | 240 | 0
[9 empty] | 234 | 238 | 236 | 0
[9 empty] | 237 | 249 | 243 | 0
[9 empty] | 237 | 252 | 244.5 | 0
[9 empty] | 236 | 239 | 237.5 | 0
[9 empty] | 236 | 246 | 241 | 0
[9 empty] | 239 | 247 | 243 | 0
[9 empty] | 239 | 252 | 245.5 | 0
[9 empty] | 234 | 244 | 239 | 0
[9 empty] | 238 | 247 | 242.5 | 0
[9 empty] | 242 | 251 | 246.5 | 0
[9 empty] | 241 | 238 | 239.5 | 0
[9 empty] | 233 | 247 | 240 | 0
[9 empty] | 236 | 247 | 241.5 | 0
[9 empty] | 234 | 250 | 242 | 0
[9 empty] | 227 | 237 | 232 | 0
[9 empty] | 240 | 241 | 240.5 | 0
[9 empty] | 223 | 232 | 227.5 | 0
[9 empty] | 229 | 234 | 231.5 | 0
[9 empty] | 221 | 234 | 227.5 | 0
[9 empty] | 222 | 229 | 225.5 | 0
[9 empty] | 215 | 232 | 223.5 | 0
[9 empty] | 219 | 230 | 224.5 | 0
[9 empty] | 221 | 225 | 223 | 0
[9 empty] | 216 | 224 | 220 | 0
[9 empty] | 217 | 220 | 218.5 | 0
[9 empty] | 219 | 223 | 221 | 0
[9 empty] | 435 | 220 | 220 | 1
[9 empty] | 392 | 227 | 227 | 1
[9 empty] | 215 | 220 | 217.5 | 0
[9 empty] | 208 | 219 | 213.5 | 0
[9 empty] | 218 | 222 | 220 | 0
[9 empty] | 212 | 218 | 215 | 0
[9 empty] | 214 | 225 | 219.5 | 0
[9 empty] | 223 | 248 | 235.5 | 0
[9 empty] | 215 | 220 | 217.5 | 0
[9 empty] | 219 | 223 | 221 | 0
[9 empty] | 217 | 225 | 221 | 0
[9 empty] | 229 | 229 | 229 | 0
[9 empty] | 227 | 230 | 228.5 | 0
[9 empty] | 229 | 228 | 228.5 | 0
[9 empty] | 222 | 235 | 228.5 | 0
[9 empty] | 235 | 248 | 241.5 | 0
[9 empty] | 256 | 240 | 248 | 0
[9 empty] | 232 | 234 | 233 | 0
[9 empty] | 232 | 241 | 236.5 | 0
[9 empty] | 231 | 246 | 238.5 | 0
[9 empty] | 233 | 238 | 235.5 | 0
[9 empty] | 225 | 235 | 230 | 0
[9 empty] | 233 | 237 | 235 | 0
[9 empty] | 235 | 239 | 237 | 0
[9 empty] | 224 | 239 | 231.5 | 0
[9 empty] | 227 | 241 | 234 | 0
[9 empty] | 223 | 235 | 229 | 0
[9 empty] | 223 | 228 | 225.5 | 0
[9 empty] | 216 | 249 | 232.5 | 0
[9 empty] | 211 | 219 | 215 | 0
[9 empty] | 212 | 220 | 216 | 0
[9 empty] | 234 | 215 | 224.5 | 0
[9 empty] | 207 | 213 | 210 | 0
[9 empty] | 202 | 209 | 205.5 | 0
[9 empty] | 201 | 210 | 205.5 | 0
[9 empty] | 206 | 207 | 206.5 | 0
[9 empty] | 197 | 202 | 199.5 | 0
[9 empty] | 195 | 200 | 197.5 | 0
[9 empty] | 204 | 207 | 205.5 | 0
[9 empty] | 193 | 203 | 198 | 0
[9 empty] | 196 | 205 | 200.5 | 0
[9 empty] | 193 | 205 | 199 | 0
[9 empty] | 196 | 197 | 196.5 | 0
[9 empty] | 197 | 197 | 197 | 0
[9 empty] | 198 | 201 | 199.5 | 0
[9 empty] | 191 | 201 | 196 | 0
[9 empty] | Nan | 199 | 199 | 1
[9 empty] | 193 | 193 | 193 | 0
[9 empty] | 192 | 291 | 192 | 1
[9 empty] | 196 | 197 | 196.5 | 0
[9 empty] | 196 | 250 | 223 | 0
[9 empty] | 191 | 202 | 196.5 | 0
[9 empty] | 189 | 197 | 193 | 0
[9 empty] | 195 | 201 | 198 | 0
[9 empty] | 193 | 201 | 197 | 0
[9 empty] | 203 | 200 | 201.5 | 0
[9 empty] | 193 | 207 | 200 | 0
[9 empty] | 198 | 199 | 198.5 | 0
[9 empty] | 194 | 200 | 197 | 0
[9 empty] | 192 | 199 | 195.5 | 0
[9 empty] | 191 | 197 | 194 | 0
[9 empty] | 184 | 209 | 196.5 | 0
[9 empty] | 187 | 189 | 188 | 0
[9 empty] | 192 | 201 | 196.5 | 0
[9 empty] | 177 | 186 | 181.5 | 0
[9 empty] | 182 | 182 | 182 | 0
[9 empty] | 177 | 186 | 181.5 | 0
[9 empty] | 171 | 182 | 176.5 | 0
[9 empty] | 179 | Nan | 179 | 1
[9 empty] | 177 | 186 | 181.5 | 0
[9 empty] | 182 | 189 | 185.5 | 0
[9 empty] | 188 | 193 | 190.5 | 0
[9 empty] | 203 | 211 | 207 | 0
[9 empty] | Nan | 220 | 220 | 1
[9 empty] | Nan | 219 | 219 | 1
[9 empty] | 224 | 226 | 225 | 0
[9 empty] | 224 | 243 | 233.5 | 0
[9 empty] | 239 | 259 | 249 | 0
[9 empty] | 238 | 244 | 241 | 0
[9 empty] | 235 | 246 | 240.5 | 0
[9 empty] | 234 | 259 | 246.5 | 0
[9 empty] | 249 | 252 | 250.5 | 0
[9 empty] | 247 | 246 | 246.5 | 0
[9 empty] | 236 | 249 | 242.5 | 0
[9 empty] | 239 | 245 | 242 | 0
[9 empty] | 234 | 248 | 241 | 0
[9 empty] | 231 | 255 | 243 | 0
[9 empty] | 239 | 236 | 237.5 | 0
[9 empty] | 246 | 237 | 241.5 | 0
[9 empty] | 232 | 235 | 233.5 | 0
[9 empty] | 222 | 239 | 230.5 | 0
[9 empty] | 234 | 235 | 234.5 | 0
[9 empty] | 213 | 222 | 217.5 | 0
[9 empty] | 201 | 213 | 207 | 0
[9 empty] | 205 | 214 | 209.5 | 0
[9 empty] | 203 | 217 | 210 | 0
[9 empty] | 197 | 202 | 199.5 | 0
[9 empty] | 191 | 203 | 197 | 0
[9 empty] | 192 | 195 | 193.5 | 0
[9 empty] | 191 | 192 | 191.5 | 0
[9 empty] | 214 | 200 | 207 | 0
[9 empty] | 187 | 194 | 190.5 | 0
[9 empty] | 189 | 200 | 194.5 | 0
[9 empty] | 198 | 189 | 193.5 | 0
[9 empty] | 186 | 192 | 189 | 0
[9 empty] | 188 | 195 | 191.5 | 0
[9 empty] | 189 | 194 | 191.5 | 0
[9 empty] | 195 | 195 | 195 | 0
[9 empty] | 192 | 196 | 194 | 0
[9 empty] | 187 | 191 | 189 | 0
[9 empty] | 180 | 193 | 186.5 | 0
[9 empty] | 179 | Nan | 179 | 1
[9 empty] | 184 | 186 | 185 | 0
[9 empty] | 188 | 189 | 188.5 | 0
[9 empty] | 179 | 187 | 183 | 0
[9 empty] | 180 | 188 | 184 | 0
[9 empty] | 185 | 188 | 186.5 | 0
[9 empty] | 182 | 188 | 185 | 0
[9 empty] | 187 | 192 | 189.5 | 0
[9 empty] | 186 | 186 | 186 | 0
[9 empty] | 183 | 185 | 184 | 0
[9 empty] | 181 | 188 | 184.5 | 0
[9 empty] | 184 | 188 | 186 | 0
[9 empty] | 179 | 185 | 182 | 0
[9 empty] | 182 | 186 | 184 | 0
[9 empty] | 179 | 200 | 189.5 | 0
[9 empty] | 177 | 178 | 177.5 | 0
[9 empty] | 181 | 183 | 182 | 0
[9 empty] | 176 | 182 | 179 | 0
[9 empty] | 176 | 181 | 178.5 | 0
[9 empty] | 174 | 179 | 176.5 | 0
[9 empty] | 176 | 184 | 180 | 0
[9 empty] | 177 | 179 | 178 | 0
[9 empty] | 179 | 180 | 179.5 | 0
[9 empty] | 182 | 182 | 182 | 0
[9 empty] | 175 | 177 | 176 | 0
[9 empty] | 173 | 176 | 174.5 | 0
[9 empty] | 169 | 178 | 173.5 | 0
[9 empty] | 173 | 179 | 176 | 0
[9 empty] | 170 | 178 | 174 | 0
[9 empty] | 176 | 178 | 177 | 0
[9 empty] | 171 | 173 | 172 | 0
[9 empty] | 175 | 182 | 178.5 | 0
[9 empty] | 168 | 175 | 171.5 | 0
[9 empty] | 171 | 178 | 174.5 | 0
[9 empty] | 171 | 176 | 173.5 | 0
[9 empty] | 169 | 179 | 174 | 0
[9 empty] | 176 | 181 | 178.5 | 0
[9 empty] | 176 | 183 | 179.5 | 0
[9 empty] | 176 | 178 | 177 | 0
[9 empty] | 177 | 180 | 178.5 | 0
[9 empty] | 170 | 179 | 174.5 | 0
[9 empty] | 169 | 173 | 171 | 0
[9 empty] | 171 | 177 | 174 | 0
[9 empty] | 165 | 169 | 167 | 0
[9 empty] | 158 | 189 | 173.5 | 0
[9 empty] | 155 | 163 | 159 | 0
[9 empty] | 152 | 158 | 155 | 0
[9 empty] | 192 | 157 | 174.5 | 0
[9 empty] | 144 | 154 | 149 | 0
[9 empty] | 160 | 158 | 159 | 0
[9 empty] | 145 | 154 | 149.5 | 0
[9 empty] | 144 | 152 | 148 | 0
[9 empty] | 136 | 146 | 141 | 0
[9 empty] | 140 | 149 | 144.5 | 0
[9 empty] | 137 | 143 | 140 | 0
[9 empty] | 139 | 146 | 142.5 | 0
[9 empty] | 141 | 147 | 144 | 0
[9 empty] | 142 | 157 | 149.5 | 0
[9 empty] | 139 | 142 | 140.5 | 0
[9 empty] | 138 | 144 | 141 | 0
[9 empty] | 147 | 142 | 144.5 | 0
[9 empty] | 140 | 146 | 143 | 0
[9 empty] | 135 | 142 | 138.5 | 0
[9 empty] | 138 | 141 | 139.5 | 0
[9 empty] | 138 | 143 | 140.5 | 0
[9 empty] | 135 | 143 | 139 | 0
[9 empty] | 134 | 136 | 135 | 0
[9 empty] | 136 | 141 | 138.5 | 0
[9 empty] | 133 | 133 | 133 | 0
[9 empty] | 138 | 139 | 138.5 | 0
[9 empty] | 132 | 139 | 135.5 | 0
[9 empty] | 136 | 137 | 136.5 | 0
[9 empty] | 133 | 136 | 134.5 | 0
[9 empty] | 130 | 141 | 135.5 | 0
[9 empty] | 137 | 140 | 138.5 | 0
[9 empty] | 130 | 137 | 133.5 | 0
[9 empty] | 131 | 133 | 132 | 0
[9 empty] | 130 | 134 | 132 | 0
[9 empty] | 129 | 133 | 131 | 0
[9 empty] | 124 | 133 | 128.5 | 0
[9 empty] | 125 | 136 | 130.5 | 0
[9 empty] | 126 | 130 | 128 | 0
[9 empty] | 131 | 136 | 133.5 | 0
[9 empty] | 123 | 141 | 132 | 0
[9 empty] | 122 | 132 | 127 | 0
[9 empty] | 121 | 132 | 126.5 | 0
[9 empty] | 122 | 131 | 126.5 | 0
[9 empty] | 120 | 133 | 126.5 | 0
[9 empty] | 126 | 126 | 126 | 0
[9 empty] | 117 | 126 | 121.5 | 0
[9 empty] | 147 | 125 | 136 | 0
[9 empty] | 119 | 127 | 123 | 0
[9 empty] | 119 | 127 | 123 | 0
[9 empty] | 115 | 129 | 122 | 0
[9 empty] | 118 | 127 | 122.5 | 0
[9 empty] | 120 | 126 | 123 | 0
[9 empty] | 116 | 132 | 124 | 0
[9 empty] | 117 | 128 | 122.5 | 0
[9 empty] | 120 | 131 | 125.5 | 0
[9 empty] | 142 | 125 | 133.5 | 0
[9 empty] | 118 | 122 | 120 | 0
[9 empty] | 116 | 122 | 119 | 0
[9 empty] | 117 | 121 | 119 | 0
[9 empty] | 115 | 121 | 118 | 0
[9 empty] | 113 | 121 | 117 | 0
[9 empty] | 114 | 129 | 121.5 | 0
[9 empty] | 113 | 119 | 116 | 0
[9 empty] | 113 | 149 | 131 | 0
[9 empty] | 116 | 126 | 121 | 0
[9 empty] | 117 | 122 | 119.5 | 0
[9 empty] | 121 | 123 | 122 | 0
[9 empty] | 117 | 125 | 121 | 0
[9 empty] | 122 | 126 | 124 | 0
[9 empty] | 123 | 137 | 130 | 0
[9 empty] | 123 | 132 | 127.5 | 0
[9 empty] | 131 | 148 | 139.5 | 0
[9 empty] | 133 | 136 | 134.5 | 0
[9 empty] | 129 | 136 | 132.5 | 0
[9 empty] | 120 | 126 | 123 | 0
[9 empty] | 125 | 128 | 126.5 | 0
[9 empty] | 120 | 139 | 129.5 | 0
[9 empty] | 124 | 127 | 125.5 | 0
[9 empty] | 121 | 127 | 124 | 0
[9 empty] | 122 | 128 | 125 | 0
[9 empty] | 124 | 129 | 126.5 | 0
[9 empty] | 122 | 130 | 126 | 0
[9 empty] | 121 | 129 | 125 | 0
[9 empty] | 122 | 128 | 125 | 0
[9 empty] | 126 | 130 | 128 | 0
[9 empty] | 124 | 128 | 126 | 0
[9 empty] | 120 | 128 | 124 | 0
[9 empty] | 114 | 123 | 118.5 | 0
[9 empty] | 114 | 120 | 117 | 0
[9 empty] | 116 | 132 | 124 | 0
[9 empty] | 119 | 124 | 121.5 | 0
[9 empty] | 118 | 123 | 120.5 | 0
[9 empty] | 117 | 120 | 118.5 | 0
[9 empty] | 114 | 126 | 120 | 0
[9 empty] | 117 | 122 | 119.5 | 0
[9 empty] | 123 | 132 | 127.5 | 0
[9 empty] | 119 | 123 | 121 | 0
[9 empty] | 125 | 127 | 126 | 0
[9 empty] | 121 | 125 | 123 | 0
[9 empty] | 117 | 123 | 120 | 0
[9 empty] | 117 | 118 | 117.5 | 0
[9 empty] | 112 | 120 | 116 | 0
[9 empty] | 121 | 122 | 121.5 | 0
[9 empty] | 119 | 118 | 118.5 | 0
[9 empty] | 122 | 125 | 123.5 | 0
[9 empty] | 121 | 126 | 123.5 | 0
[9 empty] | 123 | 127 | 125 | 0
[9 empty] | 126 | 128 | 127 | 0
[9 empty] | 141 | 130 | 135.5 | 0
[9 empty] | 125 | 132 | 128.5 | 0
[9 empty] | 128 | 131 | 129.5 | 0
[9 empty] | 123 | 128 | 125.5 | 0
[9 empty] | 125 | 129 | 127 | 0
[9 empty] | 124 | 131 | 127.5 | 0
[9 empty] | 138 | 136 | 137 | 0
[9 empty] | 136 | 142 | 139 | 0
[9 empty] | 133 | 139 | 136 | 0
[9 empty] | 135 | 140 | 137.5 | 0
[9 empty] | 135 | 139 | 137 | 0
[9 empty] | 127 | 134 | 130.5 | 0
[9 empty] | 132 | 135 | 133.5 | 0
[9 empty] | 125 | 167 | 146 | 0
[9 empty] | 128 | 134 | 131 | 0
[9 empty] | 124 | 130 | 127 | 0
[9 empty] | 132 | 134 | 133 | 0
[9 empty] | 134 | 144 | 139 | 0
[9 empty] | 137 | 141 | 139 | 0
[9 empty] | 139 | 163 | 151 | 0
[9 empty] | 142 | 143 | 142.5 | 0
[9 empty] | 144 | 147 | 145.5 | 0
[9 empty] | 148 | 152 | 150 | 0
[9 empty] | 156 | 153 | 154.5 | 0
[9 empty] | 158 | 166 | 162 | 0
[9 empty] | 152 | 159 | 155.5 | 0
[9 empty] | 152 | 164 | 158 | 0
[9 empty] | 155 | 163 | 159 | 0
[9 empty] | 156 | 184 | 170 | 0
[9 empty] | 161 | 163 | 162 | 0
[9 empty] | 167 | 172 | 169.5 | 0
[9 empty] | 177 | 200 | 188.5 | 0
[9 empty] | 198 | Nan | 198 | 1
[9 empty] | 191 | 192 | 191.5 | 0
[9 empty] | 201 | 219 | 210 | 0
[9 empty] | 187 | 199 | 193 | 0
[9 empty] | 192 | 211 | 201.5 | 0
[9 empty] | 197 | 209 | 203 | 0
[9 empty] | 200 | 210 | 205 | 0
[9 empty] | 198 | 202 | 200 | 0
[9 empty] | 199 | 209 | 204 | 0
[9 empty] | 202 | 209 | 205.5 | 0
[9 empty] | 209 | 206 | 207.5 | 0
[9 empty] | 197 | 208 | 202.5 | 0
[9 empty] | 201 | 209 | 205 | 0
[9 empty] | 205 | 233 | 219 | 0
[9 empty] | 205 | 210 | 207.5 | 0
[9 empty] | 210 | 217 | 213.5 | 0
[9 empty] | 209 | 218 | 213.5 | 0
[9 empty] | 213 | 223 | 218 | 0
[9 empty] | 216 | 221 | 218.5 | 0
[9 empty] | 215 | 216 | 215.5 | 0
[9 empty] | 210 | 219 | 214.5 | 0
[9 empty] | 211 | 244 | 227.5 | 0
[9 empty] | 228 | 220 | 224 | 0
[9 empty] | 226 | 230 | 228 | 0
[9 empty] | 227 | 236 | 231.5 | 0
[9 empty] | 225 | 232 | 228.5 | 0
[9 empty] | 224 | 230 | 227 | 0
[9 empty] | 234 | 238 | 236 | 0
[9 empty] | 243 | 239 | 241 | 0
[9 empty] | 229 | 245 | 237 | 0
[9 empty] | 227 | 241 | 234 | 0
[9 empty] | 230 | 244 | 237 | 0
[9 empty] | 229 | 244 | 236.5 | 0
[9 empty] | 228 | 239 | 233.5 | 0
[9 empty] | 228 | 233 | 230.5 | 0
[9 empty] | 245 | 243 | 244 | 0
[9 empty] | 237 | 251 | 244 | 0
[9 empty] | 243 | 253 | 248 | 0
[9 empty] | 245 | 262 | 253.5 | 0
[9 empty] | 243 | 254 | 248.5 | 0
[9 empty] | 234 | 253 | 243.5 | 0
[9 empty] | 237 | 243 | 240 | 0
[9 empty] | 229 | 241 | 235 | 0
[9 empty] | 232 | 239 | 235.5 | 0
[9 empty] | 233 | 238 | 235.5 | 0
[9 empty] | 232 | 235 | 233.5 | 0
[9 empty] | 234 | 243 | 238.5 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 248 | 252 | 250 | 0
[9 empty] | 248 | 267 | 257.5 | 0
[9 empty] | 255 | 265 | 260 | 0
[9 empty] | 253 | 278 | 265.5 | 0
[9 empty] | 258 | 260 | 259 | 0
[9 empty] | 280 | 262 | 271 | 0
[9 empty] | 255 | 266 | 260.5 | 0
[9 empty] | 270 | 282 | 276 | 0
[9 empty] | 263 | 277 | 270 | 0
[9 empty] | 289 | 289 | 289 | 0
[9 empty] | 268 | 271 | 269.5 | 0
[9 empty] | 267 | 279 | 273 | 0
[9 empty] | 274 | 289 | 281.5 | 0
[9 empty] | 273 | 282 | 277.5 | 0
[9 empty] | 281 | 284 | 282.5 | 0
[9 empty] | 277 | 287 | 282 | 0
[9 empty] | 299 | 290 | 294.5 | 0
[9 empty] | 288 | 311 | 299.5 | 0
[9 empty] | 299 | 302 | 300.5 | 0
[9 empty] | 295 | 310 | 302.5 | 0
[9 empty] | 286 | 299 | 292.5 | 0
[9 empty] | 283 | 305 | 294 | 0
[9 empty] | 274 | 304 | 289 | 0
[9 empty] | 280 | 291 | 285.5 | 0
[9 empty] | 276 | 291 | 283.5 | 0
[9 empty] | 288 | 284 | 286 | 0
[9 empty] | 277 | 285 | 281 | 0
[9 empty] | 284 | 292 | 288 | 0
[9 empty] | 278 | 285 | 281.5 | 0
[9 empty] | 285 | 286 | 285.5 | 0
[9 empty] | 297 | 294 | 295.5 | 0
[9 empty] | 302 | 306 | 304 | 0
[9 empty] | 302 | 329 | 315.5 | 0
[9 empty] | 309 | 331 | 320 | 0
[9 empty] | 308 | 321 | 314.5 | 0
[9 empty] | 311 | 324 | 317.5 | 0
[9 empty] | 320 | 358 | 339 | 0
[9 empty] | 329 | 353 | 341 | 0
[9 empty] | 337 | 334 | 335.5 | 0
[9 empty] | 356 | 346 | 351 | 0
[9 empty] | 331 | 345 | 338 | 0
[9 empty] | 342 | 338 | 340 | 0
[9 empty] | 327 | 343 | 335 | 0
[9 empty] | 347 | 333 | 340 | 0
[9 empty] | 330 | 339 | 334.5 | 0
[9 empty] | 332 | 349 | 340.5 | 0
[9 empty] | 355 | 375 | 365 | 0
[9 empty] | 353 | 359 | 356 | 0
[9 empty] | 366 | 383 | 374.5 | 0
[9 empty] | 372 | 381 | 376.5 | 0
[9 empty] | 368 | 386 | 377 | 0
[9 empty] | 353 | 362 | 357.5 | 0
[9 empty] | 360 | 393 | 376.5 | 0
[9 empty] | 373 | 373 | 373 | 0
[9 empty] | 632 | 367 | 367 | 1
[9 empty] | 362 | 365 | 363.5 | 0
[9 empty] | 445 | 369 | 369 | 1
[9 empty] | 361 | 369 | 365 | 0
[9 empty] | 370 | 385 | 377.5 | 0
[9 empty] | 390 | 397 | 393.5 | 0
[9 empty] | 400 | 419 | 409.5 | 0
[9 empty] | 449 | 454 | 409.5 | 2
[9 empty] | 478 | 469 | 473.5 | 0
[9 empty] | 569 | 508 | 508 | 1
[9 empty] | 447 | 490 | 468.5 | 0
[9 empty] | 424 | 429 | 468.5 | 2
[9 empty] | 373 | 391 | 382 | 0
[9 empty] | 362 | 375 | 368.5 | 0
[9 empty] | 364 | 372 | 368 | 0
[9 empty] | 356 | 384 | 370 | 0
[9 empty] | 344 | 364 | 354 | 0
[9 empty] | 348 | 372 | 360 | 0
[9 empty] | 346 | 355 | 350.5 | 0
[9 empty] | 350 | 359 | 354.5 | 0
[9 empty] | 354 | 352 | 353 | 0
[9 empty] | 343 | 363 | 353 | 0
[9 empty] | 331 | 359 | 345 | 0
[9 empty] | 357 | 362 | 359.5 | 0
[9 empty] | 341 | 341 | 341 | 0
[9 empty] | 342 | 346 | 344 | 0
[9 empty] | 330 | 349 | 339.5 | 0
[9 empty] | 338 | 359 | 348.5 | 0
[9 empty] | 331 | 365 | 348 | 0
[9 empty] | 324 | 347 | 335.5 | 0
[9 empty] | 331 | 345 | 338 | 0
[9 empty] | 333 | 350 | 341.5 | 0
[9 empty] | 342 | 355 | 348.5 | 0
[9 empty] | 339 | 346 | 342.5 | 0
[9 empty] | 336 | 351 | 343.5 | 0
[9 empty] | 346 | 356 | 351 | 0
[9 empty] | 341 | 358 | 349.5 | 0
[9 empty] | 354 | 354 | 354 | 0
[9 empty] | 396 | 370 | 383 | 0
[9 empty] | 357 | 380 | 368.5 | 0
[9 empty] | 369 | 377 | 373 | 0
[9 empty] | 363 | 379 | 371 | 0
[9 empty] | 389 | 387 | 388 | 0
[9 empty] | 397 | 397 | 397 | 0
[9 empty] | 371 | 391 | 381 | 0
[9 empty] | 378 | 392 | 385 | 0
[9 empty] | 379 | 394 | 386.5 | 0
[9 empty] | 407 | 392 | 399.5 | 0
[9 empty] | 381 | 389 | 385 | 0
[9 empty] | 376 | 400 | 388 | 0
[9 empty] | 377 | 418 | 397.5 | 0
[9 empty] | 371 | 384 | 377.5 | 0
[9 empty] | 370 | 396 | 383 | 0
[9 empty] | 388 | 408 | 398 | 0
[9 empty] | 366 | 376 | 371 | 0
[9 empty] | 369 | 380 | 374.5 | 0
[9 empty] | 364 | 376 | 370 | 0
[9 empty] | 361 | 379 | 370 | 0
[9 empty] | 373 | 379 | 376 | 0
[9 empty] | 400 | 415 | 407.5 | 0
[9 empty] | 396 | 411 | 403.5 | 0
[9 empty] | 408 | 416 | 412 | 0
[9 empty] | 371 | 397 | 384 | 0
[9 empty] | 372 | 385 | 378.5 | 0
[9 empty] | 379 | 382 | 380.5 | 0
[9 empty] | 401 | 435 | 418 | 0
[9 empty] | 411 | 431 | 421 | 0
[9 empty] | 419 | 424 | 421.5 | 0
[9 empty] | 404 | 426 | 415 | 0
[9 empty] | 399 | 405 | 402 | 0
[9 empty] | 376 | 381 | 378.5 | 0
[9 empty] | 358 | 386 | 372 | 0
[9 empty] | 350 | 362 | 356 | 0
[9 empty] | 351 | 367 | 359 | 0
[9 empty] | 344 | 368 | 356 | 0
[9 empty] | 341 | 363 | 352 | 0
[9 empty] | 343 | 362 | 352.5 | 0
[9 empty] | 341 | 350 | 345.5 | 0
[9 empty] | 329 | 343 | 336 | 0
[9 empty] | 330 | 340 | 335 | 0
[9 empty] | 317 | 332 | 324.5 | 0
[9 empty] | 324 | 325 | 324.5 | 0
[9 empty] | 319 | 339 | 329 | 0
[9 empty] | 319 | 330 | 324.5 | 0
[9 empty] | 323 | 331 | 327 | 0
[9 empty] | 325 | 332 | 328.5 | 0
[9 empty] | 326 | 330 | 328 | 0
[9 empty] | 316 | 328 | 322 | 0
[9 empty] | 321 | 331 | 326 | 0
[9 empty] | 320 | 341 | 330.5 | 0
[9 empty] | 332 | 341 | 336.5 | 0
[9 empty] | 337 | 345 | 341 | 0
[9 empty] | 330 | 355 | 342.5 | 0
[9 empty] | 344 | 351 | 347.5 | 0
[9 empty] | 338 | 345 | 341.5 | 0
[9 empty] | 331 | 355 | 343 | 0
[9 empty] | 340 | 333 | 336.5 | 0
[9 empty] | 323 | 360 | 341.5 | 0
[9 empty] | 324 | 334 | 329 | 0
[9 empty] | 331 | 334 | 332.5 | 0
[9 empty] | 342 | 346 | 344 | 0
[9 empty] | 338 | 356 | 347 | 0
[9 empty] | 347 | 358 | 352.5 | 0
[9 empty] | 351 | 371 | 361 | 0
[9 empty] | 355 | 365 | 360 | 0
[9 empty] | 362 | 368 | 365 | 0
[9 empty] | 358 | 381 | 369.5 | 0
[9 empty] | 355 | 373 | 364 | 0
[9 empty] | 360 | 378 | 369 | 0
[9 empty] | 371 | 380 | 375.5 | 0
[9 empty] | 361 | 369 | 365 | 0
[9 empty] | 356 | 383 | 369.5 | 0
[9 empty] | 354 | 368 | 361 | 0
[9 empty] | 358 | 367 | 362.5 | 0
[9 empty] | 351 | 365 | 358 | 0
[9 empty] | 347 | 362 | 354.5 | 0
[9 empty] | 348 | 361 | 354.5 | 0
[9 empty] | 371 | 362 | 366.5 | 0
[9 empty] | 341 | 374 | 357.5 | 0
[9 empty] | 343 | 354 | 348.5 | 0
[9 empty] | 340 | 353 | 346.5 | 0
[9 empty] | 336 | 348 | 342 | 0
[9 empty] | 349 | 355 | 352 | 0
[9 empty] | 335 | 347 | 341 | 0
[9 empty] | 334 | 349 | 341.5 | 0
[9 empty] | 339 | 348 | 343.5 | 0
[9 empty] | 339 | 346 | 342.5 | 0
[9 empty] | 335 | 347 | 341 | 0
[9 empty] | 330 | 351 | 340.5 | 0
[9 empty] | 345 | 355 | 350 | 0
[9 empty] | 332 | 346 | 339 | 0
[9 empty] | 335 | 348 | 341.5 | 0
[9 empty] | 334 | 345 | 339.5 | 0
[9 empty] | 337 | 341 | 339 | 0
[9 empty] | 334 | 347 | 340.5 | 0
[9 empty] | 344 | 356 | 350 | 0
[9 empty] | 338 | 356 | 347 | 0
[9 empty] | 339 | 350 | 344.5 | 0
[9 empty] | 344 | 357 | 350.5 | 0
[9 empty] | 343 | 358 | 350.5 | 0
[9 empty] | 335 | 347 | 341 | 0
[9 empty] | 345 | 344 | 344.5 | 0
[9 empty] | 336 | 350 | 343 | 0
[9 empty] | 341 | 358 | 349.5 | 0
[9 empty] | 335 | 354 | 344.5 | 0
[9 empty] | 338 | 347 | 342.5 | 0
[9 empty] | 335 | 345 | 340 | 0
[9 empty] | 334 | 347 | 340.5 | 0
[9 empty] | 332 | 354 | 343 | 0
[9 empty] | 341 | 386 | 363.5 | 0
[9 empty] | 339 | 359 | 349 | 0
[9 empty] | 345 | 351 | 348 | 0
[9 empty] | 340 | 360 | 350 | 0
[9 empty] | 342 | 349 | 345.5 | 0
[9 empty] | 341 | 358 | 349.5 | 0
[9 empty] | 348 | 348 | 348 | 0
[9 empty] | 388 | 350 | 369 | 0
[9 empty] | 347 | 345 | 346 | 0
[9 empty] | 345 | 351 | 348 | 0
[9 empty] | 349 | 358 | 353.5 | 0
[9 empty] | 341 | 353 | 347 | 0
[9 empty] | 346 | 352 | 349 | 0
[9 empty] | 331 | 347 | 339 | 0
[9 empty] | 339 | 339 | 339 | 0
[9 empty] | 338 | 356 | 347 | 0
[9 empty] | 334 | 343 | 338.5 | 0
[9 empty] | 327 | 348 | 337.5 | 0
[9 empty] | 329 | 341 | 335 | 0
[9 empty] | 329 | 345 | 337 | 0
[9 empty] | 327 | 341 | 334 | 0
[9 empty] | 333 | 351 | 342 | 0
[9 empty] | 336 | 345 | 340.5 | 0
[9 empty] | 335 | 338 | 336.5 | 0
[9 empty] | 339 | 361 | 350 | 0
[9 empty] | 343 | 346 | 344.5 | 0
[9 empty] | 338 | 344 | 341 | 0
[9 empty] | 341 | 356 | 348.5 | 0
[9 empty] | 337 | 349 | 343 | 0
[9 empty] | 339 | 360 | 349.5 | 0
[9 empty] | 341 | 353 | 347 | 0
[9 empty] | 353 | 348 | 350.5 | 0
[9 empty] | 355 | 349 | 352 | 0
[9 empty] | 337 | 345 | 341 | 0
[9 empty] | 344 | 341 | 342.5 | 0
[9 empty] | 335 | 346 | 340.5 | 0
[9 empty] | 362 | 351 | 356.5 | 0
[9 empty] | 337 | 344 | 340.5 | 0
[9 empty] | 337 | 350 | 343.5 | 0
[9 empty] | 339 | 346 | 342.5 | 0
[9 empty] | 335 | 381 | 358 | 0
[9 empty] | 334 | 353 | 343.5 | 0
[9 empty] | 340 | 345 | 342.5 | 0
[9 empty] | 333 | 347 | 340 | 0
[9 empty] | 334 | 351 | 342.5 | 0
[9 empty] | 334 | 341 | 337.5 | 0
[9 empty] | 329 | 348 | 338.5 | 0
[9 empty] | 334 | 340 | 337 | 0
[9 empty] | 326 | 348 | 337 | 0
[9 empty] | 326 | 334 | 330 | 0
[9 empty] | 341 | 349 | 345 | 0
[9 empty] | 321 | 339 | 330 | 0
[9 empty] | 337 | 338 | 337.5 | 0
[9 empty] | 331 | 346 | 338.5 | 0
[9 empty] | 331 | 340 | 335.5 | 0
[9 empty] | 323 | 344 | 333.5 | 0
[9 empty] | 327 | 339 | 333 | 0
[9 empty] | 330 | 349 | 339.5 | 0
[9 empty] | 338 | 349 | 343.5 | 0
[9 empty] | 344 | 346 | 345 | 0
[9 empty] | 335 | 344 | 339.5 | 0
[9 empty] | 333 | 338 | 335.5 | 0
[9 empty] | 334 | 344 | 339 | 0
[9 empty] | 329 | 342 | 335.5 | 0
[9 empty] | 341 | 339 | 340 | 0
[9 empty] | 333 | 340 | 336.5 | 0
[9 empty] | 325 | 336 | 330.5 | 0
[9 empty] | 320 | 327 | 323.5 | 0
[9 empty] | 320 | 326 | 323 | 0
[9 empty] | 316 | 320 | 318 | 0
[9 empty] | 309 | 317 | 313 | 0
[9 empty] | 309 | 320 | 314.5 | 0
[9 empty] | 309 | 320 | 314.5 | 0
[9 empty] | 310 | 323 | 316.5 | 0
[9 empty] | 319 | 333 | 326 | 0
[9 empty] | 310 | 322 | 316 | 0
[9 empty] | 308 | 327 | 317.5 | 0
[9 empty] | 313 | 314 | 313.5 | 0
[9 empty] | 309 | 316 | 312.5 | 0
[9 empty] | 303 | 316 | 309.5 | 0
[9 empty] | 312 | 319 | 315.5 | 0
[9 empty] | 307 | 317 | 312 | 0
[9 empty] | 308 | 322 | 315 | 0
[9 empty] | 307 | 317 | 312 | 0
[9 empty] | 299 | 313 | 306 | 0
[9 empty] | 303 | 310 | 306.5 | 0
[9 empty] | 311 | 313 | 312 | 0
[9 empty] | 297 | 310 | 303.5 | 0
[9 empty] | 304 | 308 | 306 | 0
[9 empty] | 302 | 315 | 308.5 | 0
[9 empty] | 300 | 311 | 305.5 | 0
[9 empty] | 364 | 314 | 339 | 0
[9 empty] | 306 | 332 | 319 | 0
[9 empty] | 308 | 317 | 312.5 | 0
[9 empty] | 309 | 321 | 315 | 0
[9 empty] | 339 | 317 | 328 | 0
[9 empty] | 313 | 334 | 323.5 | 0
[9 empty] | 301 | 316 | 308.5 | 0
[9 empty] | 301 | 313 | 307 | 0
[9 empty] | 307 | 313 | 310 | 0
[9 empty] | 300 | 315 | 307.5 | 0
[9 empty] | 307 | 321 | 314 | 0
[9 empty] | 307 | 312 | 309.5 | 0
[9 empty] | 306 | 325 | 315.5 | 0
[9 empty] | 305 | 309 | 307 | 0
[9 empty] | 301 | 315 | 308 | 0
[9 empty] | 297 | 309 | 303 | 0
[9 empty] | 297 | 307 | 302 | 0
[9 empty] | 304 | 315 | 309.5 | 0
[9 empty] | 300 | 305 | 302.5 | 0
[9 empty] | 301 | 311 | 306 | 0
[9 empty] | 291 | 298 | 294.5 | 0
[9 empty] | 287 | 299 | 293 | 0
[9 empty] | 294 | 292 | 293 | 0
[9 empty] | 287 | 295 | 291 | 0
[9 empty] | 283 | 294 | 288.5 | 0
[9 empty] | 285 | 296 | 290.5 | 0
[9 empty] | 291 | 301 | 296 | 0
[9 empty] | 284 | 297 | 290.5 | 0
[9 empty] | 290 | 302 | 296 | 0
[9 empty] | 283 | 295 | 289 | 0
[9 empty] | 283 | 293 | 288 | 0
[9 empty] | 288 | 306 | 297 | 0
[9 empty] | 284 | 291 | 287.5 | 0
[9 empty] | 280 | 291 | 285.5 | 0
[9 empty] | 281 | 289 | 285 | 0
[9 empty] | 287 | 288 | 287.5 | 0
[9 empty] | 280 | 287 | 283.5 | 0
[9 empty] | 280 | 292 | 286 | 0
[9 empty] | 286 | 290 | 288 | 0
[9 empty] | 276 | 293 | 284.5 | 0
[9 empty] | 278 | 283 | 280.5 | 0
[9 empty] | 277 | 288 | 282.5 | 0
[9 empty] | 278 | 286 | 282 | 0
[9 empty] | 278 | 293 | 285.5 | 0
[9 empty] | 280 | 289 | 284.5 | 0
[9 empty] | 276 | 292 | 284 | 0
[9 empty] | 293 | 285 | 289 | 0
[9 empty] | 274 | 288 | 281 | 0
[9 empty] | 282 | 287 | 284.5 | 0
[9 empty] | 285 | 292 | 288.5 | 0
[9 empty] | 279 | 290 | 284.5 | 0
[9 empty] | 289 | 293 | 291 | 0
[9 empty] | 282 | 294 | 288 | 0
[9 empty] | 292 | 301 | 296.5 | 0
[9 empty] | 287 | 288 | 287.5 | 0
[9 empty] | 285 | 291 | 288 | 0
[9 empty] | 288 | 296 | 292 | 0
[9 empty] | 291 | 290 | 290.5 | 0
[9 empty] | 281 | 297 | 289 | 0
[9 empty] | 309 | 323 | 316 | 0
[9 empty] | 289 | 297 | 293 | 0
[9 empty] | 288 | 291 | 289.5 | 0
[9 empty] | 285 | 295 | 290 | 0
[9 empty] | 280 | 304 | 292 | 0
[9 empty] | 282 | 295 | 288.5 | 0
[9 empty] | 283 | 290 | 286.5 | 0
[9 empty] | 279 | 299 | 289 | 0
[9 empty] | 283 | 286 | 284.5 | 0
[9 empty] | 273 | 284 | 278.5 | 0
[9 empty] | 271 | 281 | 276 | 0
[9 empty] | 272 | 280 | 276 | 0
[9 empty] | 268 | 279 | 273.5 | 0
[9 empty] | 275 | 273 | 274 | 0
[9 empty] | 276 | 281 | 278.5 | 0
[9 empty] | 269 | 282 | 275.5 | 0
[9 empty] | 267 | 282 | 274.5 | 0
[9 empty] | 263 | 271 | 267 | 0
[9 empty] | 270 | 274 | 272 | 0
[9 empty] | 270 | 277 | 273.5 | 0
[9 empty] | 272 | 280 | 276 | 0
[9 empty] | 274 | 282 | 278 | 0
[9 empty] | 280 | 290 | 285 | 0
[9 empty] | 278 | 285 | 281.5 | 0
[9 empty] | 287 | 301 | 294 | 0
[9 empty] | 292 | 294 | 293 | 0
[9 empty] | 290 | 309 | 299.5 | 0
[9 empty] | 287 | 296 | 291.5 | 0
[9 empty] | 274 | 286 | 280 | 0
[9 empty] | 275 | 300 | 287.5 | 0
[9 empty] | 304 | 276 | 290 | 0
[9 empty] | 278 | 272 | 275 | 0
[9 empty] | 276 | 283 | 279.5 | 0
[9 empty] | 290 | 291 | 290.5 | 0
[9 empty] | 266 | 276 | 271 | 0
[9 empty] | 268 | 281 | 274.5 | 0
[9 empty] | 266 | 273 | 269.5 | 0
[9 empty] | 271 | 276 | 273.5 | 0
[9 empty] | 262 | 272 | 267 | 0
[9 empty] | 279 | 274 | 276.5 | 0
[9 empty] | 267 | 274 | 270.5 | 0
[9 empty] | 274 | 283 | 278.5 | 0
[9 empty] | 271 | 279 | 275 | 0
[9 empty] | 266 | 314 | 290 | 0
[9 empty] | 268 | 276 | 272 | 0
[9 empty] | 272 | 286 | 279 | 0
[9 empty] | 275 | 279 | 277 | 0
[9 empty] | 270 | 315 | 292.5 | 0
[9 empty] | 277 | 283 | 280 | 0
[9 empty] | 272 | 287 | 279.5 | 0
[9 empty] | 285 | 286 | 285.5 | 0
[9 empty] | 282 | 281 | 281.5 | 0
[9 empty] | 279 | 291 | 285 | 0
[9 empty] | 291 | 316 | 303.5 | 0
[9 empty] | 284 | 296 | 290 | 0
[9 empty] | 294 | 295 | 294.5 | 0
[9 empty] | 282 | 290 | 286 | 0
[9 empty] | 285 | 295 | 290 | 0
[9 empty] | 304 | 300 | 302 | 0
[9 empty] | 291 | 313 | 302 | 0
[9 empty] | 296 | 306 | 301 | 0
[9 empty] | 300 | 301 | 300.5 | 0
[9 empty] | 292 | 298 | 295 | 0
[9 empty] | 308 | 326 | 317 | 0
[9 empty] | 302 | 316 | 309 | 0
[9 empty] | 297 | 307 | 302 | 0
[9 empty] | 310 | 308 | 309 | 0
[9 empty] | 298 | 312 | 305 | 0
[9 empty] | 301 | 304 | 302.5 | 0
[9 empty] | 289 | 332 | 310.5 | 0
[9 empty] | 281 | 292 | 286.5 | 0
[9 empty] | 283 | 285 | 284 | 0
[9 empty] | 288 | 285 | 286.5 | 0
[9 empty] | 266 | 281 | 273.5 | 0
[9 empty] | 281 | 288 | 284.5 | 0
[9 empty] | 277 | 278 | 277.5 | 0
[9 empty] | 271 | 273 | 272 | 0
[9 empty] | 269 | 283 | 276 | 0
[9 empty] | 278 | 275 | 276.5 | 0
[9 empty] | 279 | 284 | 281.5 | 0
[9 empty] | 289 | 286 | 287.5 | 0
[9 empty] | 288 | 296 | 292 | 0
[9 empty] | 293 | 290 | 291.5 | 0
[9 empty] | 286 | 296 | 291 | 0
[9 empty] | 290 | 296 | 293 | 0
[9 empty] | 282 | 308 | 295 | 0
[9 empty] | 313 | 299 | 306 | 0
[9 empty] | 288 | 303 | 295.5 | 0
[9 empty] | 304 | 306 | 305 | 0
[9 empty] | 298 | 303 | 300.5 | 0
[9 empty] | 291 | 305 | 298 | 0
[9 empty] | 298 | 312 | 305 | 0
[9 empty] | 293 | 307 | 300 | 0
[9 empty] | 317 | 313 | 315 | 0
[9 empty] | 302 | 310 | 306 | 0
[9 empty] | 308 | 315 | 311.5 | 0
[9 empty] | 317 | 318 | 317.5 | 0
[9 empty] | 310 | 313 | 311.5 | 0
[9 empty] | 323 | 330 | 326.5 | 0
[9 empty] | 312 | 320 | 316 | 0
[9 empty] | 320 | 348 | 334 | 0
[9 empty] | 344 | 330 | 337 | 0
[9 empty] | 320 | 322 | 321 | 0
[9 empty] | 332 | 340 | 336 | 0
[9 empty] | 326 | 345 | 335.5 | 0
[9 empty] | 337 | 345 | 341 | 0
[9 empty] | 339 | 350 | 344.5 | 0
[9 empty] | 334 | 351 | 342.5 | 0
[9 empty] | 331 | 335 | 333 | 0
[9 empty] | 332 | 363 | 347.5 | 0
[9 empty] | 331 | 366 | 348.5 | 0
[9 empty] | 335 | 367 | 351 | 0
[9 empty] | 366 | 344 | 355 | 0
[9 empty] | 328 | 346 | 337 | 0
[9 empty] | 338 | 335 | 336.5 | 0
[9 empty] | 320 | 334 | 327 | 0
[9 empty] | 325 | 334 | 329.5 | 0
[9 empty] | 308 | 327 | 317.5 | 0
[9 empty] | 302 | 310 | 306 | 0
[9 empty] | 297 | 308 | 302.5 | 0
[9 empty] | 304 | 323 | 313.5 | 0
[9 empty] | 304 | 319 | 311.5 | 0
[9 empty] | 291 | 298 | 294.5 | 0
[9 empty] | 301 | 304 | 302.5 | 0
[9 empty] | 293 | 315 | 304 | 0
[9 empty] | 314 | 313 | 313.5 | 0
[9 empty] | 289 | 293 | 291 | 0
[9 empty] | 299 | 298 | 298.5 | 0
[9 empty] | 297 | 301 | 299 | 0
[9 empty] | 290 | 305 | 297.5 | 0
[9 empty] | 294 | 296 | 295 | 0
[9 empty] | 282 | 308 | 295 | 0
[9 empty] | 288 | 294 | 291 | 0
[9 empty] | 288 | 293 | 290.5 | 0
[9 empty] | 284 | 297 | 290.5 | 0
[9 empty] | 292 | 339 | 315.5 | 0
[9 empty] | 297 | 298 | 297.5 | 0
[9 empty] | 299 | 295 | 297 | 0
[9 empty] | 312 | 298 | 305 | 0
[9 empty] | 323 | 306 | 314.5 | 0
[9 empty] | 311 | 311 | 311 | 0
[9 empty] | 321 | 313 | 317 | 0
[9 empty] | 305 | 327 | 316 | 0
[9 empty] | 313 | 322 | 317.5 | 0
[9 empty] | 323 | 322 | 322.5 | 0
[9 empty] | 312 | 322 | 317 | 0
[9 empty] | 327 | 323 | 325 | 0
[9 empty] | 319 | 335 | 327 | 0
[9 empty] | 322 | 336 | 329 | 0
[9 empty] | 311 | 327 | 319 | 0
[9 empty] | 339 | 326 | 332.5 | 0
[9 empty] | 316 | 327 | 321.5 | 0
[9 empty] | 318 | 351 | 334.5 | 0
[9 empty] | 306 | 332 | 319 | 0
[9 empty] | 316 | 330 | 323 | 0
[9 empty] | 322 | 329 | 325.5 | 0
[9 empty] | 319 | 326 | 322.5 | 0
[9 empty] | 339 | 334 | 336.5 | 0
[9 empty] | 310 | 327 | 318.5 | 0
[9 empty] | 312 | 318 | 315 | 0
[9 empty] | 315 | 321 | 318 | 0
[9 empty] | 313 | 320 | 316.5 | 0
[9 empty] | 308 | 311 | 309.5 | 0
[9 empty] | 312 | 344 | 328 | 0
[9 empty] | 314 | 324 | 319 | 0
[9 empty] | 313 | 323 | 318 | 0
[9 empty] | 317 | 348 | 332.5 | 0
[9 empty] | 323 | 316 | 319.5 | 0
[9 empty] | 310 | 312 | 311 | 0
[9 empty] | 324 | 321 | 322.5 | 0
[9 empty] | 306 | 309 | 307.5 | 0
[9 empty] | 325 | 319 | 322 | 0
[9 empty] | 303 | 321 | 312 | 0
[9 empty] | 297 | 304 | 300.5 | 0
[9 empty] | 301 | 299 | 300 | 0
[9 empty] | 308 | 300 | 304 | 0
[9 empty] | 299 | 309 | 304 | 0
[9 empty] | 304 | 322 | 313 | 0
[9 empty] | 300 | 321 | 310.5 | 0
[9 empty] | 318 | 342 | 330 | 0
[9 empty] | 339 | 328 | 333.5 | 0
[9 empty] | 324 | 355 | 339.5 | 0
[9 empty] | 326 | 329 | 327.5 | 0
[9 empty] | 327 | 335 | 331 | 0
[9 empty] | 330 | 340 | 335 | 0
[9 empty] | 338 | 347 | 342.5 | 0
[9 empty] | 349 | 353 | 351 | 0
[9 empty] | 344 | 358 | 351 | 0
[9 empty] | 350 | 364 | 357 | 0
[9 empty] | 352 | 368 | 360 | 0
[9 empty] | 362 | 367 | 364.5 | 0
[9 empty] | 380 | 397 | 388.5 | 0
[9 empty] | 377 | 376 | 376.5 | 0
[9 empty] | 378 | 388 | 383 | 0
[9 empty] | 378 | 388 | 383 | 0
[9 empty] | 373 | 399 | 386 | 0
[9 empty] | 394 | 396 | 395 | 0
[9 empty] | 386 | 409 | 397.5 | 0
[9 empty] | 392 | 397 | 394.5 | 0
[9 empty] | 387 | 439 | 413 | 0
[9 empty] | 383 | 395 | 389 | 0
[9 empty] | 380 | 406 | 393 | 0
[9 empty] | 378 | 404 | 391 | 0
[9 empty] | 372 | 378 | 375 | 0
[9 empty] | 361 | 369 | 365 | 0
[9 empty] | 363 | 365 | 364 | 0
[9 empty] | 368 | 370 | 369 | 0
[9 empty] | 388 | 364 | 376 | 0
[9 empty] | 355 | 364 | 359.5 | 0
[9 empty] | 349 | 352 | 350.5 | 0
[9 empty] | 440 | 350 | 350 | 1
[9 empty] | 334 | 347 | 340.5 | 0
[9 empty] | 342 | 347 | 344.5 | 0
[9 empty] | 370 | 350 | 360 | 0
[9 empty] | 331 | 342 | 336.5 | 0
[9 empty] | 327 | 351 | 339 | 0
[9 empty] | 314 | 392 | 314 | 1
[9 empty] | 322 | 334 | 328 | 0
[9 empty] | 317 | 321 | 319 | 0
[9 empty] | 304 | 317 | 310.5 | 0
[9 empty] | 304 | 327 | 315.5 | 0
[9 empty] | 305 | 322 | 313.5 | 0
[9 empty] | 299 | 303 | 301 | 0
[9 empty] | 380 | 298 | 298 | 1
[9 empty] | 287 | 299 | 293 | 0
[9 empty] | 294 | 300 | 297 | 0
[9 empty] | 304 | 308 | 306 | 0
[9 empty] | 293 | 304 | 298.5 | 0
[9 empty] | 298 | 304 | 301 | 0
[9 empty] | 314 | 301 | 307.5 | 0
[9 empty] | 306 | 305 | 305.5 | 0
[9 empty] | 299 | 312 | 305.5 | 0
[9 empty] | 293 | 302 | 297.5 | 0
[9 empty] | 297 | 303 | 300 | 0
[9 empty] | 294 | 316 | 305 | 0
[9 empty] | 294 | 308 | 301 | 0
[9 empty] | 305 | 324 | 314.5 | 0
[9 empty] | 385 | 307 | 307 | 1
[9 empty] | 314 | 343 | 328.5 | 0
[9 empty] | 310 | 320 | 315 | 0
[9 empty] | 321 | 326 | 323.5 | 0
[9 empty] | 308 | 337 | 322.5 | 0
[9 empty] | 313 | 317 | 315 | 0
[9 empty] | 327 | 309 | 318 | 0
[9 empty] | 299 | 298 | 298.5 | 0
[9 empty] | 289 | 306 | 297.5 | 0
[9 empty] | 299 | 312 | 305.5 | 0
[9 empty] | 294 | 308 | 301 | 0
[9 empty] | 298 | 320 | 309 | 0
[9 empty] | 302 | 308 | 305 | 0
[9 empty] | 303 | 319 | 311 | 0
[9 empty] | 381 | 337 | 311 | 2
[9 empty] | 328 | 346 | 337 | 0
[9 empty] | 366 | 351 | 358.5 | 0
[9 empty] | 333 | 339 | 336 | 0
[9 empty] | 336 | 343 | 339.5 | 0
[9 empty] | 328 | 334 | 331 | 0
[9 empty] | 335 | 336 | 335.5 | 0
[9 empty] | 308 | 318 | 313 | 0
[9 empty] | 299 | 298 | 298.5 | 0
[9 empty] | 282 | 281 | 281.5 | 0
[9 empty] | 278 | 276 | 277 | 0
[9 empty] | 265 | 273 | 269 | 0
[9 empty] | 266 | 273 | 269.5 | 0
[9 empty] | 257 | 271 | 264 | 0
[9 empty] | 261 | 268 | 264.5 | 0
[9 empty] | 260 | 266 | 263 | 0
[9 empty] | 261 | 290 | 275.5 | 0
[9 empty] | 260 | 262 | 261 | 0
[9 empty] | 260 | 267 | 263.5 | 0
[9 empty] | 260 | 268 | 264 | 0
[9 empty] | 265 | 269 | 267 | 0
[9 empty] | 259 | 267 | 263 | 0
[9 empty] | 261 | 270 | 265.5 | 0
[9 empty] | 261 | 262 | 261.5 | 0
[9 empty] | 251 | 256 | 253.5 | 0
[9 empty] | 253 | 268 | 260.5 | 0
[9 empty] | 240 | 250 | 245 | 0
[9 empty] | 248 | 251 | 249.5 | 0
[9 empty] | 245 | 261 | 253 | 0
[9 empty] | 240 | 253 | 246.5 | 0
[9 empty] | 245 | 250 | 247.5 | 0
[9 empty] | 242 | 250 | 246 | 0
[9 empty] | 251 | 252 | 251.5 | 0
[9 empty] | 247 | 256 | 251.5 | 0
[9 empty] | 251 | 258 | 254.5 | 0
[9 empty] | 253 | 254 | 253.5 | 0
[9 empty] | 254 | 260 | 257 | 0
[9 empty] | 253 | 268 | 260.5 | 0
[9 empty] | 249 | 255 | 252 | 0
[9 empty] | 252 | 258 | 255 | 0
[9 empty] | 264 | 274 | 269 | 0
[9 empty] | 251 | 261 | 256 | 0
[9 empty] | 261 | 273 | 267 | 0
[9 empty] | 253 | 259 | 256 | 0
[9 empty] | 255 | 267 | 261 | 0
[9 empty] | 257 | 250 | 253.5 | 0
[9 empty] | 243 | 252 | 247.5 | 0
[9 empty] | 249 | 257 | 253 | 0
[9 empty] | 250 | 260 | 255 | 0
[9 empty] | 259 | 254 | 256.5 | 0
[9 empty] | 252 | 253 | 252.5 | 0
[9 empty] | 261 | 260 | 260.5 | 0
[9 empty] | 255 | 266 | 260.5 | 0
[9 empty] | 263 | 266 | 264.5 | 0
[9 empty] | 263 | 273 | 268 | 0
[9 empty] | 261 | 267 | 264 | 0
[9 empty] | 264 | 266 | 265 | 0
[9 empty] | 258 | 262 | 260 | 0
[9 empty] | 258 | 266 | 262 | 0
[9 empty] | 249 | 265 | 257 | 0
[9 empty] | 247 | 273 | 260 | 0
[9 empty] | 254 | 256 | 255 | 0
[9 empty] | 257 | 278 | 267.5 | 0
[9 empty] | 290 | 256 | 273 | 0
[9 empty] | 244 | 251 | 247.5 | 0
[9 empty] | 254 | 270 | 262 | 0
[9 empty] | 242 | 271 | 256.5 | 0
[9 empty] | 256 | 250 | 253 | 0
[9 empty] | 250 | 256 | 253 | 0
[9 empty] | 242 | 266 | 254 | 0
[9 empty] | 240 | 255 | 247.5 | 0
[9 empty] | 239 | 252 | 245.5 | 0
[9 empty] | 240 | 242 | 241 | 0
[9 empty] | 240 | 244 | 242 | 0
[9 empty] | 240 | 243 | 241.5 | 0
[9 empty] | 236 | 250 | 243 | 0
[9 empty] | 242 | 258 | 250 | 0
[9 empty] | 246 | 270 | 258 | 0
[9 empty] | 252 | 255 | 253.5 | 0
[9 empty] | 251 | 261 | 256 | 0
[9 empty] | 259 | 261 | 260 | 0
[9 empty] | 254 | 269 | 261.5 | 0
[9 empty] | 269 | 283 | 276 | 0
[9 empty] | 271 | 279 | 275 | 0
[9 empty] | 268 | 276 | 272 | 0
[9 empty] | 276 | 279 | 277.5 | 0
[9 empty] | 295 | 274 | 284.5 | 0
[9 empty] | 265 | 274 | 269.5 | 0
[9 empty] | 270 | 265 | 267.5 | 0
[9 empty] | 259 | 272 | 265.5 | 0
[9 empty] | 253 | 262 | 257.5 | 0
[9 empty] | 253 | 259 | 256 | 0
[9 empty] | 249 | 252 | 250.5 | 0
[9 empty] | 240 | 355 | 240 | 1
[9 empty] | 248 | 249 | 248.5 | 0
[9 empty] | 268 | 245 | 256.5 | 0
[9 empty] | 239 | 265 | 252 | 0
[9 empty] | 249 | 244 | 246.5 | 0
[9 empty] | 246 | 253 | 249.5 | 0
[9 empty] | 245 | 253 | 249 | 0
[9 empty] | 244 | 251 | 247.5 | 0
[9 empty] | 265 | 248 | 256.5 | 0
[9 empty] | 250 | 255 | 252.5 | 0
[9 empty] | 253 | 252 | 252.5 | 0
[9 empty] | 254 | 266 | 260 | 0
[9 empty] | 261 | 253 | 257 | 0
[9 empty] | 253 | 259 | 256 | 0
[9 empty] | 254 | 256 | 255 | 0
[9 empty] | 250 | 249 | 249.5 | 0
[9 empty] | 247 | 245 | 246 | 0
[9 empty] | 252 | 248 | 250 | 0
[9 empty] | 239 | 249 | 244 | 0
[9 empty] | 241 | 243 | 242 | 0
[9 empty] | 238 | 251 | 244.5 | 0
[9 empty] | 240 | 252 | 246 | 0
[9 empty] | 243 | 250 | 246.5 | 0
[9 empty] | 251 | 249 | 250 | 0
[9 empty] | 250 | 256 | 253 | 0
[9 empty] | 244 | 255 | 249.5 | 0
[9 empty] | 248 | 253 | 250.5 | 0
[9 empty] | 246 | 252 | 249 | 0
[9 empty] | 243 | 257 | 250 | 0
[9 empty] | 246 | 251 | 248.5 | 0
[9 empty] | 247 | 250 | 248.5 | 0
[9 empty] | 241 | 246 | 243.5 | 0
[9 empty] | 242 | 240 | 241 | 0
[9 empty] | 239 | 246 | 242.5 | 0
[9 empty] | 242 | 241 | 241.5 | 0
[9 empty] | 232 | 249 | 240.5 | 0
[9 empty] | 235 | 234 | 234.5 | 0
[9 empty] | 234 | 236 | 235 | 0
[9 empty] | 233 | 240 | 236.5 | 0
[9 empty] | 239 | 241 | 240 | 0
[9 empty] | 232 | 237 | 234.5 | 0
[9 empty] | 242 | 243 | 242.5 | 0
[9 empty] | 240 | 244 | 242 | 0
[9 empty] | 238 | 245 | 241.5 | 0
[9 empty] | 242 | 247 | 244.5 | 0
[9 empty] | 237 | 241 | 239 | 0
[9 empty] | 233 | 234 | 233.5 | 0
[9 empty] | 232 | 238 | 235 | 0
[9 empty] | 228 | 240 | 234 | 0
[9 empty] | 232 | 232 | 232 | 0
[9 empty] | 235 | 245 | 240 | 0
[9 empty] | 231 | 238 | 234.5 | 0
[9 empty] | 236 | 242 | 239 | 0
[9 empty] | 229 | 242 | 235.5 | 0
[9 empty] | 227 | 240 | 233.5 | 0
[9 empty] | 228 | 240 | 234 | 0
[9 empty] | 238 | 235 | 236.5 | 0
[9 empty] | 232 | 244 | 238 | 0
[9 empty] | 231 | 236 | 233.5 | 0
[9 empty] | 230 | 236 | 233 | 0
[9 empty] | 221 | 232 | 226.5 | 0
[9 empty] | 221 | 229 | 225 | 0
[9 empty] | 213 | 223 | 218 | 0
[9 empty] | 212 | 219 | 215.5 | 0
[9 empty] | 205 | 229 | 217 | 0
[9 empty] | 215 | 231 | 223 | 0
[9 empty] | 212 | 214 | 213 | 0
[9 empty] | 210 | 216 | 213 | 0
[9 empty] | 211 | 220 | 215.5 | 0
[9 empty] | 217 | 217 | 217 | 0
[9 empty] | 216 | 224 | 220 | 0
[9 empty] | 217 | 227 | 222 | 0
[9 empty] | 228 | 218 | 223 | 0
[9 empty] | 226 | 225 | 225.5 | 0
[9 empty] | 225 | 248 | 236.5 | 0
[9 empty] | 219 | 227 | 223 | 0
[9 empty] | 227 | 222 | 224.5 | 0
[9 empty] | 218 | 233 | 225.5 | 0
[9 empty] | 217 | 222 | 219.5 | 0
[9 empty] | 220 | 234 | 227 | 0
[9 empty] | 219 | 219 | 219 | 0
[9 empty] | 217 | 219 | 218 | 0
[9 empty] | 216 | 229 | 222.5 | 0
[9 empty] | 223 | 223 | 223 | 0
[9 empty] | 226 | 229 | 227.5 | 0
[9 empty] | 234 | 240 | 237 | 0
[9 empty] | 227 | 238 | 232.5 | 0
[9 empty] | 226 | 233 | 229.5 | 0
[9 empty] | 221 | 238 | 229.5 | 0
[9 empty] | 224 | 232 | 228 | 0
[9 empty] | 229 | 231 | 230 | 0
[9 empty] | 228 | 233 | 230.5 | 0
[9 empty] | 226 | 231 | 228.5 | 0
[9 empty] | 227 | 224 | 225.5 | 0
[9 empty] | 226 | 236 | 231 | 0
[9 empty] | 229 | 233 | 231 | 0
[9 empty] | 227 | 257 | 242 | 0
[9 empty] | 231 | 241 | 236 | 0
[9 empty] | 229 | 235 | 232 | 0
[9 empty] | 237 | 248 | 242.5 | 0
[9 empty] | 251 | 246 | 248.5 | 0
[9 empty] | 236 | 240 | 238 | 0
[9 empty] | 231 | 236 | 233.5 | 0
[9 empty] | 220 | 231 | 225.5 | 0
[9 empty] | 221 | 229 | 225 | 0
[9 empty] | 217 | 221 | 219 | 0
[9 empty] | 210 | 220 | 215 | 0
[9 empty] | 210 | 214 | 212 | 0
[9 empty] | 205 | 216 | 210.5 | 0
[9 empty] | 201 | 210 | 205.5 | 0
[9 empty] | 207 | 208 | 207.5 | 0
[9 empty] | 204 | 209 | 206.5 | 0
[9 empty] | 209 | 208 | 208.5 | 0
[9 empty] | 214 | 208 | 211 | 0
[9 empty] | 214 | 220 | 217 | 0
[9 empty] | 211 | 214 | 212.5 | 0
[9 empty] | 208 | 210 | 209 | 0
[9 empty] | 212 | 211 | 211.5 | 0
[9 empty] | 214 | 218 | 216 | 0
[9 empty] | 211 | 219 | 215 | 0
[9 empty] | 207 | 215 | 211 | 0
[9 empty] | 211 | 216 | 213.5 | 0
[9 empty] | 206 | 218 | 212 | 0
[9 empty] | 207 | 211 | 209 | 0
[9 empty] | 212 | 211 | 211.5 | 0
[9 empty] | 217 | 215 | 216 | 0
[9 empty] | 221 | 244 | 232.5 | 0
[9 empty] | 212 | 221 | 216.5 | 0
[9 empty] | 219 | 225 | 222 | 0
[9 empty] | 215 | 234 | 224.5 | 0
[9 empty] | 257 | 225 | 241 | 0
[9 empty] | 218 | 220 | 219 | 0
[9 empty] | 222 | 223 | 222.5 | 0
[9 empty] | 215 | 218 | 216.5 | 0
[9 empty] | 211 | 222 | 216.5 | 0
[9 empty] | 215 | 221 | 218 | 0
[9 empty] | 217 | 225 | 221 | 0
[9 empty] | 218 | 223 | 220.5 | 0
[9 empty] | 225 | 226 | 225.5 | 0
[9 empty] | 224 | 225 | 224.5 | 0
[9 empty] | 222 | 223 | 222.5 | 0
[9 empty] | 219 | 230 | 224.5 | 0
[9 empty] | 215 | 224 | 219.5 | 0
[9 empty] | 224 | 225 | 224.5 | 0
[9 empty] | 221 | 226 | 223.5 | 0
[9 empty] | 226 | 229 | 227.5 | 0
[9 empty] | 225 | 222 | 223.5 | 0
[9 empty] | 242 | 224 | 233 | 0
[9 empty] | 216 | 219 | 217.5 | 0
[9 empty] | 216 | 218 | 217 | 0
[9 empty] | 214 | 215 | 214.5 | 0
[9 empty] | 221 | 236 | 228.5 | 0
[9 empty] | 215 | 223 | 219 | 0
[9 empty] | 230 | 223 | 226.5 | 0
[9 empty] | 220 | 226 | 223 | 0
[9 empty] | 226 | 225 | 225.5 | 0
[9 empty] | 218 | 228 | 223 | 0
[9 empty] | 225 | 224 | 224.5 | 0
[9 empty] | 218 | 228 | 223 | 0
[9 empty] | 220 | 222 | 221 | 0
[9 empty] | 225 | 229 | 227 | 0
[9 empty] | 222 | 223 | 222.5 | 0
[9 empty] | 221 | 221 | 221 | 0
[9 empty] | 217 | 218 | 217.5 | 0
[9 empty] | 217 | 221 | 219 | 0
[9 empty] | 217 | 221 | 219 | 0
[9 empty] | 214 | 227 | 220.5 | 0
[9 empty] | 215 | 223 | 219 | 0
[9 empty] | 368 | 222 | 222 | 1
[9 empty] | 215 | 221 | 218 | 0
[9 empty] | 219 | 231 | 225 | 0
[9 empty] | 214 | 225 | 219.5 | 0
[9 empty] | 210 | 220 | 215 | 0
[9 empty] | 211 | 220 | 215.5 | 0
[9 empty] | 211 | 222 | 216.5 | 0
[9 empty] | 217 | 228 | 222.5 | 0
[9 empty] | 210 | 218 | 214 | 0
[9 empty] | 207 | 209 | 208 | 0
[9 empty] | 198 | 211 | 204.5 | 0
[9 empty] | 197 | 204 | 200.5 | 0
[9 empty] | 198 | 202 | 200 | 0
[9 empty] | 204 | 208 | 206 | 0
[9 empty] | 206 | 203 | 204.5 | 0
[9 empty] | 203 | 204 | 203.5 | 0
[9 empty] | 202 | 257 | 229.5 | 0
[9 empty] | 205 | 211 | 208 | 0
[9 empty] | 203 | 218 | 210.5 | 0
[9 empty] | 207 | 211 | 209 | 0
[9 empty] | 211 | 209 | 210 | 0
[9 empty] | 203 | 212 | 207.5 | 0
[9 empty] | 201 | 210 | 205.5 | 0
[9 empty] | 203 | 205 | 204 | 0
[9 empty] | 203 | 203 | 203 | 0
[9 empty] | 201 | 208 | 204.5 | 0
[9 empty] | 205 | 206 | 205.5 | 0
[9 empty] | 203 | 210 | 206.5 | 0
[9 empty] | 203 | 213 | 208 | 0
[9 empty] | 201 | 212 | 206.5 | 0
[9 empty] | 202 | 215 | 208.5 | 0
[9 empty] | 203 | 209 | 206 | 0
[9 empty] | 218 | 218 | 218 | 0
[9 empty] | 196 | 203 | 199.5 | 0
[9 empty] | 193 | 197 | 195 | 0
[9 empty] | 191 | 200 | 195.5 | 0
[9 empty] | 188 | 196 | 192 | 0
[9 empty] | 186 | 191 | 188.5 | 0
[9 empty] | 187 | 191 | 189 | 0
[9 empty] | 186 | 195 | 190.5 | 0
[9 empty] | 187 | 192 | 189.5 | 0
[9 empty] | 182 | 192 | 187 | 0
[9 empty] | 185 | 200 | 192.5 | 0
[9 empty] | 185 | 185 | 185 | 0
[9 empty] | 178 | 185 | 181.5 | 0
[9 empty] | 178 | 184 | 181 | 0
[9 empty] | 181 | 182 | 181.5 | 0
[9 empty] | 176 | 184 | 180 | 0
[9 empty] | 182 | 182 | 182 | 0
[9 empty] | 180 | 182 | 181 | 0
[9 empty] | 183 | 191 | 187 | 0
[9 empty] | 178 | 188 | 183 | 0
[9 empty] | 183 | Nan | 183 | 1
[9 empty] | 189 | 187 | 188 | 0
[9 empty] | 180 | 188 | 184 | 0
[9 empty] | 182 | 195 | 188.5 | 0
[9 empty] | 185 | 193 | 189 | 0
[9 empty] | 184 | 193 | 188.5 | 0
[9 empty] | 182 | 196 | 189 | 0
[9 empty] | 189 | 195 | 192 | 0
[9 empty] | 195 | 195 | 195 | 0
[9 empty] | 192 | 206 | 199 | 0
[9 empty] | 188 | 202 | 195 | 0
[9 empty] | 191 | 201 | 196 | 0
[9 empty] | 186 | 192 | 189 | 0
[9 empty] | 189 | 189 | 189 | 0
[9 empty] | 184 | 186 | 185 | 0
[9 empty] | 184 | Nan | 184 | 1
[9 empty] | 180 | 221 | 200.5 | 0
[9 empty] | 181 | 181 | 181 | 0
[9 empty] | 172 | 184 | 178 | 0
[9 empty] | 173 | 185 | 179 | 0
[9 empty] | 172 | 175 | 173.5 | 0
[9 empty] | 174 | 181 | 177.5 | 0
[9 empty] | 165 | 174 | 169.5 | 0
[9 empty] | 167 | 180 | 173.5 | 0
[9 empty] | 175 | 175 | 175 | 0
[9 empty] | 168 | 174 | 171 | 0
[9 empty] | 171 | 176 | 173.5 | 0
[9 empty] | 168 | 176 | 172 | 0
[9 empty] | 170 | 178 | 174 | 0
[9 empty] | 171 | 179 | 175 | 0
[9 empty] | 177 | 178 | 177.5 | 0
[9 empty] | 177 | 180 | 178.5 | 0
[9 empty] | 176 | 179 | 177.5 | 0
[9 empty] | 179 | 186 | 182.5 | 0
[9 empty] | 180 | 182 | 181 | 0
[9 empty] | 178 | 187 | 182.5 | 0
[9 empty] | 186 | Nan | 186 | 1
[9 empty] | 180 | 187 | 183.5 | 0
[9 empty] | 186 | 191 | 188.5 | 0
[9 empty] | 176 | 183 | 179.5 | 0
[9 empty] | 176 | 180 | 178 | 0
[9 empty] | 171 | 177 | 174 | 0
[9 empty] | 172 | 196 | 184 | 0
[9 empty] | 170 | 173 | 171.5 | 0
[9 empty] | 165 | 175 | 170 | 0
[9 empty] | 169 | 174 | 171.5 | 0
[9 empty] | 169 | 188 | 178.5 | 0
[9 empty] | 180 | 184 | 182 | 0
[9 empty] | 169 | 176 | 172.5 | 0
[9 empty] | 175 | 175 | 175 | 0
[9 empty] | 200 | 177 | 188.5 | 0
[9 empty] | 172 | 177 | 174.5 | 0
[9 empty] | 176 | 178 | 177 | 0
[9 empty] | 170 | 174 | 172 | 0
[9 empty] | 174 | 178 | 176 | 0
[9 empty] | 164 | 179 | 171.5 | 0
[9 empty] | 174 | 171 | 172.5 | 0
[9 empty] | 173 | 170 | 171.5 | 0
[9 empty] | 171 | 178 | 174.5 | 0
[9 empty] | 164 | 174 | 169 | 0
[9 empty] | 166 | 171 | 168.5 | 0
[9 empty] | 167 | 173 | 170 | 0
[9 empty] | 169 | 170 | 169.5 | 0
[9 empty] | 164 | 179 | 171.5 | 0
[9 empty] | 173 | 176 | 174.5 | 0
[9 empty] | 170 | 178 | 174 | 0
[9 empty] | 173 | 181 | 177 | 0
[9 empty] | 174 | 182 | 178 | 0
[9 empty] | 170 | 189 | 179.5 | 0
[9 empty] | 170 | 177 | 173.5 | 0
[9 empty] | 165 | 175 | 170 | 0
[9 empty] | 167 | 173 | 170 | 0
[9 empty] | 170 | 174 | 172 | 0
[9 empty] | 163 | 180 | 171.5 | 0
[9 empty] | 173 | 177 | 175 | 0
[9 empty] | 171 | 179 | 175 | 0
[9 empty] | 170 | 181 | 175.5 | 0
[9 empty] | 176 | 184 | 180 | 0
[9 empty] | 180 | 189 | 184.5 | 0
[9 empty] | 183 | Nan | 183 | 1
[9 empty] | 183 | 193 | 188 | 0
[9 empty] | 184 | 187 | 185.5 | 0
[9 empty] | 181 | 191 | 186 | 0
[9 empty] | 173 | 195 | 184 | 0
[9 empty] | 204 | 192 | 198 | 0
[9 empty] | 175 | 187 | 181 | 0
[9 empty] | 174 | 181 | 177.5 | 0
[9 empty] | 174 | 182 | 178 | 0
[9 empty] | 175 | 193 | 184 | 0
[9 empty] | 181 | 183 | 182 | 0
[9 empty] | 207 | 184 | 195.5 | 0
[9 empty] | 177 | 186 | 181.5 | 0
[9 empty] | 171 | 185 | 178 | 0
[9 empty] | 178 | 184 | 181 | 0
[9 empty] | 175 | 185 | 180 | 0
[9 empty] | 176 | 179 | 177.5 | 0
[9 empty] | 169 | 176 | 172.5 | 0
[9 empty] | 168 | 174 | 171 | 0
[9 empty] | 175 | 172 | 173.5 | 0
[9 empty] | 162 | 172 | 167 | 0
[9 empty] | 173 | 174 | 173.5 | 0
[9 empty] | 157 | 170 | 163.5 | 0
[9 empty] | 159 | 183 | 171 | 0
[9 empty] | 161 | 168 | 164.5 | 0
[9 empty] | 161 | 168 | 164.5 | 0
[9 empty] | 165 | 192 | 178.5 | 0
[9 empty] | 167 | 183 | 175 | 0
[9 empty] | 177 | 184 | 180.5 | 0
[9 empty] | 179 | 189 | 184 | 0
[9 empty] | 176 | 181 | 178.5 | 0
[9 empty] | 176 | 180 | 178 | 0
[9 empty] | 177 | 181 | 179 | 0
[9 empty] | 179 | 179 | 179 | 0
[9 empty] | 171 | 181 | 176 | 0
[9 empty] | 168 | 180 | 174 | 0
[9 empty] | 166 | 730 | 166 | 1
[9 empty] | 218 | 176 | 197 | 0
[9 empty] | 160 | 176 | 168 | 0
[9 empty] | 161 | 174 | 167.5 | 0
[9 empty] | 163 | 167 | 165 | 0
[9 empty] | 162 | 172 | 167 | 0
[9 empty] | 163 | 167 | 165 | 0
[9 empty] | 156 | 171 | 163.5 | 0
[9 empty] | 154 | 172 | 163 | 0
[9 empty] | 148 | 162 | 155 | 0
[9 empty] | 158 | 159 | 158.5 | 0
[9 empty] | 152 | 155 | 153.5 | 0
[9 empty] | 148 | 160 | 154 | 0
[9 empty] | 149 | 157 | 153 | 0
[9 empty] | 160 | 162 | 161 | 0
[9 empty] | 150 | 164 | 157 | 0
[9 empty] | 151 | 162 | 156.5 | 0
[9 empty] | 153 | 161 | 157 | 0
[9 empty] | 154 | 161 | 157.5 | 0
[9 empty] | 151 | 162 | 156.5 | 0
[9 empty] | 157 | 163 | 160 | 0
[9 empty] | 151 | 165 | 158 | 0
[9 empty] | 150 | 166 | 158 | 0
[9 empty] | 149 | 159 | 154 | 0
[9 empty] | 153 | 165 | 159 | 0
[9 empty] | 143 | 161 | 152 | 0
[9 empty] | 152 | 161 | 156.5 | 0
[9 empty] | 151 | 158 | 154.5 | 0
[9 empty] | 150 | 161 | 155.5 | 0
[9 empty] | 147 | 155 | 151 | 0
[9 empty] | 154 | 152 | 153 | 0
[9 empty] | 148 | 151 | 149.5 | 0
[9 empty] | 143 | 154 | 148.5 | 0
[9 empty] | 142 | 152 | 147 | 0
[9 empty] | 147 | 156 | 151.5 | 0
[9 empty] | 146 | 159 | 152.5 | 0
[9 empty] | 150 | 151 | 150.5 | 0
[9 empty] | 146 | 150 | 148 | 0
[9 empty] | 149 | 148 | 148.5 | 0
[9 empty] | 147 | 148 | 147.5 | 0
[9 empty] | 144 | 156 | 150 | 0
[9 empty] | 138 | 143 | 140.5 | 0
[9 empty] | 135 | 143 | 139 | 0
[9 empty] | 134 | 143 | 138.5 | 0
[9 empty] | 134 | 143 | 138.5 | 0
[9 empty] | 140 | 141 | 140.5 | 0
[9 empty] | 130 | 146 | 138 | 0
[9 empty] | 136 | 143 | 139.5 | 0
[9 empty] | 146 | 145 | 145.5 | 0
[9 empty] | 138 | 147 | 142.5 | 0
[9 empty] | 137 | 146 | 141.5 | 0
[9 empty] | 138 | 151 | 144.5 | 0
[9 empty] | 143 | 150 | 146.5 | 0
[9 empty] | 151 | 149 | 150 | 0
[9 empty] | 148 | 153 | 150.5 | 0
[9 empty] | 146 | 156 | 151 | 0
[9 empty] | 147 | 150 | 148.5 | 0
[9 empty] | 141 | 155 | 148 | 0
[9 empty] | 133 | 144 | 138.5 | 0
[9 empty] | 134 | 143 | 138.5 | 0
[9 empty] | 126 | 140 | 133 | 0
[9 empty] | 126 | 132 | 129 | 0
[9 empty] | 126 | 133 | 129.5 | 0
[9 empty] | 126 | 146 | 136 | 0
[9 empty] | 123 | 129 | 126 | 0
[9 empty] | 121 | 133 | 127 | 0
[9 empty] | 124 | 126 | 125 | 0
[9 empty] | 123 | 135 | 129 | 0
[9 empty] | 123 | 124 | 123.5 | 0
[9 empty] | 119 | 132 | 125.5 | 0
[9 empty] | 119 | 133 | 126 | 0
[9 empty] | 124 | 126 | 125 | 0
[9 empty] | 123 | 130 | 126.5 | 0
[9 empty] | 121 | 131 | 126 | 0
[9 empty] | 124 | 137 | 130.5 | 0
[9 empty] | 121 | 138 | 129.5 | 0
[9 empty] | 123 | 136 | 129.5 | 0
[9 empty] | 128 | 135 | 131.5 | 0
[9 empty] | 147 | 138 | 142.5 | 0
[9 empty] | 135 | 138 | 136.5 | 0
[9 empty] | 143 | 148 | 145.5 | 0
[9 empty] | 142 | 151 | 146.5 | 0
[9 empty] | 140 | 148 | 144 | 0
[9 empty] | 130 | 136 | 133 | 0
[9 empty] | 126 | 137 | 131.5 | 0
[9 empty] | 123 | 137 | 130 | 0
[9 empty] | 125 | 138 | 131.5 | 0
[9 empty] | 119 | 134 | 126.5 | 0
[9 empty] | 126 | 124 | 125 | 0
[9 empty] | 115 | 130 | 122.5 | 0
[9 empty] | 116 | 124 | 120 | 0
[9 empty] | 119 | 129 | 124 | 0
[9 empty] | 116 | 124 | 120 | 0
[9 empty] | 116 | 124 | 120 | 0
[9 empty] | 113 | 123 | 118 | 0
[9 empty] | 115 | 125 | 120 | 0
[9 empty] | 118 | 119 | 118.5 | 0
[9 empty] | 112 | 119 | 115.5 | 0
[9 empty] | 122 | 117 | 119.5 | 0
[9 empty] | 111 | 119 | 115 | 0
[9 empty] | 113 | 125 | 119 | 0
[9 empty] | 119 | 130 | 124.5 | 0
[9 empty] | 123 | 129 | 126 | 0
[9 empty] | 120 | 132 | 126 | 0
[9 empty] | 120 | 129 | 124.5 | 0
[9 empty] | 130 | 127 | 128.5 | 0
[9 empty] | 123 | 144 | 133.5 | 0
[9 empty] | 119 | 133 | 126 | 0
[9 empty] | 119 | 130 | 124.5 | 0
[9 empty] | 123 | 132 | 127.5 | 0
[9 empty] | 124 | 144 | 134 | 0
[9 empty] | 130 | 143 | 136.5 | 0
[9 empty] | 129 | 142 | 135.5 | 0
[9 empty] | 137 | 136 | 136.5 | 0
[9 empty] | 128 | 147 | 137.5 | 0
[9 empty] | 130 | 142 | 136 | 0
[9 empty] | 166 | 157 | 161.5 | 0
[9 empty] | 141 | 142 | 141.5 | 0
[9 empty] | 135 | 142 | 138.5 | 0
[9 empty] | 132 | 144 | 138 | 0
[9 empty] | 131 | 138 | 134.5 | 0
[9 empty] | 132 | 135 | 133.5 | 0
[9 empty] | 130 | 136 | 133 | 0
[9 empty] | 131 | 126 | 128.5 | 0
[9 empty] | 123 | 129 | 126 | 0
[9 empty] | 125 | 131 | 128 | 0
[9 empty] | 115 | 123 | 119 | 0
[9 empty] | 111 | 129 | 120 | 0
[9 empty] | 113 | 124 | 118.5 | 0
[9 empty] | 111 | 118 | 114.5 | 0
[9 empty] | 116 | 121 | 118.5 | 0
[9 empty] | 104 | 127 | 115.5 | 0
[9 empty] | 114 | 115 | 114.5 | 0
[9 empty] | 111 | 121 | 116 | 0
[9 empty] | 113 | 119 | 116 | 0
[9 empty] | 111 | 118 | 114.5 | 0
[9 empty] | 115 | 122 | 118.5 | 0
[9 empty] | 113 | 124 | 118.5 | 0
[9 empty] | 112 | 132 | 122 | 0
[9 empty] | 110 | 118 | 114 | 0
[9 empty] | 123 | 122 | 122.5 | 0
[9 empty] | 110 | 121 | 115.5 | 0
[9 empty] | 107 | 122 | 114.5 | 0
[9 empty] | 108 | 125 | 116.5 | 0
[9 empty] | 112 | 118 | 115 | 0
[9 empty] | 109 | 116 | 112.5 | 0
[9 empty] | 104 | 113 | 108.5 | 0
[9 empty] | 108 | 113 | 110.5 | 0
[9 empty] | 105 | 115 | 110 | 0
[9 empty] | 106 | 117 | 111.5 | 0
[9 empty] | 111 | 120 | 115.5 | 0
[9 empty] | 108 | 120 | 114 | 0
[9 empty] | 116 | 115 | 115.5 | 0
[9 empty] | 127 | 122 | 124.5 | 0
[9 empty] | 111 | 123 | 117 | 0
[9 empty] | 110 | 118 | 114 | 0
[9 empty] | 113 | 122 | 117.5 | 0
[9 empty] | 109 | 126 | 117.5 | 0
[9 empty] | 115 | 121 | 118 | 0
[9 empty] | 111 | 121 | 116 | 0
[9 empty] | 108 | 123 | 115.5 | 0
[9 empty] | 107 | 118 | 112.5 | 0
[9 empty] | 107 | 122 | 114.5 | 0
[9 empty] | 107 | 115 | 111 | 0
[9 empty] | 106 | 116 | 111 | 0
[9 empty] | 106 | 118 | 112 | 0
[9 empty] | 108 | 115 | 111.5 | 0
[9 empty] | 110 | 151 | 130.5 | 0
[9 empty] | 107 | 119 | 113 | 0
[9 empty] | 115 | 120 | 117.5 | 0
[9 empty] | 111 | 130 | 120.5 | 0
[9 empty] | 118 | 122 | 120 | 0
[9 empty] | 119 | 121 | 120 | 0
[9 empty] | 110 | 123 | 116.5 | 0
[9 empty] | 109 | 116 | 112.5 | 0
[9 empty] | 106 | 122 | 114 | 0
[9 empty] | 105 | 111 | 108 | 0
[9 empty] | 105 | 109 | 107 | 0
[9 empty] | 103 | 116 | 109.5 | 0
[9 empty] | 105 | 111 | 108 | 0
[9 empty] | 105 | 109 | 107 | 0
[9 empty] | 100 | 113 | 106.5 | 0
[9 empty] | 102 | 109 | 105.5 | 0
[9 empty] | 99 | 112 | 105.5 | 0
[9 empty] | 101 | 105 | 103 | 0
[9 empty] | 106 | 108 | 107 | 0
[9 empty] | 98 | 112 | 105 | 0
[9 empty] | 103 | 109 | 106 | 0
[9 empty] | 103 | 114 | 108.5 | 0
[9 empty] | 103 | 113 | 108 | 0
[9 empty] | 110 | 111 | 110.5 | 0
[9 empty] | 103 | 112 | 107.5 | 0
[9 empty] | 107 | 112 | 109.5 | 0
[9 empty] | 104 | 115 | 109.5 | 0
[9 empty] | 101 | 111 | 106 | 0
[9 empty] | 103 | 112 | 107.5 | 0
[9 empty] | 111 | 110 | 110.5 | 0
[9 empty] | 111 | 122 | 116.5 | 0
[9 empty] | 113 | 119 | 116 | 0
[9 empty] | 111 | 120 | 115.5 | 0
[9 empty] | 114 | 128 | 121 | 0
[9 empty] | 110 | 125 | 117.5 | 0
[9 empty] | 111 | 123 | 117 | 0
[9 empty] | 114 | 121 | 117.5 | 0
[9 empty] | 114 | 127 | 120.5 | 0
[9 empty] | 116 | 130 | 123 | 0
[9 empty] | 120 | 127 | 123.5 | 0
[9 empty] | 120 | 125 | 122.5 | 0
[9 empty] | 124 | 133 | 128.5 | 0
[9 empty] | 122 | 129 | 125.5 | 0
[9 empty] | 129 | 137 | 133 | 0
[9 empty] | 130 | 132 | 131 | 0
[9 empty] | 136 | 137 | 136.5 | 0
[9 empty] | 123 | 134 | 128.5 | 0
[9 empty] | 127 | 135 | 131 | 0
[9 empty] | 131 | 138 | 134.5 | 0
[9 empty] | 132 | 141 | 136.5 | 0
[9 empty] | 128 | 136 | 132 | 0
[9 empty] | 126 | 135 | 130.5 | 0
[9 empty] | 127 | 131 | 129 | 0
[9 empty] | 124 | 140 | 132 | 0
[9 empty] | 124 | 141 | 132.5 | 0
[9 empty] | 128 | 147 | 137.5 | 0
[9 empty] | 130 | 141 | 135.5 | 0
[9 empty] | 139 | 142 | 140.5 | 0
[9 empty] | 130 | 140 | 135 | 0
[9 empty] | 137 | 143 | 140 | 0
[9 empty] | 138 | 144 | 141 | 0
[9 empty] | 136 | 148 | 142 | 0
[9 empty] | 137 | 149 | 143 | 0
[9 empty] | 136 | 146 | 141 | 0
[9 empty] | 138 | 144 | 141 | 0
[9 empty] | 139 | 150 | 144.5 | 0
[9 empty] | 142 | 150 | 146 | 0
[9 empty] | 146 | 159 | 152.5 | 0
[9 empty] | 154 | 165 | 159.5 | 0
[9 empty] | 167 | 180 | 173.5 | 0
[9 empty] | 425 | 173 | 173 | 1
[9 empty] | 161 | 182 | 171.5 | 0
[9 empty] | 163 | 178 | 170.5 | 0
[9 empty] | 161 | 179 | 170 | 0
[9 empty] | 430 | 176 | 176 | 1
[9 empty] | 173 | 169 | 171 | 0
[9 empty] | 166 | 174 | 170 | 0
[9 empty] | 170 | 178 | 174 | 0
[9 empty] | 175 | 175 | 175 | 0
[9 empty] | 163 | 170 | 166.5 | 0
[9 empty] | 162 | 169 | 165.5 | 0
[9 empty] | 154 | 159 | 156.5 | 0
[9 empty] | 155 | 163 | 159 | 0
[9 empty] | 154 | 173 | 163.5 | 0
[9 empty] | 156 | 178 | 167 | 0
[9 empty] | 155 | 162 | 158.5 | 0
[9 empty] | 151 | 167 | 159 | 0
[9 empty] | 159 | 164 | 161.5 | 0
[9 empty] | 159 | 173 | 166 | 0
[9 empty] | 158 | 167 | 162.5 | 0
[9 empty] | 196 | 160 | 178 | 0
[9 empty] | 158 | 170 | 164 | 0
[9 empty] | 155 | 171 | 163 | 0
[9 empty] | 151 | 166 | 158.5 | 0
[9 empty] | 150 | 158 | 154 | 0
[9 empty] | 148 | 161 | 154.5 | 0
[9 empty] | 159 | 151 | 155 | 0
[9 empty] | 146 | 152 | 149 | 0
[9 empty] | 147 | 159 | 153 | 0
[9 empty] | 147 | 163 | 155 | 0
[9 empty] | 161 | 163 | 162 | 0
[9 empty] | 160 | 170 | 165 | 0
[9 empty] | 146 | 170 | 158 | 0
[9 empty] | 152 | 163 | 157.5 | 0
[9 empty] | 152 | 158 | 155 | 0
[9 empty] | 156 | 164 | 160 | 0
[9 empty] | 161 | 169 | 165 | 0
[9 empty] | 157 | 166 | 161.5 | 0
[9 empty] | 167 | 174 | 170.5 | 0
[9 empty] | 169 | 175 | 172 | 0
[9 empty] | 164 | 187 | 175.5 | 0
[9 empty] | 166 | 179 | 172.5 | 0
[9 empty] | 170 | 178 | 174 | 0
[9 empty] | 169 | 182 | 175.5 | 0
[9 empty] | 175 | 179 | 177 | 0
[9 empty] | 175 | 182 | 178.5 | 0
[9 empty] | 167 | 179 | 173 | 0
[9 empty] | 171 | 168 | 169.5 | 0
[9 empty] | 160 | 168 | 164 | 0
[9 empty] | 160 | 171 | 165.5 | 0
[9 empty] | 163 | 172 | 167.5 | 0
[9 empty] | 158 | 183 | 170.5 | 0
[9 empty] | 156 | 181 | 168.5 | 0
[9 empty] | 157 | 185 | 171 | 0
[9 empty] | 164 | 173 | 168.5 | 0
[9 empty] | 176 | 187 | 181.5 | 0
[9 empty] | 169 | 185 | 177 | 0
[9 empty] | 171 | 184 | 177.5 | 0
[9 empty] | 175 | 187 | 181 | 0
[9 empty] | 188 | 182 | 185 | 0
[9 empty] | 176 | 183 | 179.5 | 0
[9 empty] | 178 | 181 | 179.5 | 0
[9 empty] | 172 | 188 | 180 | 0
[9 empty] | 183 | 197 | 190 | 0
[9 empty] | 174 | 184 | 179 | 0
[9 empty] | 181 | 191 | 186 | 0
[9 empty] | 177 | 188 | 182.5 | 0
[9 empty] | 181 | 188 | 184.5 | 0
[9 empty] | 184 | 189 | 186.5 | 0
[9 empty] | 185 | 193 | 189 | 0
[9 empty] | 181 | 209 | 195 | 0
[9 empty] | 179 | Nan | 179 | 1
[9 empty] | 181 | Nan | 181 | 1
[9 empty] | 180 | 186 | 183 | 0
[9 empty] | 174 | Nan | 174 | 1
[9 empty] | 172 | 183 | 177.5 | 0
[9 empty] | 180 | 186 | 183 | 0
[9 empty] | 182 | 184 | 183 | 0
[9 empty] | 183 | 187 | 185 | 0
[9 empty] | 175 | 191 | 183 | 0
[9 empty] | 177 | 181 | 179 | 0
[9 empty] | 175 | 187 | 181 | 0
[9 empty] | 177 | 184 | 180.5 | 0
[9 empty] | 178 | 188 | 183 | 0
[9 empty] | 171 | 192 | 181.5 | 0
[9 empty] | 176 | 210 | 193 | 0
[9 empty] | 249 | 192 | 220.5 | 0
[9 empty] | 179 | 197 | 188 | 0
[9 empty] | 185 | Nan | 185 | 1
[9 empty] | 174 | Nan | 174 | 1
[9 empty] | 185 | 191 | 188 | 0
[9 empty] | 179 | 199 | 189 | 0
[9 empty] | 184 | 191 | 187.5 | 0
[9 empty] | 186 | 208 | 197 | 0
[9 empty] | 195 | 197 | 196 | 0
[9 empty] | 189 | 206 | 197.5 | 0
[9 empty] | 198 | 205 | 201.5 | 0
[9 empty] | 220 | 237 | 228.5 | 0
[9 empty] | 207 | 268 | 207 | 1
[9 empty] | 199 | 207 | 203 | 0
[9 empty] | 206 | 208 | 207 | 0
[9 empty] | 188 | 203 | 195.5 | 0
[9 empty] | 194 | 204 | 199 | 0
[9 empty] | 198 | 209 | 203.5 | 0
[9 empty] | 197 | 213 | 205 | 0
[9 empty] | 210 | 218 | 214 | 0
[9 empty] | 198 | 216 | 207 | 0
[9 empty] | 194 | 210 | 202 | 0
[9 empty] | 197 | 210 | 203.5 | 0
[9 empty] | 201 | 205 | 203 | 0
[9 empty] | 202 | 217 | 209.5 | 0
[9 empty] | 202 | 217 | 209.5 | 0
[9 empty] | 204 | 224 | 214 | 0
[9 empty] | 204 | 213 | 208.5 | 0
[9 empty] | 204 | 212 | 208 | 0
[9 empty] | 194 | 208 | 201 | 0
[9 empty] | 200 | 207 | 203.5 | 0
[9 empty] | 199 | 209 | 204 | 0
[9 empty] | 197 | 212 | 204.5 | 0
[9 empty] | 202 | 236 | 219 | 0
[9 empty] | 195 | 212 | 203.5 | 0
[9 empty] | 195 | 207 | 201 | 0
[9 empty] | 204 | 212 | 208 | 0
[9 empty] | 210 | 210 | 210 | 0
[9 empty] | 208 | 213 | 210.5 | 0
[9 empty] | 211 | 228 | 219.5 | 0
[9 empty] | 203 | 216 | 209.5 | 0
[9 empty] | 204 | 213 | 208.5 | 0
[9 empty] | 203 | 212 | 207.5 | 0
[9 empty] | 218 | 202 | 210 | 0
[9 empty] | 195 | 209 | 202 | 0
[9 empty] | 195 | 203 | 199 | 0
[9 empty] | 195 | 211 | 203 | 0
[9 empty] | 219 | 228 | 223.5 | 0
[9 empty] | 240 | 252 | 246 | 0
[9 empty] | 252 | 245 | 248.5 | 0
[9 empty] | 244 | 234 | 239 | 0
[9 empty] | 215 | 219 | 217 | 0
[9 empty] | 210 | 224 | 217 | 0
[9 empty] | 213 | 220 | 216.5 | 0
[9 empty] | 209 | 222 | 215.5 | 0
[9 empty] | 212 | 225 | 218.5 | 0
[9 empty] | 211 | 253 | 232 | 0
[9 empty] | 218 | 227 | 222.5 | 0
[9 empty] | 213 | 222 | 217.5 | 0
[9 empty] | 211 | 225 | 218 | 0
[9 empty] | 219 | 225 | 222 | 0
[9 empty] | 221 | 223 | 222 | 0
[9 empty] | 227 | 224 | 225.5 | 0
[9 empty] | 217 | 232 | 224.5 | 0
[9 empty] | 230 | 239 | 234.5 | 0
[9 empty] | 217 | 247 | 232 | 0
[9 empty] | 223 | 229 | 226 | 0
[9 empty] | 228 | 228 | 228 | 0
[9 empty] | 226 | 240 | 233 | 0
[9 empty] | 235 | 248 | 241.5 | 0
[9 empty] | 230 | 232 | 231 | 0
[9 empty] | 228 | 235 | 231.5 | 0
[9 empty] | 235 | 240 | 237.5 | 0
[9 empty] | 220 | 230 | 225 | 0
[9 empty] | 230 | 238 | 234 | 0
[9 empty] | 227 | 240 | 233.5 | 0
[9 empty] | 235 | 244 | 239.5 | 0
[9 empty] | 234 | 254 | 244 | 0
[9 empty] | 238 | 269 | 253.5 | 0
[9 empty] | 241 | 256 | 248.5 | 0
[9 empty] | 246 | 274 | 260 | 0
[9 empty] | 260 | 272 | 266 | 0
[9 empty] | 272 | 284 | 278 | 0
[9 empty] | 266 | 273 | 269.5 | 0
[9 empty] | 260 | 271 | 265.5 | 0
[9 empty] | 257 | 260 | 258.5 | 0
[9 empty] | 280 | 276 | 278 | 0
[9 empty] | 239 | 260 | 249.5 | 0
[9 empty] | 242 | 259 | 250.5 | 0
[9 empty] | 264 | 253 | 258.5 | 0
[9 empty] | 251 | 292 | 271.5 | 0
[9 empty] | 254 | 252 | 253 | 0
[9 empty] | 258 | 263 | 260.5 | 0
[9 empty] | 256 | 266 | 261 | 0
[9 empty] | 266 | 270 | 268 | 0
[9 empty] | 259 | 272 | 265.5 | 0
[9 empty] | 265 | 281 | 273 | 0
[9 empty] | 266 | 277 | 271.5 | 0
[9 empty] | 606 | 280 | 280 | 1
[9 empty] | 283 | 264 | 273.5 | 0
[9 empty] | 258 | 270 | 264 | 0
[9 empty] | 269 | 268 | 268.5 | 0
[9 empty] | 263 | 273 | 268 | 0
[9 empty] | 268 | 277 | 272.5 | 0
[9 empty] | 262 | 280 | 271 | 0
[9 empty] | 296 | 281 | 288.5 | 0
[9 empty] | 272 | 282 | 277 | 0
[9 empty] | 446 | 286 | 286 | 1
[9 empty] | 287 | 284 | 285.5 | 0
[9 empty] | 338 | 289 | 313.5 | 0
[9 empty] | 289 | 289 | 289 | 0
[9 empty] | 293 | 334 | 313.5 | 0
[9 empty] | 316 | 317 | 316.5 | 0
[9 empty] | 318 | 315 | 316.5 | 0
[9 empty] | 303 | 302 | 302.5 | 0
[9 empty] | 298 | 319 | 308.5 | 0
[9 empty] | 317 | 318 | 317.5 | 0
[9 empty] | 330 | 329 | 329.5 | 0
[9 empty] | 318 | 341 | 329.5 | 0
[9 empty] | 317 | 317 | 317 | 0
[9 empty] | 320 | 321 | 320.5 | 0
[9 empty] | 320 | 325 | 322.5 | 0
[9 empty] | 320 | 322 | 321 | 0
[9 empty] | 538 | 325 | 325 | 1
[9 empty] | 316 | 347 | 331.5 | 0
[9 empty] | 385 | 338 | 361.5 | 0
[9 empty] | 331 | 346 | 338.5 | 0
[9 empty] | 330 | 361 | 345.5 | 0
[9 empty] | 331 | 344 | 337.5 | 0
[9 empty] | 352 | 344 | 348 | 0
[9 empty] | 342 | 333 | 337.5 | 0
[9 empty] | 315 | 322 | 318.5 | 0
[9 empty] | 304 | 317 | 310.5 | 0
[9 empty] | 312 | 316 | 314 | 0
[9 empty] | 427 | 310 | 310 | 1
[9 empty] | 290 | 291 | 290.5 | 0
[9 empty] | 325 | 286 | 305.5 | 0
[9 empty] | 282 | 281 | 281.5 | 0
[9 empty] | 905 | 287 | 287 | 1
[9 empty] | 290 | 292 | 291 | 0
[9 empty] | 284 | 287 | 285.5 | 0
[9 empty] | 287 | 294 | 290.5 | 0
[9 empty] | 551 | 300 | 300 | 1
[9 empty] | 414 | 304 | 304 | 1
[9 empty] | 295 | 297 | 296 | 0
[9 empty] | 292 | 307 | 299.5 | 0
[9 empty] | 285 | 299 | 292 | 0
[9 empty] | 288 | 292 | 290 | 0
[9 empty] | 295 | 293 | 294 | 0
[9 empty] | 656 | 288 | 288 | 1
[9 empty] | 281 | 286 | 283.5 | 0
[9 empty] | 283 | 293 | 288 | 0
[9 empty] | 391 | 293 | 293 | 1
[9 empty] | 286 | 296 | 291 | 0
[9 empty] | 281 | 285 | 283 | 0
[9 empty] | 279 | 287 | 283 | 0
[9 empty] | 289 | 289 | 289 | 0
[9 empty] | 307 | 304 | 305.5 | 0
[9 empty] | 290 | 302 | 296 | 0
[9 empty] | 694 | 297 | 297 | 1
[9 empty] | 330 | 295 | 312.5 | 0
[9 empty] | 308 | 299 | 303.5 | 0
[9 empty] | 296 | 323 | 309.5 | 0
[9 empty] | 298 | 302 | 300 | 0
[9 empty] | 376 | 313 | 313 | 1
[9 empty] | 353 | 314 | 333.5 | 0
[9 empty] | 631 | 312 | 312 | 1
[9 empty] | 300 | 326 | 313 | 0
[9 empty] | 302 | 307 | 304.5 | 0
[9 empty] | 307 | 309 | 308 | 0
[9 empty] | 302 | 311 | 306.5 | 0
[9 empty] | 302 | 320 | 311 | 0
[9 empty] | 310 | 316 | 313 | 0
[9 empty] | 305 | 323 | 314 | 0
[9 empty] | 312 | 318 | 315 | 0
[9 empty] | 328 | 333 | 330.5 | 0
[9 empty] | 534 | 341 | 341 | 1
[9 empty] | 331 | 363 | 347 | 0
[9 empty] | 315 | 327 | 321 | 0
[9 empty] | 321 | 325 | 323 | 0
[9 empty] | 313 | 364 | 338.5 | 0
[9 empty] | 315 | 327 | 321 | 0
[9 empty] | 322 | 320 | 321 | 0
[9 empty] | 315 | 322 | 318.5 | 0
[9 empty] | 319 | 321 | 320 | 0
[9 empty] | 309 | 322 | 315.5 | 0
[9 empty] | 347 | 323 | 335 | 0
[9 empty] | 322 | 325 | 323.5 | 0
[9 empty] | 320 | 331 | 325.5 | 0
[9 empty] | 331 | 345 | 338 | 0
[9 empty] | 336 | 339 | 337.5 | 0
[9 empty] | 343 | 362 | 352.5 | 0
[9 empty] | 349 | 340 | 344.5 | 0
[9 empty] | 329 | 341 | 335 | 0
[9 empty] | 323 | 334 | 328.5 | 0
[9 empty] | 313 | 320 | 316.5 | 0
[9 empty] | 384 | 316 | 316 | 1
[9 empty] | 310 | 325 | 317.5 | 0
[9 empty] | 330 | 314 | 322 | 0
[9 empty] | 317 | 329 | 323 | 0
[9 empty] | 320 | 323 | 321.5 | 0
[9 empty] | 318 | 329 | 323.5 | 0
[9 empty] | 329 | 333 | 331 | 0
[9 empty] | 328 | 339 | 333.5 | 0
[9 empty] | 322 | 337 | 329.5 | 0
[9 empty] | 317 | 315 | 316 | 0
[9 empty] | 305 | 328 | 316.5 | 0
[9 empty] | 331 | 325 | 328 | 0
[9 empty] | 293 | 308 | 300.5 | 0
[9 empty] | 318 | 317 | 317.5 | 0
[9 empty] | 299 | 310 | 304.5 | 0
[9 empty] | 298 | 314 | 306 | 0
[9 empty] | 292 | 457 | 292 | 1
[9 empty] | 284 | 305 | 294.5 | 0
[9 empty] | 289 | 302 | 295.5 | 0
[9 empty] | 293 | 294 | 293.5 | 0
[9 empty] | 298 | 318 | 308 | 0
[9 empty] | 296 | 302 | 299 | 0
[9 empty] | 293 | 295 | 294 | 0
[9 empty] | 294 | 295 | 294.5 | 0
[9 empty] | 304 | 303 | 303.5 | 0
[9 empty] | 295 | 295 | 295 | 0
[9 empty] | 297 | 293 | 295 | 0
[9 empty] | 291 | 303 | 297 | 0
[9 empty] | 300 | 310 | 305 | 0
[9 empty] | 291 | 299 | 295 | 0
[9 empty] | 297 | 303 | 300 | 0
[9 empty] | 299 | 296 | 297.5 | 0
[9 empty] | 290 | 299 | 294.5 | 0
[9 empty] | 291 | 301 | 296 | 0
[9 empty] | 294 | 307 | 300.5 | 0
[9 empty] | 293 | 301 | 297 | 0
[9 empty] | 299 | 303 | 301 | 0
[9 empty] | 307 | 305 | 306 | 0
[9 empty] | 305 | 310 | 307.5 | 0
[9 empty] | 305 | 307 | 306 | 0
[9 empty] | 297 | 312 | 304.5 | 0
[9 empty] | 292 | 297 | 294.5 | 0
[9 empty] | 295 | 290 | 292.5 | 0
[9 empty] | 277 | 288 | 282.5 | 0
[9 empty] | 287 | 288 | 287.5 | 0
[9 empty] | 288 | 297 | 292.5 | 0
[9 empty] | 344 | 292 | 318 | 0
[9 empty] | 285 | 289 | 287 | 0
[9 empty] | 286 | 291 | 288.5 | 0
[9 empty] | 282 | 283 | 282.5 | 0
[9 empty] | 275 | 294 | 284.5 | 0
[9 empty] | 268 | 280 | 274 | 0
[9 empty] | 278 | 283 | 280.5 | 0
[9 empty] | 273 | 285 | 279 | 0
[9 empty] | 277 | 286 | 281.5 | 0
[9 empty] | 282 | 293 | 287.5 | 0
[9 empty] | 272 | 279 | 275.5 | 0
[9 empty] | 268 | 291 | 279.5 | 0
[9 empty] | 271 | 291 | 281 | 0
[9 empty] | 273 | 286 | 279.5 | 0
[9 empty] | 275 | 285 | 280 | 0
[9 empty] | 283 | 290 | 286.5 | 0
[9 empty] | 268 | 274 | 271 | 0
[9 empty] | 256 | 273 | 264.5 | 0
[9 empty] | 266 | 271 | 268.5 | 0
[9 empty] | 432 | 277 | 277 | 1
[9 empty] | 273 | 274 | 273.5 | 0
[9 empty] | 275 | 278 | 276.5 | 0
[9 empty] | 273 | 280 | 276.5 | 0
[9 empty] | 275 | 286 | 280.5 | 0
[9 empty] | 272 | 280 | 276 | 0
[9 empty] | 276 | 285 | 280.5 | 0
[9 empty] | 273 | 288 | 280.5 | 0
[9 empty] | 279 | 285 | 282 | 0
[9 empty] | 281 | 289 | 285 | 0
[9 empty] | 284 | 291 | 287.5 | 0
[9 empty] | 287 | 301 | 294 | 0
[9 empty] | 293 | 296 | 294.5 | 0
[9 empty] | 286 | 289 | 287.5 | 0
[9 empty] | 285 | 296 | 290.5 | 0
[9 empty] | 288 | 300 | 294 | 0
[9 empty] | 292 | 291 | 291.5 | 0
[9 empty] | 285 | 293 | 289 | 0
[9 empty] | 284 | 309 | 296.5 | 0
[9 empty] | 283 | 289 | 286 | 0
[9 empty] | 290 | 294 | 292 | 0
[9 empty] | 304 | 291 | 297.5 | 0
[9 empty] | 278 | 291 | 284.5 | 0
[9 empty] | 279 | 288 | 283.5 | 0
[9 empty] | 279 | 283 | 281 | 0
[9 empty] | 272 | 287 | 279.5 | 0
[9 empty] | 275 | 288 | 281.5 | 0
[9 empty] | 281 | 287 | 284 | 0
[9 empty] | 286 | 291 | 288.5 | 0
[9 empty] | 285 | 296 | 290.5 | 0
[9 empty] | 289 | 297 | 293 | 0
[9 empty] | 283 | 288 | 285.5 | 0
[9 empty] | 287 | 300 | 293.5 | 0
[9 empty] | 288 | 289 | 288.5 | 0
[9 empty] | 286 | 294 | 290 | 0
[9 empty] | 292 | 306 | 299 | 0
[9 empty] | 310 | 299 | 304.5 | 0
[9 empty] | 292 | 311 | 301.5 | 0
[9 empty] | 296 | 297 | 296.5 | 0
[9 empty] | 287 | 305 | 296 | 0
[9 empty] | 282 | 297 | 289.5 | 0
[9 empty] | 291 | 292 | 291.5 | 0
[9 empty] | 296 | 303 | 299.5 | 0
[9 empty] | 280 | 293 | 286.5 | 0
[9 empty] | 283 | 312 | 297.5 | 0
[9 empty] | 284 | 288 | 286 | 0
[9 empty] | 276 | 287 | 281.5 | 0
[9 empty] | 279 | 298 | 288.5 | 0
[9 empty] | 275 | 287 | 281 | 0
[9 empty] | 293 | 289 | 291 | 0
[9 empty] | 268 | 285 | 276.5 | 0
[9 empty] | 273 | 277 | 275 | 0
[9 empty] | 272 | 281 | 276.5 | 0
[9 empty] | 264 | 280 | 272 | 0
[9 empty] | 265 | 288 | 276.5 | 0
[9 empty] | 262 | 271 | 266.5 | 0
[9 empty] | 274 | 275 | 274.5 | 0
[9 empty] | 266 | 275 | 270.5 | 0
[9 empty] | 283 | 284 | 283.5 | 0
[9 empty] | 275 | 277 | 276 | 0
[9 empty] | 277 | 283 | 280 | 0
[9 empty] | 275 | 285 | 280 | 0
[9 empty] | 278 | 283 | 280.5 | 0
[9 empty] | 280 | 284 | 282 | 0
[9 empty] | 277 | 291 | 284 | 0
[9 empty] | 276 | 283 | 279.5 | 0
[9 empty] | 281 | 285 | 283 | 0
[9 empty] | 288 | 305 | 296.5 | 0
[9 empty] | 275 | 283 | 279 | 0
[9 empty] | 279 | 286 | 282.5 | 0
[9 empty] | 295 | 284 | 289.5 | 0
[9 empty] | 273 | 277 | 275 | 0
[9 empty] | 271 | 274 | 272.5 | 0
[9 empty] | 280 | 284 | 282 | 0
[9 empty] | 274 | 282 | 278 | 0
[9 empty] | 274 | 279 | 276.5 | 0
[9 empty] | 267 | 281 | 274 | 0
[9 empty] | 273 | 275 | 274 | 0
[9 empty] | 266 | 269 | 267.5 | 0
[9 empty] | 267 | 268 | 267.5 | 0
[9 empty] | 265 | 271 | 268 | 0
[9 empty] | 257 | 275 | 266 | 0
[9 empty] | 260 | 266 | 263 | 0
[9 empty] | 288 | 273 | 280.5 | 0
[9 empty] | 270 | 273 | 271.5 | 0
[9 empty] | 266 | 274 | 270 | 0
[9 empty] | 266 | 272 | 269 | 0
[9 empty] | 269 | 275 | 272 | 0
[9 empty] | 268 | 274 | 271 | 0
[9 empty] | 266 | 273 | 269.5 | 0
[9 empty] | 272 | 273 | 272.5 | 0
[9 empty] | 268 | 282 | 275 | 0
[9 empty] | 267 | 274 | 270.5 | 0
[9 empty] | 263 | 269 | 266 | 0
[9 empty] | 260 | 275 | 267.5 | 0
[9 empty] | 257 | 291 | 274 | 0
[9 empty] | 262 | 275 | 268.5 | 0
[9 empty] | 263 | 278 | 270.5 | 0
[9 empty] | 273 | 277 | 275 | 0
[9 empty] | 275 | 288 | 281.5 | 0
[9 empty] | 283 | 277 | 280 | 0
[9 empty] | 267 | 290 | 278.5 | 0
[9 empty] | 265 | 272 | 268.5 | 0
[9 empty] | 270 | 279 | 274.5 | 0
[9 empty] | 269 | 285 | 277 | 0
[9 empty] | 273 | 283 | 278 | 0
[9 empty] | 266 | 283 | 274.5 | 0
[9 empty] | 273 | 275 | 274 | 0
[9 empty] | 285 | 285 | 285 | 0
[9 empty] | 275 | 281 | 278 | 0
[9 empty] | 271 | 287 | 279 | 0
[9 empty] | 274 | 282 | 278 | 0
[9 empty] | 274 | 286 | 280 | 0
[9 empty] | 308 | 289 | 298.5 | 0
[9 empty] | 870 | 285 | 285 | 1
[9 empty] | 269 | 291 | 280 | 0
[9 empty] | 276 | 288 | 282 | 0
[9 empty] | 272 | 292 | 282 | 0
[9 empty] | 283 | 291 | 287 | 0
[9 empty] | 276 | 295 | 285.5 | 0
[9 empty] | 279 | 290 | 284.5 | 0
[9 empty] | 284 | 298 | 291 | 0
[9 empty] | 286 | 300 | 293 | 0
[9 empty] | 283 | 295 | 289 | 0
[9 empty] | 288 | 288 | 288 | 0
[9 empty] | 292 | 291 | 291.5 | 0
[9 empty] | 281 | 287 | 284 | 0
[9 empty] | 273 | 283 | 278 | 0
[9 empty] | 285 | 288 | 286.5 | 0
[9 empty] | 282 | 289 | 285.5 | 0
[9 empty] | 273 | 281 | 277 | 0
[9 empty] | 276 | 300 | 288 | 0
[9 empty] | 337 | 287 | 312 | 0
[9 empty] | 274 | 283 | 278.5 | 0
[9 empty] | 275 | 291 | 283 | 0
[9 empty] | 277 | 298 | 287.5 | 0
[9 empty] | 269 | 279 | 274 | 0
[9 empty] | 277 | 281 | 279 | 0
[9 empty] | 275 | 288 | 281.5 | 0
[9 empty] | 270 | 273 | 271.5 | 0
[9 empty] | 269 | 281 | 275 | 0
[9 empty] | 385 | 275 | 275 | 1
[9 empty] | 263 | 276 | 269.5 | 0
[9 empty] | 257 | 267 | 262 | 0
[9 empty] | 264 | 268 | 266 | 0
[9 empty] | 243 | 260 | 251.5 | 0
[9 empty] | 248 | 259 | 253.5 | 0
[9 empty] | 258 | 254 | 256 | 0
[9 empty] | 251 | 256 | 253.5 | 0
[9 empty] | 247 | 258 | 252.5 | 0
[9 empty] | 261 | 271 | 266 | 0
[9 empty] | 251 | 257 | 254 | 0
[9 empty] | 253 | 262 | 257.5 | 0
[9 empty] | 251 | 262 | 256.5 | 0
[9 empty] | 254 | 272 | 263 | 0
[9 empty] | 253 | 260 | 256.5 | 0
[9 empty] | 258 | 263 | 260.5 | 0
[9 empty] | 270 | 272 | 271 | 0
[9 empty] | 265 | 264 | 264.5 | 0
[9 empty] | 275 | 269 | 272 | 0
[9 empty] | 259 | 262 | 260.5 | 0
[9 empty] | 310 | 267 | 288.5 | 0
[9 empty] | 251 | 259 | 255 | 0
[9 empty] | 261 | 257 | 259 | 0
[9 empty] | 254 | 260 | 257 | 0
[9 empty] | 254 | 262 | 258 | 0
[9 empty] | 253 | 265 | 259 | 0
[9 empty] | 252 | 264 | 258 | 0
[9 empty] | 271 | 266 | 268.5 | 0
[9 empty] | 267 | 276 | 271.5 | 0
[9 empty] | 280 | 307 | 293.5 | 0
[9 empty] | 274 | 284 | 279 | 0
[9 empty] | 262 | 266 | 264 | 0
[9 empty] | 258 | 267 | 262.5 | 0
[9 empty] | 268 | 266 | 267 | 0
[9 empty] | 258 | 262 | 260 | 0
[9 empty] | 264 | 268 | 266 | 0
[9 empty] | 255 | 270 | 262.5 | 0
[9 empty] | 256 | 267 | 261.5 | 0
[9 empty] | 254 | 267 | 260.5 | 0
[9 empty] | 256 | 270 | 263 | 0
[9 empty] | 257 | 269 | 263 | 0
[9 empty] | 282 | 268 | 275 | 0
[9 empty] | 264 | 280 | 272 | 0
[9 empty] | 261 | 270 | 265.5 | 0
[9 empty] | 266 | 263 | 264.5 | 0
[9 empty] | 261 | 280 | 270.5 | 0
[9 empty] | 257 | 265 | 261 | 0
[9 empty] | 258 | 274 | 266 | 0
[9 empty] | 256 | 266 | 261 | 0
[9 empty] | 265 | 274 | 269.5 | 0
[9 empty] | 261 | 264 | 262.5 | 0
[9 empty] | 268 | 281 | 274.5 | 0
[9 empty] | 259 | 271 | 265 | 0
[9 empty] | 270 | 277 | 273.5 | 0
[9 empty] | 255 | 262 | 258.5 | 0
[9 empty] | 255 | 264 | 259.5 | 0
[9 empty] | 375 | 259 | 259 | 1
[9 empty] | 247 | 257 | 252 | 0
[9 empty] | 253 | 318 | 253 | 1
[9 empty] | 255 | 271 | 263 | 0
[9 empty] | 254 | 270 | 262 | 0
[9 empty] | 259 | 260 | 259.5 | 0
[9 empty] | 249 | 261 | 255 | 0
[9 empty] | 265 | 606 | 265 | 1
[9 empty] | 253 | 263 | 258 | 0
[9 empty] | 251 | 261 | 256 | 0
[9 empty] | 254 | 261 | 257.5 | 0
[9 empty] | 255 | 279 | 267 | 0
[9 empty] | 254 | 266 | 260 | 0
[9 empty] | 260 | 261 | 260.5 | 0
[9 empty] | 250 | 260 | 255 | 0
[9 empty] | 249 | 281 | 265 | 0
[9 empty] | 248 | 266 | 257 | 0
[9 empty] | 277 | 256 | 266.5 | 0
[9 empty] | 249 | 256 | 252.5 | 0
[9 empty] | 242 | 291 | 266.5 | 0
[9 empty] | 248 | 273 | 260.5 | 0
[9 empty] | 252 | 260 | 256 | 0
[9 empty] | 249 | 261 | 255 | 0
[9 empty] | 265 | 266 | 265.5 | 0
[9 empty] | 256 | 263 | 259.5 | 0
[9 empty] | 264 | 440 | 264 | 1
[9 empty] | 261 | 266 | 263.5 | 0
[9 empty] | 256 | 366 | 256 | 1
[9 empty] | 254 | 270 | 262 | 0
[9 empty] | 258 | 270 | 264 | 0
[9 empty] | 262 | 288 | 275 | 0
[9 empty] | 267 | 266 | 266.5 | 0
[9 empty] | 290 | 267 | 278.5 | 0
[9 empty] | 249 | 265 | 257 | 0
[9 empty] | 252 | 268 | 260 | 0
[9 empty] | 248 | 264 | 256 | 0
[9 empty] | 246 | 291 | 268.5 | 0
[9 empty] | 256 | 256 | 256 | 0
[9 empty] | 258 | 269 | 263.5 | 0
[9 empty] | 253 | 261 | 257 | 0
[9 empty] | 246 | 270 | 258 | 0
[9 empty] | 247 | 264 | 255.5 | 0
[9 empty] | 251 | 258 | 254.5 | 0
[9 empty] | 239 | 253 | 246 | 0
[9 empty] | 239 | 247 | 243 | 0
[9 empty] | 233 | 244 | 238.5 | 0
[9 empty] | 230 | 242 | 236 | 0
[9 empty] | 226 | 239 | 232.5 | 0
[9 empty] | 234 | 250 | 242 | 0
[9 empty] | 237 | 251 | 244 | 0
[9 empty] | 235 | 248 | 241.5 | 0
[9 empty] | 235 | 242 | 238.5 | 0
[9 empty] | 234 | 287 | 260.5 | 0
[9 empty] | 235 | 251 | 243 | 0
[9 empty] | 243 | 267 | 255 | 0
[9 empty] | 246 | 253 | 249.5 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 244 | 250 | 247 | 0
[9 empty] | 245 | 255 | 250 | 0
[9 empty] | 244 | 309 | 244 | 1
[9 empty] | 245 | 253 | 249 | 0
[9 empty] | 234 | 255 | 244.5 | 0
[9 empty] | 233 | 244 | 238.5 | 0
[9 empty] | 235 | 240 | 237.5 | 0
[9 empty] | 224 | 237 | 230.5 | 0
[9 empty] | 230 | 304 | 230 | 1
[9 empty] | 228 | 243 | 235.5 | 0
[9 empty] | 232 | 244 | 238 | 0
[9 empty] | 239 | 242 | 240.5 | 0
[9 empty] | 231 | 240 | 235.5 | 0
[9 empty] | 227 | 245 | 236 | 0
[9 empty] | 227 | 253 | 240 | 0
[9 empty] | 230 | 250 | 240 | 0
[9 empty] | 237 | 249 | 243 | 0
[9 empty] | 237 | 250 | 243.5 | 0
[9 empty] | 231 | 242 | 236.5 | 0
[9 empty] | 237 | 240 | 238.5 | 0
[9 empty] | 234 | 244 | 239 | 0
[9 empty] | 231 | 242 | 236.5 | 0
[9 empty] | 236 | 246 | 241 | 0
[9 empty] | 227 | 247 | 237 | 0
[9 empty] | 227 | 244 | 235.5 | 0
[9 empty] | 240 | 239 | 239.5 | 0
[9 empty] | 230 | 244 | 237 | 0
[9 empty] | 237 | 244 | 240.5 | 0
[9 empty] | 234 | 246 | 240 | 0
[9 empty] | 239 | 244 | 241.5 | 0
[9 empty] | 236 | 240 | 238 | 0
[9 empty] | 260 | 297 | 238 | 2
[9 empty] | 237 | 252 | 244.5 | 0
[9 empty] | 240 | 244 | 242 | 0
[9 empty] | 238 | 247 | 242.5 | 0
[9 empty] | 235 | 248 | 241.5 | 0
[9 empty] | 242 | 247 | 244.5 | 0
[9 empty] | 249 | 247 | 248 | 0
[9 empty] | 237 | 245 | 241 | 0
[9 empty] | 235 | 246 | 240.5 | 0
[9 empty] | 242 | 245 | 243.5 | 0
[9 empty] | 236 | 246 | 241 | 0
[9 empty] | 231 | 246 | 238.5 | 0
[9 empty] | 234 | 242 | 238 | 0
[9 empty] | 232 | 237 | 234.5 | 0
[9 empty] | 230 | 251 | 240.5 | 0
[9 empty] | 236 | 242 | 239 | 0
[9 empty] | 234 | 242 | 238 | 0
[9 empty] | 237 | 240 | 238.5 | 0
[9 empty] | 243 | 244 | 243.5 | 0
[9 empty] | 239 | 235 | 237 | 0
[9 empty] | 233 | 253 | 243 | 0
[9 empty] | 277 | 246 | 261.5 | 0
[9 empty] | 244 | 310 | 244 | 1
[9 empty] | 246 | 258 | 252 | 0
[9 empty] | 243 | 257 | 250 | 0
[9 empty] | 277 | 270 | 273.5 | 0
[9 empty] | 244 | 261 | 252.5 | 0
[9 empty] | 263 | 277 | 270 | 0
[9 empty] | 256 | 265 | 260.5 | 0
[9 empty] | 259 | 264 | 261.5 | 0
[9 empty] | 303 | 249 | 276 | 0
[9 empty] | 238 | 259 | 248.5 | 0
[9 empty] | 235 | 310 | 235 | 1
[9 empty] | 239 | 249 | 244 | 0
[9 empty] | 243 | 257 | 250 | 0
[9 empty] | 238 | 246 | 242 | 0
[9 empty] | 241 | 251 | 246 | 0
[9 empty] | 239 | 266 | 252.5 | 0
[9 empty] | 239 | 260 | 249.5 | 0
[9 empty] | 235 | 265 | 250 | 0
[9 empty] | 243 | 252 | 247.5 | 0
[9 empty] | 239 | 250 | 244.5 | 0
[9 empty] | 242 | 250 | 246 | 0
[9 empty] | 241 | 257 | 249 | 0
[9 empty] | 237 | 243 | 240 | 0
[9 empty] | 239 | 241 | 240 | 0
[9 empty] | 228 | 242 | 235 | 0
[9 empty] | 227 | 241 | 234 | 0
[9 empty] | 228 | 272 | 250 | 0
[9 empty] | 222 | 239 | 230.5 | 0
[9 empty] | 216 | 235 | 225.5 | 0
[9 empty] | 230 | 240 | 235 | 0
[9 empty] | 220 | 269 | 244.5 | 0
[9 empty] | 224 | 245 | 234.5 | 0
[9 empty] | 228 | 270 | 249 | 0
[9 empty] | 227 | 240 | 233.5 | 0
[9 empty] | 231 | 246 | 238.5 | 0
[9 empty] | 243 | 252 | 247.5 | 0
[9 empty] | 236 | 243 | 239.5 | 0
[9 empty] | 235 | 242 | 238.5 | 0
[9 empty] | 237 | 243 | 240 | 0
[9 empty] | 235 | 450 | 235 | 1
[9 empty] | 232 | 244 | 238 | 0
[9 empty] | 226 | 242 | 234 | 0
[9 empty] | 231 | 258 | 244.5 | 0
[9 empty] | 232 | 373 | 232 | 1
[9 empty] | 233 | 244 | 238.5 | 0
[9 empty] | 228 | 240 | 234 | 0
[9 empty] | 227 | 245 | 236 | 0
[9 empty] | 231 | 240 | 235.5 | 0
[9 empty] | 230 | 240 | 235 | 0
[9 empty] | 228 | 240 | 234 | 0
[9 empty] | 233 | 235 | 234 | 0
[9 empty] | 228 | 236 | 232 | 0
[9 empty] | 224 | 241 | 232.5 | 0
[9 empty] | 276 | 239 | 257.5 | 0
[9 empty] | 229 | 245 | 237 | 0
[9 empty] | 228 | 240 | 234 | 0
[9 empty] | 225 | 237 | 231 | 0
[9 empty] | 230 | 238 | 234 | 0
[9 empty] | 223 | 256 | 239.5 | 0
[9 empty] | 236 | 235 | 235.5 | 0
[9 empty] | 219 | 228 | 223.5 | 0
[9 empty] | 219 | 256 | 237.5 | 0
[9 empty] | 222 | 242 | 232 | 0
[9 empty] | 224 | 235 | 229.5 | 0
[9 empty] | 226 | 238 | 232 | 0
[9 empty] | 232 | 251 | 241.5 | 0
[9 empty] | 232 | 246 | 239 | 0
[9 empty] | 228 | 250 | 239 | 0
[9 empty] | 231 | 254 | 242.5 | 0
[9 empty] | 231 | 242 | 236.5 | 0
[9 empty] | 232 | 245 | 238.5 | 0
[9 empty] | 252 | 291 | 271.5 | 0
[9 empty] | 225 | 244 | 234.5 | 0
[9 empty] | 231 | 250 | 240.5 | 0
[9 empty] | 224 | 266 | 245 | 0
[9 empty] | 235 | 228 | 231.5 | 0
[9 empty] | 240 | 238 | 239 | 0
[9 empty] | 224 | 250 | 237 | 0
[9 empty] | 232 | 255 | 243.5 | 0
[9 empty] | 229 | 237 | 233 | 0
[9 empty] | 230 | 301 | 230 | 1
[9 empty] | 233 | 252 | 242.5 | 0
[9 empty] | 242 | 249 | 245.5 | 0
[9 empty] | 236 | 245 | 240.5 | 0
[9 empty] | 235 | 248 | 241.5 | 0
[9 empty] | 241 | 253 | 247 | 0
[9 empty] | 246 | 258 | 252 | 0
[9 empty] | 230 | 252 | 241 | 0
[9 empty] | 230 | 245 | 237.5 | 0
[9 empty] | 230 | 244 | 237 | 0
[9 empty] | 232 | 254 | 243 | 0
[9 empty] | 228 | 242 | 235 | 0
[9 empty] | 231 | 240 | 235.5 | 0
[9 empty] | 226 | 237 | 231.5 | 0
[9 empty] | 227 | 233 | 230 | 0
[9 empty] | 226 | 235 | 230.5 | 0
[9 empty] | 227 | 371 | 227 | 1
[9 empty] | 225 | 239 | 232 | 0
[9 empty] | 226 | 241 | 233.5 | 0
[9 empty] | 223 | 234 | 228.5 | 0
[9 empty] | 228 | 239 | 233.5 | 0
[9 empty] | 273 | 254 | 263.5 | 0
[9 empty] | 233 | 277 | 255 | 0
[9 empty] | 229 | 256 | 242.5 | 0
[9 empty] | 237 | 251 | 244 | 0
[9 empty] | 228 | 266 | 247 | 0
[9 empty] | 236 | 238 | 237 | 0
[9 empty] | 297 | 243 | 270 | 0
[9 empty] | 229 | 238 | 233.5 | 0
[9 empty] | 233 | 246 | 239.5 | 0
[9 empty] | 251 | 244 | 247.5 | 0
[9 empty] | 231 | 633 | 231 | 1
[9 empty] | 229 | 282 | 255.5 | 0
[9 empty] | 248 | 306 | 277 | 0
[9 empty] | 236 | 622 | 277 | 2
[9 empty] | 230 | 240 | 235 | 0
[9 empty] | 230 | 242 | 236 | 0
[9 empty] | 240 | 236 | 238 | 0
[9 empty] | 234 | 430 | 234 | 1
[9 empty] | 226 | 242 | 234 | 0
[9 empty] | 226 | 239 | 232.5 | 0
[9 empty] | 220 | 229 | 224.5 | 0
[9 empty] | 230 | 232 | 231 | 0
[9 empty] | 233 | 224 | 228.5 | 0
[9 empty] | 223 | 234 | 228.5 | 0
[9 empty] | 219 | 466 | 219 | 1
[9 empty] | 220 | 231 | 225.5 | 0
[9 empty] | 223 | 233 | 228 | 0
[9 empty] | 217 | 232 | 224.5 | 0
[9 empty] | 245 | 230 | 237.5 | 0
[9 empty] | 212 | 224 | 218 | 0
[9 empty] | 233 | 234 | 233.5 | 0
[9 empty] | 225 | 228 | 226.5 | 0
[9 empty] | 216 | 229 | 222.5 | 0
[9 empty] | 214 | 225 | 219.5 | 0
[9 empty] | 210 | 237 | 223.5 | 0
[9 empty] | 212 | 227 | 219.5 | 0
[9 empty] | 225 | 228 | 226.5 | 0
[9 empty] | 228 | 217 | 222.5 | 0
[9 empty] | 233 | 218 | 225.5 | 0
[9 empty] | 211 | 271 | 241 | 0
[9 empty] | 210 | 222 | 216 | 0
[9 empty] | 209 | 218 | 213.5 | 0
[9 empty] | 226 | 226 | 226 | 0
[9 empty] | 210 | 223 | 216.5 | 0
[9 empty] | 216 | 223 | 219.5 | 0
[9 empty] | 214 | 233 | 223.5 | 0
[9 empty] | 222 | 227 | 224.5 | 0
[9 empty] | 247 | 225 | 236 | 0
[9 empty] | 220 | 230 | 225 | 0
[9 empty] | 212 | 233 | 222.5 | 0
[9 empty] | 220 | 239 | 229.5 | 0
[9 empty] | 215 | 229 | 222 | 0
[9 empty] | 218 | 235 | 226.5 | 0
[9 empty] | 219 | 231 | 225 | 0
[9 empty] | 216 | 233 | 224.5 | 0
[9 empty] | 213 | 224 | 218.5 | 0
[9 empty] | 215 | 222 | 218.5 | 0
[9 empty] | 226 | 230 | 228 | 0
[9 empty] | 217 | 220 | 218.5 | 0
[9 empty] | 210 | 229 | 219.5 | 0
[9 empty] | 227 | 235 | 231 | 0
[9 empty] | 205 | 216 | 210.5 | 0
[9 empty] | 200 | 215 | 207.5 | 0
[9 empty] | 203 | 214 | 208.5 | 0
[9 empty] | 219 | 213 | 216 | 0
[9 empty] | 212 | 217 | 214.5 | 0
[9 empty] | 207 | 215 | 211 | 0
[9 empty] | 209 | 213 | 211 | 0
[9 empty] | 209 | 221 | 215 | 0
[9 empty] | 210 | 219 | 214.5 | 0
[9 empty] | 216 | 230 | 223 | 0
[9 empty] | 222 | 233 | 227.5 | 0
[9 empty] | 231 | 243 | 237 | 0
[9 empty] | 232 | 251 | 241.5 | 0
[9 empty] | 237 | 238 | 237.5 | 0
[9 empty] | 229 | 259 | 244 | 0
[9 empty] | 231 | 233 | 232 | 0
[9 empty] | 231 | 239 | 235 | 0
[9 empty] | 231 | 238 | 234.5 | 0
[9 empty] | 229 | 254 | 241.5 | 0
[9 empty] | 236 | 243 | 239.5 | 0
[9 empty] | 236 | 248 | 242 | 0
[9 empty] | 230 | 233 | 231.5 | 0
[9 empty] | 225 | 232 | 228.5 | 0
[9 empty] | 227 | 235 | 231 | 0
[9 empty] | 226 | 236 | 231 | 0
[9 empty] | 221 | 232 | 226.5 | 0
[9 empty] | 219 | 234 | 226.5 | 0
[9 empty] | 221 | 223 | 222 | 0
[9 empty] | 218 | 237 | 227.5 | 0
[9 empty] | 219 | 231 | 225 | 0
[9 empty] | 214 | 223 | 218.5 | 0
[9 empty] | 216 | 221 | 218.5 | 0
[9 empty] | 215 | 231 | 223 | 0
[9 empty] | 218 | 236 | 227 | 0
[9 empty] | 220 | 242 | 231 | 0
[9 empty] | 219 | 228 | 223.5 | 0
[9 empty] | 219 | 227 | 223 | 0
[9 empty] | 215 | 233 | 224 | 0
[9 empty] | 220 | 227 | 223.5 | 0
[9 empty] | 217 | 232 | 224.5 | 0
[9 empty] | 226 | 235 | 230.5 | 0
[9 empty] | 218 | 240 | 229 | 0
[9 empty] | 224 | 237 | 230.5 | 0
[9 empty] | 221 | 232 | 226.5 | 0
[9 empty] | 223 | 239 | 231 | 0
[9 empty] | 222 | 235 | 228.5 | 0
[9 empty] | 222 | 231 | 226.5 | 0
[9 empty] | 228 | 236 | 232 | 0
[9 empty] | 218 | 224 | 221 | 0
[9 empty] | 219 | 227 | 223 | 0
[9 empty] | 215 | 225 | 220 | 0
[9 empty] | 216 | 228 | 222 | 0
[9 empty] | 219 | 230 | 224.5 | 0
[9 empty] | 220 | 257 | 238.5 | 0
[9 empty] | 219 | 238 | 228.5 | 0
[9 empty] | 215 | 231 | 223 | 0
[9 empty] | 222 | 234 | 228 | 0
[9 empty] | 209 | 247 | 228 | 0
[9 empty] | 218 | 231 | 224.5 | 0
[9 empty] | 217 | 241 | 229 | 0
[9 empty] | 217 | 222 | 219.5 | 0
[9 empty] | 221 | 219 | 220 | 0
[9 empty] | 212 | 216 | 214 | 0
[9 empty] | 207 | 223 | 215 | 0
[9 empty] | 212 | 230 | 221 | 0
[9 empty] | 215 | 228 | 221.5 | 0
[9 empty] | 213 | 232 | 222.5 | 0
[9 empty] | 226 | 227 | 226.5 | 0
[9 empty] | 222 | 221 | 221.5 | 0
[9 empty] | 213 | 236 | 224.5 | 0
[9 empty] | 206 | 226 | 216 | 0
[9 empty] | 200 | 224 | 212 | 0
[9 empty] | 205 | 261 | 233 | 0
[9 empty] | 201 | 200 | 200.5 | 0
[9 empty] | 193 | 206 | 199.5 | 0
[9 empty] | 201 | 245 | 223 | 0
[9 empty] | 230 | 204 | 217 | 0
[9 empty] | 197 | 207 | 202 | 0
[9 empty] | Nan | 215 | 215 | 1
[9 empty] | 195 | 202 | 198.5 | 0
[9 empty] | 212 | 212 | 212 | 0
[9 empty] | 187 | 203 | 195 | 0
[9 empty] | 193 | 221 | 207 | 0
[9 empty] | 193 | 204 | 198.5 | 0
[9 empty] | 188 | Nan | 188 | 1
[9 empty] | 201 | 193 | 197 | 0
[9 empty] | 187 | 192 | 189.5 | 0
[9 empty] | 185 | 192 | 188.5 | 0
[9 empty] | 181 | 189 | 185 | 0
[9 empty] | 182 | 193 | 187.5 | 0
[9 empty] | 187 | 196 | 191.5 | 0
[9 empty] | 185 | 199 | 192 | 0
[9 empty] | 187 | 195 | 191 | 0
[9 empty] | 188 | 199 | 193.5 | 0
[9 empty] | 187 | 202 | 194.5 | 0
[9 empty] | 188 | 200 | 194 | 0
[9 empty] | 188 | 196 | 192 | 0
[9 empty] | 181 | 196 | 188.5 | 0
[9 empty] | 188 | 221 | 204.5 | 0
[9 empty] | 185 | 198 | 191.5 | 0
[9 empty] | 186 | Nan | 186 | 1
[9 empty] | 191 | 195 | 193 | 0
[9 empty] | 186 | 208 | 197 | 0
[9 empty] | Nan | 203 | 203 | 1
[9 empty] | 195 | 204 | 199.5 | 0
[9 empty] | 196 | 205 | 200.5 | 0
[9 empty] | 195 | 199 | 197 | 0
[9 empty] | 192 | 195 | 193.5 | 0
[9 empty] | 192 | 198 | 195 | 0
[9 empty] | 185 | 195 | 190 | 0
[9 empty] | 181 | 192 | 186.5 | 0
[9 empty] | 180 | 195 | 187.5 | 0
[9 empty] | 192 | 201 | 196.5 | 0
[9 empty] | 182 | 196 | 189 | 0
[9 empty] | 185 | 196 | 190.5 | 0
[9 empty] | 186 | 193 | 189.5 | 0
[9 empty] | 184 | 192 | 188 | 0
[9 empty] | 193 | Nan | 193 | 1
[9 empty] | 186 | Nan | 186 | 1
[9 empty] | 184 | 197 | 190.5 | 0
[9 empty] | 182 | 194 | 188 | 0
[9 empty] | 184 | 197 | 190.5 | 0
[9 empty] | 180 | 192 | 186 | 0
[9 empty] | 182 | 194 | 188 | 0
[9 empty] | 188 | 191 | 189.5 | 0
[9 empty] | 179 | Nan | 179 | 1
[9 empty] | 183 | 191 | 187 | 0
[9 empty] | 178 | 191 | 184.5 | 0
[9 empty] | 177 | 202 | 189.5 | 0
[9 empty] | 183 | 195 | 189 | 0
[9 empty] | 184 | 196 | 190 | 0
[9 empty] | 187 | 196 | 191.5 | 0
[9 empty] | 189 | 205 | 197 | 0
[9 empty] | 187 | 201 | 194 | 0
[9 empty] | 189 | 197 | 193 | 0
[9 empty] | 185 | 198 | 191.5 | 0
[9 empty] | 184 | 198 | 191 | 0
[9 empty] | 183 | 192 | 187.5 | 0
[9 empty] | 185 | 208 | 196.5 | 0
[9 empty] | 187 | 194 | 190.5 | 0
[9 empty] | 185 | 198 | 191.5 | 0
[9 empty] | 192 | 198 | 195 | 0
[9 empty] | 188 | 202 | 195 | 0
[9 empty] | 185 | 198 | 191.5 | 0
[9 empty] | 184 | 207 | 195.5 | 0
[9 empty] | 185 | 196 | 190.5 | 0
[9 empty] | 191 | 196 | 193.5 | 0
[9 empty] | 193 | 195 | 194 | 0
[9 empty] | 182 | 192 | 187 | 0
[9 empty] | 177 | 192 | 184.5 | 0
[9 empty] | 178 | 182 | 180 | 0
[9 empty] | 177 | 195 | 186 | 0
[9 empty] | 176 | 188 | 182 | 0
[9 empty] | 191 | 187 | 189 | 0
[9 empty] | 176 | 188 | 182 | 0
[9 empty] | 181 | 205 | 193 | 0
[9 empty] | 179 | 226 | 202.5 | 0
[9 empty] | 171 | 186 | 178.5 | 0
[9 empty] | 188 | 188 | 188 | 0
[9 empty] | 174 | Nan | 174 | 1
[9 empty] | 173 | 184 | 178.5 | 0
[9 empty] | 172 | 187 | 179.5 | 0
[9 empty] | 169 | 181 | 175 | 0
[9 empty] | 173 | 182 | 177.5 | 0
[9 empty] | 171 | 192 | 181.5 | 0
[9 empty] | 172 | 186 | 179 | 0
[9 empty] | 174 | 184 | 179 | 0
[9 empty] | 177 | 195 | 186 | 0
[9 empty] | 193 | 197 | 195 | 0
[9 empty] | 182 | 185 | 183.5 | 0
[9 empty] | 174 | 188 | 181 | 0
[9 empty] | 172 | 182 | 177 | 0
[9 empty] | 176 | 182 | 179 | 0
[9 empty] | 175 | 185 | 180 | 0
[9 empty] | 171 | 184 | 177.5 | 0
[9 empty] | 167 | 182 | 174.5 | 0
[9 empty] | 173 | 181 | 177 | 0
[9 empty] | 172 | 184 | 178 | 0
[9 empty] | 176 | 186 | 181 | 0
[9 empty] | 175 | 189 | 182 | 0
[9 empty] | 173 | 186 | 179.5 | 0
[9 empty] | 171 | 195 | 183 | 0
[9 empty] | 173 | 191 | 182 | 0
[9 empty] | 181 | Nan | 181 | 1
[9 empty] | 192 | 189 | 190.5 | 0
[9 empty] | 175 | 186 | 180.5 | 0
[9 empty] | 171 | 192 | 181.5 | 0
[9 empty] | 165 | 191 | 178 | 0
[9 empty] | 167 | 181 | 174 | 0
[9 empty] | 169 | 183 | 176 | 0
[9 empty] | 175 | 182 | 178.5 | 0
[9 empty] | 164 | 176 | 170 | 0
[9 empty] | 167 | 175 | 171 | 0
[9 empty] | 168 | 177 | 172.5 | 0
[9 empty] | 172 | 186 | 179 | 0
[9 empty] | 178 | 185 | 181.5 | 0
[9 empty] | 181 | 182 | 181.5 | 0
[9 empty] | 176 | 184 | 180 | 0
[9 empty] | 204 | 179 | 191.5 | 0
[9 empty] | 173 | 184 | 178.5 | 0
[9 empty] | 171 | 188 | 179.5 | 0
[9 empty] | 175 | 179 | 177 | 0
[9 empty] | 171 | 185 | 178 | 0
[9 empty] | 165 | Nan | 165 | 1
[9 empty] | 163 | 183 | 173 | 0
[9 empty] | 158 | 175 | 166.5 | 0
[9 empty] | 161 | 170 | 165.5 | 0
[9 empty] | 161 | 176 | 168.5 | 0
[9 empty] | 157 | 170 | 163.5 | 0
[9 empty] | 160 | 173 | 166.5 | 0
[9 empty] | 156 | 168 | 162 | 0
[9 empty] | 155 | 169 | 162 | 0
[9 empty] | 154 | 167 | 160.5 | 0
[9 empty] | 155 | 163 | 159 | 0
[9 empty] | 155 | 169 | 162 | 0
[9 empty] | 157 | 177 | 167 | 0
[9 empty] | 157 | 172 | 164.5 | 0
[9 empty] | 155 | 164 | 159.5 | 0
[9 empty] | 153 | 161 | 157 | 0
[9 empty] | 153 | 168 | 160.5 | 0
[9 empty] | 151 | 163 | 157 | 0
[9 empty] | 156 | 168 | 162 | 0
[9 empty] | 154 | 170 | 162 | 0
[9 empty] | 157 | 171 | 164 | 0
[9 empty] | 163 | 173 | 168 | 0
[9 empty] | 170 | 172 | 171 | 0
[9 empty] | 160 | 175 | 167.5 | 0
[9 empty] | 164 | 170 | 167 | 0
[9 empty] | 159 | 174 | 166.5 | 0
[9 empty] | 159 | 169 | 164 | 0
[9 empty] | 153 | 168 | 160.5 | 0
[9 empty] | 157 | 170 | 163.5 | 0
[9 empty] | 153 | 166 | 159.5 | 0
[9 empty] | 162 | 192 | 177 | 0
[9 empty] | 159 | 161 | 160 | 0
[9 empty] | 145 | 174 | 159.5 | 0
[9 empty] | 148 | 163 | 155.5 | 0
[9 empty] | 153 | 168 | 160.5 | 0
[9 empty] | 147 | 161 | 154 | 0
[9 empty] | 164 | 164 | 164 | 0
[9 empty] | 152 | 160 | 156 | 0
[9 empty] | 151 | 164 | 157.5 | 0
[9 empty] | 151 | 161 | 156 | 0
[9 empty] | 143 | 158 | 150.5 | 0
[9 empty] | 145 | 155 | 150 | 0
[9 empty] | 144 | 157 | 150.5 | 0
[9 empty] | 146 | 157 | 151.5 | 0
[9 empty] | 145 | 156 | 150.5 | 0
[9 empty] | 147 | 155 | 151 | 0
[9 empty] | 138 | 154 | 146 | 0
[9 empty] | 142 | 154 | 148 | 0
[9 empty] | 136 | 154 | 145 | 0
[9 empty] | 147 | 150 | 148.5 | 0
[9 empty] | 148 | 149 | 148.5 | 0
[9 empty] | 135 | 152 | 143.5 | 0
[9 empty] | 141 | 154 | 147.5 | 0
[9 empty] | 141 | 149 | 145 | 0
[9 empty] | 135 | 152 | 143.5 | 0
[9 empty] | 136 | 154 | 145 | 0
[9 empty] | 141 | 151 | 146 | 0
[9 empty] | 146 | 157 | 151.5 | 0
[9 empty] | 145 | 154 | 149.5 | 0
[9 empty] | 139 | 160 | 149.5 | 0
[9 empty] | 138 | 154 | 146 | 0
[9 empty] | 141 | 156 | 148.5 | 0
[9 empty] | 142 | 154 | 148 | 0
[9 empty] | 143 | 155 | 149 | 0
[9 empty] | 138 | 151 | 144.5 | 0
[9 empty] | 140 | 159 | 149.5 | 0
[9 empty] | 139 | 151 | 145 | 0
[9 empty] | 136 | 151 | 143.5 | 0
[9 empty] | 137 | 147 | 142 | 0
[9 empty] | 142 | 149 | 145.5 | 0
[9 empty] | 143 | 148 | 145.5 | 0
[9 empty] | 136 | 151 | 143.5 | 0
[9 empty] | 147 | 147 | 147 | 0
[9 empty] | 132 | 147 | 139.5 | 0
[9 empty] | 136 | 151 | 143.5 | 0
[9 empty] | 136 | 149 | 142.5 | 0
[9 empty] | 134 | 143 | 138.5 | 0
[9 empty] | 140 | 147 | 143.5 | 0
[9 empty] | 133 | 147 | 140 | 0
[9 empty] | 131 | 147 | 139 | 0
[9 empty] | 136 | 144 | 140 | 0
[9 empty] | 136 | 142 | 139 | 0
[9 empty] | 139 | 143 | 141 | 0
[9 empty] | 131 | 148 | 139.5 | 0
[9 empty] | 130 | 145 | 137.5 | 0
[9 empty] | 140 | 150 | 145 | 0
[9 empty] | 134 | 146 | 140 | 0
[9 empty] | 131 | 146 | 138.5 | 0
[9 empty] | 133 | 148 | 140.5 | 0
[9 empty] | 134 | 177 | 155.5 | 0
[9 empty] | 134 | 148 | 141 | 0
[9 empty] | 136 | 151 | 143.5 | 0
[9 empty] | 135 | 146 | 140.5 | 0
[9 empty] | 136 | 145 | 140.5 | 0
[9 empty] | 132 | 150 | 141 | 0
[9 empty] | 132 | 149 | 140.5 | 0
[9 empty] | 132 | 148 | 140 | 0
[9 empty] | 135 | 152 | 143.5 | 0
[9 empty] | 132 | 144 | 138 | 0
[9 empty] | 131 | 152 | 141.5 | 0
[9 empty] | 136 | 147 | 141.5 | 0
[9 empty] | 132 | 140 | 136 | 0
[9 empty] | 128 | 138 | 133 | 0
[9 empty] | 134 | 147 | 140.5 | 0
[9 empty] | 131 | 151 | 141 | 0
[9 empty] | 125 | 143 | 134 | 0
[9 empty] | 132 | 151 | 141.5 | 0
[9 empty] | 135 | 154 | 144.5 | 0
[9 empty] | 132 | 153 | 142.5 | 0
[9 empty] | 134 | 140 | 137 | 0
[9 empty] | 134 | 156 | 145 | 0
[9 empty] | 135 | 139 | 137 | 0
[9 empty] | 137 | 149 | 143 | 0
[9 empty] | 135 | 154 | 144.5 | 0
[9 empty] | 140 | 152 | 146 | 0
[9 empty] | 143 | 148 | 145.5 | 0
[9 empty] | 141 | 152 | 146.5 | 0
[9 empty] | 142 | 164 | 153 | 0
[9 empty] | 141 | 160 | 150.5 | 0
[9 empty] | 143 | 149 | 146 | 0
[9 empty] | 145 | 162 | 153.5 | 0
[9 empty] | 144 | 161 | 152.5 | 0
[9 empty] | 147 | 162 | 154.5 | 0
[9 empty] | 137 | 152 | 144.5 | 0
[9 empty] | 142 | 149 | 145.5 | 0
[9 empty] | 136 | 149 | 142.5 | 0
[9 empty] | 129 | 148 | 138.5 | 0
[9 empty] | 129 | 141 | 135 | 0
[9 empty] | 126 | 146 | 136 | 0
[9 empty] | 133 | 139 | 136 | 0
[9 empty] | 119 | 138 | 128.5 | 0
[9 empty] | 119 | 135 | 127 | 0
[9 empty] | 122 | 131 | 126.5 | 0
[9 empty] | 119 | 136 | 127.5 | 0
[9 empty] | 119 | 137 | 128 | 0
[9 empty] | 117 | 129 | 123 | 0
[9 empty] | 112 | 132 | 122 | 0
[9 empty] | 118 | 130 | 124 | 0
[9 empty] | 111 | 131 | 121 | 0
[9 empty] | 111 | 126 | 118.5 | 0
[9 empty] | 114 | 124 | 119 | 0
[9 empty] | 112 | 122 | 117 | 0
[9 empty] | 109 | 128 | 118.5 | 0
[9 empty] | 106 | 125 | 115.5 | 0
[9 empty] | 117 | 123 | 120 | 0
[9 empty] | 113 | 126 | 119.5 | 0
[9 empty] | 114 | 124 | 119 | 0
[9 empty] | 111 | 130 | 120.5 | 0
[9 empty] | 115 | 126 | 120.5 | 0
[9 empty] | 114 | 128 | 121 | 0
[9 empty] | 113 | 124 | 118.5 | 0
[9 empty] | 114 | 132 | 123 | 0
[9 empty] | 114 | 125 | 119.5 | 0
[9 empty] | 111 | 139 | 125 | 0
[9 empty] | 111 | 130 | 120.5 | 0
[9 empty] | 112 | 123 | 117.5 | 0
[9 empty] | 107 | 123 | 115 | 0
[9 empty] | 107 | 121 | 114 | 0
[9 empty] | 109 | 127 | 118 | 0
[9 empty] | 109 | 123 | 116 | 0
[9 empty] | 109 | 127 | 118 | 0
[9 empty] | 112 | 127 | 119.5 | 0
[9 empty] | 112 | 123 | 117.5 | 0
[9 empty] | 110 | 128 | 119 | 0
[9 empty] | 110 | 125 | 117.5 | 0
[9 empty] | 113 | 124 | 118.5 | 0
[9 empty] | 112 | 135 | 123.5 | 0
[9 empty] | 110 | 139 | 124.5 | 0
[9 empty] | 110 | 123 | 116.5 | 0
[9 empty] | 114 | 122 | 118 | 0
[9 empty] | 111 | 125 | 118 | 0
[9 empty] | 109 | 121 | 115 | 0
[9 empty] | 106 | 121 | 113.5 | 0
[9 empty] | 111 | 123 | 117 | 0
[9 empty] | 114 | 122 | 118 | 0
[9 empty] | 110 | 124 | 117 | 0
[9 empty] | 111 | 128 | 119.5 | 0
[9 empty] | 114 | 122 | 118 | 0
[9 empty] | 109 | 124 | 116.5 | 0
[9 empty] | 112 | 124 | 118 | 0
[9 empty] | 107 | 121 | 114 | 0
[9 empty] | 110 | 123 | 116.5 | 0
[9 empty] | 111 | 137 | 124 | 0
[9 empty] | 108 | 124 | 116 | 0
[9 empty] | 106 | 124 | 115 | 0
[9 empty] | 100 | 124 | 112 | 0
[9 empty] | 107 | 120 | 113.5 | 0
[9 empty] | 106 | 117 | 111.5 | 0
[9 empty] | 102 | 115 | 108.5 | 0
[9 empty] | 105 | 117 | 111 | 0
[9 empty] | 104 | 128 | 116 | 0
[9 empty] | 109 | 128 | 118.5 | 0
[9 empty] | 110 | 129 | 119.5 | 0
[9 empty] | 112 | 124 | 118 | 0
[9 empty] | 111 | 128 | 119.5 | 0
[9 empty] | 107 | 122 | 114.5 | 0
[9 empty] | 109 | 120 | 114.5 | 0
[9 empty] | 114 | 121 | 117.5 | 0
[9 empty] | 105 | 116 | 110.5 | 0
[9 empty] | 101 | 117 | 109 | 0
[9 empty] | 102 | 114 | 108 | 0
[9 empty] | 101 | 117 | 109 | 0
[9 empty] | 98 | 116 | 107 | 0
[9 empty] | 98 | 119 | 108.5 | 0
[9 empty] | 121 | 109 | 115 | 0
[9 empty] | 99 | 114 | 106.5 | 0
[9 empty] | 100 | 115 | 107.5 | 0
[9 empty] | 99 | 116 | 107.5 | 0
[9 empty] | 99 | 115 | 107 | 0
[9 empty] | 100 | 115 | 107.5 | 0
[9 empty] | 96 | 109 | 102.5 | 0
[9 empty] | 94 | 110 | 102 | 0
[9 empty] | 96 | 113 | 104.5 | 0
[9 empty] | 94 | 109 | 101.5 | 0
[9 empty] | 97 | 109 | 103 | 0
[9 empty] | 96 | 111 | 103.5 | 0
[9 empty] | 92 | 110 | 101 | 0
[9 empty] | 105 | 113 | 109 | 0
[9 empty] | 96 | 109 | 102.5 | 0
[9 empty] | 109 | 107 | 108 | 0
[9 empty] | 97 | 109 | 103 | 0
[9 empty] | 93 | 110 | 101.5 | 0
[9 empty] | 100 | 110 | 105 | 0
[9 empty] | 100 | 109 | 104.5 | 0
[9 empty] | 104 | 118 | 111 | 0
[9 empty] | 104 | 119 | 111.5 | 0
[9 empty] | 105 | 125 | 115 | 0
[9 empty] | 106 | 121 | 113.5 | 0
[9 empty] | 103 | 115 | 109 | 0
[9 empty] | 105 | 121 | 113 | 0
[9 empty] | 113 | 124 | 118.5 | 0
[9 empty] | 110 | 126 | 118 | 0
[9 empty] | 110 | 128 | 119 | 0
[9 empty] | 108 | 130 | 119 | 0
[9 empty] | 108 | 119 | 113.5 | 0
[9 empty] | 105 | 130 | 117.5 | 0
[9 empty] | 107 | 123 | 115 | 0
[9 empty] | 110 | 137 | 123.5 | 0
[9 empty] | 110 | 130 | 120 | 0
[9 empty] | 122 | 138 | 130 | 0
[9 empty] | 165 | 134 | 149.5 | 0
[9 empty] | 115 | 136 | 125.5 | 0
[9 empty] | 113 | 128 | 120.5 | 0
[9 empty] | 119 | 134 | 126.5 | 0
[9 empty] | 118 | 129 | 123.5 | 0
[9 empty] | 114 | 129 | 121.5 | 0
[9 empty] | 115 | 134 | 124.5 | 0
[9 empty] | 123 | 137 | 130 | 0
[9 empty] | 131 | 137 | 134 | 0
[9 empty] | 123 | 139 | 131 | 0
[9 empty] | 124 | 141 | 132.5 | 0
[9 empty] | 124 | 142 | 133 | 0
[9 empty] | 127 | 153 | 140 | 0
[9 empty] | 132 | 140 | 136 | 0
[9 empty] | 131 | 146 | 138.5 | 0
[9 empty] | 138 | 145 | 141.5 | 0
[9 empty] | 145 | 159 | 152 | 0
[9 empty] | 152 | 165 | 158.5 | 0
[9 empty] | 149 | 183 | 166 | 0
[9 empty] | 159 | 175 | 167 | 0
[9 empty] | 169 | 176 | 172.5 | 0
[9 empty] | 142 | 164 | 153 | 0
[9 empty] | 145 | 163 | 154 | 0
[9 empty] | 144 | 164 | 154 | 0
[9 empty] | 146 | 166 | 156 | 0
[9 empty] | 148 | 186 | 167 | 0
[9 empty] | 157 | 169 | 163 | 0
[9 empty] | 156 | 161 | 158.5 | 0
[9 empty] | 151 | 162 | 156.5 | 0
[9 empty] | 143 | 154 | 148.5 | 0
[9 empty] | 147 | 158 | 152.5 | 0
[9 empty] | 147 | 155 | 151 | 0
[9 empty] | 144 | 155 | 149.5 | 0
[9 empty] | 138 | 158 | 148 | 0
[9 empty] | 149 | 156 | 152.5 | 0
[9 empty] | 135 | 151 | 143 | 0
[9 empty] | 152 | 148 | 150 | 0
[9 empty] | 143 | 165 | 154 | 0
[9 empty] | 140 | 157 | 148.5 | 0
[9 empty] | 145 | 162 | 153.5 | 0
[9 empty] | 148 | 164 | 156 | 0
[9 empty] | 153 | 161 | 157 | 0
[9 empty] | 164 | 172 | 168 | 0
[9 empty] | 151 | 164 | 157.5 | 0
[9 empty] | 149 | 157 | 153 | 0
[9 empty] | 154 | 171 | 162.5 | 0
[9 empty] | 156 | 169 | 162.5 | 0
[9 empty] | 155 | 166 | 160.5 | 0
[9 empty] | 151 | 169 | 160 | 0
[9 empty] | 169 | 167 | 168 | 0
[9 empty] | 149 | 167 | 158 | 0
[9 empty] | 185 | 171 | 178 | 0
[9 empty] | 152 | 169 | 160.5 | 0
[9 empty] | 147 | 164 | 155.5 | 0
[9 empty] | 149 | 159 | 154 | 0
[9 empty] | 148 | 164 | 156 | 0
[9 empty] | 175 | 168 | 171.5 | 0
[9 empty] | 153 | 171 | 162 | 0
[9 empty] | 148 | 169 | 158.5 | 0
[9 empty] | 149 | 165 | 157 | 0
[9 empty] | 147 | 163 | 155 | 0
[9 empty] | 148 | 161 | 154.5 | 0
[9 empty] | 159 | 165 | 162 | 0
[9 empty] | 147 | 166 | 156.5 | 0
[9 empty] | 158 | 167 | 162.5 | 0
[9 empty] | 152 | 165 | 158.5 | 0
[9 empty] | 145 | 163 | 154 | 0
[9 empty] | 148 | 155 | 151.5 | 0
[9 empty] | 149 | 182 | 165.5 | 0
[9 empty] | 151 | 160 | 155.5 | 0
[9 empty] | 146 | 160 | 153 | 0
[9 empty] | 149 | 174 | 161.5 | 0
[9 empty] | 148 | 165 | 156.5 | 0
[9 empty] | 145 | 166 | 155.5 | 0
[9 empty] | 150 | 160 | 155 | 0
[9 empty] | 159 | 161 | 160 | 0
[9 empty] | 152 | 162 | 157 | 0
[9 empty] | 147 | 163 | 155 | 0
[9 empty] | 152 | 164 | 158 | 0
[9 empty] | 146 | 168 | 157 | 0
[9 empty] | 159 | 159 | 159 | 0
[9 empty] | 147 | 163 | 155 | 0
[9 empty] | 149 | 158 | 153.5 | 0
[9 empty] | 147 | 166 | 156.5 | 0
[9 empty] | 153 | 169 | 161 | 0
[9 empty] | 152 | 169 | 160.5 | 0
[9 empty] | 161 | 179 | 170 | 0
[9 empty] | 156 | 172 | 164 | 0
[9 empty] | 167 | 183 | 175 | 0
[9 empty] | 163 | 177 | 170 | 0
[9 empty] | 157 | 171 | 164 | 0
[9 empty] | 159 | 175 | 167 | 0
[9 empty] | 163 | 175 | 169 | 0
[9 empty] | 160 | 177 | 168.5 | 0
[9 empty] | 169 | 177 | 173 | 0
[9 empty] | 160 | 178 | 169 | 0
[9 empty] | 173 | 170 | 171.5 | 0
[9 empty] | 158 | 218 | 188 | 0
[9 empty] | 157 | 178 | 167.5 | 0
[9 empty] | 157 | 174 | 165.5 | 0
[9 empty] | 167 | 174 | 170.5 | 0
[9 empty] | 163 | 174 | 168.5 | 0
[9 empty] | 159 | 177 | 168 | 0
[9 empty] | 167 | 182 | 174.5 | 0
[9 empty] | 176 | 188 | 182 | 0
[9 empty] | 163 | 178 | 170.5 | 0
[9 empty] | 175 | 200 | 187.5 | 0
[9 empty] | 186 | 183 | 184.5 | 0
[9 empty] | Nan | 207 | 207 | 1
[9 empty] | 181 | 195 | 188 | 0
[9 empty] | 192 | 204 | 198 | 0
[9 empty] | 187 | Nan | 187 | 1
[9 empty] | 188 | 202 | 195 | 0
[9 empty] | 212 | 193 | 202.5 | 0
[9 empty] | 180 | 199 | 189.5 | 0
[9 empty] | 182 | 198 | 190 | 0
[9 empty] | 185 | 194 | 189.5 | 0
[9 empty] | 193 | 211 | 202 | 0
[9 empty] | 194 | 220 | 207 | 0
[9 empty] | 194 | 202 | 198 | 0
[9 empty] | 195 | 214 | 204.5 | 0
[9 empty] | 194 | 209 | 201.5 | 0
[9 empty] | 178 | 204 | 191 | 0
[9 empty] | 191 | 204 | 197.5 | 0
[9 empty] | Nan | 208 | 208 | 1
[9 empty] | 199 | 216 | 207.5 | 0
[9 empty] | Nan | 215 | 215 | 1
[9 empty] | 205 | 223 | 214 | 0
[9 empty] | 209 | 222 | 215.5 | 0
[9 empty] | 222 | 231 | 226.5 | 0
[9 empty] | 224 | 231 | 227.5 | 0
[9 empty] | 220 | 239 | 229.5 | 0
[9 empty] | 202 | 222 | 212 | 0
[9 empty] | 209 | 225 | 217 | 0
[9 empty] | 214 | 253 | 233.5 | 0
[9 empty] | 219 | 206 | 212.5 | 0
[9 empty] | 187 | 204 | 195.5 | 0
[9 empty] | 186 | 217 | 201.5 | 0
[9 empty] | 215 | 192 | 203.5 | 0
[9 empty] | 179 | 202 | 190.5 | 0
[9 empty] | 187 | 197 | 192 | 0
[9 empty] | 181 | 203 | 192 | 0
[9 empty] | 182 | 197 | 189.5 | 0
[9 empty] | 184 | 195 | 189.5 | 0
[9 empty] | 177 | 192 | 184.5 | 0
[9 empty] | 183 | 206 | 194.5 | 0
[9 empty] | 185 | 196 | 190.5 | 0
[9 empty] | 181 | 201 | 191 | 0
[9 empty] | 182 | 206 | 194 | 0
[9 empty] | 178 | 200 | 189 | 0
[9 empty] | 182 | 198 | 190 | 0
[9 empty] | 184 | 198 | 191 | 0
[9 empty] | 177 | 197 | 187 | 0
[9 empty] | 182 | 194 | 188 | 0
[9 empty] | 187 | 194 | 190.5 | 0
[9 empty] | 188 | 200 | 194 | 0
[9 empty] | 184 | 195 | 189.5 | 0
[9 empty] | Nan | 203 | 203 | 1
[9 empty] | Nan | 206 | 206 | 1
[9 empty] | 189 | 206 | 197.5 | 0
[9 empty] | 186 | 204 | 195 | 0
[9 empty] | 187 | 213 | 200 | 0
[9 empty] | 196 | 211 | 203.5 | 0
[9 empty] | 187 | 206 | 196.5 | 0
[9 empty] | 198 | 203 | 200.5 | 0
[9 empty] | 189 | 211 | 200 | 0
[9 empty] | 195 | 214 | 204.5 | 0
[9 empty] | 193 | 211 | 202 | 0
[9 empty] | 191 | 204 | 197.5 | 0
[9 empty] | 195 | 208 | 201.5 | 0
[9 empty] | 212 | 205 | 208.5 | 0
[9 empty] | 188 | 212 | 200 | 0
[9 empty] | 195 | 207 | 201 | 0
[9 empty] | 195 | 216 | 205.5 | 0
[9 empty] | 198 | 215 | 206.5 | 0
[9 empty] | 205 | 213 | 209 | 0
[9 empty] | 214 | 220 | 217 | 0
[9 empty] | 203 | 228 | 215.5 | 0
[9 empty] | 208 | 222 | 215 | 0
[9 empty] | 201 | 212 | 206.5 | 0
[9 empty] | Nan | 221 | 221 | 1
[9 empty] | 193 | 209 | 201 | 0
[9 empty] | 193 | 209 | 201 | 0
[9 empty] | 198 | 217 | 207.5 | 0
[9 empty] | 195 | 224 | 209.5 | 0
[9 empty] | 201 | 216 | 208.5 | 0
[9 empty] | 203 | 222 | 212.5 | 0
[9 empty] | 209 | 221 | 215 | 0
[9 empty] | 206 | 222 | 214 | 0
[9 empty] | 212 | 238 | 225 | 0
[9 empty] | 210 | 219 | 214.5 | 0
[9 empty] | 211 | 229 | 220 | 0
[9 empty] | 214 | 251 | 232.5 | 0
[9 empty] | 210 | 233 | 221.5 | 0
[9 empty] | 208 | 224 | 216 | 0
[9 empty] | 223 | 229 | 226 | 0
[9 empty] | 219 | 230 | 224.5 | 0
[9 empty] | 219 | 235 | 227 | 0
[9 empty] | 215 | 234 | 224.5 | 0
[9 empty] | 231 | 235 | 233 | 0
[9 empty] | 225 | 239 | 232 | 0
[9 empty] | 239 | 260 | 249.5 | 0
[9 empty] | 221 | 235 | 228 | 0
[9 empty] | 241 | 241 | 241 | 0
[9 empty] | 237 | 245 | 241 | 0
[9 empty] | 237 | 253 | 245 | 0
[9 empty] | 237 | 250 | 243.5 | 0
[9 empty] | 238 | 304 | 238 | 1
[9 empty] | 248 | 259 | 253.5 | 0
[9 empty] | 263 | 270 | 266.5 | 0
[9 empty] | 262 | 279 | 270.5 | 0
[9 empty] | 255 | 284 | 269.5 | 0
[9 empty] | 263 | 274 | 268.5 | 0
[9 empty] | 254 | 265 | 259.5 | 0
[9 empty] | 284 | 280 | 282 | 0
[9 empty] | 258 | 269 | 263.5 | 0
[9 empty] | 256 | 281 | 268.5 | 0
[9 empty] | 256 | 268 | 262 | 0
[9 empty] | 251 | 267 | 259 | 0
[9 empty] | 258 | 283 | 270.5 | 0
[9 empty] | 241 | 266 | 253.5 | 0
[9 empty] | 238 | 256 | 247 | 0
[9 empty] | 239 | 247 | 243 | 0
[9 empty] | 231 | 253 | 242 | 0
[9 empty] | 231 | 255 | 243 | 0
[9 empty] | 247 | 269 | 258 | 0
[9 empty] | 269 | 271 | 270 | 0
[9 empty] | 260 | 283 | 271.5 | 0
[9 empty] | 287 | 297 | 292 | 0
[9 empty] | 271 | 288 | 279.5 | 0
[9 empty] | 270 | 292 | 281 | 0
[9 empty] | 273 | 288 | 280.5 | 0
[9 empty] | 274 | 289 | 281.5 | 0
[9 empty] | 291 | 301 | 296 | 0
[9 empty] | 278 | 309 | 293.5 | 0
[9 empty] | 281 | 294 | 287.5 | 0
[9 empty] | 275 | 324 | 299.5 | 0
[9 empty] | 273 | 295 | 284 | 0
[9 empty] | 269 | 282 | 275.5 | 0
[9 empty] | 265 | 278 | 271.5 | 0
[9 empty] | 272 | 300 | 286 | 0
[9 empty] | 271 | 282 | 276.5 | 0
[9 empty] | 255 | 281 | 268 | 0
[9 empty] | 258 | 269 | 263.5 | 0
[9 empty] | 257 | 281 | 269 | 0
[9 empty] | 250 | 268 | 259 | 0
[9 empty] | 259 | 276 | 267.5 | 0
[9 empty] | 260 | 265 | 262.5 | 0
[9 empty] | 254 | 276 | 265 | 0
[9 empty] | 252 | 271 | 261.5 | 0
[9 empty] | 256 | 270 | 263 | 0
[9 empty] | 263 | 270 | 266.5 | 0
[9 empty] | 257 | 274 | 265.5 | 0
[9 empty] | 268 | 282 | 275 | 0
[9 empty] | 291 | 282 | 286.5 | 0
[9 empty] | 287 | 286 | 286.5 | 0
[9 empty] | 282 | 294 | 288 | 0
[9 empty] | 271 | 302 | 286.5 | 0
[9 empty] | 282 | 292 | 287 | 0
[9 empty] | 292 | 312 | 302 | 0
[9 empty] | 284 | 304 | 294 | 0
[9 empty] | 291 | 307 | 299 | 0
[9 empty] | 290 | 313 | 301.5 | 0
[9 empty] | 292 | 321 | 306.5 | 0
[9 empty] | 298 | 345 | 321.5 | 0
[9 empty] | 302 | 321 | 311.5 | 0
[9 empty] | 310 | 318 | 314 | 0
[9 empty] | 309 | 329 | 319 | 0
[9 empty] | 316 | 318 | 317 | 0
[9 empty] | 314 | 328 | 321 | 0
[9 empty] | 433 | 333 | 333 | 1
[9 empty] | 318 | 343 | 330.5 | 0
[9 empty] | 335 | 356 | 345.5 | 0
[9 empty] | 317 | 335 | 326 | 0
[9 empty] | 318 | 339 | 328.5 | 0
[9 empty] | 318 | 341 | 329.5 | 0
[9 empty] | 331 | 343 | 337 | 0
[9 empty] | 327 | 338 | 332.5 | 0
[9 empty] | 335 | 360 | 347.5 | 0
[9 empty] | 340 | 345 | 342.5 | 0
[9 empty] | 321 | 353 | 337 | 0
[9 empty] | 319 | 341 | 330 | 0
[9 empty] | 311 | 349 | 330 | 0
[9 empty] | 310 | 321 | 315.5 | 0
[9 empty] | 309 | 321 | 315 | 0
[9 empty] | 293 | 323 | 308 | 0
[9 empty] | 300 | 321 | 310.5 | 0
[9 empty] | 294 | 315 | 304.5 | 0
[9 empty] | 294 | 322 | 308 | 0
[9 empty] | 282 | 316 | 299 | 0
[9 empty] | 281 | 288 | 284.5 | 0
[9 empty] | 265 | 292 | 278.5 | 0
[9 empty] | 276 | 289 | 282.5 | 0
[9 empty] | 307 | 284 | 295.5 | 0
[9 empty] | 281 | 278 | 279.5 | 0
[9 empty] | 277 | 282 | 279.5 | 0
[9 empty] | 278 | 290 | 284 | 0
[9 empty] | 279 | 291 | 285 | 0
[9 empty] | 294 | 300 | 297 | 0
[9 empty] | 284 | 303 | 293.5 | 0
[9 empty] | 285 | 309 | 297 | 0
[9 empty] | 296 | 315 | 305.5 | 0
[9 empty] | 289 | 317 | 303 | 0
[9 empty] | 295 | 305 | 300 | 0
[9 empty] | 306 | 330 | 318 | 0
[9 empty] | 295 | 319 | 307 | 0
[9 empty] | 304 | 344 | 324 | 0
[9 empty] | 297 | 303 | 300 | 0
[9 empty] | 290 | 307 | 298.5 | 0
[9 empty] | 289 | 314 | 301.5 | 0
[9 empty] | 290 | 295 | 292.5 | 0
[9 empty] | 338 | 303 | 320.5 | 0
[9 empty] | 288 | 294 | 291 | 0
[9 empty] | 283 | 313 | 298 | 0
[9 empty] | 286 | 290 | 288 | 0
[9 empty] | 290 | 292 | 291 | 0
[9 empty] | 289 | 304 | 296.5 | 0
[9 empty] | 287 | 304 | 295.5 | 0
[9 empty] | 290 | 296 | 293 | 0
[9 empty] | 292 | 308 | 300 | 0
[9 empty] | 298 | 303 | 300.5 | 0
[9 empty] | 295 | 303 | 299 | 0
[9 empty] | 299 | 304 | 301.5 | 0
[9 empty] | 288 | 315 | 301.5 | 0
[9 empty] | 288 | 310 | 299 | 0
[9 empty] | 289 | 316 | 302.5 | 0
[9 empty] | 297 | 310 | 303.5 | 0
[9 empty] | 300 | 312 | 306 | 0
[9 empty] | 309 | 316 | 312.5 | 0
[9 empty] | 302 | 319 | 310.5 | 0
[9 empty] | 301 | 309 | 305 | 0
[9 empty] | 282 | 305 | 293.5 | 0
[9 empty] | 292 | 302 | 297 | 0
[9 empty] | 298 | 300 | 299 | 0
[9 empty] | 297 | 334 | 315.5 | 0
[9 empty] | 311 | 329 | 320 | 0
[9 empty] | 311 | 333 | 322 | 0
[9 empty] | 324 | 348 | 336 | 0
[9 empty] | 318 | 334 | 326 | 0
[9 empty] | 325 | 341 | 333 | 0
[9 empty] | 323 | 338 | 330.5 | 0
[9 empty] | 322 | 334 | 328 | 0
[9 empty] | 335 | 340 | 337.5 | 0
[9 empty] | 331 | 337 | 334 | 0
[9 empty] | 333 | 349 | 341 | 0
[9 empty] | 321 | 343 | 332 | 0
[9 empty] | 330 | 347 | 338.5 | 0
[9 empty] | 339 | 342 | 340.5 | 0
[9 empty] | 348 | 341 | 344.5 | 0
[9 empty] | 335 | 330 | 332.5 | 0
[9 empty] | 328 | 377 | 352.5 | 0
[9 empty] | 319 | 333 | 326 | 0
[9 empty] | 307 | 316 | 311.5 | 0
[9 empty] | 308 | 319 | 313.5 | 0
[9 empty] | 301 | 322 | 311.5 | 0
[9 empty] | 313 | 320 | 316.5 | 0
[9 empty] | 290 | 314 | 302 | 0
[9 empty] | 288 | 306 | 297 | 0
[9 empty] | 278 | 296 | 287 | 0
[9 empty] | 286 | 292 | 289 | 0
[9 empty] | 291 | 297 | 294 | 0
[9 empty] | 287 | 305 | 296 | 0
[9 empty] | 285 | 306 | 295.5 | 0
[9 empty] | 296 | 303 | 299.5 | 0
[9 empty] | 291 | 318 | 304.5 | 0
[9 empty] | 300 | 306 | 303 | 0
[9 empty] | 294 | 305 | 299.5 | 0
[9 empty] | 288 | 323 | 305.5 | 0
[9 empty] | 289 | 304 | 296.5 | 0
[9 empty] | 295 | 299 | 297 | 0
[9 empty] | 296 | 306 | 301 | 0
[9 empty] | 282 | 308 | 295 | 0
[9 empty] | 285 | 316 | 300.5 | 0
[9 empty] | 284 | 300 | 292 | 0
[9 empty] | 280 | 297 | 288.5 | 0
[9 empty] | 285 | 301 | 293 | 0
[9 empty] | 324 | 294 | 309 | 0
[9 empty] | 282 | 294 | 288 | 0
[9 empty] | 275 | 292 | 283.5 | 0
[9 empty] | 278 | 361 | 278 | 1
[9 empty] | 279 | 285 | 282 | 0
[9 empty] | 286 | 289 | 287.5 | 0
[9 empty] | 267 | 284 | 275.5 | 0
[9 empty] | 274 | 611 | 274 | 1
[9 empty] | 271 | 324 | 297.5 | 0
[9 empty] | 281 | 287 | 284 | 0
[9 empty] | 277 | 292 | 284.5 | 0
[9 empty] | 281 | 283 | 282 | 0
[9 empty] | 273 | 285 | 279 | 0
[9 empty] | 278 | 302 | 290 | 0
[9 empty] | 278 | 291 | 284.5 | 0
[9 empty] | 279 | 290 | 284.5 | 0
[9 empty] | 265 | 294 | 279.5 | 0
[9 empty] | 275 | 293 | 284 | 0
[9 empty] | 285 | 291 | 288 | 0
[9 empty] | 276 | 289 | 282.5 | 0
[9 empty] | 288 | 302 | 295 | 0
[9 empty] | 285 | 306 | 295.5 | 0
[9 empty] | 288 | 306 | 297 | 0
[9 empty] | 284 | 285 | 284.5 | 0
[9 empty] | 301 | 318 | 309.5 | 0
[9 empty] | 287 | 491 | 287 | 1
[9 empty] | 284 | 682 | 284 | 1
[9 empty] | 300 | 297 | 298.5 | 0
[9 empty] | 313 | 303 | 308 | 0
[9 empty] | 291 | 317 | 304 | 0
[9 empty] | 283 | 287 | 285 | 0
[9 empty] | 291 | 289 | 290 | 0
[9 empty] | 277 | 294 | 285.5 | 0
[9 empty] | 289 | 285 | 287 | 0
[9 empty] | 281 | 289 | 285 | 0
[9 empty] | 276 | 283 | 279.5 | 0
[9 empty] | 275 | 284 | 279.5 | 0
[9 empty] | 272 | 280 | 276 | 0
[9 empty] | 267 | 281 | 274 | 0
[9 empty] | 276 | 281 | 278.5 | 0
[9 empty] | 273 | 284 | 278.5 | 0
[9 empty] | 282 | 287 | 284.5 | 0
[9 empty] | 278 | 290 | 284 | 0
[9 empty] | 289 | 282 | 285.5 | 0
[9 empty] | 276 | 292 | 284 | 0
[9 empty] | 275 | 310 | 292.5 | 0
[9 empty] | 266 | 280 | 273 | 0
[9 empty] | 269 | 282 | 275.5 | 0
[9 empty] | 256 | 292 | 274 | 0
[9 empty] | 258 | 260 | 259 | 0
[9 empty] | 278 | 269 | 273.5 | 0
[9 empty] | 261 | 275 | 268 | 0
[9 empty] | 258 | 274 | 266 | 0
[9 empty] | 261 | 272 | 266.5 | 0
[9 empty] | 264 | 289 | 276.5 | 0
[9 empty] | 267 | 275 | 271 | 0
[9 empty] | 264 | 277 | 270.5 | 0
[9 empty] | 266 | 271 | 268.5 | 0
[9 empty] | 261 | 275 | 268 | 0
[9 empty] | 256 | 267 | 261.5 | 0
[9 empty] | 265 | 267 | 266 | 0
[9 empty] | 265 | 272 | 268.5 | 0
[9 empty] | 264 | 279 | 271.5 | 0
[9 empty] | 282 | 288 | 285 | 0
[9 empty] | 297 | 293 | 295 | 0
[9 empty] | 301 | 320 | 310.5 | 0
[9 empty] | 297 | 317 | 307 | 0
[9 empty] | 303 | 317 | 310 | 0
[9 empty] | 302 | 296 | 299 | 0
[9 empty] | 293 | 296 | 294.5 | 0
[9 empty] | 293 | 313 | 303 | 0
[9 empty] | 291 | 304 | 297.5 | 0
[9 empty] | 297 | 294 | 295.5 | 0
[9 empty] | 281 | 304 | 292.5 | 0
[9 empty] | 282 | 296 | 289 | 0
[9 empty] | 281 | 299 | 290 | 0
[9 empty] | 282 | 301 | 291.5 | 0
[9 empty] | 274 | 289 | 281.5 | 0
[9 empty] | 285 | 295 | 290 | 0
[9 empty] | 300 | 297 | 298.5 | 0
[9 empty] | 283 | 296 | 289.5 | 0
[9 empty] | 280 | 285 | 282.5 | 0
[9 empty] | 287 | 290 | 288.5 | 0
[9 empty] | 275 | 298 | 286.5 | 0
[9 empty] | 286 | 290 | 288 | 0
[9 empty] | 280 | 277 | 278.5 | 0
[9 empty] | 266 | 280 | 273 | 0
[9 empty] | 272 | 277 | 274.5 | 0
[9 empty] | 265 | 285 | 275 | 0
[9 empty] | 267 | 264 | 265.5 | 0
[9 empty] | 261 | 262 | 261.5 | 0
[9 empty] | 254 | 263 | 258.5 | 0
[9 empty] | 259 | 276 | 267.5 | 0
[9 empty] | 261 | 274 | 267.5 | 0
[9 empty] | 267 | 285 | 276 | 0
[9 empty] | 258 | 273 | 265.5 | 0
[9 empty] | 263 | 265 | 264 | 0
[9 empty] | 259 | 266 | 262.5 | 0
[9 empty] | 257 | 265 | 261 | 0
[9 empty] | 256 | 260 | 258 | 0
[9 empty] | 259 | 270 | 264.5 | 0
[9 empty] | 254 | 266 | 260 | 0
[9 empty] | 250 | 264 | 257 | 0
[9 empty] | 258 | 262 | 260 | 0
[9 empty] | 258 | 267 | 262.5 | 0
[9 empty] | 257 | 270 | 263.5 | 0
[9 empty] | 261 | 262 | 261.5 | 0
[9 empty] | 258 | 274 | 266 | 0
[9 empty] | 253 | 279 | 266 | 0
[9 empty] | 258 | 275 | 266.5 | 0
[9 empty] | 265 | 276 | 270.5 | 0
[9 empty] | 268 | 275 | 271.5 | 0
[9 empty] | 271 | 280 | 275.5 | 0
[9 empty] | 270 | 286 | 278 | 0
[9 empty] | 268 | 283 | 275.5 | 0
[9 empty] | 263 | 278 | 270.5 | 0
[9 empty] | 268 | 283 | 275.5 | 0
[9 empty] | 273 | 286 | 279.5 | 0
[9 empty] | 263 | 271 | 267 | 0
[9 empty] | 266 | 271 | 268.5 | 0
[9 empty] | 263 | 270 | 266.5 | 0
[9 empty] | 265 | 265 | 265 | 0
[9 empty] | 256 | 267 | 261.5 | 0
[9 empty] | 287 | 269 | 278 | 0
[9 empty] | 258 | 274 | 266 | 0
[9 empty] | 256 | 266 | 261 | 0
[9 empty] | 258 | 272 | 265 | 0
[9 empty] | 277 | 269 | 273 | 0
[9 empty] | 258 | 269 | 263.5 | 0
[9 empty] | 262 | 272 | 267 | 0
[9 empty] | 277 | 283 | 280 | 0
[9 empty] | 269 | 277 | 273 | 0
[9 empty] | 267 | 273 | 270 | 0
[9 empty] | 267 | 275 | 271 | 0
[9 empty] | 261 | 285 | 273 | 0
[9 empty] | 269 | 269 | 269 | 0
[9 empty] | 254 | 264 | 259 | 0
[9 empty] | 255 | 263 | 259 | 0
[9 empty] | 259 | 278 | 268.5 | 0
[9 empty] | 273 | 277 | 275 | 0
[9 empty] | 262 | 265 | 263.5 | 0
[9 empty] | 259 | 277 | 268 | 0
[9 empty] | 259 | 277 | 268 | 0
[9 empty] | 264 | 270 | 267 | 0
[9 empty] | 268 | 288 | 278 | 0
[9 empty] | 269 | 277 | 273 | 0
[9 empty] | 275 | 266 | 270.5 | 0
[9 empty] | 266 | 269 | 267.5 | 0
[9 empty] | 256 | 268 | 262 | 0
[9 empty] | 267 | 256 | 261.5 | 0
[9 empty] | 259 | 264 | 261.5 | 0
[9 empty] | 266 | 295 | 280.5 | 0
[9 empty] | 251 | 258 | 254.5 | 0
[9 empty] | 261 | 270 | 265.5 | 0
[9 empty] | 256 | 297 | 276.5 | 0
[9 empty] | 254 | 257 | 255.5 | 0
[9 empty] | 252 | 259 | 255.5 | 0
[9 empty] | 266 | 268 | 267 | 0
[9 empty] | 248 | 260 | 254 | 0
[9 empty] | 247 | 268 | 257.5 | 0
[9 empty] | 249 | 264 | 256.5 | 0
[9 empty] | 257 | 263 | 260 | 0
[9 empty] | 249 | 256 | 252.5 | 0
[9 empty] | 245 | 263 | 254 | 0
[9 empty] | 251 | 259 | 255 | 0
[9 empty] | 242 | 267 | 254.5 | 0
[9 empty] | 247 | 255 | 251 | 0
[9 empty] | 257 | 249 | 253 | 0
[9 empty] | 246 | 257 | 251.5 | 0
[9 empty] | 246 | 262 | 254 | 0
[9 empty] | 249 | 255 | 252 | 0
[9 empty] | 252 | 254 | 253 | 0
[9 empty] | 255 | 255 | 255 | 0
[9 empty] | 244 | 250 | 247 | 0
[9 empty] | 247 | 255 | 251 | 0
[9 empty] | 250 | 259 | 254.5 | 0
[9 empty] | 256 | 263 | 259.5 | 0
[9 empty] | 257 | 260 | 258.5 | 0
[9 empty] | 257 | 269 | 263 | 0
[9 empty] | 254 | 329 | 254 | 1
[9 empty] | 263 | 266 | 264.5 | 0
[9 empty] | 260 | 272 | 266 | 0
[9 empty] | 256 | 265 | 260.5 | 0
[9 empty] | 264 | 275 | 269.5 | 0
[9 empty] | 257 | 265 | 261 | 0
[9 empty] | 258 | 266 | 262 | 0
[9 empty] | 270 | 269 | 269.5 | 0
[9 empty] | 272 | 266 | 269 | 0
[9 empty] | 257 | 268 | 262.5 | 0
[9 empty] | 266 | 279 | 272.5 | 0
[9 empty] | 276 | 281 | 278.5 | 0
[9 empty] | 277 | 298 | 287.5 | 0
[9 empty] | 286 | 284 | 285 | 0
[9 empty] | 282 | 282 | 282 | 0
[9 empty] | 279 | 269 | 274 | 0
[9 empty] | 262 | 273 | 267.5 | 0
[9 empty] | 259 | 261 | 260 | 0
[9 empty] | 258 | 261 | 259.5 | 0
[9 empty] | 258 | 264 | 261 | 0
[9 empty] | 255 | 268 | 261.5 | 0
[9 empty] | 262 | 271 | 266.5 | 0
[9 empty] | 264 | 278 | 271 | 0
[9 empty] | 259 | 264 | 261.5 | 0
[9 empty] | 259 | 277 | 268 | 0
[9 empty] | 255 | 262 | 258.5 | 0
[9 empty] | 254 | 276 | 265 | 0
[9 empty] | 257 | 316 | 286.5 | 0
[9 empty] | 256 | 264 | 260 | 0
[9 empty] | 244 | 258 | 251 | 0
[9 empty] | 260 | 259 | 259.5 | 0
[9 empty] | 253 | 257 | 255 | 0
[9 empty] | 259 | 258 | 258.5 | 0
[9 empty] | 252 | 264 | 258 | 0
[9 empty] | 264 | 249 | 256.5 | 0
[9 empty] | 267 | 261 | 264 | 0
[9 empty] | 254 | 263 | 258.5 | 0
[9 empty] | 260 | 272 | 266 | 0
[9 empty] | 263 | 273 | 268 | 0
[9 empty] | 257 | 264 | 260.5 | 0
[9 empty] | 252 | 266 | 259 | 0
[9 empty] | 253 | 263 | 258 | 0
[9 empty] | 258 | 263 | 260.5 | 0
[9 empty] | 256 | 259 | 257.5 | 0
[9 empty] | 258 | 256 | 257 | 0
[9 empty] | 257 | 265 | 261 | 0
[9 empty] | 250 | 336 | 250 | 1
[9 empty] | 276 | 254 | 265 | 0
[9 empty] | 266 | 264 | 265 | 0
[9 empty] | 252 | 262 | 257 | 0
[9 empty] | 263 | 258 | 260.5 | 0
[9 empty] | 246 | 257 | 251.5 | 0
[9 empty] | 262 | 263 | 262.5 | 0
[9 empty] | 253 | 270 | 261.5 | 0
[9 empty] | 250 | 266 | 258 | 0
[9 empty] | 251 | 261 | 256 | 0
[9 empty] | 241 | 243 | 242 | 0
[9 empty] | 237 | 425 | 237 | 1
[9 empty] | 249 | 319 | 249 | 1
[9 empty] | 233 | 332 | 233 | 1
[9 empty] | 244 | 436 | 244 | 1
[9 empty] | 236 | 459 | 236 | 1
[9 empty] | 221 | 307 | 221 | 1
[9 empty] | 222 | 231 | 226.5 | 0
[9 empty] | 233 | 249 | 241 | 0
[9 empty] | 230 | 245 | 237.5 | 0
[9 empty] | 227 | 246 | 236.5 | 0
[9 empty] | 231 | 256 | 243.5 | 0
[9 empty] | 239 | 245 | 242 | 0
[9 empty] | 241 | 247 | 244 | 0
[9 empty] | 238 | 240 | 239 | 0
[9 empty] | 249 | 246 | 247.5 | 0
[9 empty] | 236 | 246 | 241 | 0
[9 empty] | 246 | 240 | 243 | 0
[9 empty] | 234 | 246 | 240 | 0
[9 empty] | 241 | 240 | 240.5 | 0
[9 empty] | 241 | 247 | 244 | 0
[9 empty] | 238 | 255 | 246.5 | 0
[9 empty] | 240 | 241 | 240.5 | 0
[9 empty] | 242 | 249 | 245.5 | 0
[9 empty] | 238 | 253 | 245.5 | 0
[9 empty] | 244 | 252 | 248 | 0
[9 empty] | 237 | 241 | 239 | 0
[9 empty] | 258 | 235 | 246.5 | 0
[9 empty] | 231 | 238 | 234.5 | 0
[9 empty] | 233 | 244 | 238.5 | 0
[9 empty] | 228 | 260 | 244 | 0
[9 empty] | 231 | 236 | 233.5 | 0
[9 empty] | 232 | 242 | 237 | 0
[9 empty] | 232 | 245 | 238.5 | 0
[9 empty] | 247 | 236 | 241.5 | 0
[9 empty] | 230 | 244 | 237 | 0
[9 empty] | 231 | 245 | 238 | 0
[9 empty] | 233 | 242 | 237.5 | 0
[9 empty] | 241 | 252 | 246.5 | 0
[9 empty] | 244 | 258 | 251 | 0
[9 empty] | 258 | 259 | 258.5 | 0
[9 empty] | 252 | 268 | 260 | 0
[9 empty] | 252 | 258 | 255 | 0
[9 empty] | 261 | 258 | 259.5 | 0
[9 empty] | 279 | 562 | 279 | 1
[9 empty] | 257 | 272 | 264.5 | 0
[9 empty] | 260 | 261 | 260.5 | 0
[9 empty] | 293 | 263 | 278 | 0
[9 empty] | 315 | 256 | 285.5 | 0
[9 empty] | 271 | 264 | 267.5 | 0
[9 empty] | 261 | 253 | 257 | 0
[9 empty] | 247 | 248 | 247.5 | 0
[9 empty] | 261 | 388 | 261 | 1
[9 empty] | 252 | 251 | 251.5 | 0
[9 empty] | 236 | 262 | 249 | 0
[9 empty] | 238 | 255 | 246.5 | 0
[9 empty] | 239 | 571 | 239 | 1
[9 empty] | 242 | 286 | 264 | 0
[9 empty] | 243 | 245 | 244 | 0
[9 empty] | 239 | 249 | 244 | 0
[9 empty] | 240 | 428 | 240 | 1
[9 empty] | 253 | 248 | 250.5 | 0
[9 empty] | 244 | 244 | 244 | 0
[9 empty] | 250 | 257 | 253.5 | 0
[9 empty] | 246 | 260 | 253 | 0
[9 empty] | 250 | 260 | 255 | 0
[9 empty] | 242 | 314 | 242 | 1
[9 empty] | 253 | 271 | 262 | 0
[9 empty] | 243 | 256 | 249.5 | 0
[9 empty] | 247 | 275 | 261 | 0
[9 empty] | 248 | 263 | 255.5 | 0
[9 empty] | 247 | 266 | 256.5 | 0
[9 empty] | 243 | 259 | 251 | 0
[9 empty] | 248 | 309 | 248 | 1
[9 empty] | 249 | 245 | 247 | 0
[9 empty] | 244 | 257 | 250.5 | 0
[9 empty] | 264 | 450 | 264 | 1
[9 empty] | 254 | 309 | 281.5 | 0
[9 empty] | 262 | 277 | 269.5 | 0
[9 empty] | 246 | 249 | 247.5 | 0
[9 empty] | 244 | 263 | 253.5 | 0
[9 empty] | 246 | 342 | 246 | 1
[9 empty] | 238 | 347 | 238 | 1
[9 empty] | 242 | 252 | 247 | 0
[9 empty] | 263 | 275 | 269 | 0
[9 empty] | 253 | 276 | 264.5 | 0
[9 empty] | 243 | 292 | 267.5 | 0
[9 empty] | 244 | 257 | 250.5 | 0
[9 empty] | 249 | 382 | 249 | 1
[9 empty] | 241 | 305 | 241 | 1
[9 empty] | 243 | 264 | 253.5 | 0
[9 empty] | 244 | 241 | 242.5 | 0
[9 empty] | 242 | 252 | 247 | 0
[9 empty] | 239 | 486 | 239 | 1
[9 empty] | 244 | 251 | 247.5 | 0
[9 empty] | 245 | 251 | 248 | 0
[9 empty] | 243 | 280 | 261.5 | 0
[9 empty] | 241 | 247 | 244 | 0
[9 empty] | 243 | 253 | 248 | 0
[9 empty] | 241 | 256 | 248.5 | 0
[9 empty] | 252 | 250 | 251 | 0
[9 empty] | 247 | 266 | 256.5 | 0
[9 empty] | 245 | 271 | 258 | 0
[9 empty] | 243 | 248 | 245.5 | 0
[9 empty] | 240 | 249 | 244.5 | 0
[9 empty] | 248 | 250 | 249 | 0
[9 empty] | 240 | 271 | 255.5 | 0
[9 empty] | 242 | 252 | 247 | 0
[9 empty] | 243 | 247 | 245 | 0
[9 empty] | 236 | 242 | 239 | 0
[9 empty] | 235 | 248 | 241.5 | 0
[9 empty] | 239 | 299 | 269 | 0
[9 empty] | 242 | 250 | 246 | 0
[9 empty] | 242 | 254 | 248 | 0
[9 empty] | 233 | 247 | 240 | 0
[9 empty] | 239 | 241 | 240 | 0
[9 empty] | 237 | 246 | 241.5 | 0
[9 empty] | 233 | 246 | 239.5 | 0
[9 empty] | 232 | 287 | 259.5 | 0
[9 empty] | 225 | 232 | 228.5 | 0
[9 empty] | 233 | 233 | 233 | 0
[9 empty] | 231 | 239 | 235 | 0
[9 empty] | 226 | 806 | 226 | 1
[9 empty] | 230 | 225 | 227.5 | 0
[9 empty] | 219 | 227 | 223 | 0
[9 empty] | 246 | 271 | 258.5 | 0
[9 empty] | 225 | 235 | 230 | 0
[9 empty] | 225 | 228 | 226.5 | 0
[9 empty] | 223 | 228 | 225.5 | 0
[9 empty] | 229 | 236 | 232.5 | 0
[9 empty] | 219 | 235 | 227 | 0
[9 empty] | 218 | 226 | 222 | 0
[9 empty] | 227 | 231 | 229 | 0
[9 empty] | 220 | 224 | 222 | 0
[9 empty] | 229 | 272 | 250.5 | 0
[9 empty] | 219 | 225 | 222 | 0
[9 empty] | 218 | 222 | 220 | 0
[9 empty] | 215 | 231 | 223 | 0
[9 empty] | 222 | 228 | 225 | 0
[9 empty] | 226 | 952 | 226 | 1
[9 empty] | 253 | 583 | 253 | 1
[9 empty] | 229 | 236 | 232.5 | 0
[9 empty] | 243 | 238 | 240.5 | 0
[9 empty] | 231 | 242 | 236.5 | 0
[9 empty] | 228 | 243 | 235.5 | 0
[9 empty] | 231 | 251 | 241 | 0
[9 empty] | 231 | 247 | 239 | 0
[9 empty] | 232 | 237 | 234.5 | 0
[9 empty] | 226 | 230 | 228 | 0
[9 empty] | 229 | 239 | 234 | 0
[9 empty] | 230 | 259 | 244.5 | 0
[9 empty] | 228 | 242 | 235 | 0
[9 empty] | 230 | 246 | 238 | 0
[9 empty] | 229 | 239 | 234 | 0
[9 empty] | 230 | 230 | 230 | 0
[9 empty] | 225 | 235 | 230 | 0
[9 empty] | 227 | 236 | 231.5 | 0
[9 empty] | 235 | 267 | 251 | 0
[9 empty] | 233 | 252 | 242.5 | 0
[9 empty] | 223 | 238 | 230.5 | 0
[9 empty] | 228 | 242 | 235 | 0
[9 empty] | 222 | 262 | 242 | 0
[9 empty] | 226 | 471 | 226 | 1
[9 empty] | 227 | 373 | 227 | 1
[9 empty] | 218 | 234 | 226 | 0
[9 empty] | 225 | 305 | 225 | 1
[9 empty] | 220 | 229 | 224.5 | 0
[9 empty] | 220 | 221 | 220.5 | 0
[9 empty] | 225 | 234 | 229.5 | 0
[9 empty] | 222 | 243 | 232.5 | 0
[9 empty] | 215 | 217 | 216 | 0
[9 empty] | 222 | 228 | 225 | 0
[9 empty] | 217 | 385 | 217 | 1
[9 empty] | 230 | 221 | 225.5 | 0
[9 empty] | 214 | 230 | 222 | 0
[9 empty] | 237 | 295 | 222 | 2
[9 empty] | 219 | 228 | 223.5 | 0
[9 empty] | 213 | 788 | 213 | 1
[9 empty] | 222 | 220 | 221 | 0
[9 empty] | 220 | 240 | 230 | 0
[9 empty] | 212 | 234 | 223 | 0
[9 empty] | 217 | 238 | 227.5 | 0
[9 empty] | 220 | 414 | 220 | 1
[9 empty] | 230 | 271 | 250.5 | 0
[9 empty] | 226 | 223 | 224.5 | 0
[9 empty] | 219 | 224 | 221.5 | 0
[9 empty] | 216 | 223 | 219.5 | 0
[9 empty] | 228 | 226 | 227 | 0
[9 empty] | 223 | 227 | 225 | 0
[9 empty] | 213 | 227 | 220 | 0
[9 empty] | 215 | 230 | 222.5 | 0
[9 empty] | 208 | 209 | 208.5 | 0
[9 empty] | 209 | 210 | 209.5 | 0
[9 empty] | 208 | 212 | 210 | 0
[9 empty] | 206 | 215 | 210.5 | 0
[9 empty] | 213 | 216 | 214.5 | 0
[9 empty] | 212 | 226 | 219 | 0
[9 empty] | 214 | 224 | 219 | 0
[9 empty] | 213 | 218 | 215.5 | 0
[9 empty] | 216 | 225 | 220.5 | 0
[9 empty] | 214 | 216 | 215 | 0
[9 empty] | 215 | 218 | 216.5 | 0
[9 empty] | 209 | 234 | 221.5 | 0
[9 empty] | 211 | 216 | 213.5 | 0
[9 empty] | 219 | 216 | 217.5 | 0
[9 empty] | 212 | 219 | 215.5 | 0
[9 empty] | 217 | 219 | 218 | 0
[9 empty] | 213 | 213 | 213 | 0
[9 empty] | 210 | 218 | 214 | 0
[9 empty] | 219 | 257 | 238 | 0
[9 empty] | 212 | 211 | 211.5 | 0
[9 empty] | 212 | 213 | 212.5 | 0
[9 empty] | 205 | 223 | 214 | 0
[9 empty] | 207 | 218 | 212.5 | 0
[9 empty] | 206 | 219 | 212.5 | 0
[9 empty] | 201 | 214 | 207.5 | 0
[9 empty] | 205 | 232 | 218.5 | 0
[9 empty] | 205 | 546 | 205 | 1
[9 empty] | 206 | 220 | 213 | 0
[9 empty] | 206 | 211 | 208.5 | 0
[9 empty] | 203 | 219 | 211 | 0
[9 empty] | 202 | 220 | 211 | 0
[9 empty] | 205 | 214 | 209.5 | 0
[9 empty] | 229 | 215 | 222 | 0
[9 empty] | 212 | 217 | 214.5 | 0
[9 empty] | 216 | 217 | 216.5 | 0
[9 empty] | 209 | 229 | 219 | 0
[9 empty] | 208 | 212 | 210 | 0
[9 empty] | 211 | 233 | 222 | 0
[9 empty] | 206 | 212 | 209 | 0
[9 empty] | 207 | 212 | 209.5 | 0
[9 empty] | 208 | 215 | 211.5 | 0
[9 empty] | 214 | 226 | 220 | 0
[9 empty] | 211 | 219 | 215 | 0
[9 empty] | 205 | 210 | 207.5 | 0
[9 empty] | 206 | 210 | 208 | 0
[9 empty] | 207 | 210 | 208.5 | 0
[9 empty] | 213 | 206 | 209.5 | 0
[9 empty] | 218 | 204 | 211 | 0
[9 empty] | 202 | 241 | 221.5 | 0
[9 empty] | 201 | 277 | 201 | 1
[9 empty] | 204 | 208 | 206 | 0
[9 empty] | 205 | 206 | 205.5 | 0
[9 empty] | 203 | 205 | 204 | 0
[9 empty] | 203 | 211 | 207 | 0
[9 empty] | 211 | 208 | 209.5 | 0
[9 empty] | 206 | 215 | 210.5 | 0
[9 empty] | 205 | 218 | 211.5 | 0
[9 empty] | 207 | 212 | 209.5 | 0
[9 empty] | 212 | 213 | 212.5 | 0
[9 empty] | 214 | 334 | 214 | 1
[9 empty] | 212 | 215 | 213.5 | 0
[9 empty] | 219 | 231 | 225 | 0
[9 empty] | 217 | 230 | 223.5 | 0
[9 empty] | 218 | 227 | 222.5 | 0
[9 empty] | 223 | 224 | 223.5 | 0
[9 empty] | 229 | 224 | 226.5 | 0
[9 empty] | 227 | 231 | 229 | 0
[9 empty] | 214 | 233 | 223.5 | 0
[9 empty] | 221 | 221 | 221 | 0
[9 empty] | 217 | 239 | 228 | 0
[9 empty] | 214 | 221 | 217.5 | 0
[9 empty] | 215 | 219 | 217 | 0
[9 empty] | 215 | 232 | 223.5 | 0
[9 empty] | 217 | 219 | 218 | 0
[9 empty] | 220 | 220 | 220 | 0
[9 empty] | 227 | 227 | 227 | 0
[9 empty] | 238 | 222 | 230 | 0
[9 empty] | 215 | 217 | 216 | 0
[9 empty] | 215 | 224 | 219.5 | 0
[9 empty] | 201 | 214 | 207.5 | 0
[9 empty] | 208 | 215 | 211.5 | 0
[9 empty] | 204 | 210 | 207 | 0
[9 empty] | 198 | 219 | 208.5 | 0
[9 empty] | 200 | 215 | 207.5 | 0
[9 empty] | 205 | 207 | 206 | 0
[9 empty] | 202 | 220 | 211 | 0
[9 empty] | 201 | 216 | 208.5 | 0
[9 empty] | 204 | 210 | 207 | 0
[9 empty] | 206 | 703 | 206 | 1
[9 empty] | 217 | 235 | 226 | 0
[9 empty] | 216 | 293 | 216 | 1
[9 empty] | 218 | 235 | 226.5 | 0
[9 empty] | 223 | 223 | 223 | 0
[9 empty] | 219 | 222 | 220.5 | 0
[9 empty] | 207 | 217 | 212 | 0
[9 empty] | 213 | 215 | 214 | 0
[9 empty] | 220 | 209 | 214.5 | 0
[9 empty] | 196 | 210 | 203 | 0
[9 empty] | 199 | 208 | 203.5 | 0
[9 empty] | 200 | 208 | 204 | 0
[9 empty] | 205 | 206 | 205.5 | 0
[9 empty] | 202 | 201 | 201.5 | 0
[9 empty] | 200 | 204 | 202 | 0
[9 empty] | 195 | 205 | 200 | 0
[9 empty] | 197 | 201 | 199 | 0
[9 empty] | 197 | 208 | 202.5 | 0
[9 empty] | 191 | 212 | 201.5 | 0
[9 empty] | 194 | 284 | 194 | 1
[9 empty] | 188 | 201 | 194.5 | 0
[9 empty] | 187 | 192 | 189.5 | 0
[9 empty] | 180 | 198 | 189 | 0
[9 empty] | 185 | 194 | 189.5 | 0
[9 empty] | 189 | 196 | 192.5 | 0
[9 empty] | 197 | 195 | 196 | 0
[9 empty] | 188 | 212 | 200 | 0
[9 empty] | 183 | 191 | 187 | 0
[9 empty] | 188 | 194 | 191 | 0
[9 empty] | 180 | 210 | 195 | 0
[9 empty] | 182 | 194 | 188 | 0
[9 empty] | 183 | 194 | 188.5 | 0
[9 empty] | 187 | 206 | 196.5 | 0
[9 empty] | 187 | 186 | 186.5 | 0
[9 empty] | 187 | 187 | 187 | 0
[9 empty] | 174 | 195 | 184.5 | 0
[9 empty] | 186 | 194 | 190 | 0
[9 empty] | 184 | 186 | 185 | 0
[9 empty] | 175 | 183 | 179 | 0
[9 empty] | 175 | 176 | 175.5 | 0
[9 empty] | 177 | 177 | 177 | 0
[9 empty] | 165 | 172 | 168.5 | 0
[9 empty] | 164 | 173 | 168.5 | 0
[9 empty] | 165 | 176 | 170.5 | 0
[9 empty] | 163 | 171 | 167 | 0
[9 empty] | 157 | 166 | 161.5 | 0
[9 empty] | 166 | 163 | 164.5 | 0
[9 empty] | 157 | 165 | 161 | 0
[9 empty] | 160 | 182 | 171 | 0
[9 empty] | 165 | 168 | 166.5 | 0
[9 empty] | 162 | 167 | 164.5 | 0
[9 empty] | 162 | 171 | 166.5 | 0
[9 empty] | 164 | 187 | 175.5 | 0
[9 empty] | 168 | 170 | 169 | 0
[9 empty] | 184 | 168 | 176 | 0
[9 empty] | 164 | 181 | 172.5 | 0
[9 empty] | 177 | 175 | 176 | 0
[9 empty] | 183 | 177 | 180 | 0
[9 empty] | 179 | 177 | 178 | 0
[9 empty] | 175 | 181 | 178 | 0
[9 empty] | 173 | 180 | 176.5 | 0
[9 empty] | 174 | 174 | 174 | 0
[9 empty] | 178 | 191 | 184.5 | 0
[9 empty] | 164 | 165 | 164.5 | 0
[9 empty] | 162 | 163 | 162.5 | 0
[9 empty] | 168 | 174 | 171 | 0
[9 empty] | 158 | 169 | 163.5 | 0
[9 empty] | 166 | 165 | 165.5 | 0
[9 empty] | 158 | 165 | 161.5 | 0
[9 empty] | 159 | 158 | 158.5 | 0
[9 empty] | 157 | 169 | 163 | 0
[9 empty] | 150 | 157 | 153.5 | 0
[9 empty] | 156 | 160 | 158 | 0
[9 empty] | 151 | 167 | 159 | 0
[9 empty] | 146 | 153 | 149.5 | 0
[9 empty] | 142 | 159 | 150.5 | 0
[9 empty] | 167 | 157 | 162 | 0
[9 empty] | 141 | 151 | 146 | 0
[9 empty] | 149 | 525 | 149 | 1
[9 empty] | 147 | 155 | 151 | 0
[9 empty] | 153 | 859 | 153 | 1
[9 empty] | 150 | 150 | 150 | 0
[9 empty] | 148 | 155 | 151.5 | 0
[9 empty] | 148 | 154 | 151 | 0
[9 empty] | 152 | 181 | 166.5 | 0
[9 empty] | 148 | 152 | 150 | 0
[9 empty] | 148 | 155 | 151.5 | 0
[9 empty] | 148 | 160 | 154 | 0
[9 empty] | 159 | 553 | 159 | 1
[9 empty] | 159 | 160 | 159.5 | 0
[9 empty] | 179 | 250 | 179 | 1
[9 empty] | 152 | 166 | 159 | 0
[9 empty] | 158 | 166 | 162 | 0
[9 empty] | 155 | 161 | 158 | 0
[9 empty] | 162 | 162 | 162 | 0
[9 empty] | 152 | 172 | 162 | 0
[9 empty] | 158 | 157 | 157.5 | 0
[9 empty] | 155 | 158 | 156.5 | 0
[9 empty] | 162 | 164 | 163 | 0
[9 empty] | 159 | 169 | 164 | 0
[9 empty] | 158 | 165 | 161.5 | 0
[9 empty] | 160 | 168 | 164 | 0
[9 empty] | 162 | 168 | 165 | 0
[9 empty] | 162 | 176 | 169 | 0
[9 empty] | 160 | 171 | 165.5 | 0
[9 empty] | 161 | 175 | 168 | 0
[9 empty] | 158 | 167 | 162.5 | 0
[9 empty] | 172 | 170 | 171 | 0
[9 empty] | 160 | 180 | 170 | 0
[9 empty] | 159 | 173 | 166 | 0
[9 empty] | 161 | 166 | 163.5 | 0
[9 empty] | 157 | 165 | 161 | 0
[9 empty] | 157 | 171 | 164 | 0
[9 empty] | 155 | 161 | 158 | 0
[9 empty] | 158 | 161 | 159.5 | 0
[9 empty] | 168 | 171 | 169.5 | 0
[9 empty] | 164 | 167 | 165.5 | 0
[9 empty] | 168 | 170 | 169 | 0
[9 empty] | 175 | 180 | 177.5 | 0
[9 empty] | 173 | 182 | 177.5 | 0
[9 empty] | 177 | 184 | 180.5 | 0
[9 empty] | 171 | 180 | 175.5 | 0
[9 empty] | 168 | 173 | 170.5 | 0
[9 empty] | 166 | 615 | 166 | 1
[9 empty] | 162 | 165 | 163.5 | 0
[9 empty] | 158 | 168 | 163 | 0
[9 empty] | 161 | 167 | 164 | 0
[9 empty] | 162 | 169 | 165.5 | 0
[9 empty] | 162 | 163 | 162.5 | 0
[9 empty] | 151 | 170 | 160.5 | 0
[9 empty] | 157 | 161 | 159 | 0
[9 empty] | 154 | 162 | 158 | 0
[9 empty] | 152 | 157 | 154.5 | 0
[9 empty] | 148 | 155 | 151.5 | 0
[9 empty] | 147 | 156 | 151.5 | 0
[9 empty] | 147 | 160 | 153.5 | 0
[9 empty] | 149 | 158 | 153.5 | 0
[9 empty] | 164 | 159 | 161.5 | 0
[9 empty] | 151 | 160 | 155.5 | 0
[9 empty] | 189 | 161 | 175 | 0
[9 empty] | 155 | 162 | 158.5 | 0
[9 empty] | 165 | 165 | 165 | 0
[9 empty] | 158 | 167 | 162.5 | 0
[9 empty] | 163 | 167 | 165 | 0
[9 empty] | 162 | 178 | 170 | 0
[9 empty] | 166 | 171 | 168.5 | 0
[9 empty] | 168 | 182 | 175 | 0
[9 empty] | 172 | 174 | 173 | 0
[9 empty] | 170 | 183 | 176.5 | 0
[9 empty] | 174 | 189 | 181.5 | 0
[9 empty] | 189 | 187 | 188 | 0
[9 empty] | 167 | 182 | 174.5 | 0
[9 empty] | 173 | 172 | 172.5 | 0
[9 empty] | 167 | 169 | 168 | 0
[9 empty] | 163 | 191 | 177 | 0
[9 empty] | 167 | 169 | 168 | 0
[9 empty] | 157 | 172 | 164.5 | 0
[9 empty] | 152 | 167 | 159.5 | 0
[9 empty] | 164 | 163 | 163.5 | 0
[9 empty] | 151 | 166 | 158.5 | 0
[9 empty] | 158 | 161 | 159.5 | 0
[9 empty] | 146 | 155 | 150.5 | 0
[9 empty] | 152 | 155 | 153.5 | 0
[9 empty] | 152 | 157 | 154.5 | 0
[9 empty] | 150 | 158 | 154 | 0
[9 empty] | 150 | 158 | 154 | 0
[9 empty] | 149 | 157 | 153 | 0
[9 empty] | 151 | 158 | 154.5 | 0
[9 empty] | 151 | 161 | 156 | 0
[9 empty] | 151 | 162 | 156.5 | 0
[9 empty] | 151 | 163 | 157 | 0
[9 empty] | 155 | 168 | 161.5 | 0
[9 empty] | 151 | 162 | 156.5 | 0
[9 empty] | 157 | 168 | 162.5 | 0
[9 empty] | 149 | 167 | 158 | 0
[9 empty] | 159 | 161 | 160 | 0
[9 empty] | 151 | 159 | 155 | 0
[9 empty] | 154 | 148 | 151 | 0
[9 empty] | 156 | 166 | 161 | 0
[9 empty] | 150 | 152 | 151 | 0
[9 empty] | 144 | 156 | 150 | 0
[9 empty] | 151 | 157 | 154 | 0
[9 empty] | 287 | 152 | 152 | 1
[9 empty] | 150 | 158 | 154 | 0
[9 empty] | 160 | 157 | 158.5 | 0
[9 empty] | 153 | 344 | 153 | 1
[9 empty] | 150 | 155 | 152.5 | 0
[9 empty] | 150 | 156 | 153 | 0
[9 empty] | 151 | 153 | 152 | 0
[9 empty] | 146 | 144 | 145 | 0
[9 empty] | 164 | 142 | 153 | 0
[9 empty] | 132 | 156 | 144 | 0
[9 empty] | 129 | 144 | 136.5 | 0
[9 empty] | 133 | 136 | 134.5 | 0
[9 empty] | 134 | 135 | 134.5 | 0
[9 empty] | 144 | 136 | 140 | 0
[9 empty] | 137 | 138 | 137.5 | 0
[9 empty] | 140 | 139 | 139.5 | 0
[9 empty] | 128 | 158 | 143 | 0
[9 empty] | 155 | 135 | 145 | 0
[9 empty] | 143 | 137 | 140 | 0
[9 empty] | 133 | 140 | 136.5 | 0
[9 empty] | 139 | 140 | 139.5 | 0
[9 empty] | 136 | 143 | 139.5 | 0
[9 empty] | 128 | 134 | 131 | 0
[9 empty] | 137 | 142 | 139.5 | 0
[9 empty] | 147 | 141 | 144 | 0
[9 empty] | 129 | 135 | 132 | 0
[9 empty] | 131 | 136 | 133.5 | 0
[9 empty] | 139 | 132 | 135.5 | 0
[9 empty] | 131 | 143 | 137 | 0
[9 empty] | 155 | 249 | 155 | 1
[9 empty] | 150 | 132 | 141 | 0
[9 empty] | 127 | 142 | 134.5 | 0
[9 empty] | 129 | 135 | 132 | 0
[9 empty] | 126 | 160 | 143 | 0
[9 empty] | 125 | 130 | 127.5 | 0
[9 empty] | 120 | 131 | 125.5 | 0
[9 empty] | 118 | 130 | 124 | 0
[9 empty] | 116 | 127 | 121.5 | 0
[9 empty] | 123 | 135 | 129 | 0
[9 empty] | 122 | 129 | 125.5 | 0
[9 empty] | 124 | 171 | 147.5 | 0
[9 empty] | 133 | 127 | 130 | 0
[9 empty] | 126 | 136 | 131 | 0
[9 empty] | 124 | 128 | 126 | 0
[9 empty] | 122 | 129 | 125.5 | 0
[9 empty] | 125 | 131 | 128 | 0
[9 empty] | 124 | 140 | 132 | 0
[9 empty] | 118 | 133 | 125.5 | 0
[9 empty] | 131 | 130 | 130.5 | 0
[9 empty] | 124 | 135 | 129.5 | 0
[9 empty] | 119 | 127 | 123 | 0
[9 empty] | 119 | 129 | 124 | 0
[9 empty] | 121 | 135 | 128 | 0
[9 empty] | 115 | 127 | 121 | 0
[9 empty] | 117 | 123 | 120 | 0
[9 empty] | 128 | 130 | 129 | 0
[9 empty] | 126 | 124 | 125 | 0
[9 empty] | 117 | 125 | 121 | 0
[9 empty] | 115 | 128 | 121.5 | 0
[9 empty] | 131 | 129 | 130 | 0
[9 empty] | 124 | 121 | 122.5 | 0
[9 empty] | 117 | 131 | 124 | 0
[9 empty] | 115 | 126 | 120.5 | 0
[9 empty] | 114 | 119 | 116.5 | 0
[9 empty] | 112 | 122 | 117 | 0
[9 empty] | 112 | 117 | 114.5 | 0
[9 empty] | 113 | 122 | 117.5 | 0
[9 empty] | 112 | 206 | 112 | 1
[9 empty] | 113 | 116 | 114.5 | 0
[9 empty] | 116 | 121 | 118.5 | 0
[9 empty] | 115 | 121 | 118 | 0
[9 empty] | 112 | 123 | 117.5 | 0
[9 empty] | 107 | 125 | 116 | 0
[9 empty] | 114 | 144 | 129 | 0
[9 empty] | 110 | 123 | 116.5 | 0
[9 empty] | 110 | 123 | 116.5 | 0
[9 empty] | 115 | 127 | 121 | 0
[9 empty] | 112 | 122 | 117 | 0
[9 empty] | 114 | 124 | 119 | 0
[9 empty] | 120 | 120 | 120 | 0
[9 empty] | 112 | 122 | 117 | 0
[9 empty] | 116 | 123 | 119.5 | 0
[9 empty] | 112 | 131 | 121.5 | 0
[9 empty] | 110 | 121 | 115.5 | 0
[9 empty] | 113 | 115 | 114 | 0
[9 empty] | 106 | 113 | 109.5 | 0
[9 empty] | 103 | 116 | 109.5 | 0
[9 empty] | 103 | 113 | 108 | 0
[9 empty] | 106 | 113 | 109.5 | 0
[9 empty] | 106 | 117 | 111.5 | 0
[9 empty] | 105 | 160 | 132.5 | 0
[9 empty] | 111 | 119 | 115 | 0
[9 empty] | 122 | 118 | 120 | 0
[9 empty] | 113 | 121 | 117 | 0
[9 empty] | 118 | 121 | 119.5 | 0
[9 empty] | 117 | 124 | 120.5 | 0
[9 empty] | 118 | 127 | 122.5 | 0
[9 empty] | 118 | 125 | 121.5 | 0
[9 empty] | 119 | 126 | 122.5 | 0
[9 empty] | 116 | 124 | 120 | 0
[9 empty] | 124 | 133 | 128.5 | 0
[9 empty] | 117 | 127 | 122 | 0
[9 empty] | 120 | 132 | 126 | 0
[9 empty] | 123 | 137 | 130 | 0
[9 empty] | 117 | 134 | 125.5 | 0
[9 empty] | 122 | 129 | 125.5 | 0
[9 empty] | 121 | 129 | 125 | 0
[9 empty] | 118 | 122 | 120 | 0
[9 empty] | 119 | 127 | 123 | 0
[9 empty] | 116 | 127 | 121.5 | 0
[9 empty] | 121 | 131 | 126 | 0
[9 empty] | 119 | 146 | 132.5 | 0
[9 empty] | 117 | 128 | 122.5 | 0
[9 empty] | 122 | 127 | 124.5 | 0
[9 empty] | 121 | 133 | 127 | 0
[9 empty] | 125 | 139 | 132 | 0
[9 empty] | 122 | 129 | 125.5 | 0
[9 empty] | 122 | 126 | 124 | 0
[9 empty] | 114 | 128 | 121 | 0
[9 empty] | 110 | 119 | 114.5 | 0
[9 empty] | 118 | 121 | 119.5 | 0
[9 empty] | 121 | 196 | 121 | 1
[9 empty] | 118 | 129 | 123.5 | 0
[9 empty] | 135 | 132 | 133.5 | 0
[9 empty] | 132 | 132 | 132 | 0
[9 empty] | 129 | 133 | 131 | 0
[9 empty] | 139 | 142 | 140.5 | 0
[9 empty] | 130 | 138 | 134 | 0
[9 empty] | 144 | 142 | 143 | 0
[9 empty] | 133 | 145 | 139 | 0
[9 empty] | 139 | 149 | 144 | 0
[9 empty] | 147 | 140 | 143.5 | 0
[9 empty] | 143 | 153 | 148 | 0
[9 empty] | 148 | 140 | 144 | 0
[9 empty] | 132 | 149 | 140.5 | 0
[9 empty] | 145 | 143 | 144 | 0
[9 empty] | 142 | 142 | 142 | 0
[9 empty] | 131 | 147 | 139 | 0
[9 empty] | 143 | 141 | 142 | 0
[9 empty] | 126 | 138 | 132 | 0
[9 empty] | 134 | 136 | 135 | 0
[9 empty] | 133 | 139 | 136 | 0
[9 empty] | 128 | 142 | 135 | 0
[9 empty] | 145 | 145 | 145 | 0
[9 empty] | 135 | 142 | 138.5 | 0
[9 empty] | 158 | 258 | 158 | 1
[9 empty] | 137 | 148 | 142.5 | 0
[9 empty] | 138 | 147 | 142.5 | 0
[9 empty] | 135 | 136 | 135.5 | 0
[9 empty] | 129 | 137 | 133 | 0
[9 empty] | 129 | 138 | 133.5 | 0
[9 empty] | 142 | 263 | 142 | 1
[9 empty] | 143 | 347 | 143 | 1
[9 empty] | 147 | 144 | 145.5 | 0
[9 empty] | 153 | 153 | 153 | 0
[9 empty] | 153 | 161 | 157 | 0
[9 empty] | 158 | 165 | 161.5 | 0
[9 empty] | 163 | 175 | 169 | 0
[9 empty] | 161 | 165 | 163 | 0
[9 empty] | 161 | 172 | 166.5 | 0
[9 empty] | 163 | 170 | 166.5 | 0
[9 empty] | 153 | 372 | 153 | 1
[9 empty] | 157 | 156 | 156.5 | 0
[9 empty] | 144 | 150 | 147 | 0
[9 empty] | 152 | 153 | 152.5 | 0
[9 empty] | 145 | 155 | 150 | 0
[9 empty] | 151 | 154 | 152.5 | 0
[9 empty] | 158 | 166 | 162 | 0
[9 empty] | 180 | 196 | 188 | 0
[9 empty] | 158 | 164 | 161 | 0
[9 empty] | 153 | 199 | 176 | 0
[9 empty] | 161 | 433 | 161 | 1
[9 empty] | 166 | 168 | 167 | 0
[9 empty] | 152 | 162 | 157 | 0
[9 empty] | 150 | 155 | 152.5 | 0
[9 empty] | 149 | 151 | 150 | 0
[9 empty] | 151 | 328 | 151 | 1
[9 empty] | 150 | 154 | 152 | 0
[9 empty] | 146 | 368 | 146 | 1
[9 empty] | 151 | 153 | 152 | 0
[9 empty] | 159 | 307 | 159 | 1
[9 empty] | 149 | 163 | 156 | 0
[9 empty] | 152 | 173 | 162.5 | 0
[9 empty] | 148 | 224 | 148 | 1
[9 empty] | 158 | 241 | 158 | 1
[9 empty] | 162 | 178 | 170 | 0
[9 empty] | 156 | 192 | 174 | 0
[9 empty] | 161 | 180 | 170.5 | 0
[9 empty] | 164 | 175 | 169.5 | 0
[9 empty] | 164 | 400 | 164 | 1
[9 empty] | 157 | 191 | 174 | 0
[9 empty] | 160 | 177 | 168.5 | 0
[9 empty] | 157 | 161 | 159 | 0
[9 empty] | 164 | 167 | 165.5 | 0
[9 empty] | 155 | 351 | 155 | 1
[9 empty] | 156 | Nan | 156 | 1
[9 empty] | 154 | 364 | 154 | 1
[9 empty] | 141 | 165 | 153 | 0
[9 empty] | 157 | 220 | 157 | 1
[9 empty] | 160 | 169 | 164.5 | 0
[9 empty] | 151 | 384 | 151 | 1
[9 empty] | 160 | 438 | 160 | 1
[9 empty] | 152 | 167 | 159.5 | 0
[9 empty] | 154 | 188 | 171 | 0
[9 empty] | 161 | 464 | 161 | 1
[9 empty] | 157 | 180 | 168.5 | 0
[9 empty] | 173 | 168 | 170.5 | 0
[9 empty] | 161 | 247 | 161 | 1
[9 empty] | 167 | 177 | 172 | 0
[9 empty] | 161 | 396 | 161 | 1
[9 empty] | 164 | 173 | 168.5 | 0
[9 empty] | 173 | 179 | 176 | 0
[9 empty] | 168 | 511 | 168 | 1
[9 empty] | 165 | 175 | 170 | 0
[9 empty] | 158 | 295 | 158 | 1
[9 empty] | 170 | 195 | 182.5 | 0
[9 empty] | 175 | 421 | 175 | 1
[9 empty] | 168 | 171 | 169.5 | 0
[9 empty] | 179 | 177 | 178 | 0
[9 empty] | 176 | 191 | 183.5 | 0
[9 empty] | 180 | 277 | 180 | 1
[9 empty] | 180 | 452 | 180 | 1
[9 empty] | 186 | 199 | 192.5 | 0
[9 empty] | 176 | 185 | 180.5 | 0
[9 empty] | 177 | 185 | 181 | 0
[9 empty] | 172 | 198 | 185 | 0
[9 empty] | 173 | 193 | 183 | 0
[9 empty] | 189 | 182 | 185.5 | 0
[9 empty] | 185 | 193 | 189 | 0
[9 empty] | Nan | 192 | 192 | 1
[9 empty] | 183 | 184 | 183.5 | 0
[9 empty] | 187 | 204 | 195.5 | 0
[9 empty] | 195 | 199 | 197 | 0
[9 empty] | 195 | 213 | 204 | 0
[9 empty] | 202 | 343 | 202 | 1
[9 empty] | 206 | 219 | 212.5 | 0
[9 empty] | 208 | 429 | 208 | 1
[9 empty] | 218 | 217 | 217.5 | 0
[9 empty] | 201 | 196 | 198.5 | 0
[9 empty] | 197 | 200 | 198.5 | 0
[9 empty] | 185 | 197 | 191 | 0
[9 empty] | 200 | 204 | 202 | 0
[9 empty] | 198 | 201 | 199.5 | 0
[9 empty] | 189 | 203 | 196 | 0
[9 empty] | Nan | 208 | 208 | 1
[9 empty] | 195 | 199 | 197 | 0
[9 empty] | 195 | 205 | 200 | 0
[9 empty] | 187 | 204 | 195.5 | 0
[9 empty] | 188 | 338 | 188 | 1
[9 empty] | 188 | 199 | 193.5 | 0
[9 empty] | 183 | 377 | 183 | 1
[9 empty] | 189 | 352 | 189 | 1
[9 empty] | Nan | 197 | 197 | 1
[9 empty] | 188 | 570 | 188 | 1
[9 empty] | 187 | 195 | 191 | 0
[9 empty] | 186 | 189 | 187.5 | 0
[9 empty] | 186 | 194 | 190 | 0
[9 empty] | 195 | 196 | 195.5 | 0
[9 empty] | 188 | 206 | 197 | 0
[9 empty] | 187 | 197 | 192 | 0
[9 empty] | 189 | 202 | 195.5 | 0
[9 empty] | 185 | 217 | 201 | 0
[9 empty] | 193 | 207 | 200 | 0
[9 empty] | 191 | 194 | 192.5 | 0
[9 empty] | 193 | 194 | 193.5 | 0
[9 empty] | 205 | 217 | 211 | 0
[9 empty] | 196 | 220 | 208 | 0
[9 empty] | 208 | 212 | 210 | 0
[9 empty] | 214 | 214 | 214 | 0
[9 empty] | 212 | 213 | 212.5 | 0
[9 empty] | 208 | 210 | 209 | 0
[9 empty] | 204 | 217 | 210.5 | 0
[9 empty] | 213 | 229 | 221 | 0
[9 empty] | 214 | 354 | 214 | 1
[9 empty] | 234 | 236 | 235 | 0
[9 empty] | 224 | 238 | 231 | 0
[9 empty] | 230 | 252 | 241 | 0
[9 empty] | 220 | 228 | 224 | 0
[9 empty] | 225 | 225 | 225 | 0
[9 empty] | 232 | 239 | 235.5 | 0
[9 empty] | 231 | 237 | 234 | 0
[9 empty] | 242 | 246 | 244 | 0
[9 empty] | 234 | 232 | 233 | 0
[9 empty] | 232 | 244 | 238 | 0
[9 empty] | 237 | 232 | 234.5 | 0
[9 empty] | 226 | 229 | 227.5 | 0
[9 empty] | 225 | 251 | 238 | 0
[9 empty] | 291 | 226 | 226 | 1
[9 empty] | 238 | 234 | 236 | 0
[9 empty] | 234 | 258 | 246 | 0
[9 empty] | 227 | 231 | 229 | 0
[9 empty] | 230 | 237 | 233.5 | 0
[9 empty] | 241 | 243 | 242 | 0
[9 empty] | 237 | 251 | 244 | 0
[9 empty] | 245 | 239 | 242 | 0
[9 empty] | 244 | 231 | 237.5 | 0
[9 empty] | 237 | 249 | 243 | 0
[9 empty] | 253 | 250 | 251.5 | 0
[9 empty] | 241 | 243 | 242 | 0
[9 empty] | 290 | 258 | 274 | 0
[9 empty] | 244 | 252 | 248 | 0
[9 empty] | 248 | 277 | 262.5 | 0
[9 empty] | 246 | 259 | 252.5 | 0
[9 empty] | 259 | 267 | 263 | 0
[9 empty] | 256 | 284 | 270 | 0
[9 empty] | 267 | 274 | 270.5 | 0
[9 empty] | 267 | 285 | 276 | 0
[9 empty] | 265 | 310 | 287.5 | 0
[9 empty] | 266 | 269 | 267.5 | 0
[9 empty] | 258 | 310 | 284 | 0
[9 empty] | 287 | 260 | 273.5 | 0
[9 empty] | 260 | 254 | 257 | 0
[9 empty] | 258 | 253 | 255.5 | 0
[9 empty] | 252 | 288 | 270 | 0
[9 empty] | 263 | 267 | 265 | 0
[9 empty] | 271 | 265 | 268 | 0
[9 empty] | 273 | 276 | 274.5 | 0
[9 empty] | 278 | 278 | 278 | 0
[9 empty] | 276 | 315 | 295.5 | 0
[9 empty] | 280 | 293 | 286.5 | 0
[9 empty] | 293 | 296 | 294.5 | 0
[9 empty] | 290 | 303 | 296.5 | 0
[9 empty] | 286 | 301 | 293.5 | 0
[9 empty] | 293 | 301 | 297 | 0
[9 empty] | 293 | 327 | 310 | 0
[9 empty] | 293 | 281 | 287 | 0
[9 empty] | 286 | 288 | 287 | 0
[9 empty] | 273 | 290 | 281.5 | 0
[9 empty] | 276 | 285 | 280.5 | 0
[9 empty] | 266 | 258 | 262 | 0
[9 empty] | 264 | 265 | 264.5 | 0
[9 empty] | 274 | 279 | 276.5 | 0
[9 empty] | 285 | 293 | 289 | 0
[9 empty] | 296 | 297 | 296.5 | 0
[9 empty] | 296 | 303 | 299.5 | 0
[9 empty] | 293 | 482 | 293 | 1
[9 empty] | 298 | 314 | 306 | 0
[9 empty] | 305 | 310 | 307.5 | 0
[9 empty] | 403 | 314 | 314 | 1
[9 empty] | 311 | 538 | 311 | 1
[9 empty] | 324 | 379 | 351.5 | 0
[9 empty] | 310 | 312 | 351.5 | 2
[9 empty] | 321 | 338 | 329.5 | 0
[9 empty] | 312 | 339 | 325.5 | 0
[9 empty] | 322 | 317 | 319.5 | 0
[9 empty] | 311 | 320 | 315.5 | 0
[9 empty] | 328 | 333 | 330.5 | 0
[9 empty] | 321 | 331 | 326 | 0
[9 empty] | 320 | 347 | 333.5 | 0
[9 empty] | 303 | 326 | 314.5 | 0
[9 empty] | 310 | 327 | 318.5 | 0
[9 empty] | 327 | 329 | 328 | 0
[9 empty] | 304 | 302 | 303 | 0
[9 empty] | 315 | 323 | 319 | 0
[9 empty] | 317 | 320 | 318.5 | 0
[9 empty] | 292 | 304 | 298 | 0
[9 empty] | 296 | 653 | 296 | 1
[9 empty] | 294 | 311 | 302.5 | 0
[9 empty] | 314 | 313 | 313.5 | 0
[9 empty] | 298 | 306 | 302 | 0
[9 empty] | 305 | 307 | 306 | 0
[9 empty] | 324 | 328 | 326 | 0
[9 empty] | 315 | 345 | 330 | 0
[9 empty] | 312 | 321 | 316.5 | 0
[9 empty] | 310 | 329 | 319.5 | 0
[9 empty] | 378 | 330 | 354 | 0
[9 empty] | 325 | 364 | 344.5 | 0
[9 empty] | 346 | 349 | 347.5 | 0
[9 empty] | 354 | 353 | 353.5 | 0
[9 empty] | 348 | 360 | 354 | 0
[9 empty] | 343 | 339 | 341 | 0
[9 empty] | 329 | 328 | 328.5 | 0
[9 empty] | 327 | 334 | 330.5 | 0
[9 empty] | 329 | 334 | 331.5 | 0
[9 empty] | 325 | 348 | 336.5 | 0
[9 empty] | 335 | 337 | 336 | 0
[9 empty] | 340 | 342 | 341 | 0
[9 empty] | 367 | 664 | 367 | 1
[9 empty] | 343 | 341 | 342 | 0
[9 empty] | 338 | 335 | 336.5 | 0
[9 empty] | 354 | 360 | 357 | 0
[9 empty] | 341 | 349 | 345 | 0
[9 empty] | 366 | 351 | 358.5 | 0
[9 empty] | 347 | 355 | 351 | 0
[9 empty] | 351 | 414 | 351 | 1
[9 empty] | 366 | 354 | 360 | 0
[9 empty] | 348 | 682 | 348 | 1
[9 empty] | 349 | 356 | 352.5 | 0
[9 empty] | 350 | 354 | 352 | 0
[9 empty] | 347 | 379 | 363 | 0
[9 empty] | 343 | 349 | 346 | 0
[9 empty] | 354 | 371 | 362.5 | 0
[9 empty] | 410 | 411 | 362.5 | 2
[9 empty] | 465 | 441 | 453 | 0
[9 empty] | 436 | 440 | 438 | 0
[9 empty] | 421 | 422 | 421.5 | 0
[9 empty] | 408 | 411 | 409.5 | 0
[9 empty] | 415 | 443 | 429 | 0
[9 empty] | 445 | 448 | 446.5 | 0
[9 empty] | 460 | 466 | 463 | 0
[9 empty] | 449 | 474 | 461.5 | 0
[9 empty] | 477 | 490 | 483.5 | 0
[9 empty] | 483 | 471 | 477 | 0
[9 empty] | 459 | 465 | 462 | 0
[9 empty] | 451 | 423 | 437 | 0
[9 empty] | 417 | 413 | 415 | 0
[9 empty] | 418 | 421 | 419.5 | 0
[9 empty] | 427 | 406 | 416.5 | 0
[9 empty] | 384 | 408 | 396 | 0
[9 empty] | 399 | 405 | 402 | 0
[9 empty] | 402 | 405 | 403.5 | 0
[9 empty] | 413 | 429 | 421 | 0
[9 empty] | 442 | 440 | 441 | 0
[9 empty] | 462 | 472 | 467 | 0
[9 empty] | 458 | 464 | 461 | 0
[9 empty] | 458 | 491 | 474.5 | 0
[9 empty] | 458 | 458 | 458 | 0
[9 empty] | 442 | 462 | 452 | 0
[9 empty] | 454 | 448 | 451 | 0
[9 empty] | 463 | 467 | 465 | 0
[9 empty] | 453 | 470 | 461.5 | 0
[9 empty] | 455 | 485 | 470 | 0
[9 empty] | 500 | 478 | 489 | 0
[9 empty] | 469 | 464 | 466.5 | 0
[9 empty] | 471 | 503 | 487 | 0
[9 empty] | 451 | 450 | 450.5 | 0
[9 empty] | 439 | 456 | 447.5 | 0
[9 empty] | 444 | 446 | 445 | 0
[9 empty] | 419 | 412 | 415.5 | 0
[9 empty] | 394 | 400 | 397 | 0
[9 empty] | 408 | 398 | 403 | 0
[9 empty] | 391 | 412 | 401.5 | 0
[9 empty] | 390 | 410 | 400 | 0
[9 empty] | 414 | 408 | 411 | 0
[9 empty] | 383 | 391 | 387 | 0
[9 empty] | 374 | 400 | 387 | 0
[9 empty] | 360 | 374 | 367 | 0
[9 empty] | 369 | 374 | 371.5 | 0
[9 empty] | 364 | 374 | 369 | 0
[9 empty] | 368 | 367 | 367.5 | 0
[9 empty] | 411 | 374 | 392.5 | 0
[9 empty] | 360 | 379 | 369.5 | 0
[9 empty] | 361 | 369 | 365 | 0
[9 empty] | 372 | 400 | 386 | 0
[9 empty] | 414 | 393 | 403.5 | 0
[9 empty] | 393 | 386 | 389.5 | 0
[9 empty] | 379 | 396 | 387.5 | 0
[9 empty] | 377 | 394 | 385.5 | 0
[9 empty] | 386 | 388 | 387 | 0
[9 empty] | 387 | 387 | 387 | 0
[9 empty] | 387 | 412 | 399.5 | 0
[9 empty] | 380 | 387 | 383.5 | 0
[9 empty] | 393 | 383 | 388 | 0
[9 empty] | 379 | 385 | 382 | 0
[9 empty] | 386 | 397 | 391.5 | 0
[9 empty] | 384 | 377 | 380.5 | 0
[9 empty] | 374 | 388 | 381 | 0
[9 empty] | 357 | 378 | 367.5 | 0
[9 empty] | 406 | 379 | 392.5 | 0
[9 empty] | 400 | 388 | 394 | 0
[9 empty] | 373 | 368 | 370.5 | 0
[9 empty] | 387 | 388 | 387.5 | 0
[9 empty] | 396 | 403 | 399.5 | 0
[9 empty] | 429 | 401 | 415 | 0
[9 empty] | 406 | 409 | 407.5 | 0
[9 empty] | 394 | 416 | 405 | 0
[9 empty] | 409 | 414 | 411.5 | 0
[9 empty] | 423 | 417 | 420 | 0
[9 empty] | 417 | 495 | 417 | 1
[9 empty] | 433 | 460 | 446.5 | 0
[9 empty] | 437 | 451 | 444 | 0
[9 empty] | 443 | 466 | 454.5 | 0
[9 empty] | 467 | 451 | 459 | 0
[9 empty] | 475 | 453 | 464 | 0
[9 empty] | 460 | 447 | 453.5 | 0
[9 empty] | 447 | 445 | 446 | 0
[9 empty] | 440 | 444 | 442 | 0
[9 empty] | 437 | 456 | 446.5 | 0
[9 empty] | 432 | 469 | 450.5 | 0
[9 empty] | 429 | 472 | 450.5 | 0
[9 empty] | 429 | 443 | 436 | 0
[9 empty] | 429 | 448 | 438.5 | 0
[9 empty] | 417 | 427 | 422 | 0
[9 empty] | 423 | 441 | 432 | 0
[9 empty] | 412 | 427 | 419.5 | 0
[9 empty] | 403 | 414 | 408.5 | 0
[9 empty] | 423 | 420 | 421.5 | 0
[9 empty] | 416 | 434 | 425 | 0
[9 empty] | 413 | 414 | 413.5 | 0
[9 empty] | 414 | 429 | 421.5 | 0
[9 empty] | 423 | 439 | 431 | 0
[9 empty] | 413 | 434 | 423.5 | 0
[9 empty] | 431 | 423 | 427 | 0
[9 empty] | 427 | 436 | 431.5 | 0
[9 empty] | 427 | 431 | 429 | 0
[9 empty] | 428 | 433 | 430.5 | 0
[9 empty] | 427 | 437 | 432 | 0
[9 empty] | 438 | 457 | 447.5 | 0
[9 empty] | 444 | 457 | 450.5 | 0
[9 empty] | 458 | 464 | 461 | 0
[9 empty] | 473 | 473 | 473 | 0
[9 empty] | 463 | 494 | 478.5 | 0
[9 empty] | 468 | 474 | 471 | 0
[9 empty] | 484 | 480 | 482 | 0
[9 empty] | 492 | 493 | 492.5 | 0
[9 empty] | 468 | 475 | 471.5 | 0
[9 empty] | 465 | 477 | 471 | 0
[9 empty] | 463 | 472 | 467.5 | 0
[9 empty] | 455 | 460 | 457.5 | 0
[9 empty] | 447 | 464 | 455.5 | 0
[9 empty] | 469 | 463 | 466 | 0
[9 empty] | 445 | 452 | 448.5 | 0
[9 empty] | 433 | 479 | 456 | 0
[9 empty] | 443 | 459 | 451 | 0
[9 empty] | 440 | 442 | 441 | 0
[9 empty] | 430 | 444 | 437 | 0
[9 empty] | 438 | 441 | 439.5 | 0
[9 empty] | 446 | 466 | 456 | 0
[9 empty] | 447 | 451 | 449 | 0
[9 empty] | 436 | 449 | 442.5 | 0
[9 empty] | 431 | 446 | 438.5 | 0
[9 empty] | 431 | 453 | 442 | 0
[9 empty] | 431 | 429 | 430 | 0
[9 empty] | 417 | 419 | 418 | 0
[9 empty] | 419 | 417 | 418 | 0
[9 empty] | 401 | 397 | 399 | 0
[9 empty] | 386 | 425 | 405.5 | 0
[9 empty] | 401 | 423 | 412 | 0
[9 empty] | 388 | 390 | 389 | 0
[9 empty] | 382 | 383 | 382.5 | 0
[9 empty] | 399 | 376 | 387.5 | 0
[9 empty] | 374 | 389 | 381.5 | 0
[9 empty] | 374 | 375 | 374.5 | 0
[9 empty] | 365 | 369 | 367 | 0
[9 empty] | 361 | 387 | 374 | 0
[9 empty] | 353 | 386 | 369.5 | 0
[9 empty] | 374 | 394 | 384 | 0
[9 empty] | 366 | 383 | 374.5 | 0
[9 empty] | 379 | 399 | 389 | 0
[9 empty] | 404 | 401 | 402.5 | 0
[9 empty] | 400 | 402 | 401 | 0
[9 empty] | 409 | 402 | 405.5 | 0
[9 empty] | 406 | 421 | 413.5 | 0
[9 empty] | 399 | 397 | 398 | 0
[9 empty] | 387 | 391 | 389 | 0
[9 empty] | 401 | 402 | 401.5 | 0
[9 empty] | 385 | 432 | 408.5 | 0
[9 empty] | 387 | 389 | 388 | 0
[9 empty] | 378 | 386 | 382 | 0
[9 empty] | 387 | 404 | 395.5 | 0
[9 empty] | 382 | 389 | 385.5 | 0
[9 empty] | 378 | 383 | 380.5 | 0
[9 empty] | 377 | 385 | 381 | 0
[9 empty] | 386 | 376 | 381 | 0
[9 empty] | 377 | 386 | 381.5 | 0
[9 empty] | 382 | 393 | 387.5 | 0
[9 empty] | 395 | 400 | 397.5 | 0
[9 empty] | 429 | 403 | 416 | 0
[9 empty] | 410 | 403 | 406.5 | 0
[9 empty] | 397 | 419 | 408 | 0
[9 empty] | 402 | 403 | 402.5 | 0
[9 empty] | 398 | 406 | 402 | 0
[9 empty] | 425 | 404 | 414.5 | 0
[9 empty] | 416 | 415 | 415.5 | 0
[9 empty] | 402 | 413 | 407.5 | 0
[9 empty] | 423 | 413 | 418 | 0
[9 empty] | 404 | 415 | 409.5 | 0
[9 empty] | 406 | 408 | 407 | 0
[9 empty] | 392 | 396 | 394 | 0
[9 empty] | 398 | 395 | 396.5 | 0
[9 empty] | 407 | 412 | 409.5 | 0
[9 empty] | 395 | 407 | 401 | 0
[9 empty] | 398 | 418 | 408 | 0
[9 empty] | 403 | 400 | 401.5 | 0
[9 empty] | 397 | 400 | 398.5 | 0
[9 empty] | 398 | 399 | 398.5 | 0
[9 empty] | 398 | 403 | 400.5 | 0
[9 empty] | 392 | 409 | 400.5 | 0
[9 empty] | 392 | 409 | 400.5 | 0
[9 empty] | 391 | 400 | 395.5 | 0
[9 empty] | 383 | 398 | 390.5 | 0
[9 empty] | 374 | 371 | 372.5 | 0
[9 empty] | 372 | 375 | 373.5 | 0
[9 empty] | 368 | 379 | 373.5 | 0
[9 empty] | 370 | 410 | 390 | 0
[9 empty] | 375 | 381 | 378 | 0
[9 empty] | 368 | 376 | 372 | 0
[9 empty] | 368 | 372 | 370 | 0
[9 empty] | 375 | 366 | 370.5 | 0
[9 empty] | 363 | 364 | 363.5 | 0
[9 empty] | 366 | 369 | 367.5 | 0
[9 empty] | 358 | 373 | 365.5 | 0
[9 empty] | 364 | 380 | 372 | 0
[9 empty] | 396 | 370 | 383 | 0
[9 empty] | 366 | 372 | 369 | 0
[9 empty] | 364 | 367 | 365.5 | 0
[9 empty] | 360 | 361 | 360.5 | 0
[9 empty] | 362 | 374 | 368 | 0
[9 empty] | 360 | 368 | 364 | 0
[9 empty] | 376 | 368 | 372 | 0
[9 empty] | 357 | 383 | 370 | 0
[9 empty] | 367 | 377 | 372 | 0
[9 empty] | 368 | 371 | 369.5 | 0
[9 empty] | 368 | 365 | 366.5 | 0
[9 empty] | 365 | 373 | 369 | 0
[9 empty] | 363 | 370 | 366.5 | 0
[9 empty] | 399 | 373 | 386 | 0
[9 empty] | 365 | 373 | 369 | 0
[9 empty] | 367 | 367 | 367 | 0
[9 empty] | 366 | 368 | 367 | 0
[9 empty] | 371 | 366 | 368.5 | 0
[9 empty] | 368 | 370 | 369 | 0
[9 empty] | 376 | 373 | 374.5 | 0
[9 empty] | 378 | 381 | 379.5 | 0
[9 empty] | 398 | 394 | 396 | 0
[9 empty] | 384 | 384 | 384 | 0
[9 empty] | 380 | 387 | 383.5 | 0
[9 empty] | 414 | 400 | 407 | 0
[9 empty] | 384 | 399 | 391.5 | 0
[9 empty] | 390 | 392 | 391 | 0
[9 empty] | 398 | 392 | 395 | 0
[9 empty] | 379 | 391 | 385 | 0
[9 empty] | 384 | 393 | 388.5 | 0
[9 empty] | 386 | 393 | 389.5 | 0
[9 empty] | 410 | 423 | 416.5 | 0
[9 empty] | 418 | 411 | 414.5 | 0
[9 empty] | 415 | 398 | 406.5 | 0
[9 empty] | 390 | 387 | 388.5 | 0
[9 empty] | 407 | 391 | 399 | 0
[9 empty] | 383 | 482 | 383 | 1
[9 empty] | 381 | 388 | 384.5 | 0
[9 empty] | 388 | 380 | 384 | 0
[9 empty] | 386 | 385 | 385.5 | 0
[9 empty] | 433 | 384 | 408.5 | 0
[9 empty] | 383 | 405 | 394 | 0
[9 empty] | 409 | 397 | 403 | 0
[9 empty] | 397 | 422 | 409.5 | 0
[9 empty] | 392 | 382 | 387 | 0
[9 empty] | 375 | 360 | 367.5 | 0
[9 empty] | 358 | 349 | 353.5 | 0
[9 empty] | 341 | 344 | 342.5 | 0
[9 empty] | 359 | 344 | 351.5 | 0
[9 empty] | 355 | 368 | 361.5 | 0
[9 empty] | 342 | 343 | 342.5 | 0
[9 empty] | 342 | 349 | 345.5 | 0
[9 empty] | 343 | 354 | 348.5 | 0
[9 empty] | 366 | 357 | 361.5 | 0
[9 empty] | 351 | 370 | 360.5 | 0
[9 empty] | 351 | 362 | 356.5 | 0
[9 empty] | 350 | 389 | 369.5 | 0
[9 empty] | 338 | 342 | 340 | 0
[9 empty] | 351 | 341 | 346 | 0
[9 empty] | 376 | 356 | 366 | 0
[9 empty] | 350 | 348 | 349 | 0
[9 empty] | 358 | 370 | 364 | 0
[9 empty] | 377 | 372 | 374.5 | 0
[9 empty] | 375 | 376 | 375.5 | 0
[9 empty] | 352 | 377 | 364.5 | 0
[9 empty] | 331 | 336 | 333.5 | 0
[9 empty] | 344 | 335 | 339.5 | 0
[9 empty] | 361 | 350 | 355.5 | 0
[9 empty] | 339 | 347 | 343 | 0
[9 empty] | 353 | 347 | 350 | 0
[9 empty] | 354 | 365 | 359.5 | 0
[9 empty] | 357 | 358 | 357.5 | 0
[9 empty] | 355 | 360 | 357.5 | 0
[9 empty] | 370 | 363 | 366.5 | 0
[9 empty] | 359 | 372 | 365.5 | 0
[9 empty] | 347 | 348 | 347.5 | 0
[9 empty] | 339 | 360 | 349.5 | 0
[9 empty] | 350 | 354 | 352 | 0
[9 empty] | 341 | 343 | 342 | 0
[9 empty] | 345 | 354 | 349.5 | 0
[9 empty] | 381 | 360 | 370.5 | 0
[9 empty] | 357 | 352 | 354.5 | 0
[9 empty] | 336 | 352 | 344 | 0
[9 empty] | 329 | 327 | 328 | 0
[9 empty] | 335 | 331 | 333 | 0
[9 empty] | 348 | 318 | 333 | 0
[9 empty] | 341 | 331 | 336 | 0
[9 empty] | 344 | 322 | 333 | 0
[9 empty] | 322 | 317 | 319.5 | 0
[9 empty] | 321 | 326 | 323.5 | 0
[9 empty] | 323 | 325 | 324 | 0
[9 empty] | 334 | 326 | 330 | 0
[9 empty] | 322 | 338 | 330 | 0
[9 empty] | 327 | 333 | 330 | 0
[9 empty] | 351 | 327 | 339 | 0
[9 empty] | 319 | 329 | 324 | 0
[9 empty] | 334 | 315 | 324.5 | 0
[9 empty] | 324 | 318 | 321 | 0
[9 empty] | 315 | 314 | 314.5 | 0
[9 empty] | 309 | 341 | 325 | 0
[9 empty] | 319 | 319 | 319 | 0
[9 empty] | 337 | 322 | 329.5 | 0
[9 empty] | 342 | 332 | 337 | 0
[9 empty] | 330 | 331 | 330.5 | 0
[9 empty] | 324 | 333 | 328.5 | 0
[9 empty] | 336 | 332 | 334 | 0
[9 empty] | 322 | 339 | 330.5 | 0
[9 empty] | 331 | 325 | 328 | 0
[9 empty] | 341 | 324 | 332.5 | 0
[9 empty] | 322 | 321 | 321.5 | 0
[9 empty] | 339 | 336 | 337.5 | 0
[9 empty] | 308 | 306 | 307 | 0
[9 empty] | 301 | 302 | 301.5 | 0
[9 empty] | 305 | 303 | 304 | 0
[9 empty] | 291 | 292 | 291.5 | 0
[9 empty] | 291 | 296 | 293.5 | 0
[9 empty] | 294 | 290 | 292 | 0
[9 empty] | 307 | 313 | 310 | 0
[9 empty] | 299 | 331 | 315 | 0
[9 empty] | 307 | 315 | 311 | 0
[9 empty] | 298 | 300 | 299 | 0
[9 empty] | 295 | 288 | 291.5 | 0
[9 empty] | 296 | 290 | 293 | 0
[9 empty] | 313 | 323 | 318 | 0
[9 empty] | 303 | 303 | 303 | 0
[9 empty] | 317 | 320 | 318.5 | 0
[9 empty] | 327 | 320 | 323.5 | 0
[9 empty] | 324 | 332 | 328 | 0
[9 empty] | 328 | 343 | 335.5 | 0
[9 empty] | 319 | 338 | 328.5 | 0
[9 empty] | 312 | 318 | 315 | 0
[9 empty] | 312 | 307 | 309.5 | 0
[9 empty] | 296 | 289 | 292.5 | 0
[9 empty] | 283 | 291 | 287 | 0
[9 empty] | 280 | 289 | 284.5 | 0
[9 empty] | 277 | 289 | 283 | 0
[9 empty] | 285 | 277 | 281 | 0
[9 empty] | 281 | 300 | 290.5 | 0
[9 empty] | 282 | 286 | 284 | 0
[9 empty] | 279 | 289 | 284 | 0
[9 empty] | 284 | 279 | 281.5 | 0
[9 empty] | 278 | 292 | 285 | 0
[9 empty] | 280 | 293 | 286.5 | 0
[9 empty] | 291 | 286 | 288.5 | 0
[9 empty] | 286 | 283 | 284.5 | 0
[9 empty] | 294 | 284 | 289 | 0
[9 empty] | 285 | 287 | 286 | 0
[9 empty] | 307 | 285 | 296 | 0
[9 empty] | 284 | 287 | 285.5 | 0
[9 empty] | 307 | 293 | 300 | 0
[9 empty] | 293 | 298 | 295.5 | 0
[9 empty] | 302 | 288 | 295 | 0
[9 empty] | 296 | 307 | 301.5 | 0
[9 empty] | 296 | 292 | 294 | 0
[9 empty] | 291 | 289 | 290 | 0
[9 empty] | 287 | 292 | 289.5 | 0
[9 empty] | 288 | 289 | 288.5 | 0
[9 empty] | 291 | 292 | 291.5 | 0
[9 empty] | 287 | 279 | 283 | 0
[9 empty] | 288 | 272 | 280 | 0
[9 empty] | 271 | 279 | 275 | 0
[9 empty] | 286 | 271 | 278.5 | 0
[9 empty] | 277 | 264 | 270.5 | 0
[9 empty] | 269 | 285 | 277 | 0
[9 empty] | 274 | 299 | 286.5 | 0
[9 empty] | 271 | 274 | 272.5 | 0
[9 empty] | 282 | 282 | 282 | 0
[9 empty] | 283 | 287 | 285 | 0
[9 empty] | 289 | 294 | 291.5 | 0
[9 empty] | 307 | 314 | 310.5 | 0
[9 empty] | 305 | 301 | 303 | 0
[9 empty] | 308 | 322 | 315 | 0
[9 empty] | 316 | 319 | 317.5 | 0
[9 empty] | 329 | 307 | 318 | 0
[9 empty] | 316 | 304 | 310 | 0
[9 empty] | 307 | 317 | 312 | 0
[9 empty] | 323 | 313 | 318 | 0
[9 empty] | 316 | 297 | 306.5 | 0
[9 empty] | 297 | 292 | 294.5 | 0
[9 empty] | 289 | 294 | 291.5 | 0
[9 empty] | 281 | 279 | 280 | 0
[9 empty] | 282 | 290 | 286 | 0
[9 empty] | 270 | 275 | 272.5 | 0
[9 empty] | 279 | 261 | 270 | 0
[9 empty] | 274 | 281 | 277.5 | 0
[9 empty] | 249 | 258 | 253.5 | 0
[9 empty] | 259 | 257 | 258 | 0
[9 empty] | 258 | 253 | 255.5 | 0
[9 empty] | 257 | 259 | 258 | 0
[9 empty] | 261 | 267 | 264 | 0
[9 empty] | 272 | 263 | 267.5 | 0
[9 empty] | 262 | 269 | 265.5 | 0
[9 empty] | 264 | 266 | 265 | 0
[9 empty] | 252 | 250 | 251 | 0
[9 empty] | 258 | 247 | 252.5 | 0
[9 empty] | 259 | 241 | 250 | 0
[9 empty] | 249 | 241 | 245 | 0
[9 empty] | 242 | 245 | 243.5 | 0
[9 empty] | 253 | 243 | 248 | 0
[9 empty] | 252 | 250 | 251 | 0
[9 empty] | 249 | 255 | 252 | 0
[9 empty] | 255 | 252 | 253.5 | 0
[9 empty] | 259 | 262 | 260.5 | 0
[9 empty] | 275 | 260 | 267.5 | 0
[9 empty] | 263 | 266 | 264.5 | 0
[9 empty] | 252 | 252 | 252 | 0
[9 empty] | 254 | 261 | 257.5 | 0
[9 empty] | 260 | 267 | 263.5 | 0
[9 empty] | 270 | 278 | 274 | 0
[9 empty] | 280 | 280 | 280 | 0
[9 empty] | 277 | 275 | 276 | 0
[9 empty] | 287 | 280 | 283.5 | 0
[9 empty] | 276 | 297 | 286.5 | 0
[9 empty] | 276 | 319 | 297.5 | 0
[9 empty] | 290 | 279 | 284.5 | 0
[9 empty] | 274 | 260 | 267 | 0
[9 empty] | 257 | 254 | 255.5 | 0
[9 empty] | 254 | 251 | 252.5 | 0
[9 empty] | 268 | 253 | 260.5 | 0
[9 empty] | 261 | 263 | 262 | 0
[9 empty] | 270 | 266 | 268 | 0
[9 empty] | 268 | 268 | 268 | 0
[9 empty] | 290 | 295 | 292.5 | 0
[9 empty] | 279 | 275 | 277 | 0
[9 empty] | 264 | 274 | 269 | 0
[9 empty] | 273 | 252 | 262.5 | 0
[9 empty] | 254 | 249 | 251.5 | 0
[9 empty] | 243 | 244 | 243.5 | 0
[9 empty] | 241 | 236 | 238.5 | 0
[9 empty] | 244 | 235 | 239.5 | 0
[9 empty] | 247 | 240 | 243.5 | 0
[9 empty] | 244 | 241 | 242.5 | 0
[9 empty] | 250 | 248 | 249 | 0
[9 empty] | 254 | 246 | 250 | 0
[9 empty] | 250 | 249 | 249.5 | 0
[9 empty] | 258 | 255 | 256.5 | 0
[9 empty] | 256 | 262 | 259 | 0
[9 empty] | 253 | 245 | 249 | 0
[9 empty] | 252 | 252 | 252 | 0
[9 empty] | 254 | 258 | 256 | 0
[9 empty] | 248 | 258 | 253 | 0
[9 empty] | 256 | 249 | 252.5 | 0
[9 empty] | 253 | 249 | 251 | 0
[9 empty] | 251 | 253 | 252 | 0
[9 empty] | 250 | 246 | 248 | 0
[9 empty] | 265 | 260 | 262.5 | 0
[9 empty] | 254 | 254 | 254 | 0
[9 empty] | 256 | 252 | 254 | 0
[9 empty] | 270 | 253 | 261.5 | 0
[9 empty] | 263 | 249 | 256 | 0
[9 empty] | 257 | 249 | 253 | 0
[9 empty] | 255 | 263 | 259 | 0
[9 empty] | 256 | 244 | 250 | 0
[9 empty] | 265 | 248 | 256.5 | 0
[9 empty] | 261 | 258 | 259.5 | 0
[9 empty] | 253 | 246 | 249.5 | 0
[9 empty] | 258 | 247 | 252.5 | 0
[9 empty] | 254 | 265 | 259.5 | 0
[9 empty] | 250 | 253 | 251.5 | 0
[9 empty] | 256 | 249 | 252.5 | 0
[9 empty] | 255 | 256 | 255.5 | 0
[9 empty] | 254 | 269 | 261.5 | 0
[9 empty] | 259 | 257 | 258 | 0
[9 empty] | 264 | 273 | 268.5 | 0
[9 empty] | 273 | 260 | 266.5 | 0
[9 empty] | 269 | 264 | 266.5 | 0
[9 empty] | 285 | 286 | 285.5 | 0
[9 empty] | 288 | 300 | 294 | 0
[9 empty] | 290 | 276 | 283 | 0
[9 empty] | 272 | 296 | 284 | 0
[9 empty] | 272 | 273 | 272.5 | 0
[9 empty] | 279 | 263 | 271 | 0
[9 empty] | 266 | 266 | 266 | 0
[9 empty] | 266 | 254 | 260 | 0
[9 empty] | 267 | 275 | 271 | 0
[9 empty] | 263 | 264 | 263.5 | 0
[9 empty] | 268 | 264 | 266 | 0
[9 empty] | 289 | 259 | 274 | 0
[9 empty] | 267 | 260 | 263.5 | 0
[9 empty] | 269 | 271 | 270 | 0
[9 empty] | 284 | 264 | 274 | 0
[9 empty] | 269 | 263 | 266 | 0
[9 empty] | 273 | 266 | 269.5 | 0
[9 empty] | 266 | 276 | 271 | 0
[9 empty] | 264 | 263 | 263.5 | 0
[9 empty] | 277 | 265 | 271 | 0
[9 empty] | 268 | 281 | 274.5 | 0
[9 empty] | 268 | 264 | 266 | 0
[9 empty] | 273 | 279 | 276 | 0
[9 empty] | 275 | 272 | 273.5 | 0
[9 empty] | 265 | 262 | 263.5 | 0
[9 empty] | 262 | 273 | 267.5 | 0
[9 empty] | 271 | 276 | 273.5 | 0
[9 empty] | 266 | 257 | 261.5 | 0
[9 empty] | 255 | 258 | 256.5 | 0
[9 empty] | 264 | 255 | 259.5 | 0
[9 empty] | 261 | 247 | 254 | 0
[9 empty] | 249 | 243 | 246 | 0
[9 empty] | 261 | 242 | 251.5 | 0
[9 empty] | 244 | 237 | 240.5 | 0
[9 empty] | 246 | 250 | 248 | 0
[9 empty] | 250 | 251 | 250.5 | 0
[9 empty] | 263 | 253 | 258 | 0
[9 empty] | 252 | 254 | 253 | 0
[9 empty] | 250 | 239 | 244.5 | 0
[9 empty] | 244 | 258 | 251 | 0
[9 empty] | 259 | 240 | 249.5 | 0
[9 empty] | 248 | 238 | 243 | 0
[9 empty] | 253 | 239 | 246 | 0
[9 empty] | 253 | 234 | 243.5 | 0
[9 empty] | 241 | 242 | 241.5 | 0
[9 empty] | 238 | 240 | 239 | 0
[9 empty] | 251 | 240 | 245.5 | 0
[9 empty] | 239 | 239 | 239 | 0
[9 empty] | 251 | 253 | 252 | 0
[9 empty] | 245 | 245 | 245 | 0
[9 empty] | 243 | 243 | 243 | 0
[9 empty] | 247 | 243 | 245 | 0
[9 empty] | 245 | 242 | 243.5 | 0
[9 empty] | 250 | 241 | 245.5 | 0
[9 empty] | 247 | 256 | 251.5 | 0
[9 empty] | 243 | 239 | 241 | 0
[9 empty] | 252 | 240 | 246 | 0
[9 empty] | 246 | 243 | 244.5 | 0
[9 empty] | 247 | 235 | 241 | 0
[9 empty] | 245 | 242 | 243.5 | 0
[9 empty] | 249 | 243 | 246 | 0
[9 empty] | 248 | 246 | 247 | 0
[9 empty] | 263 | 240 | 251.5 | 0
[9 empty] | 254 | 250 | 252 | 0
[9 empty] | 253 | 247 | 250 | 0
[9 empty] | 248 | 247 | 247.5 | 0
[9 empty] | 253 | 244 | 248.5 | 0
[9 empty] | 258 | 252 | 255 | 0
[9 empty] | 265 | 246 | 255.5 | 0
[9 empty] | 252 | 255 | 253.5 | 0
[9 empty] | 250 | 246 | 248 | 0
[9 empty] | 253 | 253 | 253 | 0
[9 empty] | 248 | 242 | 245 | 0
[9 empty] | 252 | 242 | 247 | 0
[9 empty] | 250 | 239 | 244.5 | 0
[9 empty] | 247 | 248 | 247.5 | 0
[9 empty] | 266 | 258 | 262 | 0
[9 empty] | 267 | 246 | 256.5 | 0
[9 empty] | 259 | 240 | 249.5 | 0
[9 empty] | 253 | 238 | 245.5 | 0
[9 empty] | 248 | 252 | 250 | 0
[9 empty] | 248 | 240 | 244 | 0
[9 empty] | 246 | 240 | 243 | 0
[9 empty] | 239 | 232 | 235.5 | 0
[9 empty] | 238 | 235 | 236.5 | 0
[9 empty] | 232 | 241 | 236.5 | 0
[9 empty] | 244 | 235 | 239.5 | 0
[9 empty] | 273 | 237 | 255 | 0
[9 empty] | 239 | 241 | 240 | 0
[9 empty] | 241 | 251 | 246 | 0
[9 empty] | 250 | 250 | 250 | 0
[9 empty] | 246 | 241 | 243.5 | 0
[9 empty] | 247 | 236 | 241.5 | 0
[9 empty] | 248 | 241 | 244.5 | 0
[9 empty] | 250 | 246 | 248 | 0
[9 empty] | 247 | 234 | 240.5 | 0
[9 empty] | 274 | 244 | 259 | 0
[9 empty] | 250 | 246 | 248 | 0
[9 empty] | 255 | 254 | 254.5 | 0
[9 empty] | 244 | 248 | 246 | 0
[9 empty] | 263 | 246 | 254.5 | 0
[9 empty] | 240 | 243 | 241.5 | 0
[9 empty] | 233 | 234 | 233.5 | 0
[9 empty] | 237 | 234 | 235.5 | 0
[9 empty] | 235 | 227 | 231 | 0
[9 empty] | 276 | 229 | 252.5 | 0
[9 empty] | 240 | 230 | 235 | 0
[9 empty] | 238 | 230 | 234 | 0
[9 empty] | 234 | 231 | 232.5 | 0
[9 empty] | 234 | 233 | 233.5 | 0
[9 empty] | 231 | 227 | 229 | 0
[9 empty] | 228 | 222 | 225 | 0
[9 empty] | 225 | 251 | 238 | 0
[9 empty] | 235 | 223 | 229 | 0
[9 empty] | 226 | 220 | 223 | 0
[9 empty] | 228 | 220 | 224 | 0
[9 empty] | 248 | 233 | 240.5 | 0
[9 empty] | 232 | 232 | 232 | 0
[9 empty] | 237 | 251 | 244 | 0
[9 empty] | 236 | 226 | 231 | 0
[9 empty] | 243 | 234 | 238.5 | 0
[9 empty] | 240 | 236 | 238 | 0
[9 empty] | 242 | 232 | 237 | 0
[9 empty] | 236 | 232 | 234 | 0
[9 empty] | 237 | 227 | 232 | 0
[9 empty] | 236 | 238 | 237 | 0
[9 empty] | 233 | 230 | 231.5 | 0
[9 empty] | 235 | 225 | 230 | 0
[9 empty] | 238 | 225 | 231.5 | 0
[9 empty] | 242 | 233 | 237.5 | 0
[9 empty] | 242 | 238 | 240 | 0
[9 empty] | 265 | 235 | 250 | 0
[9 empty] | 242 | 232 | 237 | 0
[9 empty] | 242 | 235 | 238.5 | 0
[9 empty] | 249 | 253 | 251 | 0
[9 empty] | 240 | 229 | 234.5 | 0
[9 empty] | 241 | 246 | 243.5 | 0
[9 empty] | 249 | 240 | 244.5 | 0
[9 empty] | 243 | 243 | 243 | 0
[9 empty] | 239 | 228 | 233.5 | 0
[9 empty] | 233 | 279 | 256 | 0
[9 empty] | 238 | 233 | 235.5 | 0
[9 empty] | 245 | 228 | 236.5 | 0
[9 empty] | 241 | 240 | 240.5 | 0
[9 empty] | 230 | 230 | 230 | 0
[9 empty] | 243 | 231 | 237 | 0
[9 empty] | 241 | 232 | 236.5 | 0
[9 empty] | 276 | 230 | 253 | 0
[9 empty] | 229 | 229 | 229 | 0
[9 empty] | 235 | 223 | 229 | 0
[9 empty] | 231 | 228 | 229.5 | 0
[9 empty] | 228 | 216 | 222 | 0
[9 empty] | 221 | 214 | 217.5 | 0
[9 empty] | 247 | 231 | 239 | 0
[9 empty] | 214 | 206 | 210 | 0
[9 empty] | 215 | 210 | 212.5 | 0
[9 empty] | 219 | 222 | 220.5 | 0
[9 empty] | 219 | 215 | 217 | 0
[9 empty] | 224 | 215 | 219.5 | 0
[9 empty] | 227 | 220 | 223.5 | 0
[9 empty] | 234 | 229 | 231.5 | 0
[9 empty] | 230 | 226 | 228 | 0
[9 empty] | 233 | 228 | 230.5 | 0
[9 empty] | 236 | 225 | 230.5 | 0
[9 empty] | 236 | 230 | 233 | 0
[9 empty] | 238 | 298 | 268 | 0
[9 empty] | 255 | 227 | 241 | 0
[9 empty] | 242 | 223 | 232.5 | 0
[9 empty] | 241 | 233 | 237 | 0
[9 empty] | 254 | 241 | 247.5 | 0
[9 empty] | 242 | 232 | 237 | 0
[9 empty] | 233 | 225 | 229 | 0
[9 empty] | 235 | 223 | 229 | 0
[9 empty] | 251 | 230 | 240.5 | 0
[9 empty] | 230 | 222 | 226 | 0
[9 empty] | 228 | 224 | 226 | 0
[9 empty] | 224 | 223 | 223.5 | 0
[9 empty] | 234 | 222 | 228 | 0
[9 empty] | 249 | 225 | 237 | 0
[9 empty] | 235 | 220 | 227.5 | 0
[9 empty] | 255 | 225 | 240 | 0
[9 empty] | 239 | 225 | 232 | 0
[9 empty] | 232 | 228 | 230 | 0
[9 empty] | 239 | 230 | 234.5 | 0
[9 empty] | 237 | 226 | 231.5 | 0
[9 empty] | 236 | 221 | 228.5 | 0
[9 empty] | 235 | 224 | 229.5 | 0
[9 empty] | 232 | 229 | 230.5 | 0
[9 empty] | 233 | 223 | 228 | 0
[9 empty] | 240 | 228 | 234 | 0
[9 empty] | 232 | 227 | 229.5 | 0
[9 empty] | 228 | 230 | 229 | 0
[9 empty] | 264 | 213 | 238.5 | 0
[9 empty] | 225 | 215 | 220 | 0
[9 empty] | 226 | 223 | 224.5 | 0
[9 empty] | 227 | 222 | 224.5 | 0
[9 empty] | 235 | 218 | 226.5 | 0
[9 empty] | 228 | 230 | 229 | 0
[9 empty] | 224 | 218 | 221 | 0
[9 empty] | 226 | 218 | 222 | 0
[9 empty] | 224 | 214 | 219 | 0
[9 empty] | 228 | 240 | 234 | 0
[9 empty] | 226 | 213 | 219.5 | 0
[9 empty] | 227 | 216 | 221.5 | 0
[9 empty] | 231 | 220 | 225.5 | 0
[9 empty] | 224 | 222 | 223 | 0
[9 empty] | 223 | 219 | 221 | 0
[9 empty] | 228 | 222 | 225 | 0
[9 empty] | 225 | 221 | 223 | 0
[9 empty] | 227 | 230 | 228.5 | 0
[9 empty] | 225 | 215 | 220 | 0
[9 empty] | 230 | 215 | 222.5 | 0
[9 empty] | 229 | 216 | 222.5 | 0
[9 empty] | 235 | 235 | 235 | 0
[9 empty] | 236 | 221 | 228.5 | 0
[9 empty] | 230 | 238 | 234 | 0
[9 empty] | 234 | 221 | 227.5 | 0
[9 empty] | 231 | 223 | 227 | 0
[9 empty] | 228 | 217 | 222.5 | 0
[9 empty] | 224 | 215 | 219.5 | 0
[9 empty] | 212 | 214 | 213 | 0
[9 empty] | 211 | 208 | 209.5 | 0
[9 empty] | 225 | 214 | 219.5 | 0
[9 empty] | 210 | 208 | 209 | 0
[9 empty] | 204 | 198 | 201 | 0
[9 empty] | 207 | 203 | 205 | 0
[9 empty] | 203 | 200 | 201.5 | 0
[9 empty] | 208 | 201 | 204.5 | 0
[9 empty] | 215 | 202 | 208.5 | 0
[9 empty] | 207 | 198 | 202.5 | 0
[9 empty] | 216 | 200 | 208 | 0
[9 empty] | 205 | 212 | 208.5 | 0
[9 empty] | 210 | 207 | 208.5 | 0
[9 empty] | 210 | 208 | 209 | 0
[9 empty] | 215 | 204 | 209.5 | 0
[9 empty] | 207 | 207 | 207 | 0
[9 empty] | 224 | 208 | 216 | 0
[9 empty] | 230 | 213 | 221.5 | 0
[9 empty] | 211 | 225 | 218 | 0
[9 empty] | 218 | 205 | 211.5 | 0
[9 empty] | 197 | 201 | 199 | 0
[9 empty] | 205 | 193 | 199 | 0
[9 empty] | 221 | 197 | 209 | 0
[9 empty] | 196 | 196 | 196 | 0
[9 empty] | 195 | 192 | 193.5 | 0
[9 empty] | 198 | 193 | 195.5 | 0
[9 empty] | 191 | 199 | 195 | 0
[9 empty] | 195 | 185 | 190 | 0
[9 empty] | 188 | 191 | 189.5 | 0
[9 empty] | 184 | 192 | 188 | 0
[9 empty] | 191 | 189 | 190 | 0
[9 empty] | 187 | 184 | 185.5 | 0
[9 empty] | 185 | 184 | 184.5 | 0
[9 empty] | 185 | Nan | 185 | 1
[9 empty] | Nan | 185 | 185 | 1
[9 empty] | 189 | 187 | 188 | 0
[9 empty] | 189 | 182 | 185.5 | 0
[9 empty] | 179 | 200 | 189.5 | 0
[9 empty] | 177 | 170 | 173.5 | 0
[9 empty] | 179 | 168 | 173.5 | 0
[9 empty] | 179 | 171 | 175 | 0
[9 empty] | 176 | 175 | 175.5 | 0
[9 empty] | Nan | 178 | 178 | 1
[9 empty] | 180 | 175 | 177.5 | 0
[9 empty] | 186 | 176 | 181 | 0
[9 empty] | 184 | 178 | 181 | 0
[9 empty] | 177 | 172 | 174.5 | 0
[9 empty] | 180 | 181 | 180.5 | 0
[9 empty] | 179 | 175 | 177 | 0
[9 empty] | 175 | 173 | 174 | 0
[9 empty] | 174 | 171 | 172.5 | 0
[9 empty] | 182 | 176 | 179 | 0
[9 empty] | 192 | 179 | 185.5 | 0
[9 empty] | 187 | 197 | 192 | 0
[9 empty] | 196 | 178 | 187 | 0
[9 empty] | 193 | 186 | 189.5 | 0
[9 empty] | 195 | 178 | 186.5 | 0
[9 empty] | 191 | 169 | 180 | 0
[9 empty] | 177 | 170 | 173.5 | 0
[9 empty] | 180 | 170 | 175 | 0
[9 empty] | 175 | 171 | 173 | 0
[9 empty] | 173 | 165 | 169 | 0
[9 empty] | 180 | 168 | 174 | 0
[9 empty] | 179 | 169 | 174 | 0
[9 empty] | 183 | 173 | 178 | 0
[9 empty] | 182 | 171 | 176.5 | 0
[9 empty] | 177 | 174 | 175.5 | 0
[9 empty] | 179 | 171 | 175 | 0
[9 empty] | 176 | 171 | 173.5 | 0
[9 empty] | 181 | 177 | 179 | 0
[9 empty] | 177 | 167 | 172 | 0
[9 empty] | 175 | 172 | 173.5 | 0
[9 empty] | 182 | 171 | 176.5 | 0
[9 empty] | 174 | 168 | 171 | 0
[9 empty] | 171 | 172 | 171.5 | 0
[9 empty] | 178 | 163 | 170.5 | 0
[9 empty] | 168 | 169 | 168.5 | 0
[9 empty] | 174 | 168 | 171 | 0
[9 empty] | 174 | 167 | 170.5 | 0
[9 empty] | 173 | 163 | 168 | 0
[9 empty] | 169 | 159 | 164 | 0
[9 empty] | 170 | 170 | 170 | 0
[9 empty] | 174 | 167 | 170.5 | 0
[9 empty] | 169 | 169 | 169 | 0
[9 empty] | 188 | 171 | 179.5 | 0
[9 empty] | 172 | 173 | 172.5 | 0
[9 empty] | 175 | 170 | 172.5 | 0
[9 empty] | 181 | 171 | 176 | 0
[9 empty] | 178 | 176 | 177 | 0
[9 empty] | 177 | 171 | 174 | 0
[9 empty] | 177 | 172 | 174.5 | 0
[9 empty] | 184 | 177 | 180.5 | 0
[9 empty] | 180 | 172 | 176 | 0
[9 empty] | 178 | 171 | 174.5 | 0
[9 empty] | 188 | 174 | 181 | 0
[9 empty] | 176 | 170 | 173 | 0
[9 empty] | 184 | 163 | 173.5 | 0
[9 empty] | 174 | 169 | 171.5 | 0
[9 empty] | 179 | 170 | 174.5 | 0
[9 empty] | 177 | 172 | 174.5 | 0
[9 empty] | 173 | 170 | 171.5 | 0
[9 empty] | 172 | 174 | 173 | 0
[9 empty] | 179 | 169 | 174 | 0
[9 empty] | 173 | 167 | 170 | 0
[9 empty] | 174 | 178 | 176 | 0
[9 empty] | 174 | 167 | 170.5 | 0
[9 empty] | 172 | 161 | 166.5 | 0
[9 empty] | 176 | 167 | 171.5 | 0
[9 empty] | 179 | 170 | 174.5 | 0
[9 empty] | 189 | 165 | 177 | 0
[9 empty] | 169 | 157 | 163 | 0
[9 empty] | 175 | 153 | 164 | 0
[9 empty] | 172 | 163 | 167.5 | 0
[9 empty] | 164 | 160 | 162 | 0
[9 empty] | 163 | 154 | 158.5 | 0
[9 empty] | 168 | 155 | 161.5 | 0
[9 empty] | 177 | 153 | 165 | 0
[9 empty] | 157 | 156 | 156.5 | 0
[9 empty] | 161 | 164 | 162.5 | 0
[9 empty] | 160 | 160 | 160 | 0
[9 empty] | 161 | 156 | 158.5 | 0
[9 empty] | 170 | 160 | 165 | 0
[9 empty] | 167 | 160 | 163.5 | 0
[9 empty] | 167 | 170 | 168.5 | 0
[9 empty] | 161 | 162 | 161.5 | 0
[9 empty] | 168 | 164 | 166 | 0
[9 empty] | 165 | 156 | 160.5 | 0
[9 empty] | 169 | 164 | 166.5 | 0
[9 empty] | 163 | 156 | 159.5 | 0
[9 empty] | 168 | 153 | 160.5 | 0
[9 empty] | 177 | 157 | 167 | 0
[9 empty] | 163 | 152 | 157.5 | 0
[9 empty] | 158 | 163 | 160.5 | 0
[9 empty] | 161 | 162 | 161.5 | 0
[9 empty] | 161 | 164 | 162.5 | 0
[9 empty] | 162 | 167 | 164.5 | 0
[9 empty] | 161 | 156 | 158.5 | 0
[9 empty] | 164 | 160 | 162 | 0
[9 empty] | 174 | 161 | 167.5 | 0
[9 empty] | 164 | 156 | 160 | 0
[9 empty] | 165 | 169 | 167 | 0
[9 empty] | 160 | 158 | 159 | 0
[9 empty] | 167 | 157 | 162 | 0
[9 empty] | 161 | 156 | 158.5 | 0
[9 empty] | 164 | 157 | 160.5 | 0
[9 empty] | 178 | 158 | 168 | 0
[9 empty] | 161 | 155 | 158 | 0
[9 empty] | 158 | 151 | 154.5 | 0
[9 empty] | 169 | 149 | 159 | 0
[9 empty] | 163 | 148 | 155.5 | 0
[9 empty] | 156 | 152 | 154 | 0
[9 empty] | 158 | 152 | 155 | 0
[9 empty] | 158 | 150 | 154 | 0
[9 empty] | 153 | 151 | 152 | 0
[9 empty] | 152 | 145 | 148.5 | 0
[9 empty] | 152 | 151 | 151.5 | 0
[9 empty] | 162 | 151 | 156.5 | 0
[9 empty] | 160 | 150 | 155 | 0
[9 empty] | 154 | 156 | 155 | 0
[9 empty] | 164 | 176 | 170 | 0
[9 empty] | 158 | 152 | 155 | 0
[9 empty] | 164 | 158 | 161 | 0
[9 empty] | 159 | 166 | 162.5 | 0
[9 empty] | 157 | 150 | 153.5 | 0
[9 empty] | 162 | 148 | 155 | 0
[9 empty] | 159 | 150 | 154.5 | 0
[9 empty] | 152 | 151 | 151.5 | 0
[9 empty] | 169 | 188 | 178.5 | 0
[9 empty] | 156 | 162 | 159 | 0
[9 empty] | 161 | 153 | 157 | 0
[9 empty] | 163 | 157 | 160 | 0
[9 empty] | 161 | 158 | 159.5 | 0
[9 empty] | 176 | 162 | 169 | 0
[9 empty] | 158 | 153 | 155.5 | 0
[9 empty] | 161 | 154 | 157.5 | 0
[9 empty] | 154 | 151 | 152.5 | 0
[9 empty] | 160 | 164 | 162 | 0
[9 empty] | 150 | 146 | 148 | 0
[9 empty] | 150 | 149 | 149.5 | 0
[9 empty] | 147 | 142 | 144.5 | 0
[9 empty] | 142 | 192 | 167 | 0
[9 empty] | 140 | 135 | 137.5 | 0
[9 empty] | 139 | 137 | 138 | 0
[9 empty] | 139 | 136 | 137.5 | 0
[9 empty] | 143 | 135 | 139 | 0
[9 empty] | 144 | 137 | 140.5 | 0
[9 empty] | 138 | 141 | 139.5 | 0
[9 empty] | 140 | 133 | 136.5 | 0
[9 empty] | 146 | 147 | 146.5 | 0
[9 empty] | 149 | 141 | 145 | 0
[9 empty] | 155 | 154 | 154.5 | 0
[9 empty] | 164 | 154 | 159 | 0
[9 empty] | 159 | 159 | 159 | 0
[9 empty] | 156 | 163 | 159.5 | 0
[9 empty] | 158 | 164 | 161 | 0
[9 empty] | 144 | 148 | 146 | 0
[9 empty] | 150 | 144 | 147 | 0
[9 empty] | 148 | 143 | 145.5 | 0
[9 empty] | 143 | 141 | 142 | 0
[9 empty] | 148 | 136 | 142 | 0
[9 empty] | 146 | 138 | 142 | 0
[9 empty] | 198 | 136 | 136 | 1
[9 empty] | 142 | 135 | 138.5 | 0
[9 empty] | 145 | 136 | 140.5 | 0
[9 empty] | 137 | 138 | 137.5 | 0
[9 empty] | 142 | 131 | 136.5 | 0
[9 empty] | 153 | 139 | 146 | 0
[9 empty] | 148 | 143 | 145.5 | 0
[9 empty] | 146 | 146 | 146 | 0
[9 empty] | 144 | 140 | 142 | 0
[9 empty] | 139 | 139 | 139 | 0
[9 empty] | 141 | 137 | 139 | 0
[9 empty] | 141 | 136 | 138.5 | 0
[9 empty] | 146 | 136 | 141 | 0
[9 empty] | 140 | 132 | 136 | 0
[9 empty] | 140 | 130 | 135 | 0
[9 empty] | 134 | 130 | 132 | 0
[9 empty] | 137 | 130 | 133.5 | 0
[9 empty] | 137 | 131 | 134 | 0
[9 empty] | 141 | 132 | 136.5 | 0
[9 empty] | 140 | 135 | 137.5 | 0
[9 empty] | 146 | 137 | 141.5 | 0
[9 empty] | 143 | 135 | 139 | 0
[9 empty] | 137 | 135 | 136 | 0
[9 empty] | 142 | 133 | 137.5 | 0
[9 empty] | 138 | 132 | 135 | 0
[9 empty] | 139 | 131 | 135 | 0
[9 empty] | 140 | 126 | 133 | 0
[9 empty] | 139 | 130 | 134.5 | 0
[9 empty] | 132 | 133 | 132.5 | 0
[9 empty] | 136 | 129 | 132.5 | 0
[9 empty] | 131 | 127 | 129 | 0
[9 empty] | 129 | 124 | 126.5 | 0
[9 empty] | 128 | 127 | 127.5 | 0
[9 empty] | 129 | 122 | 125.5 | 0
[9 empty] | 136 | 120 | 128 | 0
[9 empty] | 125 | 117 | 121 | 0
[9 empty] | 124 | 117 | 120.5 | 0
[9 empty] | 127 | 119 | 123 | 0
[9 empty] | 123 | 179 | 151 | 0
[9 empty] | 125 | 121 | 123 | 0
[9 empty] | 129 | 130 | 129.5 | 0
[9 empty] | 131 | 133 | 132 | 0
[9 empty] | 135 | 132 | 133.5 | 0
[9 empty] | 136 | 123 | 129.5 | 0
[9 empty] | 137 | 120 | 128.5 | 0
[9 empty] | 127 | 122 | 124.5 | 0
[9 empty] | 130 | 126 | 128 | 0
[9 empty] | 134 | 128 | 131 | 0
[9 empty] | 127 | 132 | 129.5 | 0
[9 empty] | 130 | 124 | 127 | 0
[9 empty] | 130 | 125 | 127.5 | 0
[9 empty] | 122 | 126 | 124 | 0
[9 empty] | 137 | 121 | 129 | 0
[9 empty] | 121 | 117 | 119 | 0
[9 empty] | 118 | 118 | 118 | 0
[9 empty] | 121 | 121 | 121 | 0
[9 empty] | 116 | 115 | 115.5 | 0
[9 empty] | 126 | 117 | 121.5 | 0
[9 empty] | 125 | 121 | 123 | 0
[9 empty] | 127 | 119 | 123 | 0
[9 empty] | 132 | 127 | 129.5 | 0
[9 empty] | 126 | 121 | 123.5 | 0
[9 empty] | 136 | 123 | 129.5 | 0
[9 empty] | 138 | 127 | 132.5 | 0
[9 empty] | 134 | 122 | 128 | 0
[9 empty] | 126 | 132 | 129 | 0
[9 empty] | 124 | 126 | 125 | 0
[9 empty] | 130 | 122 | 126 | 0
[9 empty] | 133 | 129 | 131 | 0
[9 empty] | 127 | 130 | 128.5 | 0
[9 empty] | 126 | 128 | 127 | 0
[9 empty] | 128 | 121 | 124.5 | 0
[9 empty] | 127 | 133 | 130 | 0
[9 empty] | 130 | 125 | 127.5 | 0
[9 empty] | 134 | 128 | 131 | 0
[9 empty] | 134 | 125 | 129.5 | 0
[9 empty] | 137 | 126 | 131.5 | 0
[9 empty] | 130 | 130 | 130 | 0
[9 empty] | 140 | 132 | 136 | 0
[9 empty] | 140 | 136 | 138 | 0
[9 empty] | 131 | 129 | 130 | 0
[9 empty] | 136 | 136 | 136 | 0
[9 empty] | 136 | 134 | 135 | 0
[9 empty] | 137 | 136 | 136.5 | 0
[9 empty] | 144 | 137 | 140.5 | 0
[9 empty] | 144 | 142 | 143 | 0
[9 empty] | 146 | 152 | 149 | 0
[9 empty] | 152 | 146 | 149 | 0
[9 empty] | 154 | 153 | 153.5 | 0
[9 empty] | 145 | 152 | 148.5 | 0
[9 empty] | 152 | 152 | 152 | 0
[9 empty] | 149 | 142 | 145.5 | 0
[9 empty] | 144 | 140 | 142 | 0
[9 empty] | 143 | 150 | 146.5 | 0
[9 empty] | 149 | 139 | 144 | 0
[9 empty] | 142 | 138 | 140 | 0
[9 empty] | 141 | 132 | 136.5 | 0
[9 empty] | 138 | 135 | 136.5 | 0
[9 empty] | 134 | 133 | 133.5 | 0
[9 empty] | 135 | 133 | 134 | 0
[9 empty] | 126 | 129 | 127.5 | 0
[9 empty] | 129 | 125 | 127 | 0
[9 empty] | 123 | 128 | 125.5 | 0
[9 empty] | 127 | 124 | 125.5 | 0
[9 empty] | 129 | 128 | 128.5 | 0
[9 empty] | 122 | 121 | 121.5 | 0
[9 empty] | 131 | 117 | 124 | 0
[9 empty] | 130 | 156 | 143 | 0
[9 empty] | 127 | 126 | 126.5 | 0
[9 empty] | 127 | 119 | 123 | 0
[9 empty] | 121 | 123 | 122 | 0
[9 empty] | 123 | 127 | 125 | 0
[9 empty] | 124 | 122 | 123 | 0
[9 empty] | 121 | 122 | 121.5 | 0
[9 empty] | 128 | 117 | 122.5 | 0
[9 empty] | 125 | 120 | 122.5 | 0
[9 empty] | 122 | 119 | 120.5 | 0
[9 empty] | 129 | 124 | 126.5 | 0
[9 empty] | 131 | 124 | 127.5 | 0
[9 empty] | 133 | 132 | 132.5 | 0
[9 empty] | 134 | 123 | 128.5 | 0
[9 empty] | 133 | 129 | 131 | 0
[9 empty] | 129 | 132 | 130.5 | 0
[9 empty] | 126 | 129 | 127.5 | 0
[9 empty] | 135 | 124 | 129.5 | 0
[9 empty] | 131 | 124 | 127.5 | 0
[9 empty] | 132 | 134 | 133 | 0
[9 empty] | 139 | 133 | 136 | 0
[9 empty] | 136 | 141 | 138.5 | 0
[9 empty] | 146 | 142 | 144 | 0
[9 empty] | 142 | 135 | 138.5 | 0
[9 empty] | 144 | 141 | 142.5 | 0
[9 empty] | 146 | 138 | 142 | 0
[9 empty] | 141 | 134 | 137.5 | 0
[9 empty] | 148 | 142 | 145 | 0
[9 empty] | 142 | 139 | 140.5 | 0
[9 empty] | 172 | 144 | 158 | 0
[9 empty] | 161 | 147 | 154 | 0
[9 empty] | 157 | 151 | 154 | 0
[9 empty] | 154 | 149 | 151.5 | 0
[9 empty] | 165 | 156 | 160.5 | 0
[9 empty] | 157 | 157 | 157 | 0
[9 empty] | 171 | 172 | 171.5 | 0
[9 empty] | 177 | 166 | 171.5 | 0
[9 empty] | 167 | 200 | 183.5 | 0
[9 empty] | 162 | 164 | 163 | 0
[9 empty] | 160 | 158 | 159 | 0
[9 empty] | 161 | 155 | 158 | 0
[9 empty] | 175 | 159 | 167 | 0
[9 empty] | 172 | 155 | 163.5 | 0
[9 empty] | 158 | 157 | 157.5 | 0
[9 empty] | 154 | 147 | 150.5 | 0
[9 empty] | 160 | 155 | 157.5 | 0
[9 empty] | 155 | 153 | 154 | 0
[9 empty] | 158 | 154 | 156 | 0
[9 empty] | 179 | 152 | 165.5 | 0
[9 empty] | 162 | 161 | 161.5 | 0
[9 empty] | 166 | 156 | 161 | 0
[9 empty] | 159 | 154 | 156.5 | 0
[9 empty] | 157 | 167 | 162 | 0
[9 empty] | 160 | 158 | 159 | 0
[9 empty] | 177 | 167 | 172 | 0
[9 empty] | 169 | 166 | 167.5 | 0
[9 empty] | 162 | 155 | 158.5 | 0
[9 empty] | 170 | 164 | 167 | 0
[9 empty] | 171 | 172 | 171.5 | 0
[9 empty] | 166 | 168 | 167 | 0
[9 empty] | 179 | 181 | 180 | 0
[9 empty] | 185 | 230 | 207.5 | 0
[9 empty] | 189 | 178 | 183.5 | 0
[9 empty] | 174 | 165 | 169.5 | 0
[9 empty] | 165 | 164 | 164.5 | 0
[9 empty] | 172 | 179 | 175.5 | 0
[9 empty] | 177 | 165 | 171 | 0
[9 empty] | 178 | 170 | 174 | 0
[9 empty] | 172 | 192 | 182 | 0
[9 empty] | 172 | 174 | 173 | 0
[9 empty] | 179 | 176 | 177.5 | 0
[9 empty] | 184 | 178 | 181 | 0
[9 empty] | 185 | 182 | 183.5 | 0
[9 empty] | 191 | 193 | 192 | 0
[9 empty] | 185 | 180 | 182.5 | 0
[9 empty] | 187 | 188 | 187.5 | 0
[9 empty] | 192 | 198 | 195 | 0
[9 empty] | 185 | 187 | 186 | 0
[9 empty] | 198 | 182 | 190 | 0
[9 empty] | 185 | 178 | 181.5 | 0
[9 empty] | 184 | 178 | 181 | 0
[9 empty] | 251 | 180 | 180 | 1
[9 empty] | 200 | 189 | 194.5 | 0
[9 empty] | 184 | 185 | 184.5 | 0
[9 empty] | 184 | 183 | 183.5 | 0
[9 empty] | 180 | 187 | 183.5 | 0
[9 empty] | 189 | 188 | 188.5 | 0
[9 empty] | 204 | 191 | 197.5 | 0
[9 empty] | 197 | 200 | 198.5 | 0
[9 empty] | 198 | 195 | 196.5 | 0
[9 empty] | 216 | 203 | 209.5 | 0
[9 empty] | 202 | 189 | 195.5 | 0
[9 empty] | 195 | 222 | 208.5 | 0
[9 empty] | 196 | 184 | 190 | 0
[9 empty] | 188 | 185 | 186.5 | 0
[9 empty] | 184 | 179 | 181.5 | 0
[9 empty] | 192 | 217 | 204.5 | 0
[9 empty] | 200 | Nan | 200 | 1
[9 empty] | 194 | 189 | 191.5 | 0
[9 empty] | 191 | 183 | 187 | 0
[9 empty] | 194 | 184 | 189 | 0
[9 empty] | 198 | 186 | 192 | 0
[9 empty] | 187 | 188 | 187.5 | 0
[9 empty] | 187 | 191 | 189 | 0
[9 empty] | 188 | 188 | 188 | 0
[9 empty] | 201 | 196 | 198.5 | 0
[9 empty] | 204 | 200 | 202 | 0
[9 empty] | 203 | 192 | 197.5 | 0
[9 empty] | 202 | 206 | 204 | 0
[9 empty] | 194 | Nan | 194 | 1
[9 empty] | 196 | 192 | 194 | 0
[9 empty] | 193 | 192 | 192.5 | 0
[9 empty] | 187 | 204 | 195.5 | 0
[9 empty] | 184 | 191 | 187.5 | 0
[9 empty] | 193 | 198 | 195.5 | 0
[9 empty] | 199 | 197 | 198 | 0
[9 empty] | 211 | 198 | 204.5 | 0
[9 empty] | 205 | 189 | 197 | 0
[9 empty] | 191 | 197 | 194 | 0
[9 empty] | 198 | 193 | 195.5 | 0
[9 empty] | 218 | 201 | 209.5 | 0
[9 empty] | 201 | 197 | 199 | 0
[9 empty] | 206 | 203 | 204.5 | 0
[9 empty] | 206 | 199 | 202.5 | 0
[9 empty] | 202 | 203 | 202.5 | 0
[9 empty] | 201 | 217 | 209 | 0
[9 empty] | 212 | 203 | 207.5 | 0
[9 empty] | 209 | 200 | 204.5 | 0
[9 empty] | 208 | 204 | 206 | 0
[9 empty] | 205 | 199 | 202 | 0
[9 empty] | 210 | 204 | 207 | 0
[9 empty] | 210 | 224 | 217 | 0
[9 empty] | 210 | 208 | 209 | 0
[9 empty] | 216 | 222 | 219 | 0
[9 empty] | 230 | 220 | 225 | 0
[9 empty] | 248 | 215 | 231.5 | 0
[9 empty] | 213 | 210 | 211.5 | 0
[9 empty] | 218 | 226 | 222 | 0
[9 empty] | 231 | 219 | 225 | 0
[9 empty] | 221 | 226 | 223.5 | 0
[9 empty] | 223 | 234 | 228.5 | 0
[9 empty] | 215 | 225 | 220 | 0
[9 empty] | 212 | 231 | 221.5 | 0
[9 empty] | 225 | 218 | 221.5 | 0
[9 empty] | 224 | 213 | 218.5 | 0
[9 empty] | 220 | 219 | 219.5 | 0
[9 empty] | 219 | 232 | 225.5 | 0
[9 empty] | 230 | 231 | 230.5 | 0
[9 empty] | 224 | 220 | 222 | 0
[9 empty] | 223 | 223 | 223 | 0
[9 empty] | 215 | 211 | 213 | 0
[9 empty] | 224 | 219 | 221.5 | 0
[9 empty] | 237 | 207 | 222 | 0
[9 empty] | 222 | 236 | 229 | 0
[9 empty] | 231 | 214 | 222.5 | 0
[9 empty] | 214 | 224 | 219 | 0
[9 empty] | 221 | 212 | 216.5 | 0
[9 empty] | 219 | 216 | 217.5 | 0
[9 empty] | 224 | 223 | 223.5 | 0
[9 empty] | 236 | 219 | 227.5 | 0
[9 empty] | 219 | 216 | 217.5 | 0
[9 empty] | 220 | 218 | 219 | 0
[9 empty] | 233 | 214 | 223.5 | 0
[9 empty] | 217 | 219 | 218 | 0
[9 empty] | 226 | 217 | 221.5 | 0
[9 empty] | 231 | 221 | 226 | 0
[9 empty] | 221 | 220 | 220.5 | 0
[9 empty] | 218 | 222 | 220 | 0
[9 empty] | 226 | 226 | 226 | 0
[9 empty] | 239 | 229 | 234 | 0
[9 empty] | 227 | 224 | 225.5 | 0
[9 empty] | 232 | 231 | 231.5 | 0
[9 empty] | 229 | 234 | 231.5 | 0
[9 empty] | 226 | 226 | 226 | 0
[9 empty] | 239 | 228 | 233.5 | 0
[9 empty] | 273 | 234 | 253.5 | 0
[9 empty] | 234 | 237 | 235.5 | 0
[9 empty] | 228 | 227 | 227.5 | 0
[9 empty] | 242 | 227 | 234.5 | 0
[9 empty] | 231 | 230 | 230.5 | 0
[9 empty] | 239 | 230 | 234.5 | 0
[9 empty] | 245 | 237 | 241 | 0
[9 empty] | 247 | 247 | 247 | 0
[9 empty] | 257 | 245 | 251 | 0
[9 empty] | 243 | 243 | 243 | 0
[9 empty] | 258 | 246 | 252 | 0
[9 empty] | 261 | 266 | 263.5 | 0
[9 empty] | 260 | 284 | 272 | 0
[9 empty] | 295 | 293 | 294 | 0
[9 empty] | 343 | 333 | 294 | 2
[9 empty] | 374 | 430 | 402 | 0
[9 empty] | 399 | 413 | 406 | 0
[9 empty] | 379 | 402 | 390.5 | 0
[9 empty] | 346 | 351 | 390.5 | 2
[9 empty] | 318 | 319 | 318.5 | 0
[9 empty] | 357 | 306 | 331.5 | 0
[9 empty] | 307 | 313 | 310 | 0
[9 empty] | 302 | 314 | 308 | 0
[9 empty] | 303 | 300 | 301.5 | 0
[9 empty] | 306 | 299 | 302.5 | 0
[9 empty] | 289 | 290 | 289.5 | 0
[9 empty] | 380 | 307 | 307 | 1
[9 empty] | 308 | 321 | 314.5 | 0
[9 empty] | 324 | 333 | 328.5 | 0
[9 empty] | 332 | 328 | 330 | 0
[9 empty] | 320 | 327 | 323.5 | 0
[9 empty] | 315 | 317 | 316 | 0
[9 empty] | 305 | 323 | 314 | 0
[9 empty] | 312 | 302 | 307 | 0
[9 empty] | 316 | 298 | 307 | 0
[9 empty] | 305 | 313 | 309 | 0
[9 empty] | 319 | 308 | 313.5 | 0
[9 empty] | 337 | 311 | 324 | 0
[9 empty] | 323 | 315 | 319 | 0
[9 empty] | 328 | 332 | 330 | 0
[9 empty] | 341 | 352 | 346.5 | 0
[9 empty] | 365 | 347 | 356 | 0
[9 empty] | 372 | 396 | 384 | 0
[9 empty] | 405 | 424 | 414.5 | 0
[9 empty] | 403 | 412 | 407.5 | 0
[9 empty] | 393 | 404 | 398.5 | 0
[9 empty] | 390 | 380 | 385 | 0
[9 empty] | 356 | 377 | 366.5 | 0
[9 empty] | 388 | 352 | 370 | 0
[9 empty] | 350 | 360 | 355 | 0
[9 empty] | 355 | 374 | 364.5 | 0
[9 empty] | 348 | 353 | 350.5 | 0
[9 empty] | 347 | 352 | 349.5 | 0
[9 empty] | 348 | 344 | 346 | 0
[9 empty] | 436 | 380 | 346 | 2
[9 empty] | 372 | 367 | 369.5 | 0
[9 empty] | 363 | 364 | 363.5 | 0
[9 empty] | 367 | 369 | 368 | 0
[9 empty] | 361 | 374 | 367.5 | 0
[9 empty] | 354 | 352 | 353 | 0
[9 empty] | 411 | 343 | 343 | 1
[9 empty] | 355 | 369 | 362 | 0
[9 empty] | 342 | 349 | 345.5 | 0
[9 empty] | 334 | 330 | 332 | 0
[9 empty] | 332 | 329 | 330.5 | 0
[9 empty] | 328 | 324 | 326 | 0
[9 empty] | 373 | 344 | 358.5 | 0
[9 empty] | 333 | 339 | 336 | 0
[9 empty] | 348 | 358 | 353 | 0
[9 empty] | 340 | 354 | 347 | 0
[9 empty] | 345 | 334 | 339.5 | 0
[9 empty] | 359 | 334 | 346.5 | 0
[9 empty] | 340 | 351 | 345.5 | 0
[9 empty] | 340 | 335 | 337.5 | 0
[9 empty] | 334 | 338 | 336 | 0
[9 empty] | 334 | 331 | 332.5 | 0
[9 empty] | 333 | 347 | 340 | 0
[9 empty] | 352 | 340 | 346 | 0
[9 empty] | 338 | 340 | 339 | 0
[9 empty] | 333 | 346 | 339.5 | 0
[9 empty] | 336 | 325 | 330.5 | 0
[9 empty] | 328 | 333 | 330.5 | 0
[9 empty] | 337 | 336 | 336.5 | 0
[9 empty] | 347 | 335 | 341 | 0
[9 empty] | 341 | 354 | 347.5 | 0
[9 empty] | 348 | 333 | 340.5 | 0
[9 empty] | 352 | 348 | 350 | 0
[9 empty] | 340 | 364 | 352 | 0
[9 empty] | 346 | 341 | 343.5 | 0
[9 empty] | 345 | 334 | 339.5 | 0
[9 empty] | 327 | 330 | 328.5 | 0
[9 empty] | 342 | 323 | 332.5 | 0
[9 empty] | 326 | 308 | 317 | 0
[9 empty] | 319 | 329 | 324 | 0
[9 empty] | 317 | 324 | 320.5 | 0
[9 empty] | 321 | 318 | 319.5 | 0
[9 empty] | 340 | 312 | 326 | 0
[9 empty] | 331 | 317 | 324 | 0
[9 empty] | 335 | 326 | 330.5 | 0
[9 empty] | 314 | 325 | 319.5 | 0
[9 empty] | 343 | 318 | 330.5 | 0
[9 empty] | 320 | 319 | 319.5 | 0
[9 empty] | 313 | 310 | 311.5 | 0
[9 empty] | 330 | 327 | 328.5 | 0
[9 empty] | 316 | 314 | 315 | 0
[9 empty] | 338 | 331 | 334.5 | 0
[9 empty] | 343 | 412 | 343 | 1
[9 empty] | 320 | 312 | 316 | 0
[9 empty] | 327 | 313 | 320 | 0
[9 empty] | 321 | 315 | 318 | 0
[9 empty] | 333 | 322 | 327.5 | 0
[9 empty] | 319 | 334 | 326.5 | 0
[9 empty] | 339 | 327 | 333 | 0
[9 empty] | 353 | 307 | 330 | 0
[9 empty] | 329 | 311 | 320 | 0
[9 empty] | 314 | 316 | 315 | 0
[9 empty] | 317 | 316 | 316.5 | 0
[9 empty] | 318 | 315 | 316.5 | 0
[9 empty] | 321 | 322 | 321.5 | 0
[9 empty] | 329 | 317 | 323 | 0
[9 empty] | 344 | 328 | 336 | 0
[9 empty] | 356 | 324 | 340 | 0
[9 empty] | 323 | 316 | 319.5 | 0
[9 empty] | 328 | 329 | 328.5 | 0
[9 empty] | 327 | 327 | 327 | 0
[9 empty] | 320 | 363 | 341.5 | 0
[9 empty] | 326 | 320 | 323 | 0
[9 empty] | 347 | 346 | 346.5 | 0
[9 empty] | 332 | 326 | 329 | 0
[9 empty] | 326 | 322 | 324 | 0
[9 empty] | 430 | 332 | 332 | 1
[9 empty] | 325 | 336 | 330.5 | 0
[9 empty] | 334 | 329 | 331.5 | 0
[9 empty] | 337 | 375 | 356 | 0
[9 empty] | 339 | 335 | 337 | 0
[9 empty] | 336 | 335 | 335.5 | 0
[9 empty] | 339 | 350 | 344.5 | 0
[9 empty] | 345 | 342 | 343.5 | 0
[9 empty] | 331 | 327 | 329 | 0
[9 empty] | 331 | 328 | 329.5 | 0
[9 empty] | 331 | 325 | 328 | 0
[9 empty] | 340 | 338 | 339 | 0
[9 empty] | 333 | 325 | 329 | 0
[9 empty] | 331 | 316 | 323.5 | 0
[9 empty] | 326 | 327 | 326.5 | 0
[9 empty] | 336 | 333 | 334.5 | 0
[9 empty] | 348 | 328 | 338 | 0
[9 empty] | 342 | 334 | 338 | 0
[9 empty] | 333 | 321 | 327 | 0
[9 empty] | 340 | 327 | 333.5 | 0
[9 empty] | 333 | 320 | 326.5 | 0
[9 empty] | 323 | 320 | 321.5 | 0
[9 empty] | 331 | 318 | 324.5 | 0
[9 empty] | 315 | 319 | 317 | 0
[9 empty] | 318 | 333 | 325.5 | 0
[9 empty] | 316 | 316 | 316 | 0
[9 empty] | 336 | 322 | 329 | 0
[9 empty] | 318 | 320 | 319 | 0
[9 empty] | 330 | 342 | 336 | 0
[9 empty] | 328 | 320 | 324 | 0
[9 empty] | 353 | 345 | 349 | 0
[9 empty] | 329 | 328 | 328.5 | 0
[9 empty] | 328 | 329 | 328.5 | 0
[9 empty] | 334 | 331 | 332.5 | 0
[9 empty] | 342 | 337 | 339.5 | 0
[9 empty] | 344 | 334 | 339 | 0
[9 empty] | 339 | 352 | 345.5 | 0
[9 empty] | 342 | 344 | 343 | 0
[9 empty] | 338 | 379 | 358.5 | 0
[9 empty] | 342 | 340 | 341 | 0
[9 empty] | 341 | 338 | 339.5 | 0
[9 empty] | 354 | 369 | 361.5 | 0
[9 empty] | 359 | 357 | 358 | 0
[9 empty] | 335 | 337 | 336 | 0
[9 empty] | 336 | 332 | 334 | 0
[9 empty] | 339 | 357 | 348 | 0
[9 empty] | 344 | 354 | 349 | 0
[9 empty] | 360 | 359 | 359.5 | 0
[9 empty] | 385 | 385 | 385 | 0
[9 empty] | 391 | 391 | 391 | 0
[9 empty] | 434 | 429 | 391 | 2
[9 empty] | 457 | 454 | 455.5 | 0
[9 empty] | 471 | 485 | 478 | 0
[9 empty] | 498 | 507 | 502.5 | 0
[9 empty] | 498 | 511 | 504.5 | 0
[9 empty] | 490 | 491 | 490.5 | 0
[9 empty] | 474 | 468 | 471 | 0
[9 empty] | 433 | 455 | 444 | 0
[9 empty] | 421 | 422 | 421.5 | 0
[9 empty] | 405 | 400 | 402.5 | 0
[9 empty] | 385 | 378 | 381.5 | 0
[9 empty] | 371 | 361 | 366 | 0
[9 empty] | 373 | 359 | 366 | 0
[9 empty] | 355 | 354 | 354.5 | 0
[9 empty] | 348 | 372 | 360 | 0
[9 empty] | 345 | 338 | 341.5 | 0
[9 empty] | 357 | 330 | 343.5 | 0
[9 empty] | 341 | 325 | 333 | 0
[9 empty] | 327 | 324 | 325.5 | 0
[9 empty] | 329 | 330 | 329.5 | 0
[9 empty] | 326 | 319 | 322.5 | 0
[9 empty] | 332 | 317 | 324.5 | 0
[9 empty] | 326 | 320 | 323 | 0
[9 empty] | 330 | 353 | 341.5 | 0
[9 empty] | 329 | 334 | 331.5 | 0
[9 empty] | 328 | 322 | 325 | 0
[9 empty] | 337 | 324 | 330.5 | 0
[9 empty] | 321 | 321 | 321 | 0
[9 empty] | 325 | 326 | 325.5 | 0
[9 empty] | 329 | 328 | 328.5 | 0
[9 empty] | 326 | 326 | 326 | 0
[9 empty] | 333 | 323 | 328 | 0
[9 empty] | 320 | 326 | 323 | 0
[9 empty] | 327 | 332 | 329.5 | 0
[9 empty] | 327 | 325 | 326 | 0
[9 empty] | 322 | 317 | 319.5 | 0
[9 empty] | 327 | 336 | 331.5 | 0
[9 empty] | 321 | 372 | 346.5 | 0
[9 empty] | 338 | 323 | 330.5 | 0
[9 empty] | 325 | 327 | 326 | 0
[9 empty] | 345 | 327 | 336 | 0
[9 empty] | 322 | 356 | 339 | 0
[9 empty] | 320 | 314 | 317 | 0
[9 empty] | 307 | 317 | 312 | 0
[9 empty] | 313 | 321 | 317 | 0
[9 empty] | 324 | 312 | 318 | 0
[9 empty] | 319 | 306 | 312.5 | 0
[9 empty] | 319 | 311 | 315 | 0
[9 empty] | 431 | 330 | 330 | 1
[9 empty] | 323 | 317 | 320 | 0
[9 empty] | 334 | 318 | 326 | 0
[9 empty] | 376 | 323 | 349.5 | 0
[9 empty] | 327 | 330 | 328.5 | 0
[9 empty] | 327 | 321 | 324 | 0
[9 empty] | 330 | 324 | 327 | 0
[9 empty] | 330 | 328 | 329 | 0
[9 empty] | 327 | 331 | 329 | 0
[9 empty] | 327 | 323 | 325 | 0
[9 empty] | 329 | 331 | 330 | 0
[9 empty] | 331 | 319 | 325 | 0
[9 empty] | 334 | 323 | 328.5 | 0
[9 empty] | 335 | 327 | 331 | 0
[9 empty] | 326 | 337 | 331.5 | 0
[9 empty] | 361 | 334 | 347.5 | 0
[9 empty] | 355 | 337 | 346 | 0
[9 empty] | 350 | 339 | 344.5 | 0
[9 empty] | 362 | 338 | 350 | 0
[9 empty] | 341 | 339 | 340 | 0
[9 empty] | 342 | 341 | 341.5 | 0
[9 empty] | 373 | 336 | 354.5 | 0
[9 empty] | 356 | 334 | 345 | 0
[9 empty] | 348 | 336 | 342 | 0
[9 empty] | 347 | 338 | 342.5 | 0
[9 empty] | 333 | 337 | 335 | 0
[9 empty] | 336 | 332 | 334 | 0
[9 empty] | 347 | 335 | 341 | 0
[9 empty] | 337 | 333 | 335 | 0
[9 empty] | 330 | 329 | 329.5 | 0
[9 empty] | 344 | 326 | 335 | 0
[9 empty] | 329 | 324 | 326.5 | 0
[9 empty] | 324 | 321 | 322.5 | 0
[9 empty] | 352 | 320 | 336 | 0
[9 empty] | 323 | 318 | 320.5 | 0
[9 empty] | 334 | 318 | 326 | 0
[9 empty] | 344 | 323 | 333.5 | 0
[9 empty] | 337 | 331 | 334 | 0
[9 empty] | 341 | 346 | 343.5 | 0
[9 empty] | 336 | 334 | 335 | 0
[9 empty] | 342 | 339 | 340.5 | 0
[9 empty] | 339 | 338 | 338.5 | 0
[9 empty] | 342 | 342 | 342 | 0
[9 empty] | 355 | 340 | 347.5 | 0
[9 empty] | 367 | 339 | 353 | 0
[9 empty] | 349 | 334 | 341.5 | 0
[9 empty] | 343 | 362 | 352.5 | 0
[9 empty] | 342 | 339 | 340.5 | 0
[9 empty] | 337 | 342 | 339.5 | 0
[9 empty] | 355 | 335 | 345 | 0
[9 empty] | 345 | 338 | 341.5 | 0
[9 empty] | 347 | 336 | 341.5 | 0
[9 empty] | 342 | 341 | 341.5 | 0
[9 empty] | 345 | 330 | 337.5 | 0
[9 empty] | 363 | 337 | 350 | 0
[9 empty] | 341 | 338 | 339.5 | 0
[9 empty] | 326 | 333 | 329.5 | 0
[9 empty] | 337 | 341 | 339 | 0
[9 empty] | 339 | 323 | 331 | 0
[9 empty] | 321 | 323 | 322 | 0
[9 empty] | 327 | 321 | 324 | 0
[9 empty] | 331 | 329 | 330 | 0
[9 empty] | 337 | 324 | 330.5 | 0
[9 empty] | 323 | 322 | 322.5 | 0
[9 empty] | 322 | 326 | 324 | 0
[9 empty] | 328 | 337 | 332.5 | 0
[9 empty] | 333 | 327 | 330 | 0
[9 empty] | 337 | 341 | 339 | 0
[9 empty] | 337 | 326 | 331.5 | 0
[9 empty] | 333 | 324 | 328.5 | 0
[9 empty] | 340 | 337 | 338.5 | 0
[9 empty] | 350 | 331 | 340.5 | 0
[9 empty] | 339 | 331 | 335 | 0
[9 empty] | 371 | 345 | 358 | 0
[9 empty] | 352 | 339 | 345.5 | 0
[9 empty] | 350 | 337 | 343.5 | 0
[9 empty] | 339 | 333 | 336 | 0
[9 empty] | 379 | 330 | 354.5 | 0
[9 empty] | 337 | 331 | 334 | 0
[9 empty] | 335 | 341 | 338 | 0
[9 empty] | 348 | 328 | 338 | 0
[9 empty] | 331 | 332 | 331.5 | 0
[9 empty] | 338 | 337 | 337.5 | 0
[9 empty] | 328 | 334 | 331 | 0
[9 empty] | 321 | 354 | 337.5 | 0
[9 empty] | 332 | 329 | 330.5 | 0
[9 empty] | 330 | 320 | 325 | 0
[9 empty] | 347 | 324 | 335.5 | 0
[9 empty] | 325 | 333 | 329 | 0
[9 empty] | 331 | 324 | 327.5 | 0
[9 empty] | 326 | 330 | 328 | 0
[9 empty] | 329 | 333 | 331 | 0
[9 empty] | 337 | 318 | 327.5 | 0
[9 empty] | 338 | 345 | 341.5 | 0
[9 empty] | 339 | 323 | 331 | 0
[9 empty] | 325 | 324 | 324.5 | 0
[9 empty] | 336 | 327 | 331.5 | 0
[9 empty] | 340 | 333 | 336.5 | 0
[9 empty] | 333 | 336 | 334.5 | 0
[9 empty] | 345 | 341 | 343 | 0
[9 empty] | 327 | 329 | 328 | 0
[9 empty] | 327 | 333 | 330 | 0
[9 empty] | 326 | 327 | 326.5 | 0
[9 empty] | 324 | 325 | 324.5 | 0
[9 empty] | 329 | 327 | 328 | 0
[9 empty] | 346 | 319 | 332.5 | 0
[9 empty] | 338 | 327 | 332.5 | 0
[9 empty] | 326 | 315 | 320.5 | 0
[9 empty] | 316 | 313 | 314.5 | 0
[9 empty] | 333 | 315 | 324 | 0
[9 empty] | 311 | 327 | 319 | 0
[9 empty] | 317 | 334 | 325.5 | 0
[9 empty] | 320 | 333 | 326.5 | 0
[9 empty] | 333 | 322 | 327.5 | 0
[9 empty] | 319 | 320 | 319.5 | 0
[9 empty] | 333 | 317 | 325 | 0
[9 empty] | 349 | 335 | 342 | 0
[9 empty] | 340 | 352 | 346 | 0
[9 empty] | 361 | 337 | 349 | 0
[9 empty] | 344 | 347 | 345.5 | 0
[9 empty] | 341 | 372 | 356.5 | 0
[9 empty] | 379 | 335 | 357 | 0
[9 empty] | 345 | 338 | 341.5 | 0
[9 empty] | 334 | 349 | 341.5 | 0
[9 empty] | 341 | 333 | 337 | 0
[9 empty] | 334 | 337 | 335.5 | 0
[9 empty] | 338 | 328 | 333 | 0
[9 empty] | 332 | 343 | 337.5 | 0
[9 empty] | 333 | 355 | 344 | 0
[9 empty] | 342 | 353 | 347.5 | 0
[9 empty] | 334 | 326 | 330 | 0
[9 empty] | 348 | 319 | 333.5 | 0
[9 empty] | 326 | 316 | 321 | 0
[9 empty] | 334 | 315 | 324.5 | 0
[9 empty] | 315 | 322 | 318.5 | 0
[9 empty] | 325 | 314 | 319.5 | 0
[9 empty] | 308 | 311 | 309.5 | 0
[9 empty] | 324 | 318 | 321 | 0
[9 empty] | 312 | 307 | 309.5 | 0
[9 empty] | 311 | 302 | 306.5 | 0
[9 empty] | 310 | 305 | 307.5 | 0
[9 empty] | 303 | 310 | 306.5 | 0
[9 empty] | 308 | 327 | 317.5 | 0
[9 empty] | 308 | 303 | 305.5 | 0
[9 empty] | 308 | 300 | 304 | 0
[9 empty] | 308 | 307 | 307.5 | 0
[9 empty] | 315 | 303 | 309 | 0
[9 empty] | 322 | 307 | 314.5 | 0
[9 empty] | 315 | 301 | 308 | 0
[9 empty] | 323 | 310 | 316.5 | 0
[9 empty] | 328 | 312 | 320 | 0
[9 empty] | 324 | 316 | 320 | 0
[9 empty] | 345 | 364 | 354.5 | 0
[9 empty] | 368 | 385 | 376.5 | 0
[9 empty] | 396 | 392 | 394 | 0
[9 empty] | 440 | 440 | 394 | 2
[9 empty] | 460 | 472 | 466 | 0
[9 empty] | 467 | 496 | 481.5 | 0
[9 empty] | 484 | 497 | 490.5 | 0
[9 empty] | 484 | 496 | 490 | 0
[9 empty] | 476 | 485 | 480.5 | 0
[9 empty] | 509 | 486 | 497.5 | 0
[9 empty] | 451 | 450 | 497.5 | 2
[9 empty] | 468 | 457 | 462.5 | 0
[9 empty] | 439 | 444 | 441.5 | 0
[9 empty] | 458 | 442 | 450 | 0
[9 empty] | 427 | 426 | 426.5 | 0
[9 empty] | 477 | 429 | 453 | 0
[9 empty] | 416 | 414 | 415 | 0
[9 empty] | 416 | 411 | 413.5 | 0
[9 empty] | 409 | 442 | 425.5 | 0
[9 empty] | 425 | 452 | 438.5 | 0
[9 empty] | 391 | 396 | 438.5 | 2
[9 empty] | 405 | 412 | 408.5 | 0
[9 empty] | 399 | 406 | 402.5 | 0
[9 empty] | 393 | 405 | 399 | 0
[9 empty] | 393 | 404 | 398.5 | 0
[9 empty] | 393 | 383 | 388 | 0
[9 empty] | 397 | 390 | 393.5 | 0
[9 empty] | 405 | 405 | 405 | 0
[9 empty] | 396 | 417 | 406.5 | 0
[9 empty] | 437 | 394 | 415.5 | 0
[9 empty] | 383 | 388 | 385.5 | 0
[9 empty] | 392 | 385 | 388.5 | 0
[9 empty] | 401 | 403 | 402 | 0
[9 empty] | 388 | 393 | 390.5 | 0
[9 empty] | 387 | 400 | 393.5 | 0
[9 empty] | 394 | 417 | 405.5 | 0
[9 empty] | 396 | 414 | 405 | 0
[9 empty] | 480 | 406 | 406 | 1
[9 empty] | 404 | 408 | 406 | 0
[9 empty] | 394 | 393 | 393.5 | 0
[9 empty] | 391 | 398 | 394.5 | 0
[9 empty] | 392 | 410 | 401 | 0
[9 empty] | 390 | 412 | 401 | 0
[9 empty] | 383 | 416 | 399.5 | 0
[9 empty] | 399 | 383 | 391 | 0
[9 empty] | 372 | 371 | 371.5 | 0
[9 empty] | 397 | 367 | 382 | 0
[9 empty] | 399 | 362 | 380.5 | 0
[9 empty] | 370 | 357 | 363.5 | 0
[9 empty] | 353 | 347 | 350 | 0
[9 empty] | 348 | 350 | 349 | 0
[9 empty] | 334 | 339 | 336.5 | 0
[9 empty] | 336 | 343 | 339.5 | 0
[9 empty] | 349 | 341 | 345 | 0
[9 empty] | 339 | 345 | 342 | 0
[9 empty] | 340 | 370 | 355 | 0
[9 empty] | 335 | 330 | 332.5 | 0
[9 empty] | 337 | 326 | 331.5 | 0
[9 empty] | 336 | 337 | 336.5 | 0
[9 empty] | 334 | 341 | 337.5 | 0
[9 empty] | 342 | 337 | 339.5 | 0
[9 empty] | 340 | 344 | 342 | 0
[9 empty] | 350 | 340 | 345 | 0
[9 empty] | 363 | 373 | 368 | 0
[9 empty] | 346 | 351 | 348.5 | 0
[9 empty] | 342 | 340 | 341 | 0
[9 empty] | 346 | 356 | 351 | 0
[9 empty] | 348 | 347 | 347.5 | 0
[9 empty] | 345 | 354 | 349.5 | 0
[9 empty] | 403 | 353 | 378 | 0
[9 empty] | 344 | 340 | 342 | 0
[9 empty] | 338 | 335 | 336.5 | 0
[9 empty] | 344 | 348 | 346 | 0
[9 empty] | 334 | 348 | 341 | 0
[9 empty] | 339 | 344 | 341.5 | 0
[9 empty] | 340 | 343 | 341.5 | 0
[9 empty] | 351 | 345 | 348 | 0
[9 empty] | 345 | 338 | 341.5 | 0
[9 empty] | 356 | 342 | 349 | 0
[9 empty] | 338 | 336 | 337 | 0
[9 empty] | 336 | 338 | 337 | 0
[9 empty] | 354 | 347 | 350.5 | 0
[9 empty] | 329 | 334 | 331.5 | 0
[9 empty] | 328 | 336 | 332 | 0
[9 empty] | 324 | 330 | 327 | 0
[9 empty] | 324 | 326 | 325 | 0
[9 empty] | 326 | 330 | 328 | 0
[9 empty] | 335 | 327 | 331 | 0
[9 empty] | 331 | 320 | 325.5 | 0
[9 empty] | 338 | 329 | 333.5 | 0
[9 empty] | 344 | 329 | 336.5 | 0
[9 empty] | 327 | 321 | 324 | 0
[9 empty] | 325 | 315 | 320 | 0
[9 empty] | 322 | 325 | 323.5 | 0
[9 empty] | 329 | 331 | 330 | 0
[9 empty] | 324 | 316 | 320 | 0
[9 empty] | 321 | 318 | 319.5 | 0
[9 empty] | 330 | 319 | 324.5 | 0
[9 empty] | 316 | 317 | 316.5 | 0
[9 empty] | 315 | 321 | 318 | 0
[9 empty] | 321 | 315 | 318 | 0
[9 empty] | 316 | 321 | 318.5 | 0
[9 empty] | 315 | 307 | 311 | 0
[9 empty] | 311 | 328 | 319.5 | 0
[9 empty] | 310 | 319 | 314.5 | 0
[9 empty] | 301 | 311 | 306 | 0
[9 empty] | 318 | 311 | 314.5 | 0
[9 empty] | 312 | 316 | 314 | 0
[9 empty] | 312 | 312 | 312 | 0
[9 empty] | 307 | 334 | 320.5 | 0
[9 empty] | 307 | 308 | 307.5 | 0
[9 empty] | 313 | 317 | 315 | 0
[9 empty] | 315 | 331 | 323 | 0
[9 empty] | 330 | 321 | 325.5 | 0
[9 empty] | 324 | 328 | 326 | 0
[9 empty] | 327 | 329 | 328 | 0
[9 empty] | 326 | 317 | 321.5 | 0
[9 empty] | 360 | 335 | 347.5 | 0
[9 empty] | 336 | 335 | 335.5 | 0
[9 empty] | 321 | 329 | 325 | 0
[9 empty] | 319 | 319 | 319 | 0
[9 empty] | 307 | 311 | 309 | 0
[9 empty] | 310 | 321 | 315.5 | 0
[9 empty] | 314 | 313 | 313.5 | 0
[9 empty] | 322 | 316 | 319 | 0
[9 empty] | 310 | 318 | 314 | 0
[9 empty] | 325 | 327 | 326 | 0
[9 empty] | 314 | 328 | 321 | 0
[9 empty] | 310 | 330 | 320 | 0
[9 empty] | 323 | 323 | 323 | 0
[9 empty] | 326 | 320 | 323 | 0
[9 empty] | 332 | 331 | 331.5 | 0
[9 empty] | 317 | 321 | 319 | 0
[9 empty] | 311 | 317 | 314 | 0
[9 empty] | 304 | 305 | 304.5 | 0
[9 empty] | 301 | 304 | 302.5 | 0
[9 empty] | 303 | 306 | 304.5 | 0
[9 empty] | 300 | 312 | 306 | 0
[9 empty] | 293 | 322 | 307.5 | 0
[9 empty] | 295 | 313 | 304 | 0
[9 empty] | 295 | 293 | 294 | 0
[9 empty] | 302 | 306 | 304 | 0
[9 empty] | 294 | 298 | 296 | 0
[9 empty] | 287 | 345 | 316 | 0
[9 empty] | 295 | 295 | 295 | 0
[9 empty] | 295 | 300 | 297.5 | 0
[9 empty] | 298 | 298 | 298 | 0
[9 empty] | 297 | 307 | 302 | 0
[9 empty] | 292 | 304 | 298 | 0
[9 empty] | 302 | 302 | 302 | 0
[9 empty] | 304 | 301 | 302.5 | 0
[9 empty] | 299 | 310 | 304.5 | 0
[9 empty] | 301 | 313 | 307 | 0
[9 empty] | 316 | 302 | 309 | 0
[9 empty] | 301 | 305 | 303 | 0
[9 empty] | 302 | 318 | 310 | 0
[9 empty] | 309 | 327 | 318 | 0
[9 empty] | 315 | 319 | 317 | 0
[9 empty] | 314 | 318 | 316 | 0
[9 empty] | 314 | 332 | 323 | 0
[9 empty] | 310 | 323 | 316.5 | 0
[9 empty] | 317 | 338 | 327.5 | 0
[9 empty] | 323 | 335 | 329 | 0
[9 empty] | 347 | 355 | 351 | 0
[9 empty] | 354 | 346 | 350 | 0
[9 empty] | 339 | 348 | 343.5 | 0
[9 empty] | 328 | 335 | 331.5 | 0
[9 empty] | 324 | 340 | 332 | 0
[9 empty] | 325 | 330 | 327.5 | 0
[9 empty] | 328 | 329 | 328.5 | 0
[9 empty] | 326 | 326 | 326 | 0
[9 empty] | 323 | 324 | 323.5 | 0
[9 empty] | 327 | 348 | 337.5 | 0
[9 empty] | 323 | 345 | 334 | 0
[9 empty] | 334 | 339 | 336.5 | 0
[9 empty] | 350 | 338 | 344 | 0
[9 empty] | 332 | 344 | 338 | 0
[9 empty] | 342 | 366 | 354 | 0
[9 empty] | 346 | 350 | 348 | 0
[9 empty] | 345 | 354 | 349.5 | 0
[9 empty] | 344 | 357 | 350.5 | 0
[9 empty] | 355 | 338 | 346.5 | 0
[9 empty] | 359 | 345 | 352 | 0
[9 empty] | 356 | 364 | 360 | 0
[9 empty] | 393 | 392 | 392.5 | 0
[9 empty] | 381 | 381 | 381 | 0
[9 empty] | 383 | 388 | 385.5 | 0
[9 empty] | 396 | 403 | 399.5 | 0
[9 empty] | 399 | 410 | 404.5 | 0
[9 empty] | 398 | 411 | 404.5 | 0
[9 empty] | 385 | 385 | 385 | 0
[9 empty] | 368 | 379 | 373.5 | 0
[9 empty] | 348 | 361 | 354.5 | 0
[9 empty] | 367 | 343 | 355 | 0
[9 empty] | 330 | 335 | 332.5 | 0
[9 empty] | 342 | 334 | 338 | 0
[9 empty] | 357 | 349 | 353 | 0
[9 empty] | 332 | 333 | 332.5 | 0
[9 empty] | 325 | 349 | 337 | 0
[9 empty] | 320 | 329 | 324.5 | 0
[9 empty] | 331 | 330 | 330.5 | 0
[9 empty] | 317 | 332 | 324.5 | 0
[9 empty] | 326 | 343 | 334.5 | 0
[9 empty] | 320 | 322 | 321 | 0
[9 empty] | 315 | 317 | 316 | 0
[9 empty] | 306 | 317 | 311.5 | 0
[9 empty] | 304 | 314 | 309 | 0
[9 empty] | 306 | 299 | 302.5 | 0
[9 empty] | 306 | 293 | 299.5 | 0
[9 empty] | 285 | 303 | 294 | 0
[9 empty] | 292 | 296 | 294 | 0
[9 empty] | 290 | 303 | 296.5 | 0
[9 empty] | 289 | 293 | 291 | 0
[9 empty] | 286 | 286 | 286 | 0
[9 empty] | 278 | 284 | 281 | 0
[9 empty] | 279 | 286 | 282.5 | 0
[9 empty] | 283 | 287 | 285 | 0
[9 empty] | 284 | 282 | 283 | 0
[9 empty] | 288 | 290 | 289 | 0
[9 empty] | 287 | 286 | 286.5 | 0
[9 empty] | 285 | 281 | 283 | 0
[9 empty] | 279 | 285 | 282 | 0
[9 empty] | 283 | 295 | 289 | 0
[9 empty] | 275 | 288 | 281.5 | 0
[9 empty] | 277 | 277 | 277 | 0
[9 empty] | 275 | 277 | 276 | 0
[9 empty] | 270 | 277 | 273.5 | 0
[9 empty] | 272 | 268 | 270 | 0
[9 empty] | 264 | 272 | 268 | 0
[9 empty] | 263 | 302 | 282.5 | 0
[9 empty] | 257 | 264 | 260.5 | 0
[9 empty] | 251 | 256 | 253.5 | 0
[9 empty] | 256 | 252 | 254 | 0
[9 empty] | 254 | 252 | 253 | 0
[9 empty] | 253 | 252 | 252.5 | 0
[9 empty] | 246 | 249 | 247.5 | 0
[9 empty] | 244 | 253 | 248.5 | 0
[9 empty] | 237 | 243 | 240 | 0
[9 empty] | 235 | 241 | 238 | 0
[9 empty] | 236 | 235 | 235.5 | 0
[9 empty] | 229 | 235 | 232 | 0
[9 empty] | 238 | 231 | 234.5 | 0
[9 empty] | 224 | 230 | 227 | 0
[9 empty] | 227 | 231 | 229 | 0
[9 empty] | 223 | 228 | 225.5 | 0
[9 empty] | 217 | 222 | 219.5 | 0
[9 empty] | 216 | 223 | 219.5 | 0
[9 empty] | 218 | 223 | 220.5 | 0
[9 empty] | 223 | 222 | 222.5 | 0
[9 empty] | 209 | 213 | 211 | 0
[9 empty] | 209 | 222 | 215.5 | 0
[9 empty] | 207 | 206 | 206.5 | 0
[9 empty] | 202 | 203 | 202.5 | 0
[9 empty] | 207 | 216 | 211.5 | 0
[9 empty] | 203 | 211 | 207 | 0
[9 empty] | 203 | 207 | 205 | 0
[9 empty] | 205 | 207 | 206 | 0
[9 empty] | 203 | 208 | 205.5 | 0
[9 empty] | 211 | 205 | 208 | 0
[9 empty] | 204 | 207 | 205.5 | 0
[9 empty] | 204 | 210 | 207 | 0
[9 empty] | 208 | 211 | 209.5 | 0
[9 empty] | 223 | 207 | 215 | 0
[9 empty] | 206 | 209 | 207.5 | 0
[9 empty] | 208 | 207 | 207.5 | 0
[9 empty] | 202 | 208 | 205 | 0
[9 empty] | 207 | 212 | 209.5 | 0
[9 empty] | 203 | 206 | 204.5 | 0
[9 empty] | 206 | 205 | 205.5 | 0
[9 empty] | 206 | 206 | 206 | 0
[9 empty] | 206 | 202 | 204 | 0
[9 empty] | 204 | 209 | 206.5 | 0
[9 empty] | 205 | 208 | 206.5 | 0
[9 empty] | 208 | 210 | 209 | 0
[9 empty] | 211 | 209 | 210 | 0
[9 empty] | 199 | 202 | 200.5 | 0
[9 empty] | 220 | 199 | 209.5 | 0
[9 empty] | 201 | 195 | 198 | 0
[9 empty] | 196 | 198 | 197 | 0
[9 empty] | 205 | 191 | 198 | 0
[9 empty] | 209 | 194 | 201.5 | 0
[9 empty] | 191 | 191 | 191 | 0
[9 empty] | 192 | 194 | 193 | 0
[9 empty] | Nan | 199 | 199 | 1
[9 empty] | 191 | 195 | 193 | 0
[9 empty] | 196 | 200 | 198 | 0
[9 empty] | 196 | 195 | 195.5 | 0
[9 empty] | 194 | 201 | 197.5 | 0
[9 empty] | 194 | 196 | 195 | 0
[9 empty] | 194 | 198 | 196 | 0
[9 empty] | 194 | 201 | 197.5 | 0
[9 empty] | 196 | 199 | 197.5 | 0
[9 empty] | Nan | 192 | 192 | 1
[9 empty] | 198 | 192 | 195 | 0
[9 empty] | 202 | 193 | 197.5 | 0
[9 empty] | 185 | 192 | 188.5 | 0
[9 empty] | 188 | 189 | 188.5 | 0
[9 empty] | 187 | 196 | 191.5 | 0
[9 empty] | 183 | Nan | 183 | 1
[9 empty] | 191 | 184 | 187.5 | 0
[9 empty] | 184 | 185 | 184.5 | 0
[9 empty] | 184 | 184 | 184 | 0
[9 empty] | 183 | 185 | 184 | 0
[9 empty] | 183 | 184 | 183.5 | 0
[9 empty] | 185 | 191 | 188 | 0
[9 empty] | 191 | 184 | 187.5 | 0
[9 empty] | Nan | 185 | 185 | 1
[9 empty] | 199 | 193 | 196 | 0
[9 empty] | 186 | 184 | 185 | 0
[9 empty] | 188 | 188 | 188 | 0
[9 empty] | 188 | Nan | 188 | 1
[9 empty] | 187 | 187 | 187 | 0
[9 empty] | 187 | 186 | 186.5 | 0
[9 empty] | 191 | 188 | 189.5 | 0
[9 empty] | 186 | 184 | 185 | 0
[9 empty] | 184 | 187 | 185.5 | 0
[9 empty] | 184 | 185 | 184.5 | 0
[9 empty] | 183 | 239 | 211 | 0
[9 empty] | 183 | 184 | 183.5 | 0
[9 empty] | 185 | 235 | 210 | 0
[9 empty] | 183 | 186 | 184.5 | 0
[9 empty] | 185 | 185 | 185 | 0
[9 empty] | 183 | 212 | 197.5 | 0
[9 empty] | 186 | 187 | 186.5 | 0
[9 empty] | 183 | 185 | 184 | 0
[9 empty] | 182 | 182 | 182 | 0
[9 empty] | 198 | 182 | 190 | 0
[9 empty] | 181 | 183 | 182 | 0
[9 empty] | 185 | 183 | 184 | 0
[9 empty] | 178 | 183 | 180.5 | 0
[9 empty] | 183 | 183 | 183 | 0
[9 empty] | 181 | 181 | 181 | 0
[9 empty] | 184 | 184 | 184 | 0
[9 empty] | 181 | 180 | 180.5 | 0
[9 empty] | 182 | 181 | 181.5 | 0
[9 empty] | 181 | 184 | 182.5 | 0
[9 empty] | Nan | 178 | 178 | 1
[9 empty] | 179 | 178 | 178.5 | 0
[9 empty] | 176 | 182 | 179 | 0
[9 empty] | 178 | 178 | 178 | 0
[9 empty] | 178 | 176 | 177 | 0
[9 empty] | 175 | 177 | 176 | 0
[9 empty] | 180 | 181 | 180.5 | 0
[9 empty] | 176 | 178 | 177 | 0
[9 empty] | 177 | 183 | 180 | 0
[9 empty] | 181 | 176 | 178.5 | 0
[9 empty] | 178 | 178 | 178 | 0
[9 empty] | 175 | 182 | 178.5 | 0
[9 empty] | 180 | 174 | 177 | 0
[9 empty] | 173 | 192 | 182.5 | 0
[9 empty] | 178 | 175 | 176.5 | 0
[9 empty] | 176 | 193 | 184.5 | 0
[9 empty] | 177 | 178 | 177.5 | 0
[9 empty] | 172 | 173 | 172.5 | 0
[9 empty] | 182 | 170 | 176 | 0
[9 empty] | 170 | 171 | 170.5 | 0
[9 empty] | 172 | 173 | 172.5 | 0
[9 empty] | 174 | 173 | 173.5 | 0
[9 empty] | 170 | 172 | 171 | 0
[9 empty] | 174 | 173 | 173.5 | 0
[9 empty] | 170 | 171 | 170.5 | 0
[9 empty] | 172 | 174 | 173 | 0
[9 empty] | 169 | 169 | 169 | 0
[9 empty] | 167 | 167 | 167 | 0
[9 empty] | 165 | 168 | 166.5 | 0
[9 empty] | 166 | 164 | 165 | 0
[9 empty] | 167 | 167 | 167 | 0
[9 empty] | 165 | 168 | 166.5 | 0
[9 empty] | 169 | 166 | 167.5 | 0
[9 empty] | 166 | 168 | 167 | 0
[9 empty] | 168 | 166 | 167 | 0
[9 empty] | 170 | 166 | 168 | 0
[9 empty] | 165 | 167 | 166 | 0
[9 empty] | 172 | 167 | 169.5 | 0
[9 empty] | 173 | 174 | 173.5 | 0
[9 empty] | 179 | 170 | 174.5 | 0
[9 empty] | 177 | 178 | 177.5 | 0
[9 empty] | 177 | 182 | 179.5 | 0
[9 empty] | 185 | 189 | 187 | 0
[9 empty] | 192 | 199 | 195.5 | 0
[9 empty] | 196 | 195 | 195.5 | 0
[9 empty] | 210 | 205 | 207.5 | 0
[9 empty] | 217 | 214 | 215.5 | 0
[9 empty] | 222 | 221 | 221.5 | 0
[9 empty] | 235 | 232 | 233.5 | 0
[9 empty] | 242 | 246 | 244 | 0
[9 empty] | 250 | 255 | 252.5 | 0
[9 empty] | 263 | 255 | 259 | 0
[9 empty] | 262 | 262 | 262 | 0
[9 empty] | 266 | 265 | 265.5 | 0
[9 empty] | 260 | 268 | 264 | 0
[9 empty] | 261 | 265 | 263 | 0
[9 empty] | 254 | 263 | 258.5 | 0
[9 empty] | 252 | 250 | 251 | 0
[9 empty] | 244 | 350 | 244 | 1
[9 empty] | 237 | 247 | 242 | 0
[9 empty] | 232 | 240 | 236 | 0
[9 empty] | 227 | 229 | 228 | 0
[9 empty] | 222 | 227 | 224.5 | 0
[9 empty] | 214 | 217 | 215.5 | 0
[9 empty] | 209 | 207 | 208 | 0
[9 empty] | 207 | 211 | 209 | 0
[9 empty] | 200 | 204 | 202 | 0
[9 empty] | 195 | 200 | 197.5 | 0
[9 empty] | 199 | Nan | 199 | 1
[9 empty] | 184 | 184 | 184 | 0
[9 empty] | 185 | 196 | 190.5 | 0
[9 empty] | 180 | 183 | 181.5 | 0
[9 empty] | 181 | 181 | 181 | 0
[9 empty] | 187 | 187 | 187 | 0
[9 empty] | 174 | 184 | 179 | 0
[9 empty] | 168 | 169 | 168.5 | 0
[9 empty] | 168 | 170 | 169 | 0
[9 empty] | 169 | 169 | 169 | 0
[9 empty] | 162 | 168 | 165 | 0
[9 empty] | 163 | 165 | 164 | 0
[9 empty] | 160 | 160 | 160 | 0
[9 empty] | 161 | 164 | 162.5 | 0
[9 empty] | 157 | 155 | 156 | 0
[9 empty] | 158 | 154 | 156 | 0
[9 empty] | 153 | 155 | 154 | 0
[9 empty] | 154 | 154 | 154 | 0
[9 empty] | 154 | 154 | 154 | 0
[9 empty] | 151 | 151 | 151 | 0
[9 empty] | 147 | 149 | 148 | 0
[9 empty] | 147 | 152 | 149.5 | 0
[9 empty] | 150 | 153 | 151.5 | 0
[9 empty] | 146 | 146 | 146 | 0
[9 empty] | 143 | 143 | 143 | 0
[9 empty] | 144 | 147 | 145.5 | 0
[9 empty] | 147 | 143 | 145 | 0
[9 empty] | 144 | 140 | 142 | 0
[9 empty] | 142 | 148 | 145 | 0
[9 empty] | 146 | 145 | 145.5 | 0
[9 empty] | 140 | 144 | 142 | 0
[9 empty] | 146 | 143 | 144.5 | 0
[9 empty] | 151 | 142 | 146.5 | 0
[9 empty] | 142 | 143 | 142.5 | 0
[9 empty] | 145 | 143 | 144 | 0
[9 empty] | 145 | 144 | 144.5 | 0
[9 empty] | 145 | 145 | 145 | 0
[9 empty] | 145 | 147 | 146 | 0
[9 empty] | 146 | 145 | 145.5 | 0
[9 empty] | 147 | 144 | 145.5 | 0
[9 empty] | 143 | 140 | 141.5 | 0
[9 empty] | 142 | 143 | 142.5 | 0
[9 empty] | 139 | 145 | 142 | 0
[9 empty] | 143 | 144 | 143.5 | 0
[9 empty] | 145 | 140 | 142.5 | 0
[9 empty] | 139 | 139 | 139 | 0
[9 empty] | 142 | 139 | 140.5 | 0
[9 empty] | 138 | 143 | 140.5 | 0
[9 empty] | 137 | 138 | 137.5 | 0
[9 empty] | 139 | 140 | 139.5 | 0
[9 empty] | 141 | 137 | 139 | 0
[9 empty] | 135 | 141 | 138 | 0
[9 empty] | 147 | 138 | 142.5 | 0
[9 empty] | 142 | 140 | 141 | 0
[9 empty] | 139 | 140 | 139.5 | 0
[9 empty] | 141 | 138 | 139.5 | 0
[9 empty] | 138 | 139 | 138.5 | 0
[9 empty] | 140 | 136 | 138 | 0
[9 empty] | 141 | 147 | 144 | 0
[9 empty] | 144 | 141 | 142.5 | 0
[9 empty] | 142 | 145 | 143.5 | 0
[9 empty] | 138 | 139 | 138.5 | 0
[9 empty] | 139 | 143 | 141 | 0
[9 empty] | 139 | 145 | 142 | 0
[9 empty] | 137 | 137 | 137 | 0
[9 empty] | 147 | 135 | 141 | 0
[9 empty] | 136 | 136 | 136 | 0
[9 empty] | 136 | 137 | 136.5 | 0
[9 empty] | 139 | 134 | 136.5 | 0
[9 empty] | 138 | 137 | 137.5 | 0
[9 empty] | 135 | 137 | 136 | 0
[9 empty] | 139 | 136 | 137.5 | 0
[9 empty] | 138 | 145 | 141.5 | 0
[9 empty] | 138 | 144 | 141 | 0
[9 empty] | 137 | 143 | 140 | 0
[9 empty] | 141 | 134 | 137.5 | 0
[9 empty] | 140 | 144 | 142 | 0
[9 empty] | 138 | 136 | 137 | 0
[9 empty] | 138 | 139 | 138.5 | 0
[9 empty] | 137 | 142 | 139.5 | 0
[9 empty] | 141 | 142 | 141.5 | 0
[9 empty] | 137 | 144 | 140.5 | 0
[9 empty] | 140 | 157 | 148.5 | 0
[9 empty] | 142 | 141 | 141.5 | 0
[9 empty] | 137 | 137 | 137 | 0
[9 empty] | 136 | 135 | 135.5 | 0
[9 empty] | 137 | 147 | 142 | 0
[9 empty] | 138 | 138 | 138 | 0
[9 empty] | 139 | 141 | 140 | 0
[9 empty] | 138 | 141 | 139.5 | 0
[9 empty] | 177 | 139 | 158 | 0
[9 empty] | 173 | 140 | 156.5 | 0
[9 empty] | 141 | 142 | 141.5 | 0
[9 empty] | 263 | 140 | 140 | 1
[9 empty] | 149 | 141 | 145 | 0
[9 empty] | 165 | 138 | 151.5 | 0
[9 empty] | 138 | 138 | 138 | 0
[9 empty] | 142 | 135 | 138.5 | 0
[9 empty] | 162 | 136 | 149 | 0
[9 empty] | 151 | 139 | 145 | 0
[9 empty] | 136 | 161 | 148.5 | 0
[9 empty] | 135 | 134 | 134.5 | 0
[9 empty] | 136 | 133 | 134.5 | 0
[9 empty] | 131 | 131 | 131 | 0
[9 empty] | 131 | 132 | 131.5 | 0
[9 empty] | 135 | 132 | 133.5 | 0
[9 empty] | 137 | 148 | 142.5 | 0
[9 empty] | 131 | 134 | 132.5 | 0
[9 empty] | 131 | 135 | 133 | 0
[9 empty] | 130 | 131 | 130.5 | 0
[9 empty] | 128 | 132 | 130 | 0
[9 empty] | 128 | 129 | 128.5 | 0
[9 empty] | 127 | 130 | 128.5 | 0
[9 empty] | 127 | 129 | 128 | 0
[9 empty] | 126 | 124 | 125 | 0
[9 empty] | 125 | 124 | 124.5 | 0
[9 empty] | 127 | 127 | 127 | 0
[9 empty] | 124 | 125 | 124.5 | 0
[9 empty] | 125 | 122 | 123.5 | 0
[9 empty] | 126 | 123 | 124.5 | 0
[9 empty] | 125 | 123 | 124 | 0
[9 empty] | 126 | 124 | 125 | 0
[9 empty] | 126 | 126 | 126 | 0
[9 empty] | 125 | 125 | 125 | 0
[9 empty] | 124 | 123 | 123.5 | 0
[9 empty] | 122 | 122 | 122 | 0
[9 empty] | 119 | 120 | 119.5 | 0
[9 empty] | 122 | 128 | 125 | 0
[9 empty] | 122 | 122 | 122 | 0
[9 empty] | 122 | 124 | 123 | 0
[9 empty] | 124 | 125 | 124.5 | 0
[9 empty] | 127 | 123 | 125 | 0
[9 empty] | 123 | 121 | 122 | 0
[9 empty] | 128 | 124 | 126 | 0
[9 empty] | 125 | 127 | 126 | 0
[9 empty] | 127 | 123 | 125 | 0
[9 empty] | 125 | 124 | 124.5 | 0
[9 empty] | 124 | 131 | 127.5 | 0
[9 empty] | 122 | 123 | 122.5 | 0
[9 empty] | 128 | 121 | 124.5 | 0
[9 empty] | 119 | 121 | 120 | 0
[9 empty] | 117 | 114 | 115.5 | 0
[9 empty] | 118 | 115 | 116.5 | 0
[9 empty] | 115 | 113 | 114 | 0
[9 empty] | 115 | 113 | 114 | 0
[9 empty] | 112 | 113 | 112.5 | 0
[9 empty] | 114 | 112 | 113 | 0
[9 empty] | 113 | 109 | 111 | 0
[9 empty] | 115 | 114 | 114.5 | 0
[9 empty] | 110 | 115 | 112.5 | 0
[9 empty] | 110 | 110 | 110 | 0
[9 empty] | 110 | 108 | 109 | 0
[9 empty] | 110 | 108 | 109 | 0
[9 empty] | 108 | 108 | 108 | 0
[9 empty] | 106 | 105 | 105.5 | 0
[9 empty] | 107 | 106 | 106.5 | 0
[9 empty] | 107 | 106 | 106.5 | 0
[9 empty] | 110 | 106 | 108 | 0
[9 empty] | 110 | 119 | 114.5 | 0
[9 empty] | 108 | 109 | 108.5 | 0
[9 empty] | 114 | 109 | 111.5 | 0
[9 empty] | 106 | 105 | 105.5 | 0
[9 empty] | 108 | 108 | 108 | 0
[9 empty] | 107 | 105 | 106 | 0
[9 empty] | 107 | 123 | 115 | 0
[9 empty] | 108 | 107 | 107.5 | 0
[9 empty] | 107 | 106 | 106.5 | 0
[9 empty] | 109 | 107 | 108 | 0
[9 empty] | 111 | 107 | 109 | 0
[9 empty] | 107 | 108 | 107.5 | 0
[9 empty] | 106 | 105 | 105.5 | 0
[9 empty] | 107 | 108 | 107.5 | 0
[9 empty] | 108 | 107 | 107.5 | 0
[9 empty] | 108 | 105 | 106.5 | 0
[9 empty] | 103 | 106 | 104.5 | 0
[9 empty] | 103 | 106 | 104.5 | 0
[9 empty] | 104 | 124 | 114 | 0
[9 empty] | 106 | 106 | 106 | 0
[9 empty] | 113 | 111 | 112 | 0
[9 empty] | 109 | 110 | 109.5 | 0
[9 empty] | 107 | 109 | 108 | 0
[9 empty] | 110 | 107 | 108.5 | 0
[9 empty] | 112 | 112 | 112 | 0
[9 empty] | 112 | 108 | 110 | 0
[9 empty] | 111 | 114 | 112.5 | 0
[9 empty] | 110 | 112 | 111 | 0
[9 empty] | 115 | 108 | 111.5 | 0
[9 empty] | 108 | 110 | 109 | 0
[9 empty] | 104 | 107 | 105.5 | 0
[9 empty] | 108 | 110 | 109 | 0
[9 empty] | 107 | 105 | 106 | 0
[9 empty] | 106 | 105 | 105.5 | 0
[9 empty] | 109 | 103 | 106 | 0
[9 empty] | 109 | 106 | 107.5 | 0
[9 empty] | 108 | 108 | 108 | 0
[9 empty] | 108 | 106 | 107 | 0
[9 empty] | 106 | 105 | 105.5 | 0
[9 empty] | 111 | 106 | 108.5 | 0
[9 empty] | 111 | 106 | 108.5 | 0
[9 empty] | 108 | 108 | 108 | 0
[9 empty] | 109 | 109 | 109 | 0
[9 empty] | 110 | 110 | 110 | 0
[9 empty] | 115 | 119 | 117 | 0
[9 empty] | 116 | 114 | 115 | 0
[9 empty] | 109 | 110 | 109.5 | 0
[9 empty] | 110 | 109 | 109.5 | 0
[9 empty] | 114 | 109 | 111.5 | 0
[9 empty] | 124 | 106 | 115 | 0
[9 empty] | 111 | 111 | 111 | 0
[9 empty] | 110 | 121 | 115.5 | 0
[9 empty] | 110 | 110 | 110 | 0
[9 empty] | 111 | 109 | 110 | 0
[9 empty] | 108 | 109 | 108.5 | 0
[9 empty] | 107 | 106 | 106.5 | 0
[9 empty] | 106 | 107 | 106.5 | 0
[9 empty] | 105 | 104 | 104.5 | 0
[9 empty] | 107 | 104 | 105.5 | 0
[9 empty] | 114 | 109 | 111.5 | 0
[9 empty] | 112 | 108 | 110 | 0
[9 empty] | 109 | 115 | 112 | 0
[9 empty] | 113 | 107 | 110 | 0
[9 empty] | 107 | 107 | 107 | 0
[9 empty] | 108 | 103 | 105.5 | 0
[9 empty] | 107 | 104 | 105.5 | 0
[9 empty] | 104 | 102 | 103 | 0
[9 empty] | 106 | 111 | 108.5 | 0
[9 empty] | 107 | 104 | 105.5 | 0
[9 empty] | 108 | 105 | 106.5 | 0
[9 empty] | 106 | 103 | 104.5 | 0
[9 empty] | 108 | 109 | 108.5 | 0
[9 empty] | 106 | 104 | 105 | 0
[9 empty] | 106 | 106 | 106 | 0
[9 empty] | 108 | 110 | 109 | 0
[9 empty] | 118 | 119 | 118.5 | 0
[9 empty] | 133 | 146 | 139.5 | 0
[9 empty] | 139 | 125 | 132 | 0
[9 empty] | 117 | 114 | 115.5 | 0
[9 empty] | 113 | 112 | 112.5 | 0
[9 empty] | 108 | 114 | 111 | 0
[9 empty] | 113 | 110 | 111.5 | 0
[9 empty] | 109 | 110 | 109.5 | 0
[9 empty] | 112 | 110 | 111 | 0
[9 empty] | 113 | 111 | 112 | 0
[9 empty] | 112 | 112 | 112 | 0
[9 empty] | 111 | 109 | 110 | 0
[9 empty] | 114 | 116 | 115 | 0
[9 empty] | 122 | 112 | 117 | 0
[9 empty] | 114 | 114 | 114 | 0
[9 empty] | 117 | 113 | 115 | 0
[9 empty] | 118 | 116 | 117 | 0
[9 empty] | 116 | 113 | 114.5 | 0
[9 empty] | 120 | 130 | 125 | 0
[9 empty] | 118 | 112 | 115 | 0
[9 empty] | 117 | 114 | 115.5 | 0
[9 empty] | 113 | 114 | 113.5 | 0
[9 empty] | 110 | 112 | 111 | 0
[9 empty] | 108 | 109 | 108.5 | 0
[9 empty] | 108 | 103 | 105.5 | 0
[9 empty] | 103 | 102 | 102.5 | 0
[9 empty] | 101 | 100 | 100.5 | 0
[9 empty] | 98 | 97 | 97.5 | 0
[9 empty] | 96 | 96 | 96 | 0
[9 empty] | 107 | 94 | 100.5 | 0
[9 empty] | 94 | 97 | 95.5 | 0
[9 empty] | 97 | 93 | 95 | 0
[9 empty] | 92 | 95 | 93.5 | 0
[9 empty] | 95 | 93 | 94 | 0
[9 empty] | 94 | 93 | 93.5 | 0
[9 empty] | 97 | 94 | 95.5 | 0
[9 empty] | 96 | 96 | 96 | 0
[9 empty] | 94 | 93 | 93.5 | 0
[9 empty] | 94 | 90 | 92 | 0
[9 empty] | 95 | 90 | 92.5 | 0
[9 empty] | 93 | 91 | 92 | 0
[9 empty] | 93 | 91 | 92 | 0
[9 empty] | 96 | 91 | 93.5 | 0
[9 empty] | 98 | 92 | 95 | 0
[9 empty] | 96 | 89 | 92.5 | 0
[9 empty] | 90 | 90 | 90 | 0
[9 empty] | 94 | 92 | 93 | 0
[9 empty] | 89 | 90 | 89.5 | 0
[9 empty] | 90 | 89 | 89.5 | 0
[9 empty] | 98 | 89 | 93.5 | 0
[9 empty] | 91 | 88 | 89.5 | 0
[9 empty] | 90 | 86 | 88 | 0
[9 empty] | 92 | 87 | 89.5 | 0
[9 empty] | 91 | 88 | 89.5 | 0
[9 empty] | 91 | 90 | 90.5 | 0
[9 empty] | 90 | 95 | 92.5 | 0
[9 empty] | 94 | 92 | 93 | 0
[9 empty] | 92 | 92 | 92 | 0
[9 empty] | 94 | 93 | 93.5 | 0
[9 empty] | 97 | 95 | 96 | 0
[9 empty] | 93 | 91 | 92 | 0
[9 empty] | 97 | 93 | 95 | 0
[9 empty] | 99 | 99 | 99 | 0
[9 empty] | 98 | 95 | 96.5 | 0
[9 empty] | 102 | 99 | 100.5 | 0
[9 empty] | 103 | 98 | 100.5 | 0
[9 empty] | 104 | 102 | 103 | 0
[9 empty] | 108 | 102 | 105 | 0
[9 empty] | 109 | 103 | 106 | 0
[9 empty] | 108 | 107 | 107.5 | 0
[9 empty] | 113 | 109 | 111 | 0
[9 empty] | 117 | 110 | 113.5 | 0
[9 empty] | 116 | 110 | 113 | 0
[9 empty] | 115 | 109 | 112 | 0
[9 empty] | 111 | 109 | 110 | 0
[9 empty] | 109 | 111 | 110 | 0
[9 empty] | 115 | 111 | 113 | 0
[9 empty] | 113 | 110 | 111.5 | 0
[9 empty] | 109 | 107 | 108 | 0
[9 empty] | 112 | 113 | 112.5 | 0
[9 empty] | 113 | 112 | 112.5 | 0
[9 empty] | 113 | 112 | 112.5 | 0
[9 empty] | 118 | 115 | 116.5 | 0
[9 empty] | 116 | 112 | 114 | 0
[9 empty] | 122 | 116 | 119 | 0
[9 empty] | 116 | 117 | 116.5 | 0
[9 empty] | 121 | 120 | 120.5 | 0
[9 empty] | 123 | 120 | 121.5 | 0
[9 empty] | 126 | 118 | 122 | 0
[9 empty] | 123 | 123 | 123 | 0
[9 empty] | 124 | 125 | 124.5 | 0
[9 empty] | 130 | 126 | 128 | 0
[9 empty] | 127 | 133 | 130 | 0
[9 empty] | 138 | 131 | 134.5 | 0
[9 empty] | 138 | 132 | 135 | 0
[9 empty] | 140 | 135 | 137.5 | 0
[9 empty] | 141 | 135 | 138 | 0
[9 empty] | 147 | 140 | 143.5 | 0
[9 empty] | 142 | 139 | 140.5 | 0
[9 empty] | 156 | 147 | 151.5 | 0
[9 empty] | 152 | 145 | 148.5 | 0
[9 empty] | 150 | 151 | 150.5 | 0
[9 empty] | 164 | 150 | 157 | 0
[9 empty] | 153 | 148 | 150.5 | 0
[9 empty] | 156 | 160 | 158 | 0
[9 empty] | 157 | 156 | 156.5 | 0
[9 empty] | 158 | 157 | 157.5 | 0
[9 empty] | 161 | 166 | 163.5 | 0
[9 empty] | 183 | 179 | 181 | 0
[9 empty] | 173 | 169 | 171 | 0
[9 empty] | 168 | 173 | 170.5 | 0
[9 empty] | 170 | 166 | 168 | 0
[9 empty] | 163 | 165 | 164 | 0
[9 empty] | 169 | 157 | 163 | 0
[9 empty] | 153 | 151 | 152 | 0
[9 empty] | 153 | 158 | 155.5 | 0
[9 empty] | 148 | 178 | 163 | 0
[9 empty] | 149 | 151 | 150 | 0
[9 empty] | 158 | 150 | 154 | 0
[9 empty] | 153 | 147 | 150 | 0
[9 empty] | 151 | 148 | 149.5 | 0
[9 empty] | 150 | 145 | 147.5 | 0
[9 empty] | 150 | 144 | 147 | 0
[9 empty] | 148 | 145 | 146.5 | 0
[9 empty] | 143 | 142 | 142.5 | 0
[9 empty] | 143 | 139 | 141 | 0
[9 empty] | 135 | 133 | 134 | 0
[9 empty] | 137 | 141 | 139 | 0
[9 empty] | 150 | 135 | 142.5 | 0
[9 empty] | 136 | 132 | 134 | 0
[9 empty] | 133 | 130 | 131.5 | 0
[9 empty] | 133 | 135 | 134 | 0
[9 empty] | 134 | 136 | 135 | 0
[9 empty] | 142 | 136 | 139 | 0
[9 empty] | 142 | 136 | 139 | 0
[9 empty] | 141 | 137 | 139 | 0
[9 empty] | 140 | 140 | 140 | 0
[9 empty] | 147 | 147 | 147 | 0
[9 empty] | 146 | 152 | 149 | 0
[9 empty] | 151 | 142 | 146.5 | 0
[9 empty] | 142 | 143 | 142.5 | 0
[9 empty] | 144 | 136 | 140 | 0
[9 empty] | 145 | 145 | 145 | 0
[9 empty] | 145 | 144 | 144.5 | 0
[9 empty] | 145 | 151 | 148 | 0
[9 empty] | 142 | 139 | 140.5 | 0
[9 empty] | 154 | 143 | 148.5 | 0
[9 empty] | 144 | 163 | 153.5 | 0
[9 empty] | 148 | 164 | 156 | 0
[9 empty] | 157 | 152 | 154.5 | 0
[9 empty] | 158 | 173 | 165.5 | 0
[9 empty] | 160 | 163 | 161.5 | 0
[9 empty] | 162 | 164 | 163 | 0
[9 empty] | 164 | 163 | 163.5 | 0
[9 empty] | 164 | 166 | 165 | 0
[9 empty] | 167 | 166 | 166.5 | 0
[9 empty] | 170 | 167 | 168.5 | 0
[9 empty] | 170 | 168 | 169 | 0
[9 empty] | 166 | 170 | 168 | 0
[9 empty] | 166 | 162 | 164 | 0
[9 empty] | 162 | 161 | 161.5 | 0
[9 empty] | 166 | 159 | 162.5 | 0
[9 empty] | 161 | 168 | 164.5 | 0
[9 empty] | 169 | 168 | 168.5 | 0
[9 empty] | 169 | 175 | 172 | 0
[9 empty] | 179 | 182 | 180.5 | 0
[9 empty] | 174 | 180 | 177 | 0
[9 empty] | 174 | 178 | 176 | 0
[9 empty] | 182 | 184 | 183 | 0
[9 empty] | 178 | 177 | 177.5 | 0
[9 empty] | 182 | 180 | 181 | 0
[9 empty] | 178 | 188 | 183 | 0
[9 empty] | 184 | 199 | 191.5 | 0
[9 empty] | 186 | 183 | 184.5 | 0
[9 empty] | 189 | 192 | 190.5 | 0
[9 empty] | 217 | Nan | 217 | 1
[9 empty] | 199 | 231 | 215 | 0
[9 empty] | 202 | 204 | 203 | 0
[9 empty] | 217 | 215 | 216 | 0
[9 empty] | 204 | 215 | 209.5 | 0
[9 empty] | 212 | 206 | 209 | 0
[9 empty] | 217 | 212 | 214.5 | 0
[9 empty] | 209 | 205 | 207 | 0
[9 empty] | 208 | 205 | 206.5 | 0
[9 empty] | 205 | 212 | 208.5 | 0
[9 empty] | 217 | 208 | 212.5 | 0
[9 empty] | 209 | 211 | 210 | 0
[9 empty] | 210 | 214 | 212 | 0
[9 empty] | 208 | 215 | 211.5 | 0
[9 empty] | 220 | 205 | 212.5 | 0
[9 empty] | 206 | 215 | 210.5 | 0
[9 empty] | 198 | 203 | 200.5 | 0
[9 empty] | 213 | 201 | 207 | 0
[9 empty] | 204 | 214 | 209 | 0
[9 empty] | 201 | 206 | 203.5 | 0
[9 empty] | 202 | 223 | 212.5 | 0
[9 empty] | 211 | 208 | 209.5 | 0
[9 empty] | 203 | 220 | 211.5 | 0
[9 empty] | 228 | 231 | 229.5 | 0
[9 empty] | 225 | 251 | 238 | 0
[9 empty] | 207 | 215 | 211 | 0
[9 empty] | 204 | 217 | 210.5 | 0
[9 empty] | 209 | 216 | 212.5 | 0
[9 empty] | 218 | 215 | 216.5 | 0
[9 empty] | 207 | 216 | 211.5 | 0
[9 empty] | 206 | 210 | 208 | 0
[9 empty] | 211 | 245 | 228 | 0
[9 empty] | 200 | 214 | 207 | 0
[9 empty] | 213 | 234 | 223.5 | 0
[9 empty] | 187 | 206 | 196.5 | 0
[9 empty] | 197 | 194 | 195.5 | 0
[9 empty] | 194 | 206 | 200 | 0
[9 empty] | 197 | 192 | 194.5 | 0
[9 empty] | 185 | 185 | 185 | 0
[9 empty] | 188 | 178 | 183 | 0
[9 empty] | 181 | 167 | 174 | 0
[9 empty] | 170 | 173 | 171.5 | 0
[9 empty] | 176 | 176 | 176 | 0
[9 empty] | 172 | 176 | 174 | 0
[9 empty] | 184 | 167 | 175.5 | 0
[9 empty] | 181 | 171 | 176 | 0
[9 empty] | 173 | 172 | 172.5 | 0
[9 empty] | 197 | 171 | 184 | 0
[9 empty] | 175 | 169 | 172 | 0
[9 empty] | 187 | 184 | 185.5 | 0
[9 empty] | 186 | 187 | 186.5 | 0
[9 empty] | 194 | 197 | 195.5 | 0
[9 empty] | 183 | 211 | 197 | 0
[9 empty] | 185 | 179 | 182 | 0
[9 empty] | 183 | 180 | 181.5 | 0
[9 empty] | 185 | 178 | 181.5 | 0
[9 empty] | 185 | 188 | 186.5 | 0
[9 empty] | 183 | 182 | 182.5 | 0
[9 empty] | 184 | 181 | 182.5 | 0
[9 empty] | 184 | 186 | 185 | 0
[9 empty] | 186 | 189 | 187.5 | 0
[9 empty] | 188 | 181 | 184.5 | 0
[9 empty] | 185 | 182 | 183.5 | 0
[9 empty] | 199 | 182 | 190.5 | 0
[9 empty] | Nan | 183 | 183 | 1
[9 empty] | 187 | 189 | 188 | 0
[9 empty] | 196 | 202 | 199 | 0
[9 empty] | 197 | 196 | 196.5 | 0
[9 empty] | 218 | 203 | 210.5 | 0
[9 empty] | 206 | 206 | 206 | 0
[9 empty] | 212 | 200 | 206 | 0
[9 empty] | 198 | 193 | 195.5 | 0
[9 empty] | 225 | 198 | 211.5 | 0
[9 empty] | 200 | 194 | 197 | 0
[9 empty] | 205 | 218 | 211.5 | 0
[9 empty] | 215 | 235 | 225 | 0
[9 empty] | 230 | 233 | 231.5 | 0
[9 empty] | 229 | 217 | 223 | 0
[9 empty] | 234 | 228 | 231 | 0
[9 empty] | 232 | 226 | 229 | 0
[9 empty] | 238 | 222 | 230 | 0
[9 empty] | 226 | 220 | 223 | 0
[9 empty] | 222 | 220 | 221 | 0
[9 empty] | 223 | 229 | 226 | 0
[9 empty] | 220 | 222 | 221 | 0
[9 empty] | 232 | 232 | 232 | 0
[9 empty] | 232 | 244 | 238 | 0
[9 empty] | 237 | 230 | 233.5 | 0
[9 empty] | 252 | 237 | 244.5 | 0
[9 empty] | 239 | 237 | 238 | 0
[9 empty] | 242 | 240 | 241 | 0
[9 empty] | 240 | 243 | 241.5 | 0
[9 empty] | 248 | 243 | 245.5 | 0
[9 empty] | 248 | 245 | 246.5 | 0
[9 empty] | 245 | 246 | 245.5 | 0
[9 empty] | 281 | 247 | 264 | 0
[9 empty] | 236 | 228 | 232 | 0
[9 empty] | 230 | 227 | 228.5 | 0
[9 empty] | 229 | 222 | 225.5 | 0
[9 empty] | 229 | 236 | 232.5 | 0
[9 empty] | 233 | 237 | 235 | 0
[9 empty] | 226 | 226 | 226 | 0
[9 empty] | 235 | 230 | 232.5 | 0
[9 empty] | 229 | 224 | 226.5 | 0
[9 empty] | 230 | 221 | 225.5 | 0
[9 empty] | 231 | 230 | 230.5 | 0
[9 empty] | 232 | 228 | 230 | 0
[9 empty] | 241 | 248 | 244.5 | 0
[9 empty] | 267 | 236 | 251.5 | 0
[9 empty] | 242 | 242 | 242 | 0
[9 empty] | 254 | 269 | 261.5 | 0
[9 empty] | 271 | 248 | 259.5 | 0
[9 empty] | 255 | 258 | 256.5 | 0
[9 empty] | 261 | 253 | 257 | 0
[9 empty] | 264 | 255 | 259.5 | 0
[9 empty] | 267 | 261 | 264 | 0
[9 empty] | 267 | 273 | 270 | 0
[9 empty] | 275 | 286 | 280.5 | 0
[9 empty] | 282 | 275 | 278.5 | 0
[9 empty] | 296 | 289 | 292.5 | 0
[9 empty] | 293 | 281 | 287 | 0
[9 empty] | 290 | 295 | 292.5 | 0
[9 empty] | 291 | 279 | 285 | 0
[9 empty] | 291 | 295 | 293 | 0
[9 empty] | 285 | 276 | 280.5 | 0
[9 empty] | 289 | 275 | 282 | 0
[9 empty] | 286 | 296 | 291 | 0
[9 empty] | 294 | 290 | 292 | 0
[9 empty] | 298 | 289 | 293.5 | 0
[9 empty] | 299 | 293 | 296 | 0
[9 empty] | 308 | 299 | 303.5 | 0
[9 empty] | 289 | 304 | 296.5 | 0
[9 empty] | 297 | 292 | 294.5 | 0
[9 empty] | 299 | 296 | 297.5 | 0
[9 empty] | 288 | 310 | 299 | 0
[9 empty] | 282 | 291 | 286.5 | 0
[9 empty] | 276 | 277 | 276.5 | 0
[9 empty] | 288 | 278 | 283 | 0
[9 empty] | 310 | 302 | 306 | 0
[9 empty] | 289 | 275 | 282 | 0
[9 empty] | 273 | 276 | 274.5 | 0
[9 empty] | 275 | 271 | 273 | 0
[9 empty] | 280 | 265 | 272.5 | 0
[9 empty] | 273 | 273 | 273 | 0
[9 empty] | 271 | 283 | 277 | 0
[9 empty] | 270 | 273 | 271.5 | 0
[9 empty] | 280 | 297 | 288.5 | 0
[9 empty] | 273 | 279 | 276 | 0
[9 empty] | 274 | 282 | 278 | 0
[9 empty] | 278 | 267 | 272.5 | 0
[9 empty] | 277 | 269 | 273 | 0
[9 empty] | 283 | 270 | 276.5 | 0
[9 empty] | 274 | 276 | 275 | 0
[9 empty] | 282 | 274 | 278 | 0
[9 empty] | 278 | 278 | 278 | 0
[9 empty] | 286 | 281 | 283.5 | 0
[9 empty] | 290 | 295 | 292.5 | 0
[9 empty] | 296 | 288 | 292 | 0
[9 empty] | 304 | 306 | 305 | 0
[9 empty] | 335 | 293 | 314 | 0
[9 empty] | 291 | 296 | 293.5 | 0
[9 empty] | 307 | 307 | 307 | 0
[9 empty] | 306 | 298 | 302 | 0
[9 empty] | 303 | 300 | 301.5 | 0
[9 empty] | 296 | 299 | 297.5 | 0
[9 empty] | 301 | 299 | 300 | 0
[9 empty] | 303 | 304 | 303.5 | 0
[9 empty] | 313 | 307 | 310 | 0
[9 empty] | 319 | 304 | 311.5 | 0
[9 empty] | 320 | 319 | 319.5 | 0
[9 empty] | 323 | 321 | 322 | 0
[9 empty] | 327 | 321 | 324 | 0
[9 empty] | 325 | 326 | 325.5 | 0
[9 empty] | 326 | 356 | 341 | 0
[9 empty] | 325 | 322 | 323.5 | 0
[9 empty] | 325 | 323 | 324 | 0
[9 empty] | 329 | 324 | 326.5 | 0
[9 empty] | 319 | 323 | 321 | 0
[9 empty] | 309 | 314 | 311.5 | 0
[9 empty] | 300 | 306 | 303 | 0
[9 empty] | 305 | 296 | 300.5 | 0
[9 empty] | 302 | 291 | 296.5 | 0
[9 empty] | 286 | 290 | 288 | 0
[9 empty] | 302 | 296 | 299 | 0
[9 empty] | 290 | 289 | 289.5 | 0
[9 empty] | 303 | 291 | 297 | 0
[9 empty] | 304 | 297 | 300.5 | 0
[9 empty] | 299 | 309 | 304 | 0
[9 empty] | 298 | 289 | 293.5 | 0
[9 empty] | 280 | 322 | 301 | 0
[9 empty] | 282 | 277 | 279.5 | 0
[9 empty] | 281 | 272 | 276.5 | 0
[9 empty] | 278 | 271 | 274.5 | 0
[9 empty] | 281 | 289 | 285 | 0
[9 empty] | 283 | 288 | 285.5 | 0
[9 empty] | 290 | 284 | 287 | 0
[9 empty] | 295 | 284 | 289.5 | 0
[9 empty] | 291 | 287 | 289 | 0
[9 empty] | 292 | 294 | 293 | 0
[9 empty] | 304 | 308 | 306 | 0
[9 empty] | 293 | 286 | 289.5 | 0
[9 empty] | 302 | 291 | 296.5 | 0
[9 empty] | 298 | 301 | 299.5 | 0
[9 empty] | 293 | 294 | 293.5 | 0
[9 empty] | 294 | 295 | 294.5 | 0
[9 empty] | 291 | 294 | 292.5 | 0
[9 empty] | 290 | 307 | 298.5 | 0
[9 empty] | 312 | 295 | 303.5 | 0
[9 empty] | 305 | 286 | 295.5 | 0
[9 empty] | 293 | 287 | 290 | 0
[9 empty] | 288 | 291 | 289.5 | 0
[9 empty] | 288 | 288 | 288 | 0
[9 empty] | 287 | 300 | 293.5 | 0
[9 empty] | 290 | 291 | 290.5 | 0
[9 empty] | 292 | 295 | 293.5 | 0
[9 empty] | 293 | 301 | 297 | 0
[9 empty] | 304 | 283 | 293.5 | 0
[9 empty] | 286 | 278 | 282 | 0
[9 empty] | 284 | 283 | 283.5 | 0
[9 empty] | 284 | 304 | 294 | 0
[9 empty] | 285 | 287 | 286 | 0
[9 empty] | 289 | 281 | 285 | 0
[9 empty] | 296 | 286 | 291 | 0
[9 empty] | 304 | 279 | 291.5 | 0
[9 empty] | 278 | 282 | 280 | 0
[9 empty] | 278 | 274 | 276 | 0
[9 empty] | 274 | 278 | 276 | 0
[9 empty] | 275 | 273 | 274 | 0
[9 empty] | 279 | 281 | 280 | 0
[9 empty] | 269 | 274 | 271.5 | 0
[9 empty] | 271 | 266 | 268.5 | 0
[9 empty] | 276 | 272 | 274 | 0
[9 empty] | 275 | 282 | 278.5 | 0
[9 empty] | 281 | 274 | 277.5 | 0
[9 empty] | 291 | 274 | 282.5 | 0
[9 empty] | 277 | 310 | 293.5 | 0
[9 empty] | 280 | 287 | 283.5 | 0
[9 empty] | 285 | 287 | 286 | 0
[9 empty] | 292 | 290 | 291 | 0
[9 empty] | 285 | 285 | 285 | 0
[9 empty] | 298 | 302 | 300 | 0
[9 empty] | 286 | 303 | 294.5 | 0
[9 empty] | 322 | 297 | 309.5 | 0
[9 empty] | 289 | 292 | 290.5 | 0
[9 empty] | 295 | 294 | 294.5 | 0
[9 empty] | 293 | 293 | 293 | 0
[9 empty] | 295 | 290 | 292.5 | 0
[9 empty] | 301 | 297 | 299 | 0
[9 empty] | 292 | 290 | 291 | 0
[9 empty] | 296 | 291 | 293.5 | 0
[9 empty] | 302 | 299 | 300.5 | 0
[9 empty] | 294 | 292 | 293 | 0
[9 empty] | 299 | 302 | 300.5 | 0
[9 empty] | 317 | 308 | 312.5 | 0
[9 empty] | 303 | 302 | 302.5 | 0
[9 empty] | 310 | 309 | 309.5 | 0
[9 empty] | 311 | 314 | 312.5 | 0
[9 empty] | 307 | 307 | 307 | 0
[9 empty] | 306 | 315 | 310.5 | 0
[9 empty] | 323 | 306 | 314.5 | 0
[9 empty] | 338 | 317 | 327.5 | 0
[9 empty] | 313 | 324 | 318.5 | 0
[9 empty] | 319 | 318 | 318.5 | 0
[9 empty] | 316 | 309 | 312.5 | 0
[9 empty] | 318 | 323 | 320.5 | 0
[9 empty] | 318 | 308 | 313 | 0
[9 empty] | 309 | 307 | 308 | 0
[9 empty] | 340 | 302 | 321 | 0
[9 empty] | 301 | 299 | 300 | 0
[9 empty] | 311 | 300 | 305.5 | 0
[9 empty] | 296 | 308 | 302 | 0
[9 empty] | 305 | 299 | 302 | 0
[9 empty] | 309 | 297 | 303 | 0
[9 empty] | 333 | 301 | 317 | 0
[9 empty] | 299 | 299 | 299 | 0
[9 empty] | 304 | 297 | 300.5 | 0
[9 empty] | 311 | 321 | 316 | 0
[9 empty] | 304 | 295 | 299.5 | 0
[9 empty] | 310 | 402 | 310 | 1
[9 empty] | 308 | 306 | 307 | 0
[9 empty] | 295 | 295 | 295 | 0
[9 empty] | 305 | 301 | 303 | 0
[9 empty] | 305 | 307 | 306 | 0
[9 empty] | 309 | 314 | 311.5 | 0
[9 empty] | 307 | 307 | 307 | 0
[9 empty] | 302 | 309 | 305.5 | 0
[9 empty] | 309 | 303 | 306 | 0
[9 empty] | 310 | 308 | 309 | 0
[9 empty] | 313 | 303 | 308 | 0
[9 empty] | 307 | 321 | 314 | 0
[9 empty] | 313 | 306 | 309.5 | 0
[9 empty] | 303 | 306 | 304.5 | 0
[9 empty] | 311 | 310 | 310.5 | 0
[9 empty] | 310 | 320 | 315 | 0
[9 empty] | 328 | 339 | 333.5 | 0
[9 empty] | 309 | 309 | 309 | 0
[9 empty] | 305 | 296 | 300.5 | 0
[9 empty] | 305 | 311 | 308 | 0
[9 empty] | 314 | 310 | 312 | 0
[9 empty] | 311 | 305 | 308 | 0
[9 empty] | 311 | 326 | 318.5 | 0
[9 empty] | 317 | 321 | 319 | 0
[9 empty] | 329 | 312 | 320.5 | 0
[9 empty] | 323 | 308 | 315.5 | 0
[9 empty] | 322 | 349 | 335.5 | 0
[9 empty] | 302 | 289 | 295.5 | 0
[9 empty] | 287 | 293 | 290 | 0
[9 empty] | 293 | 298 | 295.5 | 0
[9 empty] | 297 | 293 | 295 | 0
[9 empty] | 294 | 304 | 299 | 0
[9 empty] | 301 | 291 | 296 | 0
[9 empty] | 311 | 295 | 303 | 0
[9 empty] | 303 | 298 | 300.5 | 0
[9 empty] | 323 | 293 | 308 | 0
[9 empty] | 300 | 295 | 297.5 | 0
[9 empty] | 306 | 304 | 305 | 0
[9 empty] | 300 | 292 | 296 | 0
[9 empty] | 295 | 296 | 295.5 | 0
[9 empty] | 299 | 294 | 296.5 | 0
[9 empty] | 299 | 286 | 292.5 | 0
[9 empty] | 305 | 288 | 296.5 | 0
[9 empty] | 291 | 300 | 295.5 | 0
[9 empty] | 296 | 303 | 299.5 | 0
[9 empty] | 290 | 299 | 294.5 | 0
[9 empty] | 299 | 294 | 296.5 | 0
[9 empty] | 302 | 302 | 302 | 0
[9 empty] | 301 | 297 | 299 | 0
[9 empty] | 307 | 294 | 300.5 | 0
[9 empty] | 305 | 309 | 307 | 0
[9 empty] | 301 | 295 | 298 | 0
[9 empty] | 297 | 305 | 301 | 0
[9 empty] | 305 | 290 | 297.5 | 0
[9 empty] | 292 | 290 | 291 | 0
[9 empty] | 293 | 290 | 291.5 | 0
[9 empty] | 297 | 306 | 301.5 | 0
[9 empty] | 299 | 293 | 296 | 0
[9 empty] | 298 | 331 | 314.5 | 0
[9 empty] | 305 | 295 | 300 | 0
[9 empty] | 309 | 294 | 301.5 | 0
[9 empty] | 305 | 296 | 300.5 | 0
[9 empty] | 300 | 310 | 305 | 0
[9 empty] | 301 | 296 | 298.5 | 0
[9 empty] | 318 | 298 | 308 | 0
[9 empty] | 306 | 321 | 313.5 | 0
[9 empty] | 308 | 293 | 300.5 | 0
[9 empty] | 301 | 304 | 302.5 | 0
[9 empty] | 312 | 299 | 305.5 | 0
[9 empty] | 308 | 304 | 306 | 0
[9 empty] | 305 | 308 | 306.5 | 0
[9 empty] | 308 | 310 | 309 | 0
[9 empty] | 302 | 312 | 307 | 0
[9 empty] | 310 | 310 | 310 | 0
[9 empty] | 308 | 300 | 304 | 0
[9 empty] | 312 | 320 | 316 | 0
[9 empty] | 316 | 317 | 316.5 | 0
[9 empty] | 324 | 402 | 324 | 1
[9 empty] | 320 | 313 | 316.5 | 0
[9 empty] | 317 | 317 | 317 | 0
[9 empty] | 307 | 300 | 303.5 | 0
[9 empty] | 309 | 328 | 318.5 | 0
[9 empty] | 310 | 307 | 308.5 | 0
[9 empty] | 316 | 326 | 321 | 0
[9 empty] | 320 | 325 | 322.5 | 0
[9 empty] | 334 | 329 | 331.5 | 0
[9 empty] | 330 | 332 | 331 | 0
[9 empty] | 334 | 327 | 330.5 | 0
[9 empty] | 337 | 353 | 345 | 0
[9 empty] | 322 | 324 | 323 | 0
[9 empty] | 322 | 317 | 319.5 | 0
[9 empty] | 322 | 319 | 320.5 | 0
[9 empty] | 324 | 315 | 319.5 | 0
[9 empty] | 319 | 319 | 319 | 0
[9 empty] | 318 | 324 | 321 | 0
[9 empty] | 316 | 316 | 316 | 0
[9 empty] | 322 | 320 | 321 | 0
[9 empty] | 329 | 324 | 326.5 | 0
[9 empty] | 328 | 326 | 327 | 0
[9 empty] | 327 | 325 | 326 | 0
[9 empty] | 325 | 319 | 322 | 0
[9 empty] | 330 | 323 | 326.5 | 0
[9 empty] | 333 | 327 | 330 | 0
[9 empty] | 345 | 333 | 339 | 0
[9 empty] | 362 | 342 | 352 | 0
[9 empty] | 346 | 341 | 343.5 | 0
[9 empty] | 342 | 333 | 337.5 | 0
[9 empty] | 341 | 334 | 337.5 | 0
[9 empty] | 347 | 337 | 342 | 0
[9 empty] | 323 | 324 | 323.5 | 0
[9 empty] | 324 | 324 | 324 | 0
[9 empty] | 326 | 323 | 324.5 | 0
[9 empty] | 334 | 329 | 331.5 | 0
[9 empty] | 332 | 327 | 329.5 | 0
[9 empty] | 327 | 334 | 330.5 | 0
[9 empty] | 327 | 321 | 324 | 0
[9 empty] | 336 | 334 | 335 | 0
[9 empty] | 342 | 334 | 338 | 0
[9 empty] | 326 | 324 | 325 | 0
[9 empty] | 330 | 326 | 328 | 0
[9 empty] | 321 | 326 | 323.5 | 0
[9 empty] | 319 | 347 | 333 | 0
[9 empty] | 324 | 322 | 323 | 0
[9 empty] | 327 | 321 | 324 | 0
[9 empty] | 327 | 338 | 332.5 | 0
[9 empty] | 324 | 340 | 332 | 0
[9 empty] | 316 | 322 | 319 | 0
[9 empty] | 321 | 332 | 326.5 | 0
[9 empty] | 313 | 313 | 313 | 0
[9 empty] | 317 | 323 | 320 | 0
[9 empty] | 311 | 312 | 311.5 | 0
[9 empty] | 315 | 312 | 313.5 | 0
[9 empty] | 315 | 316 | 315.5 | 0
[9 empty] | 310 | 310 | 310 | 0
[9 empty] | 324 | 305 | 314.5 | 0
[9 empty] | 307 | 314 | 310.5 | 0
[9 empty] | 306 | 324 | 315 | 0
[9 empty] | 309 | 318 | 313.5 | 0
[9 empty] | 314 | 308 | 311 | 0
[9 empty] | 319 | 310 | 314.5 | 0
[9 empty] | 319 | 319 | 319 | 0
[9 empty] | 329 | 340 | 334.5 | 0
[9 empty] | 369 | 335 | 352 | 0
[9 empty] | 338 | 349 | 343.5 | 0
[9 empty] | 343 | 347 | 345 | 0
[9 empty] | 350 | 346 | 348 | 0
[9 empty] | 356 | 344 | 350 | 0
[9 empty] | 350 | 369 | 359.5 | 0
[9 empty] | 330 | 335 | 332.5 | 0
[9 empty] | 328 | 329 | 328.5 | 0
[9 empty] | 336 | 335 | 335.5 | 0
[9 empty] | 332 | 342 | 337 | 0
[9 empty] | 327 | 322 | 324.5 | 0
[9 empty] | 320 | 321 | 320.5 | 0
[9 empty] | 321 | 328 | 324.5 | 0
[9 empty] | 311 | 316 | 313.5 | 0
[9 empty] | 318 | 311 | 314.5 | 0
[9 empty] | 314 | 324 | 319 | 0
[9 empty] | 318 | 318 | 318 | 0
[9 empty] | 310 | 306 | 308 | 0
[9 empty] | 313 | 306 | 309.5 | 0
[9 empty] | 308 | 300 | 304 | 0
[9 empty] | 309 | 303 | 306 | 0
[9 empty] | 301 | 358 | 329.5 | 0
[9 empty] | 306 | 309 | 307.5 | 0
[9 empty] | 309 | 305 | 307 | 0
[9 empty] | 312 | 320 | 316 | 0
[9 empty] | 316 | 312 | 314 | 0
[9 empty] | 333 | 314 | 323.5 | 0
[9 empty] | 319 | 310 | 314.5 | 0
[9 empty] | 320 | 323 | 321.5 | 0
[9 empty] | 321 | 311 | 316 | 0
[9 empty] | 323 | 330 | 326.5 | 0
[9 empty] | 322 | 317 | 319.5 | 0
[9 empty] | 322 | 330 | 326 | 0
[9 empty] | 319 | 313 | 316 | 0
[9 empty] | 314 | 333 | 323.5 | 0
[9 empty] | 494 | 313 | 313 | 1
[9 empty] | 334 | 340 | 337 | 0
[9 empty] | 315 | 311 | 313 | 0
[9 empty] | 311 | 312 | 311.5 | 0
[9 empty] | 313 | 303 | 308 | 0
[9 empty] | 316 | 301 | 308.5 | 0
[9 empty] | 318 | 300 | 309 | 0
[9 empty] | 308 | 311 | 309.5 | 0
[9 empty] | 311 | 333 | 322 | 0
[9 empty] | 310 | 309 | 309.5 | 0
[9 empty] | 351 | 308 | 329.5 | 0
[9 empty] | 310 | 312 | 311 | 0
[9 empty] | 305 | 303 | 304 | 0
[9 empty] | 308 | 310 | 309 | 0
[9 empty] | 309 | 308 | 308.5 | 0
[9 empty] | 311 | 325 | 318 | 0
[9 empty] | 319 | 318 | 318.5 | 0
[9 empty] | 328 | 324 | 326 | 0
[9 empty] | 323 | 329 | 326 | 0
[9 empty] | 322 | 323 | 322.5 | 0
[9 empty] | 322 | 330 | 326 | 0
[9 empty] | 330 | 314 | 322 | 0
[9 empty] | 319 | 315 | 317 | 0
[9 empty] | 317 | 324 | 320.5 | 0
[9 empty] | 322 | 316 | 319 | 0
[9 empty] | 330 | 327 | 328.5 | 0
[9 empty] | 328 | 336 | 332 | 0
[9 empty] | 329 | 336 | 332.5 | 0
[9 empty] | 339 | 350 | 344.5 | 0
[9 empty] | 333 | 335 | 334 | 0
[9 empty] | 346 | 337 | 341.5 | 0
[9 empty] | 358 | 350 | 354 | 0
[9 empty] | 360 | 350 | 355 | 0
[9 empty] | 359 | 365 | 362 | 0
[9 empty] | 357 | 366 | 361.5 | 0
[9 empty] | 355 | 357 | 356 | 0
[9 empty] | 363 | 353 | 358 | 0
[9 empty] | 359 | 376 | 367.5 | 0
[9 empty] | 364 | 387 | 375.5 | 0
[9 empty] | 368 | 364 | 366 | 0
[9 empty] | 372 | 361 | 366.5 | 0
[9 empty] | 368 | 373 | 370.5 | 0
[9 empty] | 375 | 376 | 375.5 | 0
[9 empty] | 378 | 384 | 381 | 0
[9 empty] | 389 | 377 | 383 | 0
[9 empty] | 371 | 385 | 378 | 0
[9 empty] | 362 | 368 | 365 | 0
[9 empty] | 372 | 385 | 378.5 | 0
[9 empty] | 386 | 377 | 381.5 | 0
[9 empty] | 375 | 380 | 377.5 | 0
[9 empty] | 381 | 379 | 380 | 0
[9 empty] | 394 | 371 | 382.5 | 0
[9 empty] | 367 | 373 | 370 | 0
[9 empty] | 366 | 371 | 368.5 | 0
[9 empty] | 372 | 383 | 377.5 | 0
[9 empty] | 361 | 377 | 369 | 0
[9 empty] | 364 | 365 | 364.5 | 0
[9 empty] | 369 | 380 | 374.5 | 0
[9 empty] | 366 | 359 | 362.5 | 0
[9 empty] | 373 | 368 | 370.5 | 0
[9 empty] | 371 | 366 | 368.5 | 0
[9 empty] | 371 | 367 | 369 | 0
[9 empty] | 365 | 375 | 370 | 0
[9 empty] | 364 | 363 | 363.5 | 0
[9 empty] | 368 | 365 | 366.5 | 0
[9 empty] | 363 | 366 | 364.5 | 0
[9 empty] | 363 | 359 | 361 | 0
[9 empty] | 363 | 374 | 368.5 | 0
[9 empty] | 359 | 362 | 360.5 | 0
[9 empty] | 352 | 370 | 361 | 0
[9 empty] | 348 | 349 | 348.5 | 0
[9 empty] | 349 | 349 | 349 | 0
[9 empty] | 344 | 352 | 348 | 0
[9 empty] | 345 | 361 | 353 | 0
[9 empty] | 346 | 343 | 344.5 | 0
[9 empty] | 351 | 351 | 351 | 0
[9 empty] | 342 | 344 | 343 | 0
[9 empty] | 340 | 343 | 341.5 | 0
[9 empty] | 343 | 339 | 341 | 0
[9 empty] | 379 | 340 | 359.5 | 0
[9 empty] | 335 | 338 | 336.5 | 0
[9 empty] | 338 | 331 | 334.5 | 0
[9 empty] | 329 | 332 | 330.5 | 0
[9 empty] | 337 | 340 | 338.5 | 0
[9 empty] | 333 | 342 | 337.5 | 0
[9 empty] | 331 | 334 | 332.5 | 0
[9 empty] | 332 | 333 | 332.5 | 0
[9 empty] | 333 | 331 | 332 | 0
[9 empty] | 328 | 340 | 334 | 0
[9 empty] | 343 | 335 | 339 | 0
[9 empty] | 347 | 329 | 338 | 0
[9 empty] | 328 | 343 | 335.5 | 0
[9 empty] | 329 | 327 | 328 | 0
[9 empty] | 333 | 333 | 333 | 0
[9 empty] | 327 | 332 | 329.5 | 0
[9 empty] | 328 | 332 | 330 | 0
[9 empty] | 331 | 329 | 330 | 0
[9 empty] | 329 | 331 | 330 | 0
[9 empty] | 336 | 329 | 332.5 | 0
[9 empty] | 360 | 334 | 347 | 0
[9 empty] | 344 | 337 | 340.5 | 0
[9 empty] | 330 | 328 | 329 | 0
[9 empty] | 339 | 343 | 341 | 0
[9 empty] | 333 | 330 | 331.5 | 0
[9 empty] | 341 | 334 | 337.5 | 0
[9 empty] | 336 | 339 | 337.5 | 0
[9 empty] | 345 | 350 | 347.5 | 0
[9 empty] | 347 | 355 | 351 | 0
[9 empty] | 358 | 351 | 354.5 | 0
[9 empty] | 351 | 358 | 354.5 | 0
[9 empty] | 355 | 359 | 357 | 0
[9 empty] | 352 | 358 | 355 | 0
[9 empty] | 350 | 348 | 349 | 0
[9 empty] | 351 | 354 | 352.5 | 0
[9 empty] | 361 | 372 | 366.5 | 0
[9 empty] | 368 | 373 | 370.5 | 0
[9 empty] | 372 | 373 | 372.5 | 0
[9 empty] | 388 | 378 | 383 | 0
[9 empty] | 389 | 391 | 390 | 0
[9 empty] | 379 | 393 | 386 | 0
[9 empty] | 389 | 390 | 389.5 | 0
[9 empty] | 388 | 384 | 386 | 0
[9 empty] | 386 | 384 | 385 | 0
[9 empty] | 381 | 393 | 387 | 0
[9 empty] | 417 | 431 | 424 | 0
[9 empty] | 443 | 478 | 460.5 | 0
[9 empty] | 480 | 490 | 485 | 0
[9 empty] | 461 | 467 | 464 | 0
[9 empty] | 459 | 469 | 464 | 0
[9 empty] | 464 | 533 | 464 | 1
[9 empty] | 475 | 484 | 479.5 | 0
[9 empty] | 469 | 478 | 473.5 | 0
[9 empty] | 479 | 479 | 479 | 0
[9 empty] | 478 | 506 | 492 | 0
[9 empty] | 481 | 535 | 508 | 0
[9 empty] | 461 | 470 | 508 | 2
[9 empty] | 442 | 452 | 447 | 0
[9 empty] | 435 | 436 | 435.5 | 0
[9 empty] | 418 | 428 | 423 | 0
[9 empty] | 408 | 413 | 410.5 | 0
[9 empty] | 399 | 415 | 407 | 0
[9 empty] | 392 | 398 | 395 | 0
[9 empty] | 383 | 391 | 387 | 0
[9 empty] | 377 | 382 | 379.5 | 0
[9 empty] | 368 | 371 | 369.5 | 0
[9 empty] | 373 | 366 | 369.5 | 0
[9 empty] | 357 | 371 | 364 | 0
[9 empty] | 353 | 360 | 356.5 | 0
[9 empty] | 349 | 350 | 349.5 | 0
[9 empty] | 346 | 350 | 348 | 0
[9 empty] | 342 | 353 | 347.5 | 0
[9 empty] | 351 | 356 | 353.5 | 0
[9 empty] | 353 | 360 | 356.5 | 0
[9 empty] | 351 | 361 | 356 | 0
[9 empty] | 370 | 342 | 356 | 0
[9 empty] | 345 | 342 | 343.5 | 0
[9 empty] | 334 | 346 | 340 | 0
[9 empty] | 330 | 340 | 335 | 0
[9 empty] | 332 | 328 | 330 | 0
[9 empty] | 334 | 328 | 331 | 0
[9 empty] | 332 | 331 | 331.5 | 0
[9 empty] | 333 | 329 | 331 | 0
[9 empty] | 335 | 355 | 345 | 0
[9 empty] | 365 | 332 | 348.5 | 0
[9 empty] | 338 | 338 | 338 | 0
[9 empty] | 328 | 329 | 328.5 | 0
[9 empty] | 331 | 332 | 331.5 | 0
[9 empty] | 336 | 334 | 335 | 0
[9 empty] | 329 | 332 | 330.5 | 0
[9 empty] | 320 | 326 | 323 | 0
[9 empty] | 328 | 324 | 326 | 0
[9 empty] | 317 | 328 | 322.5 | 0
[9 empty] | 324 | 326 | 325 | 0
[9 empty] | 322 | 325 | 323.5 | 0
[9 empty] | 324 | 325 | 324.5 | 0
[9 empty] | 332 | 328 | 330 | 0
[9 empty] | 316 | 333 | 324.5 | 0
[9 empty] | 335 | 329 | 332 | 0
[9 empty] | 328 | 331 | 329.5 | 0
[9 empty] | 323 | 325 | 324 | 0
[9 empty] | 322 | 342 | 332 | 0
[9 empty] | 323 | 333 | 328 | 0
[9 empty] | 330 | 320 | 325 | 0
[9 empty] | 322 | 331 | 326.5 | 0
[9 empty] | 317 | 327 | 322 | 0
[9 empty] | 320 | 324 | 322 | 0
[9 empty] | 320 | 320 | 320 | 0
[9 empty] | 319 | 322 | 320.5 | 0
[9 empty] | 314 | 315 | 314.5 | 0
[9 empty] | 317 | 320 | 318.5 | 0
[9 empty] | 318 | 320 | 319 | 0
[9 empty] | 312 | 321 | 316.5 | 0
[9 empty] | 311 | 326 | 318.5 | 0
[9 empty] | 315 | 314 | 314.5 | 0
[9 empty] | 311 | 311 | 311 | 0
[9 empty] | 307 | 315 | 311 | 0
[9 empty] | 314 | 317 | 315.5 | 0
[9 empty] | 320 | 313 | 316.5 | 0
[9 empty] | 308 | 319 | 313.5 | 0
[9 empty] | 310 | 324 | 317 | 0
[9 empty] | 313 | 317 | 315 | 0
[9 empty] | 312 | 314 | 313 | 0
[9 empty] | 309 | 322 | 315.5 | 0
[9 empty] | 315 | 339 | 327 | 0
[9 empty] | 310 | 309 | 309.5 | 0
[9 empty] | 309 | 315 | 312 | 0
[9 empty] | 304 | 316 | 310 | 0
[9 empty] | 300 | 305 | 302.5 | 0
[9 empty] | 306 | 305 | 305.5 | 0
[9 empty] | 306 | 308 | 307 | 0
[9 empty] | 299 | 307 | 303 | 0
[9 empty] | 301 | 300 | 300.5 | 0
[9 empty] | 296 | 308 | 302 | 0
[9 empty] | 303 | 307 | 305 | 0
[9 empty] | 303 | 301 | 302 | 0
[9 empty] | 297 | 310 | 303.5 | 0
[9 empty] | 300 | 303 | 301.5 | 0
[9 empty] | 317 | 314 | 315.5 | 0
[9 empty] | 302 | 305 | 303.5 | 0
[9 empty] | 309 | 299 | 304 | 0
[9 empty] | 294 | 303 | 298.5 | 0
[9 empty] | 307 | 310 | 308.5 | 0
[9 empty] | 292 | 299 | 295.5 | 0
[9 empty] | 301 | 301 | 301 | 0
[9 empty] | 313 | 300 | 306.5 | 0
[9 empty] | 296 | 295 | 295.5 | 0
[9 empty] | 299 | 306 | 302.5 | 0
[9 empty] | 299 | 302 | 300.5 | 0
[9 empty] | 295 | 298 | 296.5 | 0
[9 empty] | 296 | 294 | 295 | 0
[9 empty] | 289 | 298 | 293.5 | 0
[9 empty] | 286 | 296 | 291 | 0
[9 empty] | 294 | 295 | 294.5 | 0
[9 empty] | 287 | 296 | 291.5 | 0
[9 empty] | 294 | 306 | 300 | 0
[9 empty] | 293 | 296 | 294.5 | 0
[9 empty] | 287 | 291 | 289 | 0
[9 empty] | 312 | 295 | 303.5 | 0
[9 empty] | 288 | 290 | 289 | 0
[9 empty] | 287 | 290 | 288.5 | 0
[9 empty] | 288 | 298 | 293 | 0
[9 empty] | 291 | 298 | 294.5 | 0
[9 empty] | 296 | 294 | 295 | 0
[9 empty] | 295 | 294 | 294.5 | 0
[9 empty] | 296 | 296 | 296 | 0
[9 empty] | 297 | 310 | 303.5 | 0
[9 empty] | 309 | 313 | 311 | 0
[9 empty] | 306 | 309 | 307.5 | 0
[9 empty] | 308 | 308 | 308 | 0
[9 empty] | 303 | 310 | 306.5 | 0
[9 empty] | 305 | 300 | 302.5 | 0
[9 empty] | 307 | 300 | 303.5 | 0
[9 empty] | 309 | 304 | 306.5 | 0
[9 empty] | 303 | 307 | 305 | 0
[9 empty] | 295 | 301 | 298 | 0
[9 empty] | 291 | 302 | 296.5 | 0
[9 empty] | 293 | 296 | 294.5 | 0
[9 empty] | 292 | 292 | 292 | 0
[9 empty] | 288 | 290 | 289 | 0
[9 empty] | 288 | 295 | 291.5 | 0
[9 empty] | 293 | 295 | 294 | 0
[9 empty] | 287 | 293 | 290 | 0
[9 empty] | 291 | 297 | 294 | 0
[9 empty] | 299 | 298 | 298.5 | 0
[9 empty] | 297 | 296 | 296.5 | 0
[9 empty] | 290 | 300 | 295 | 0
[9 empty] | 290 | 293 | 291.5 | 0
[9 empty] | 277 | 278 | 277.5 | 0
[9 empty] | 270 | 276 | 273 | 0
[9 empty] | 262 | 276 | 269 | 0
[9 empty] | 263 | 258 | 260.5 | 0
[9 empty] | 278 | 264 | 271 | 0
[9 empty] | 264 | 260 | 262 | 0
[9 empty] | 256 | 255 | 255.5 | 0
[9 empty] | 256 | 253 | 254.5 | 0
[9 empty] | 253 | 257 | 255 | 0
[9 empty] | 272 | 260 | 266 | 0
[9 empty] | 260 | 257 | 258.5 | 0
[9 empty] | 261 | 262 | 261.5 | 0
[9 empty] | 263 | 265 | 264 | 0
[9 empty] | 269 | 273 | 271 | 0
[9 empty] | 263 | 265 | 264 | 0
[9 empty] | 264 | 273 | 268.5 | 0
[9 empty] | 267 | 270 | 268.5 | 0
[9 empty] | 264 | 275 | 269.5 | 0
[9 empty] | 267 | 268 | 267.5 | 0
[9 empty] | 268 | 268 | 268 | 0
[9 empty] | 266 | 270 | 268 | 0
[9 empty] | 276 | 290 | 283 | 0
[9 empty] | 284 | 293 | 288.5 | 0
[9 empty] | 304 | 299 | 301.5 | 0
[9 empty] | 310 | 304 | 307 | 0
[9 empty] | 302 | 316 | 309 | 0
[9 empty] | 296 | 307 | 301.5 | 0
[9 empty] | 287 | 305 | 296 | 0
[9 empty] | 286 | 290 | 288 | 0
[9 empty] | 282 | 290 | 286 | 0
[9 empty] | 335 | 284 | 309.5 | 0
[9 empty] | 291 | 306 | 298.5 | 0
[9 empty] | 274 | 312 | 293 | 0
[9 empty] | 271 | 303 | 287 | 0
[9 empty] | 276 | 272 | 274 | 0
[9 empty] | 271 | 274 | 272.5 | 0
[9 empty] | 264 | 268 | 266 | 0
[9 empty] | 259 | 274 | 266.5 | 0
[9 empty] | 253 | 257 | 255 | 0
[9 empty] | 250 | 253 | 251.5 | 0
[9 empty] | 246 | 245 | 245.5 | 0
[9 empty] | 239 | 248 | 243.5 | 0
[9 empty] | 246 | 257 | 251.5 | 0
[9 empty] | 242 | 254 | 248 | 0
[9 empty] | 244 | 244 | 244 | 0
[9 empty] | 248 | 249 | 248.5 | 0
[9 empty] | 247 | 242 | 244.5 | 0
[9 empty] | 234 | 243 | 238.5 | 0
[9 empty] | 245 | 244 | 244.5 | 0
[9 empty] | 246 | 264 | 255 | 0
[9 empty] | 239 | 239 | 239 | 0
[9 empty] | 241 | 240 | 240.5 | 0
[9 empty] | 244 | 253 | 248.5 | 0
[9 empty] | 243 | 254 | 248.5 | 0
[9 empty] | 247 | 280 | 263.5 | 0
[9 empty] | 248 | 266 | 257 | 0
[9 empty] | 246 | 245 | 245.5 | 0
[9 empty] | 240 | 241 | 240.5 | 0
[9 empty] | 239 | 243 | 241 | 0
[9 empty] | 242 | 246 | 244 | 0
[9 empty] | 241 | 245 | 243 | 0
[9 empty] | 249 | 248 | 248.5 | 0
[9 empty] | 251 | 247 | 249 | 0
[9 empty] | 249 | 254 | 251.5 | 0
[9 empty] | 248 | 247 | 247.5 | 0
[9 empty] | 257 | 248 | 252.5 | 0
[9 empty] | 257 | 249 | 253 | 0
[9 empty] | 252 | 243 | 247.5 | 0
[9 empty] | 234 | 242 | 238 | 0
[9 empty] | 234 | 235 | 234.5 | 0
[9 empty] | 227 | 235 | 231 | 0
[9 empty] | 239 | 225 | 232 | 0
[9 empty] | 222 | 224 | 223 | 0
[9 empty] | 237 | 218 | 227.5 | 0
[9 empty] | 216 | 219 | 217.5 | 0
[9 empty] | 218 | 215 | 216.5 | 0
[9 empty] | 219 | 222 | 220.5 | 0
[9 empty] | 217 | 221 | 219 | 0
[9 empty] | 222 | 221 | 221.5 | 0
[9 empty] | 218 | 218 | 218 | 0
[9 empty] | 221 | 216 | 218.5 | 0
[9 empty] | 221 | 221 | 221 | 0
[9 empty] | 226 | 225 | 225.5 | 0
[9 empty] | 230 | 249 | 239.5 | 0
[9 empty] | 232 | 250 | 241 | 0
[9 empty] | 238 | 227 | 232.5 | 0
[9 empty] | 236 | 236 | 236 | 0
[9 empty] | 234 | 227 | 230.5 | 0
[9 empty] | 235 | 232 | 233.5 | 0
[9 empty] | 230 | 224 | 227 | 0
[9 empty] | 226 | 222 | 224 | 0
[9 empty] | 224 | 219 | 221.5 | 0
[9 empty] | 231 | 219 | 225 | 0
[9 empty] | 215 | 217 | 216 | 0
[9 empty] | 223 | 217 | 220 | 0
[9 empty] | 221 | 220 | 220.5 | 0
[9 empty] | 215 | 220 | 217.5 | 0
[9 empty] | 220 | 226 | 223 | 0
[9 empty] | 215 | 221 | 218 | 0
[9 empty] | 217 | 221 | 219 | 0
[9 empty] | 217 | 217 | 217 | 0
[9 empty] | 215 | 223 | 219 | 0
[9 empty] | 231 | 210 | 220.5 | 0
[9 empty] | 217 | 205 | 211 | 0
[9 empty] | 208 | 212 | 210 | 0
[9 empty] | 208 | 205 | 206.5 | 0
[9 empty] | 209 | 210 | 209.5 | 0
[9 empty] | 217 | 209 | 213 | 0
[9 empty] | 211 | 212 | 211.5 | 0
[9 empty] | 211 | 214 | 212.5 | 0
[9 empty] | 218 | 211 | 214.5 | 0
[9 empty] | 220 | 215 | 217.5 | 0
[9 empty] | 214 | 217 | 215.5 | 0
[9 empty] | 226 | 214 | 220 | 0
[9 empty] | 213 | 217 | 215 | 0
[9 empty] | 212 | 212 | 212 | 0
[9 empty] | 212 | 208 | 210 | 0
[9 empty] | 204 | 205 | 204.5 | 0
[9 empty] | 208 | 208 | 208 | 0
[9 empty] | 214 | 209 | 211.5 | 0
[9 empty] | 208 | 211 | 209.5 | 0
[9 empty] | 209 | 202 | 205.5 | 0
[9 empty] | 206 | 208 | 207 | 0
[9 empty] | 216 | 209 | 212.5 | 0
[9 empty] | 208 | 207 | 207.5 | 0
[9 empty] | 209 | 213 | 211 | 0
[9 empty] | 227 | 214 | 220.5 | 0
[9 empty] | 209 | 208 | 208.5 | 0
[9 empty] | 210 | 213 | 211.5 | 0
[9 empty] | 212 | 217 | 214.5 | 0
[9 empty] | 217 | 213 | 215 | 0
[9 empty] | 219 | 212 | 215.5 | 0
[9 empty] | 216 | 212 | 214 | 0
[9 empty] | 213 | 214 | 213.5 | 0
[9 empty] | 209 | 209 | 209 | 0
[9 empty] | 209 | 200 | 204.5 | 0
[9 empty] | 197 | 198 | 197.5 | 0
[9 empty] | 199 | 195 | 197 | 0
[9 empty] | 195 | 194 | 194.5 | 0
[9 empty] | 198 | 196 | 197 | 0
[9 empty] | 196 | 198 | 197 | 0
[9 empty] | 194 | 189 | 191.5 | 0
[9 empty] | 193 | 189 | 191 | 0
[9 empty] | 194 | 196 | 195 | 0
[9 empty] | 205 | 206 | 205.5 | 0
[9 empty] | 202 | 200 | 201 | 0
[9 empty] | 207 | 211 | 209 | 0
[9 empty] | 209 | 207 | 208 | 0
[9 empty] | 206 | 205 | 205.5 | 0
[9 empty] | 200 | 196 | 198 | 0
[9 empty] | 196 | 193 | 194.5 | 0
[9 empty] | 192 | 191 | 191.5 | 0
[9 empty] | 194 | 189 | 191.5 | 0
[9 empty] | Nan | 189 | 189 | 1
[9 empty] | Nan | 192 | 192 | 1
[9 empty] | 187 | 188 | 187.5 | 0
[9 empty] | 187 | Nan | 187 | 1
[9 empty] | 196 | 186 | 191 | 0
[9 empty] | 183 | 185 | 184 | 0
[9 empty] | 186 | 187 | 186.5 | 0
[9 empty] | 189 | 196 | 192.5 | 0
[9 empty] | 192 | 189 | 190.5 | 0
[9 empty] | 189 | 191 | 190 | 0
[9 empty] | 187 | 185 | 186 | 0
[9 empty] | 183 | 187 | 185 | 0
[9 empty] | 191 | 187 | 189 | 0
[9 empty] | 185 | 183 | 184 | 0
[9 empty] | 191 | Nan | 191 | 1
[9 empty] | 188 | 188 | 188 | 0
[9 empty] | 183 | 184 | 183.5 | 0
[9 empty] | 176 | 178 | 177 | 0
[9 empty] | 184 | 197 | 190.5 | 0
[9 empty] | 177 | 176 | 176.5 | 0
[9 empty] | 177 | 177 | 177 | 0
[9 empty] | 179 | 181 | 180 | 0
[9 empty] | 180 | 182 | 181 | 0
[9 empty] | 192 | 183 | 187.5 | 0
[9 empty] | 179 | 178 | 178.5 | 0
[9 empty] | 176 | 179 | 177.5 | 0
[9 empty] | 176 | 176 | 176 | 0
[9 empty] | 181 | 181 | 181 | 0
[9 empty] | 176 | 186 | 181 | 0
[9 empty] | 187 | 181 | 184 | 0
[9 empty] | 179 | 180 | 179.5 | 0
[9 empty] | 183 | 181 | 182 | 0
[9 empty] | 183 | 183 | 183 | 0
[9 empty] | 186 | 172 | 179 | 0
[9 empty] | 182 | 183 | 182.5 | 0
[9 empty] | 180 | 176 | 178 | 0
[9 empty] | 178 | 186 | 182 | 0
[9 empty] | 180 | 183 | 181.5 | 0
[9 empty] | 184 | 182 | 183 | 0
[9 empty] | 183 | 185 | 184 | 0
[9 empty] | 183 | 182 | 182.5 | 0
[9 empty] | 180 | 184 | 182 | 0
[9 empty] | 184 | 178 | 181 | 0
[9 empty] | 184 | 180 | 182 | 0
[9 empty] | 182 | 180 | 181 | 0
[9 empty] | 184 | 181 | 182.5 | 0
[9 empty] | 228 | 192 | 210 | 0
[9 empty] | 189 | 182 | 185.5 | 0
[9 empty] | 182 | 182 | 182 | 0
[9 empty] | 181 | 187 | 184 | 0
[9 empty] | 181 | 191 | 186 | 0
[9 empty] | 179 | 178 | 178.5 | 0
[9 empty] | 177 | 179 | 178 | 0
[9 empty] | 185 | 180 | 182.5 | 0
[9 empty] | 178 | 185 | 181.5 | 0
[9 empty] | 186 | 176 | 181 | 0
[9 empty] | 177 | 177 | 177 | 0
[9 empty] | 176 | 178 | 177 | 0
[9 empty] | 180 | 183 | 181.5 | 0
[9 empty] | 171 | 177 | 174 | 0
[9 empty] | 177 | 182 | 179.5 | 0
[9 empty] | 178 | 182 | 180 | 0
[9 empty] | 178 | 181 | 179.5 | 0
[9 empty] | 177 | 179 | 178 | 0
[9 empty] | 181 | 185 | 183 | 0
[9 empty] | 178 | 177 | 177.5 | 0
[9 empty] | 181 | 180 | 180.5 | 0
[9 empty] | 177 | 184 | 180.5 | 0
[9 empty] | 182 | 181 | 181.5 | 0
[9 empty] | 186 | 179 | 182.5 | 0
[9 empty] | 178 | 178 | 178 | 0
[9 empty] | 181 | 179 | 180 | 0
[9 empty] | 177 | 185 | 181 | 0
[9 empty] | 184 | 178 | 181 | 0
[9 empty] | 189 | 181 | 185 | 0
[9 empty] | 185 | 186 | 185.5 | 0
[9 empty] | 183 | 184 | 183.5 | 0
[9 empty] | 181 | 181 | 181 | 0
[9 empty] | 193 | 191 | 192 | 0
[9 empty] | Nan | 189 | 189 | 1
[9 empty] | 192 | 189 | 190.5 | 0
[9 empty] | 195 | 198 | 196.5 | 0
[9 empty] | 198 | 198 | 198 | 0
[9 empty] | 195 | 196 | 195.5 | 0
[9 empty] | 197 | 196 | 196.5 | 0
[9 empty] | 205 | 198 | 201.5 | 0
[9 empty] | 207 | 200 | 203.5 | 0
[9 empty] | 202 | 213 | 207.5 | 0
[9 empty] | 202 | 205 | 203.5 | 0
[9 empty] | 207 | 224 | 215.5 | 0
[9 empty] | 208 | 219 | 213.5 | 0
[9 empty] | 212 | 218 | 215 | 0
[9 empty] | 204 | 213 | 208.5 | 0
[9 empty] | 211 | 205 | 208 | 0
[9 empty] | 207 | 206 | 206.5 | 0
[9 empty] | 208 | 224 | 216 | 0
[9 empty] | 203 | 211 | 207 | 0
[9 empty] | 209 | 208 | 208.5 | 0
[9 empty] | 203 | 212 | 207.5 | 0
[9 empty] | 202 | 211 | 206.5 | 0
[9 empty] | 201 | 212 | 206.5 | 0
[9 empty] | 277 | 204 | 204 | 1
[9 empty] | 201 | 205 | 203 | 0
[9 empty] | 196 | 207 | 201.5 | 0
[9 empty] | 198 | 206 | 202 | 0
[9 empty] | 194 | 203 | 198.5 | 0
[9 empty] | 207 | Nan | 207 | 1
[9 empty] | 189 | 187 | 188 | 0
[9 empty] | Nan | Nan | 189.25 | 3
[9 empty] | 187 | 194 | 190.5 | 0
[9 empty] | 182 | 185 | 183.5 | 0
[9 empty] | 179 | 181 | 180 | 0
[9 empty] | 179 | 180 | 179.5 | 0
[9 empty] | 169 | 175 | 172 | 0
[9 empty] | 164 | 174 | 169 | 0
[9 empty] | 173 | 167 | 170 | 0
[9 empty] | 170 | 172 | 171 | 0
[9 empty] | 167 | 166 | 166.5 | 0
[9 empty] | 167 | 163 | 165 | 0
[9 empty] | 169 | 180 | 174.5 | 0
[9 empty] | 158 | 163 | 160.5 | 0
[9 empty] | 161 | 165 | 163 | 0
[9 empty] | 164 | 172 | 168 | 0
[9 empty] | 162 | 168 | 165 | 0
[9 empty] | 164 | 170 | 167 | 0
[9 empty] | 170 | 164 | 167 | 0
[9 empty] | 166 | 168 | 167 | 0
[9 empty] | 163 | 161 | 162 | 0
[9 empty] | 164 | 168 | 166 | 0
[9 empty] | 162 | 163 | 162.5 | 0
[9 empty] | 169 | 162 | 165.5 | 0
[9 empty] | 163 | 162 | 162.5 | 0
[9 empty] | 161 | 160 | 160.5 | 0
[9 empty] | 160 | 166 | 163 | 0
[9 empty] | 162 | 171 | 166.5 | 0
[9 empty] | 161 | 167 | 164 | 0
[9 empty] | 157 | 163 | 160 | 0
[9 empty] | 148 | 167 | 157.5 | 0
[9 empty] | 141 | 141 | 141 | 0
[9 empty] | 144 | 146 | 145 | 0
[9 empty] | 140 | 186 | 163 | 0
[9 empty] | 138 | 142 | 140 | 0
[9 empty] | 145 | 144 | 144.5 | 0
[9 empty] | 145 | 142 | 143.5 | 0
[9 empty] | 146 | 142 | 144 | 0
[9 empty] | 146 | 150 | 148 | 0
[9 empty] | 151 | 147 | 149 | 0
[9 empty] | 147 | 155 | 151 | 0
[9 empty] | 149 | 156 | 152.5 | 0
[9 empty] | 149 | 156 | 152.5 | 0
[9 empty] | 157 | 156 | 156.5 | 0
[9 empty] | 148 | 157 | 152.5 | 0
[9 empty] | 154 | 162 | 158 | 0
[9 empty] | 153 | 157 | 155 | 0
[9 empty] | 153 | 152 | 152.5 | 0
[9 empty] | 151 | 156 | 153.5 | 0
[9 empty] | 154 | 151 | 152.5 | 0
[9 empty] | 148 | 150 | 149 | 0
[9 empty] | 151 | 155 | 153 | 0
[9 empty] | 147 | 154 | 150.5 | 0
[9 empty] | 149 | 149 | 149 | 0
[9 empty] | 147 | 155 | 151 | 0
[9 empty] | 151 | 148 | 149.5 | 0
[9 empty] | 144 | 145 | 144.5 | 0
[9 empty] | 140 | 148 | 144 | 0
[9 empty] | 139 | 149 | 144 | 0
[9 empty] | 150 | 144 | 147 | 0
[9 empty] | 152 | 151 | 151.5 | 0
[9 empty] | 156 | 167 | 161.5 | 0
[9 empty] | 161 | 161 | 161 | 0
[9 empty] | 165 | 158 | 161.5 | 0
[9 empty] | 178 | 174 | 176 | 0
[9 empty] | 175 | 173 | 174 | 0
[9 empty] | 176 | 181 | 178.5 | 0
[9 empty] | 185 | 185 | 185 | 0
[9 empty] | 183 | 195 | 189 | 0
[9 empty] | 193 | 195 | 194 | 0
[9 empty] | 197 | 199 | 198 | 0
[9 empty] | 212 | 211 | 211.5 | 0
[9 empty] | 208 | 216 | 212 | 0
[9 empty] | 215 | 215 | 215 | 0
[9 empty] | 212 | 221 | 216.5 | 0
[9 empty] | 222 | 222 | 222 | 0
[9 empty] | 219 | 219 | 219 | 0
[9 empty] | 216 | 219 | 217.5 | 0
[9 empty] | 225 | 219 | 222 | 0
[9 empty] | 218 | 218 | 218 | 0
[9 empty] | 208 | 233 | 220.5 | 0
[9 empty] | 210 | 211 | 210.5 | 0
[9 empty] | 206 | 206 | 206 | 0
[9 empty] | 209 | 215 | 212 | 0
[9 empty] | 207 | 199 | 203 | 0
[9 empty] | 207 | 191 | 199 | 0
[9 empty] | 192 | 198 | 195 | 0
[9 empty] | 194 | 198 | 196 | 0
[9 empty] | Nan | 196 | 196 | 1
[9 empty] | 198 | 203 | 200.5 | 0
[9 empty] | 211 | 205 | 208 | 0
[9 empty] | 209 | 206 | 207.5 | 0
[9 empty] | 215 | 226 | 220.5 | 0
[9 empty] | 210 | 216 | 213 | 0
[9 empty] | 214 | 219 | 216.5 | 0
[9 empty] | 209 | 209 | 209 | 0
[9 empty] | 219 | 210 | 214.5 | 0
[9 empty] | 214 | 216 | 215 | 0
[9 empty] | 230 | 207 | 218.5 | 0
[9 empty] | 197 | 198 | 197.5 | 0
[9 empty] | 198 | 195 | 196.5 | 0
[9 empty] | 195 | 206 | 200.5 | 0
[9 empty] | 191 | 193 | 192 | 0
[9 empty] | 197 | 196 | 196.5 | 0
[9 empty] | 193 | Nan | 193 | 1
[9 empty] | 195 | Nan | 195 | 1
[9 empty] | 180 | 185 | 182.5 | 0
[9 empty] | 194 | 183 | 188.5 | 0
[9 empty] | 189 | 193 | 191 | 0
[9 empty] | Nan | 183 | 183 | 1
[9 empty] | 189 | Nan | 189 | 1
[9 empty] | 201 | 201 | 201 | 0
[9 empty] | 195 | 201 | 198 | 0
[9 empty] | 205 | 218 | 211.5 | 0
[9 empty] | 206 | 212 | 209 | 0
[9 empty] | 210 | 224 | 217 | 0
[9 empty] | 221 | 225 | 223 | 0
[9 empty] | 214 | 230 | 222 | 0
[9 empty] | 235 | 241 | 238 | 0
[9 empty] | 224 | 231 | 227.5 | 0
[9 empty] | 241 | 242 | 241.5 | 0
[9 empty] | 249 | 248 | 248.5 | 0
[9 empty] | 252 | 256 | 254 | 0
[9 empty] | 232 | 243 | 237.5 | 0
[9 empty] | 236 | 247 | 241.5 | 0
[9 empty] | 240 | 250 | 245 | 0
[9 empty] | 253 | 242 | 247.5 | 0
[9 empty] | 241 | 242 | 241.5 | 0
[9 empty] | 232 | 238 | 235 | 0
[9 empty] | 243 | 237 | 240 | 0
[9 empty] | 218 | 234 | 226 | 0
[9 empty] | 243 | 233 | 238 | 0
[9 empty] | 248 | 226 | 237 | 0
[9 empty] | 250 | 221 | 235.5 | 0
[9 empty] | 192 | 196 | 235.5 | 2
[9 empty] | 191 | 203 | 197 | 0
[9 empty] | 207 | 209 | 208 | 0
[9 empty] | 230 | 207 | 218.5 | 0
[9 empty] | 188 | 196 | 192 | 0
[9 empty] | 194 | 194 | 194 | 0
[9 empty] | 191 | 186 | 188.5 | 0
[9 empty] | 182 | 192 | 187 | 0
[9 empty] | 175 | 202 | 188.5 | 0
[9 empty] | 183 | 185 | 184 | 0
[9 empty] | 165 | 166 | 165.5 | 0
[9 empty] | 168 | 161 | 164.5 | 0
[9 empty] | 215 | 164 | 189.5 | 0
[9 empty] | 187 | 159 | 173 | 0
[9 empty] | 170 | 160 | 165 | 0
[9 empty] | 156 | 170 | 163 | 0
[9 empty] | 156 | 155 | 155.5 | 0
[9 empty] | 152 | 151 | 151.5 | 0
[9 empty] | 146 | 152 | 149 | 0
[9 empty] | 145 | 147 | 146 | 0
[9 empty] | 140 | 146 | 143 | 0
[9 empty] | 154 | 150 | 152 | 0
[9 empty] | 145 | 146 | 145.5 | 0
[9 empty] | 145 | 140 | 142.5 | 0
[9 empty] | 140 | 143 | 141.5 | 0
[9 empty] | 138 | 143 | 140.5 | 0
[9 empty] | 144 | 146 | 145 | 0
[9 empty] | 139 | 149 | 144 | 0
[9 empty] | 136 | 140 | 138 | 0
[9 empty] | 139 | 145 | 142 | 0
[9 empty] | 137 | 145 | 141 | 0
[9 empty] | 129 | 139 | 134 | 0
[9 empty] | 129 | 133 | 131 | 0
[9 empty] | 147 | 134 | 140.5 | 0
[9 empty] | 127 | 132 | 129.5 | 0
[9 empty] | 134 | 131 | 132.5 | 0
[9 empty] | 141 | 131 | 136 | 0
[9 empty] | 128 | 128 | 128 | 0
[9 empty] | 128 | 128 | 128 | 0
[9 empty] | 136 | 140 | 138 | 0
[9 empty] | 129 | 150 | 139.5 | 0
[9 empty] | 129 | 128 | 128.5 | 0
[9 empty] | 131 | 133 | 132 | 0
[9 empty] | 145 | 129 | 137 | 0
[9 empty] | 141 | 138 | 139.5 | 0
[9 empty] | 139 | 145 | 142 | 0
[9 empty] | 140 | 142 | 141 | 0
[9 empty] | 143 | 141 | 142 | 0
[9 empty] | 139 | 143 | 141 | 0
[9 empty] | 139 | 157 | 148 | 0
[9 empty] | 142 | 143 | 142.5 | 0
[9 empty] | 143 | 177 | 160 | 0
[9 empty] | 157 | 153 | 155 | 0
[9 empty] | 147 | 157 | 152 | 0
[9 empty] | 154 | 160 | 157 | 0
[9 empty] | 171 | 160 | 165.5 | 0
[9 empty] | 167 | 172 | 169.5 | 0
[9 empty] | 171 | 196 | 183.5 | 0
[9 empty] | 173 | 180 | 176.5 | 0
[9 empty] | 178 | 171 | 174.5 | 0
[9 empty] | 183 | 177 | 180 | 0
[9 empty] | 197 | 200 | 198.5 | 0
[9 empty] | 184 | 189 | 186.5 | 0
[9 empty] | 188 | 196 | 192 | 0
[9 empty] | 181 | 198 | 189.5 | 0
[9 empty] | 185 | 187 | 186 | 0
[9 empty] | 187 | 181 | 184 | 0
[9 empty] | 177 | 191 | 184 | 0
[9 empty] | 188 | 185 | 186.5 | 0
[9 empty] | 191 | 176 | 183.5 | 0
[9 empty] | 177 | 180 | 178.5 | 0
[9 empty] | 177 | 175 | 176 | 0
[9 empty] | 185 | 181 | 183 | 0
[9 empty] | 177 | 173 | 175 | 0
[9 empty] | 211 | 173 | 192 | 0
[9 empty] | 172 | 175 | 173.5 | 0
[9 empty] | 178 | 175 | 176.5 | 0
[9 empty] | 186 | 180 | 183 | 0
[9 empty] | 171 | 185 | 178 | 0
[9 empty] | 172 | 178 | 175 | 0
[9 empty] | 180 | 185 | 182.5 | 0
[9 empty] | 177 | 184 | 180.5 | 0
[9 empty] | 180 | 188 | 184 | 0
[9 empty] | 174 | 179 | 176.5 | 0
[9 empty] | 175 | 174 | 174.5 | 0
[9 empty] | 180 | 198 | 189 | 0
[9 empty] | 184 | 189 | 186.5 | 0
[9 empty] | 189 | 180 | 184.5 | 0
[9 empty] | 178 | 189 | 183.5 | 0
[9 empty] | 180 | 194 | 187 | 0
[9 empty] | 176 | 191 | 183.5 | 0
[9 empty] | 182 | 182 | 182 | 0
[9 empty] | 169 | 180 | 174.5 | 0
[9 empty] | 181 | 182 | 181.5 | 0
[9 empty] | 177 | 180 | 178.5 | 0
[9 empty] | 181 | 181 | 181 | 0
[9 empty] | Nan | 181 | 181 | 1
[9 empty] | Nan | 185 | 185 | 1
[9 empty] | 172 | 177 | 174.5 | 0
[9 empty] | 175 | 183 | 179 | 0
[9 empty] | 174 | 174 | 174 | 0
[9 empty] | 191 | 173 | 182 | 0
[9 empty] | 185 | 194 | 189.5 | 0
[9 empty] | 174 | 171 | 172.5 | 0
[9 empty] | 174 | 173 | 173.5 | 0
[9 empty] | 173 | 184 | 178.5 | 0
[9 empty] | 174 | 172 | 173 | 0
[9 empty] | 166 | 169 | 167.5 | 0
[9 empty] | 163 | 157 | 160 | 0
[9 empty] | 160 | 157 | 158.5 | 0
[9 empty] | 163 | 163 | 163 | 0
[9 empty] | 156 | 161 | 158.5 | 0
[9 empty] | 179 | 166 | 172.5 | 0
[9 empty] | 164 | 169 | 166.5 | 0
[9 empty] | 166 | 176 | 171 | 0
[9 empty] | 164 | 171 | 167.5 | 0
[9 empty] | 172 | 174 | 173 | 0
[9 empty] | 175 | 175 | 175 | 0
[9 empty] | 168 | 172 | 170 | 0
[9 empty] | 170 | 170 | 170 | 0
[9 empty] | 179 | 178 | 178.5 | 0
[9 empty] | 180 | 194 | 187 | 0
[9 empty] | 174 | 173 | 173.5 | 0
[9 empty] | 173 | 176 | 174.5 | 0
[9 empty] | 176 | 185 | 180.5 | 0
[9 empty] | 166 | 172 | 169 | 0
[9 empty] | 172 | 176 | 174 | 0
[9 empty] | 179 | 173 | 176 | 0
[9 empty] | 184 | 177 | 180.5 | 0
[9 empty] | 177 | 172 | 174.5 | 0
[9 empty] | 168 | 187 | 177.5 | 0
[9 empty] | 169 | 175 | 172 | 0
[9 empty] | 188 | 178 | 183 | 0
[9 empty] | 169 | 177 | 173 | 0
[9 empty] | 173 | 201 | 187 | 0
[9 empty] | 173 | 182 | 177.5 | 0
[9 empty] | 173 | 177 | 175 | 0
[9 empty] | 180 | 185 | 182.5 | 0
[9 empty] | 180 | 171 | 175.5 | 0
[9 empty] | 181 | 177 | 179 | 0
[9 empty] | 170 | 197 | 183.5 | 0
[9 empty] | 183 | 172 | 177.5 | 0
[9 empty] | 176 | 179 | 177.5 | 0
[9 empty] | 175 | 182 | 178.5 | 0
[9 empty] | 173 | 182 | 177.5 | 0
[9 empty] | 182 | 188 | 185 | 0
[9 empty] | 177 | 200 | 188.5 | 0
[9 empty] | 173 | 181 | 177 | 0
[9 empty] | 183 | 181 | 182 | 0
[9 empty] | 183 | 186 | 184.5 | 0
[9 empty] | 187 | 191 | 189 | 0
[9 empty] | 186 | Nan | 186 | 1
[9 empty] | 431 | 179 | 179 | 1
[9 empty] | 184 | 182 | 183 | 0
[9 empty] | 180 | 182 | 181 | 0
[9 empty] | 182 | 180 | 181 | 0
[9 empty] | 179 | 181 | 180 | 0
[9 empty] | 183 | 179 | 181 | 0
[9 empty] | 178 | 181 | 179.5 | 0
[9 empty] | 183 | 184 | 183.5 | 0
[9 empty] | 177 | 179 | 178 | 0
[9 empty] | 178 | 178 | 178 | 0
[9 empty] | 270 | 200 | 200 | 1
[9 empty] | 240 | 191 | 215.5 | 0
[9 empty] | 182 | 180 | 181 | 0
[9 empty] | 187 | 186 | 186.5 | 0
[9 empty] | 191 | 221 | 206 | 0
[9 empty] | 198 | 195 | 196.5 | 0
[9 empty] | 193 | 193 | 193 | 0
[9 empty] | 197 | 198 | 197.5 | 0
[9 empty] | 199 | 195 | 197 | 0
[9 empty] | 188 | 204 | 196 | 0
[9 empty] | 192 | 203 | 197.5 | 0
[9 empty] | 204 | 199 | 201.5 | 0
[9 empty] | 197 | 196 | 196.5 | 0
[9 empty] | 201 | 216 | 208.5 | 0
[9 empty] | 205 | 209 | 207 | 0
[9 empty] | 205 | 226 | 215.5 | 0
[9 empty] | 205 | 202 | 203.5 | 0
[9 empty] | 201 | 204 | 202.5 | 0
[9 empty] | 197 | 205 | 201 | 0
[9 empty] | 202 | 199 | 200.5 | 0
[9 empty] | 212 | 210 | 211 | 0
[9 empty] | 208 | 205 | 206.5 | 0
[9 empty] | 226 | 205 | 215.5 | 0
[9 empty] | 212 | 216 | 214 | 0
[9 empty] | 202 | 203 | 202.5 | 0
[9 empty] | 202 | 219 | 210.5 | 0
[9 empty] | 203 | 208 | 205.5 | 0
[9 empty] | 208 | 216 | 212 | 0
[9 empty] | 213 | 213 | 213 | 0
[9 empty] | 221 | 244 | 232.5 | 0
[9 empty] | 231 | 234 | 232.5 | 0
[9 empty] | 255 | 232 | 243.5 | 0
[9 empty] | 216 | 231 | 223.5 | 0
[9 empty] | 213 | 215 | 214 | 0
[9 empty] | 212 | 213 | 212.5 | 0
[9 empty] | 212 | 221 | 216.5 | 0
[9 empty] | 213 | 221 | 217 | 0
[9 empty] | 210 | 237 | 223.5 | 0
[9 empty] | 218 | 224 | 221 | 0
[9 empty] | 220 | 229 | 224.5 | 0
[9 empty] | 223 | 223 | 223 | 0
[9 empty] | 235 | 234 | 234.5 | 0
[9 empty] | 231 | 231 | 231 | 0
[9 empty] | 218 | 231 | 224.5 | 0
[9 empty] | 220 | 235 | 227.5 | 0
[9 empty] | 221 | 226 | 223.5 | 0
[9 empty] | 219 | 243 | 231 | 0
[9 empty] | 234 | 223 | 228.5 | 0
[9 empty] | 225 | 228 | 226.5 | 0
[9 empty] | 230 | 230 | 230 | 0
[9 empty] | 231 | 246 | 238.5 | 0
[9 empty] | 227 | 238 | 232.5 | 0
[9 empty] | 221 | 232 | 226.5 | 0
[9 empty] | 221 | 229 | 225 | 0
[9 empty] | 222 | 216 | 219 | 0
[9 empty] | 219 | 216 | 217.5 | 0
[9 empty] | 219 | 222 | 220.5 | 0
[9 empty] | 217 | 222 | 219.5 | 0
[9 empty] | 222 | 228 | 225 | 0
[9 empty] | 222 | 238 | 230 | 0
[9 empty] | 231 | 235 | 233 | 0
[9 empty] | 247 | 244 | 245.5 | 0
[9 empty] | 236 | 233 | 234.5 | 0
[9 empty] | 236 | 233 | 234.5 | 0
[9 empty] | 245 | 248 | 246.5 | 0
[9 empty] | 237 | 249 | 243 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 245 | 245 | 245 | 0
[9 empty] | 246 | 261 | 253.5 | 0
[9 empty] | 259 | 259 | 259 | 0
[9 empty] | 251 | 293 | 272 | 0
[9 empty] | 250 | 253 | 251.5 | 0
[9 empty] | 252 | 264 | 258 | 0
[9 empty] | 251 | 263 | 257 | 0
[9 empty] | 263 | 262 | 262.5 | 0
[9 empty] | 282 | 262 | 272 | 0
[9 empty] | 266 | 260 | 263 | 0
[9 empty] | 260 | 269 | 264.5 | 0
[9 empty] | 256 | 301 | 278.5 | 0
[9 empty] | 263 | 269 | 266 | 0
[9 empty] | 263 | 287 | 275 | 0
[9 empty] | 268 | 277 | 272.5 | 0
[9 empty] | 273 | 272 | 272.5 | 0
[9 empty] | 264 | 269 | 266.5 | 0
[9 empty] | 272 | 286 | 279 | 0
[9 empty] | 267 | 274 | 270.5 | 0
[9 empty] | 269 | 270 | 269.5 | 0
[9 empty] | 268 | 277 | 272.5 | 0
[9 empty] | 266 | 283 | 274.5 | 0
[9 empty] | 277 | 274 | 275.5 | 0
[9 empty] | 271 | 276 | 273.5 | 0
[9 empty] | 269 | 278 | 273.5 | 0
[9 empty] | 280 | 281 | 280.5 | 0
[9 empty] | 295 | 290 | 292.5 | 0
[9 empty] | 311 | 298 | 304.5 | 0
[9 empty] | 287 | 287 | 287 | 0
[9 empty] | 292 | 284 | 288 | 0
[9 empty] | 283 | 288 | 285.5 | 0
[9 empty] | 292 | 298 | 295 | 0
[9 empty] | 289 | 293 | 291 | 0
[9 empty] | 311 | 290 | 300.5 | 0
[9 empty] | 298 | 291 | 294.5 | 0
[9 empty] | 297 | 287 | 292 | 0
[9 empty] | 307 | 282 | 294.5 | 0
[9 empty] | 292 | 290 | 291 | 0
[9 empty] | 303 | 292 | 297.5 | 0
[9 empty] | 285 | 285 | 285 | 0
[9 empty] | 281 | 281 | 281 | 0
[9 empty] | 278 | 293 | 285.5 | 0
[9 empty] | 285 | 298 | 291.5 | 0
[9 empty] | 323 | 283 | 303 | 0
[9 empty] | 278 | 277 | 277.5 | 0
[9 empty] | 270 | 306 | 288 | 0
[9 empty] | 275 | 279 | 277 | 0
[9 empty] | 291 | 274 | 282.5 | 0
[9 empty] | 270 | 284 | 277 | 0
[9 empty] | 285 | 284 | 284.5 | 0
[9 empty] | 278 | 281 | 279.5 | 0
[9 empty] | 290 | 278 | 284 | 0
[9 empty] | 277 | 285 | 281 | 0
[9 empty] | 272 | 270 | 271 | 0
[9 empty] | 278 | 281 | 279.5 | 0
[9 empty] | 276 | 301 | 288.5 | 0
[9 empty] | 278 | 279 | 278.5 | 0
[9 empty] | 277 | 281 | 279 | 0
[9 empty] | 282 | 306 | 294 | 0
[9 empty] | 277 | 293 | 285 | 0
[9 empty] | 285 | 288 | 286.5 | 0
[9 empty] | 279 | 290 | 284.5 | 0
[9 empty] | 280 | 280 | 280 | 0
[9 empty] | 279 | 290 | 284.5 | 0
[9 empty] | 275 | 284 | 279.5 | 0
[9 empty] | 277 | 283 | 280 | 0
[9 empty] | 283 | 301 | 292 | 0
[9 empty] | 292 | 286 | 289 | 0
[9 empty] | 293 | 295 | 294 | 0
[9 empty] | 288 | 290 | 289 | 0
[9 empty] | 287 | 294 | 290.5 | 0
[9 empty] | 291 | 293 | 292 | 0
[9 empty] | 296 | 295 | 295.5 | 0
[9 empty] | 295 | 306 | 300.5 | 0
[9 empty] | 306 | 307 | 306.5 | 0
[9 empty] | 301 | 303 | 302 | 0
[9 empty] | 318 | 300 | 309 | 0
[9 empty] | 305 | 304 | 304.5 | 0
[9 empty] | 310 | 317 | 313.5 | 0
[9 empty] | 310 | 306 | 308 | 0
[9 empty] | 304 | 314 | 309 | 0
[9 empty] | 345 | 295 | 320 | 0
[9 empty] | 292 | 290 | 291 | 0
[9 empty] | 289 | 287 | 288 | 0
[9 empty] | 296 | 299 | 297.5 | 0
[9 empty] | 311 | 301 | 306 | 0
[9 empty] | 296 | 298 | 297 | 0
[9 empty] | 297 | 298 | 297.5 | 0
[9 empty] | 296 | 311 | 303.5 | 0
[9 empty] | 303 | 295 | 299 | 0
[9 empty] | 295 | 296 | 295.5 | 0
[9 empty] | 297 | 302 | 299.5 | 0
[9 empty] | 300 | 295 | 297.5 | 0
[9 empty] | 297 | 308 | 302.5 | 0
[9 empty] | 295 | 280 | 287.5 | 0
[9 empty] | 299 | 283 | 291 | 0
[9 empty] | 292 | 282 | 287 | 0
[9 empty] | 326 | 286 | 306 | 0
[9 empty] | 295 | 307 | 301 | 0
[9 empty] | 297 | 291 | 294 | 0
[9 empty] | 300 | 293 | 296.5 | 0
[9 empty] | 299 | 315 | 307 | 0
[9 empty] | 298 | 312 | 305 | 0
[9 empty] | 314 | 306 | 310 | 0
[9 empty] | 292 | 299 | 295.5 | 0
[9 empty] | 303 | 301 | 302 | 0
[9 empty] | 296 | 297 | 296.5 | 0
[9 empty] | 310 | 293 | 301.5 | 0
[9 empty] | 298 | 293 | 295.5 | 0
[9 empty] | 286 | 310 | 298 | 0
[9 empty] | 312 | 300 | 306 | 0
[9 empty] | 292 | 287 | 289.5 | 0
[9 empty] | 294 | 292 | 293 | 0
[9 empty] | 302 | 300 | 301 | 0
[9 empty] | 300 | 302 | 301 | 0
[9 empty] | 305 | 296 | 300.5 | 0
[9 empty] | 295 | 299 | 297 | 0
[9 empty] | 295 | 292 | 293.5 | 0
[9 empty] | 287 | 287 | 287 | 0
[9 empty] | 289 | 292 | 290.5 | 0
[9 empty] | 290 | 309 | 299.5 | 0
[9 empty] | 294 | 285 | 289.5 | 0
[9 empty] | 290 | 292 | 291 | 0
[9 empty] | 300 | 312 | 306 | 0
[9 empty] | 311 | 320 | 315.5 | 0
[9 empty] | 318 | 310 | 314 | 0
[9 empty] | 323 | 309 | 316 | 0
[9 empty] | 312 | 339 | 325.5 | 0
[9 empty] | 308 | 308 | 308 | 0
[9 empty] | 309 | 305 | 307 | 0
[9 empty] | 299 | 301 | 300 | 0
[9 empty] | 302 | 303 | 302.5 | 0
[9 empty] | 303 | 298 | 300.5 | 0
[9 empty] | 328 | 295 | 311.5 | 0
[9 empty] | 294 | 298 | 296 | 0
[9 empty] | 292 | 293 | 292.5 | 0
[9 empty] | 302 | 294 | 298 | 0
[9 empty] | 288 | 304 | 296 | 0
[9 empty] | 295 | 286 | 290.5 | 0
[9 empty] | 298 | 307 | 302.5 | 0
[9 empty] | 297 | 286 | 291.5 | 0
[9 empty] | 290 | 292 | 291 | 0
[9 empty] | 288 | 281 | 284.5 | 0
[9 empty] | 303 | 288 | 295.5 | 0
[9 empty] | 291 | 294 | 292.5 | 0
[9 empty] | 294 | 311 | 302.5 | 0
[9 empty] | 283 | 289 | 286 | 0
[9 empty] | 289 | 308 | 298.5 | 0
[9 empty] | 300 | 289 | 294.5 | 0
[9 empty] | 289 | 291 | 290 | 0
[9 empty] | 292 | 299 | 295.5 | 0
[9 empty] | 305 | 305 | 305 | 0
[9 empty] | 303 | 298 | 300.5 | 0
[9 empty] | 304 | 311 | 307.5 | 0
[9 empty] | 297 | 299 | 298 | 0
[9 empty] | 299 | 328 | 313.5 | 0
[9 empty] | 291 | 298 | 294.5 | 0
[9 empty] | 288 | 311 | 299.5 | 0
[9 empty] | 286 | 290 | 288 | 0
[9 empty] | 292 | 292 | 292 | 0
[9 empty] | 297 | 293 | 295 | 0
[9 empty] | 289 | 296 | 292.5 | 0
[9 empty] | 291 | 327 | 309 | 0
[9 empty] | 294 | 297 | 295.5 | 0
[9 empty] | 307 | 296 | 301.5 | 0
[9 empty] | 395 | 293 | 293 | 1
[9 empty] | 305 | 306 | 305.5 | 0
[9 empty] | 307 | 314 | 310.5 | 0
[9 empty] | 302 | 305 | 303.5 | 0
[9 empty] | 307 | 298 | 302.5 | 0
[9 empty] | 298 | 309 | 303.5 | 0
[9 empty] | 304 | 307 | 305.5 | 0
[9 empty] | 302 | 298 | 300 | 0
[9 empty] | 357 | 294 | 294 | 1
[9 empty] | 293 | 298 | 295.5 | 0
[9 empty] | 301 | 308 | 304.5 | 0
[9 empty] | 299 | 297 | 298 | 0
[9 empty] | 293 | 300 | 296.5 | 0
[9 empty] | 296 | 302 | 299 | 0
[9 empty] | 292 | 326 | 309 | 0
[9 empty] | 294 | 297 | 295.5 | 0
[9 empty] | 294 | 316 | 305 | 0
[9 empty] | 326 | 305 | 315.5 | 0
[9 empty] | 298 | 305 | 301.5 | 0
[9 empty] | 302 | 299 | 300.5 | 0
[9 empty] | 307 | 308 | 307.5 | 0
[9 empty] | 301 | 323 | 312 | 0
[9 empty] | 301 | 301 | 301 | 0
[9 empty] | 315 | 307 | 311 | 0
[9 empty] | 305 | 305 | 305 | 0
[9 empty] | 303 | 316 | 309.5 | 0
[9 empty] | 300 | 303 | 301.5 | 0
[9 empty] | 303 | 298 | 300.5 | 0
[9 empty] | 301 | 298 | 299.5 | 0
[9 empty] | 296 | 305 | 300.5 | 0
[9 empty] | 412 | 302 | 302 | 1
[9 empty] | 297 | 300 | 298.5 | 0
[9 empty] | 299 | 299 | 299 | 0
[9 empty] | 305 | 297 | 301 | 0
[9 empty] | 306 | 296 | 301 | 0
[9 empty] | 301 | 299 | 300 | 0
[9 empty] | 299 | 299 | 299 | 0
[9 empty] | 297 | 320 | 308.5 | 0
[9 empty] | 296 | 301 | 298.5 | 0
[9 empty] | 293 | 297 | 295 | 0
[9 empty] | 290 | 291 | 290.5 | 0
[9 empty] | 294 | 298 | 296 | 0
[9 empty] | 292 | 311 | 301.5 | 0
[9 empty] | 302 | 293 | 297.5 | 0
[9 empty] | 310 | 303 | 306.5 | 0
[9 empty] | 292 | 295 | 293.5 | 0
[9 empty] | 288 | 303 | 295.5 | 0
[9 empty] | 306 | 304 | 305 | 0
[9 empty] | 302 | 294 | 298 | 0
[9 empty] | 301 | 295 | 298 | 0
[9 empty] | 301 | 291 | 296 | 0
[9 empty] | 287 | 297 | 292 | 0
[9 empty] | 292 | 297 | 294.5 | 0
[9 empty] | 291 | 308 | 299.5 | 0
[9 empty] | 290 | 294 | 292 | 0
[9 empty] | 291 | 292 | 291.5 | 0
[9 empty] | 292 | 300 | 296 | 0
[9 empty] | 295 | 298 | 296.5 | 0
[9 empty] | 303 | 312 | 307.5 | 0
[9 empty] | 297 | 297 | 297 | 0
[9 empty] | 309 | 303 | 306 | 0
[9 empty] | 303 | 305 | 304 | 0
[9 empty] | 306 | 309 | 307.5 | 0
[9 empty] | 306 | 309 | 307.5 | 0
[9 empty] | 301 | 305 | 303 | 0
[9 empty] | 316 | 304 | 310 | 0
[9 empty] | 309 | 314 | 311.5 | 0
[9 empty] | 313 | 320 | 316.5 | 0
[9 empty] | 302 | 305 | 303.5 | 0
[9 empty] | 298 | 303 | 300.5 | 0
[9 empty] | 313 | 298 | 305.5 | 0
[9 empty] | 295 | 297 | 296 | 0
[9 empty] | 293 | 292 | 292.5 | 0
[9 empty] | 284 | 283 | 283.5 | 0
[9 empty] | 281 | 279 | 280 | 0
[9 empty] | 283 | 282 | 282.5 | 0
[9 empty] | 276 | 273 | 274.5 | 0
[9 empty] | 279 | 276 | 277.5 | 0
[9 empty] | 279 | 280 | 279.5 | 0
[9 empty] | 287 | 294 | 290.5 | 0
[9 empty] | 286 | 286 | 286 | 0
[9 empty] | 291 | 296 | 293.5 | 0
[9 empty] | 296 | 322 | 309 | 0
[9 empty] | 298 | 299 | 298.5 | 0
[9 empty] | 294 | 291 | 292.5 | 0
[9 empty] | 292 | 300 | 296 | 0
[9 empty] | 305 | 306 | 305.5 | 0
[9 empty] | 326 | 307 | 316.5 | 0
[9 empty] | 315 | 319 | 317 | 0
[9 empty] | 315 | 317 | 316 | 0
[9 empty] | 312 | 325 | 318.5 | 0
[9 empty] | 310 | 322 | 316 | 0
[9 empty] | 313 | 329 | 321 | 0
[9 empty] | 315 | 308 | 311.5 | 0
[9 empty] | 331 | 315 | 323 | 0
[9 empty] | 309 | 319 | 314 | 0
[9 empty] | 313 | 332 | 322.5 | 0
[9 empty] | 320 | 317 | 318.5 | 0
[9 empty] | 305 | 319 | 312 | 0
[9 empty] | 306 | 307 | 306.5 | 0
[9 empty] | 314 | 311 | 312.5 | 0
[9 empty] | 309 | 318 | 313.5 | 0
[9 empty] | 309 | 313 | 311 | 0
[9 empty] | 305 | 311 | 308 | 0
[9 empty] | 321 | 314 | 317.5 | 0
[9 empty] | 327 | 313 | 320 | 0
[9 empty] | 313 | 323 | 318 | 0
[9 empty] | 331 | 341 | 336 | 0
[9 empty] | 342 | 330 | 336 | 0
[9 empty] | 337 | 326 | 331.5 | 0
[9 empty] | 336 | 339 | 337.5 | 0
[9 empty] | 320 | 369 | 344.5 | 0
[9 empty] | 354 | 322 | 338 | 0
[9 empty] | 318 | 315 | 316.5 | 0
[9 empty] | 319 | 330 | 324.5 | 0
[9 empty] | 311 | 313 | 312 | 0
[9 empty] | 321 | 330 | 325.5 | 0
[9 empty] | 305 | 310 | 307.5 | 0
[9 empty] | 306 | 310 | 308 | 0
[9 empty] | 314 | 310 | 312 | 0
[9 empty] | 320 | 313 | 316.5 | 0
[9 empty] | 313 | 331 | 322 | 0
[9 empty] | 314 | 320 | 317 | 0
[9 empty] | 314 | 323 | 318.5 | 0
[9 empty] | 319 | 329 | 324 | 0
[9 empty] | 336 | 329 | 332.5 | 0
[9 empty] | 329 | 329 | 329 | 0
[9 empty] | 327 | 332 | 329.5 | 0
[9 empty] | 326 | 328 | 327 | 0
[9 empty] | 311 | 318 | 314.5 | 0
[9 empty] | 313 | 306 | 309.5 | 0
[9 empty] | 327 | 308 | 317.5 | 0
[9 empty] | 298 | 297 | 297.5 | 0
[9 empty] | 305 | 305 | 305 | 0
[9 empty] | 300 | 308 | 304 | 0
[9 empty] | 300 | 305 | 302.5 | 0
[9 empty] | 310 | 304 | 307 | 0
[9 empty] | 307 | 313 | 310 | 0
[9 empty] | 320 | 305 | 312.5 | 0
[9 empty] | 312 | 313 | 312.5 | 0
[9 empty] | 321 | 309 | 315 | 0
[9 empty] | 318 | 314 | 316 | 0
[9 empty] | 319 | 333 | 326 | 0
[9 empty] | 322 | 321 | 321.5 | 0
[9 empty] | 327 | 315 | 321 | 0
[9 empty] | 319 | 311 | 315 | 0
[9 empty] | 311 | 314 | 312.5 | 0
[9 empty] | 311 | 310 | 310.5 | 0
[9 empty] | 312 | 305 | 308.5 | 0
[9 empty] | 304 | 309 | 306.5 | 0
[9 empty] | 345 | 309 | 327 | 0
[9 empty] | 314 | 317 | 315.5 | 0
[9 empty] | 312 | 313 | 312.5 | 0
[9 empty] | 321 | 318 | 319.5 | 0
[9 empty] | 341 | 318 | 329.5 | 0
[9 empty] | 323 | 317 | 320 | 0
[9 empty] | 337 | 323 | 330 | 0
[9 empty] | 317 | 322 | 319.5 | 0
[9 empty] | 316 | 317 | 316.5 | 0
[9 empty] | 321 | 370 | 345.5 | 0
[9 empty] | 317 | 322 | 319.5 | 0
[9 empty] | 309 | 322 | 315.5 | 0
[9 empty] | 313 | 319 | 316 | 0
[9 empty] | 315 | 323 | 319 | 0
[9 empty] | 316 | 319 | 317.5 | 0
[9 empty] | 319 | 323 | 321 | 0
[9 empty] | 314 | 310 | 312 | 0
[9 empty] | 313 | 317 | 315 | 0
[9 empty] | 316 | 322 | 319 | 0
[9 empty] | 310 | 309 | 309.5 | 0
[9 empty] | 308 | 309 | 308.5 | 0
[9 empty] | 316 | 328 | 322 | 0
[9 empty] | 320 | 312 | 316 | 0
[9 empty] | 349 | 328 | 338.5 | 0
[9 empty] | 442 | 308 | 308 | 1
[9 empty] | 311 | 306 | 308.5 | 0
[9 empty] | 315 | 323 | 319 | 0
[9 empty] | 305 | 301 | 303 | 0
[9 empty] | 316 | 310 | 313 | 0
[9 empty] | 302 | 313 | 307.5 | 0
[9 empty] | 299 | 305 | 302 | 0
[9 empty] | 315 | 296 | 305.5 | 0
[9 empty] | 316 | 306 | 311 | 0
[9 empty] | 302 | 302 | 302 | 0
[9 empty] | 303 | 316 | 309.5 | 0
[9 empty] | 305 | 319 | 312 | 0
[9 empty] | 305 | 313 | 309 | 0
[9 empty] | 316 | 332 | 324 | 0
[9 empty] | 322 | 338 | 330 | 0
[9 empty] | 320 | 323 | 321.5 | 0
[9 empty] | 331 | 318 | 324.5 | 0
[9 empty] | 316 | 308 | 312 | 0
[9 empty] | 303 | 312 | 307.5 | 0
[9 empty] | 302 | 300 | 301 | 0
[9 empty] | 304 | 304 | 304 | 0
[9 empty] | 301 | 359 | 330 | 0
[9 empty] | 295 | 294 | 294.5 | 0
[9 empty] | 289 | 298 | 293.5 | 0
[9 empty] | 302 | 297 | 299.5 | 0
[9 empty] | 299 | 313 | 306 | 0
[9 empty] | 316 | 307 | 311.5 | 0
[9 empty] | 307 | 313 | 310 | 0
[9 empty] | 310 | 304 | 307 | 0
[9 empty] | 306 | 307 | 306.5 | 0
[9 empty] | 305 | 310 | 307.5 | 0
[9 empty] | 307 | 300 | 303.5 | 0
[9 empty] | 312 | 298 | 305 | 0
[9 empty] | 315 | 311 | 313 | 0
[9 empty] | 318 | 311 | 314.5 | 0
[9 empty] | 316 | 315 | 315.5 | 0
[9 empty] | 321 | 314 | 317.5 | 0
[9 empty] | 329 | 327 | 328 | 0
[9 empty] | 319 | 324 | 321.5 | 0
[9 empty] | 317 | 331 | 324 | 0
[9 empty] | 332 | 315 | 323.5 | 0
[9 empty] | 341 | 330 | 335.5 | 0
[9 empty] | 333 | 348 | 340.5 | 0
[9 empty] | 320 | 331 | 325.5 | 0
[9 empty] | 328 | 321 | 324.5 | 0
[9 empty] | 328 | 323 | 325.5 | 0
[9 empty] | 333 | 327 | 330 | 0
[9 empty] | 318 | 316 | 317 | 0
[9 empty] | 324 | 311 | 317.5 | 0
[9 empty] | 327 | 304 | 315.5 | 0
[9 empty] | 322 | 309 | 315.5 | 0
[9 empty] | 320 | 306 | 313 | 0
[9 empty] | 320 | 322 | 321 | 0
[9 empty] | 313 | 312 | 312.5 | 0
[9 empty] | 319 | 317 | 318 | 0
[9 empty] | 323 | 339 | 331 | 0
[9 empty] | 319 | 321 | 320 | 0
[9 empty] | 324 | 330 | 327 | 0
[9 empty] | 324 | 359 | 341.5 | 0
[9 empty] | 324 | 318 | 321 | 0
[9 empty] | 322 | 341 | 331.5 | 0
[9 empty] | 347 | 324 | 335.5 | 0
[9 empty] | 336 | 334 | 335 | 0
[9 empty] | 337 | 336 | 336.5 | 0
[9 empty] | 359 | 340 | 349.5 | 0
[9 empty] | 379 | 335 | 357 | 0
[9 empty] | 339 | 347 | 343 | 0
[9 empty] | 333 | 338 | 335.5 | 0
[9 empty] | 337 | 349 | 343 | 0
[9 empty] | 339 | 352 | 345.5 | 0
[9 empty] | 348 | 351 | 349.5 | 0
[9 empty] | 347 | 355 | 351 | 0
[9 empty] | 343 | 345 | 344 | 0
[9 empty] | 363 | 350 | 356.5 | 0
[9 empty] | 323 | 349 | 336 | 0
[9 empty] | 335 | 328 | 331.5 | 0
[9 empty] | 325 | 366 | 345.5 | 0
[9 empty] | 328 | 328 | 328 | 0
[9 empty] | 334 | 328 | 331 | 0
[9 empty] | 345 | 345 | 345 | 0
[9 empty] | 343 | 339 | 341 | 0
[9 empty] | 322 | 345 | 333.5 | 0
[9 empty] | 332 | 320 | 326 | 0
[9 empty] | 325 | 324 | 324.5 | 0
[9 empty] | 414 | 328 | 328 | 1
[9 empty] | 333 | 330 | 331.5 | 0
[9 empty] | 325 | 319 | 322 | 0
[9 empty] | 323 | 342 | 332.5 | 0
[9 empty] | 334 | 339 | 336.5 | 0
[9 empty] | 346 | 340 | 343 | 0
[9 empty] | 335 | 329 | 332 | 0
[9 empty] | 339 | 319 | 329 | 0
[9 empty] | 321 | 322 | 321.5 | 0
[9 empty] | 317 | 316 | 316.5 | 0
[9 empty] | 326 | 323 | 324.5 | 0
[9 empty] | 307 | 320 | 313.5 | 0
[9 empty] | 306 | 326 | 316 | 0
[9 empty] | 310 | 312 | 311 | 0
[9 empty] | 310 | 315 | 312.5 | 0
[9 empty] | 312 | 322 | 317 | 0
[9 empty] | 324 | 319 | 321.5 | 0
[9 empty] | 317 | 318 | 317.5 | 0
[9 empty] | 344 | 329 | 336.5 | 0
[9 empty] | 314 | 333 | 323.5 | 0
[9 empty] | 329 | 330 | 329.5 | 0
[9 empty] | 338 | 332 | 335 | 0
[9 empty] | 319 | 340 | 329.5 | 0
[9 empty] | 322 | 335 | 328.5 | 0
[9 empty] | 320 | 334 | 327 | 0
[9 empty] | 327 | 337 | 332 | 0
[9 empty] | 326 | 334 | 330 | 0
[9 empty] | 329 | 330 | 329.5 | 0
[9 empty] | 326 | 331 | 328.5 | 0
[9 empty] | 332 | 341 | 336.5 | 0
[9 empty] | 336 | 346 | 341 | 0
[9 empty] | 329 | 321 | 325 | 0
[9 empty] | 318 | 326 | 322 | 0
[9 empty] | 335 | 331 | 333 | 0
[9 empty] | 321 | 312 | 316.5 | 0
[9 empty] | 330 | 313 | 321.5 | 0
[9 empty] | 318 | 330 | 324 | 0
[9 empty] | 314 | 323 | 318.5 | 0
[9 empty] | 320 | 322 | 321 | 0
[9 empty] | 322 | 314 | 318 | 0
[9 empty] | 312 | 322 | 317 | 0
[9 empty] | 321 | 327 | 324 | 0
[9 empty] | 314 | 325 | 319.5 | 0
[9 empty] | 325 | 330 | 327.5 | 0
[9 empty] | 330 | 330 | 330 | 0
[9 empty] | 314 | 326 | 320 | 0
[9 empty] | 314 | 318 | 316 | 0
[9 empty] | 307 | 308 | 307.5 | 0
[9 empty] | 314 | 310 | 312 | 0
[9 empty] | 302 | 301 | 301.5 | 0
[9 empty] | 303 | 307 | 305 | 0
[9 empty] | 374 | 306 | 306 | 1
[9 empty] | 296 | 300 | 298 | 0
[9 empty] | 298 | 335 | 316.5 | 0
[9 empty] | 296 | 302 | 299 | 0
[9 empty] | 295 | 308 | 301.5 | 0
[9 empty] | 329 | 321 | 325 | 0
[9 empty] | 308 | 303 | 305.5 | 0
[9 empty] | 308 | 301 | 304.5 | 0
[9 empty] | 303 | 304 | 303.5 | 0
[9 empty] | 309 | 305 | 307 | 0
[9 empty] | 307 | 303 | 305 | 0
[9 empty] | 312 | 322 | 317 | 0
[9 empty] | 311 | 301 | 306 | 0
[9 empty] | 301 | 302 | 301.5 | 0
[9 empty] | 301 | 309 | 305 | 0
[9 empty] | 309 | 310 | 309.5 | 0
[9 empty] | 298 | 307 | 302.5 | 0
[9 empty] | 308 | 305 | 306.5 | 0
[9 empty] | 309 | 318 | 313.5 | 0
[9 empty] | 309 | 309 | 309 | 0
[9 empty] | 304 | 307 | 305.5 | 0
[9 empty] | 310 | 301 | 305.5 | 0
[9 empty] | 307 | 314 | 310.5 | 0
[9 empty] | 308 | 328 | 318 | 0
[9 empty] | 318 | 301 | 309.5 | 0
[9 empty] | 303 | 298 | 300.5 | 0
[9 empty] | 301 | 303 | 302 | 0
[9 empty] | 291 | 297 | 294 | 0
[9 empty] | 296 | 293 | 294.5 | 0
[9 empty] | 399 | 293 | 293 | 1
[9 empty] | 561 | 306 | 306 | 1
[9 empty] | 301 | 305 | 303 | 0
[9 empty] | 313 | 297 | 305 | 0
[9 empty] | 444 | 302 | 302 | 1
[9 empty] | 298 | 303 | 300.5 | 0
[9 empty] | 298 | 305 | 301.5 | 0
[9 empty] | 319 | 317 | 318 | 0
[9 empty] | 331 | 303 | 317 | 0
[9 empty] | 303 | 313 | 308 | 0
[9 empty] | 305 | 317 | 311 | 0
[9 empty] | 333 | 313 | 323 | 0
[9 empty] | 323 | 310 | 316.5 | 0
[9 empty] | 351 | 318 | 334.5 | 0
[9 empty] | 431 | 318 | 318 | 1
[9 empty] | 321 | 355 | 338 | 0
[9 empty] | 309 | 322 | 315.5 | 0
[9 empty] | 499 | 323 | 323 | 1
[9 empty] | 320 | 325 | 322.5 | 0
[9 empty] | 309 | 319 | 314 | 0
[9 empty] | 314 | 319 | 316.5 | 0
[9 empty] | 320 | 319 | 319.5 | 0
[9 empty] | 326 | 351 | 338.5 | 0
[9 empty] | 325 | 325 | 325 | 0
[9 empty] | 355 | 334 | 344.5 | 0
[9 empty] | 339 | 350 | 344.5 | 0
[9 empty] | 339 | 341 | 340 | 0
[9 empty] | 450 | 345 | 345 | 1
[9 empty] | 336 | 341 | 338.5 | 0
[9 empty] | 339 | 341 | 340 | 0
[9 empty] | 343 | 380 | 361.5 | 0
[9 empty] | 328 | 337 | 332.5 | 0
[9 empty] | 346 | 350 | 348 | 0
[9 empty] | 324 | 334 | 329 | 0
[9 empty] | 331 | 345 | 338 | 0
[9 empty] | 323 | 331 | 327 | 0
[9 empty] | 334 | 345 | 339.5 | 0
[9 empty] | 321 | 318 | 319.5 | 0
[9 empty] | 362 | 332 | 347 | 0
[9 empty] | 313 | 324 | 318.5 | 0
[9 empty] | 321 | 323 | 322 | 0
[9 empty] | 317 | 343 | 330 | 0
[9 empty] | 315 | 318 | 316.5 | 0
[9 empty] | 331 | 307 | 319 | 0
[9 empty] | 294 | 300 | 297 | 0
[9 empty] | 280 | 303 | 291.5 | 0
[9 empty] | 281 | 284 | 282.5 | 0
[9 empty] | 281 | 287 | 284 | 0
[9 empty] | 291 | 290 | 290.5 | 0
[9 empty] | 283 | 290 | 286.5 | 0
[9 empty] | 318 | 292 | 305 | 0
[9 empty] | 290 | 291 | 290.5 | 0
[9 empty] | 289 | 281 | 285 | 0
[9 empty] | 289 | 284 | 286.5 | 0
[9 empty] | 286 | 304 | 295 | 0
[9 empty] | 287 | 287 | 287 | 0
[9 empty] | 293 | 287 | 290 | 0
[9 empty] | 285 | 307 | 296 | 0
[9 empty] | 290 | 306 | 298 | 0
[9 empty] | 296 | 360 | 296 | 1
[9 empty] | 297 | 297 | 297 | 0
[9 empty] | 291 | 305 | 298 | 0
[9 empty] | 307 | 300 | 303.5 | 0
[9 empty] | 304 | 313 | 308.5 | 0
[9 empty] | 291 | 356 | 291 | 1
[9 empty] | 294 | 298 | 296 | 0
[9 empty] | 297 | 297 | 297 | 0
[9 empty] | 300 | 298 | 299 | 0
[9 empty] | 315 | 310 | 312.5 | 0
[9 empty] | 293 | 307 | 300 | 0
[9 empty] | 296 | 300 | 298 | 0
[9 empty] | 300 | 322 | 311 | 0
[9 empty] | 293 | 292 | 292.5 | 0
[9 empty] | 534 | 290 | 290 | 1
[9 empty] | 303 | 295 | 299 | 0
[9 empty] | 295 | 292 | 293.5 | 0
[9 empty] | 293 | 293 | 293 | 0
[9 empty] | 294 | 305 | 299.5 | 0
[9 empty] | 305 | 308 | 306.5 | 0
[9 empty] | 297 | 303 | 300 | 0
[9 empty] | 304 | 307 | 305.5 | 0
[9 empty] | 305 | 311 | 308 | 0
[9 empty] | 315 | 320 | 317.5 | 0
[9 empty] | 312 | 318 | 315 | 0
[9 empty] | 315 | 326 | 320.5 | 0
[9 empty] | 320 | 334 | 327 | 0
[9 empty] | 327 | 334 | 330.5 | 0
[9 empty] | 322 | 337 | 329.5 | 0
[9 empty] | 333 | 341 | 337 | 0
[9 empty] | 334 | 362 | 348 | 0
[9 empty] | 327 | 333 | 330 | 0
[9 empty] | 333 | 335 | 334 | 0
[9 empty] | 330 | 334 | 332 | 0
[9 empty] | 327 | 327 | 327 | 0
[9 empty] | 327 | 329 | 328 | 0
[9 empty] | 320 | 324 | 322 | 0
[9 empty] | 325 | 315 | 320 | 0
[9 empty] | 315 | 325 | 320 | 0
[9 empty] | 323 | 310 | 316.5 | 0
[9 empty] | 364 | 316 | 340 | 0
[9 empty] | 305 | 309 | 307 | 0
[9 empty] | 304 | 310 | 307 | 0
[9 empty] | 320 | 301 | 310.5 | 0
[9 empty] | 301 | 308 | 304.5 | 0
[9 empty] | 302 | 327 | 314.5 | 0
[9 empty] | 302 | 306 | 304 | 0
[9 empty] | 302 | 599 | 302 | 1
[9 empty] | 310 | 315 | 312.5 | 0
[9 empty] | 317 | 340 | 328.5 | 0
[9 empty] | 316 | 342 | 329 | 0
[9 empty] | 319 | 334 | 326.5 | 0
[9 empty] | 339 | 342 | 340.5 | 0
[9 empty] | 330 | 352 | 341 | 0
[9 empty] | 335 | 337 | 336 | 0
[9 empty] | 329 | 338 | 333.5 | 0
[9 empty] | 330 | 337 | 333.5 | 0
[9 empty] | 345 | 349 | 347 | 0
[9 empty] | 336 | 379 | 357.5 | 0
[9 empty] | 351 | 365 | 358 | 0
[9 empty] | 355 | 375 | 365 | 0
[9 empty] | 356 | 368 | 362 | 0
[9 empty] | 362 | 370 | 366 | 0
[9 empty] | 375 | 384 | 379.5 | 0
[9 empty] | 369 | 386 | 377.5 | 0
[9 empty] | 375 | 385 | 380 | 0
[9 empty] | 388 | 401 | 394.5 | 0
[9 empty] | 391 | 397 | 394 | 0
[9 empty] | 376 | 399 | 387.5 | 0
[9 empty] | 392 | 397 | 394.5 | 0
[9 empty] | 392 | 399 | 395.5 | 0
[9 empty] | 413 | 404 | 408.5 | 0
[9 empty] | 394 | 414 | 404 | 0
[9 empty] | 390 | 416 | 403 | 0
[9 empty] | 393 | 442 | 417.5 | 0
[9 empty] | 403 | 407 | 405 | 0
[9 empty] | 402 | 412 | 407 | 0
[9 empty] | 420 | 410 | 415 | 0
[9 empty] | 393 | 420 | 406.5 | 0
[9 empty] | 401 | 410 | 405.5 | 0
[9 empty] | 396 | 421 | 408.5 | 0
[9 empty] | 406 | 414 | 410 | 0
[9 empty] | 405 | 411 | 408 | 0
[9 empty] | 393 | 411 | 402 | 0
[9 empty] | 402 | 416 | 409 | 0
[9 empty] | 400 | 417 | 408.5 | 0
[9 empty] | 413 | 421 | 417 | 0
[9 empty] | 397 | 441 | 419 | 0
[9 empty] | 396 | 419 | 407.5 | 0
[9 empty] | 391 | 407 | 399 | 0
[9 empty] | 399 | 417 | 408 | 0
[9 empty] | 390 | 388 | 389 | 0
[9 empty] | 370 | 386 | 378 | 0
[9 empty] | 358 | 375 | 366.5 | 0
[9 empty] | 361 | 351 | 356 | 0
[9 empty] | 344 | 347 | 345.5 | 0
[9 empty] | 331 | 338 | 334.5 | 0
[9 empty] | 330 | 330 | 330 | 0
[9 empty] | 327 | 328 | 327.5 | 0
[9 empty] | 321 | 367 | 344 | 0
[9 empty] | 313 | 319 | 316 | 0
[9 empty] | 306 | 313 | 309.5 | 0
[9 empty] | 301 | 323 | 312 | 0
[9 empty] | 305 | 316 | 310.5 | 0
[9 empty] | 300 | 311 | 305.5 | 0
[9 empty] | 284 | 307 | 295.5 | 0
[9 empty] | 377 | 285 | 285 | 1
[9 empty] | 284 | 295 | 289.5 | 0
[9 empty] | 269 | 278 | 273.5 | 0
[9 empty] | 273 | 282 | 277.5 | 0
[9 empty] | 279 | 279 | 279 | 0
[9 empty] | 276 | 281 | 278.5 | 0
[9 empty] | 278 | 294 | 286 | 0
[9 empty] | 279 | 287 | 283 | 0
[9 empty] | 283 | 282 | 282.5 | 0
[9 empty] | 289 | 310 | 299.5 | 0
[9 empty] | 300 | 287 | 293.5 | 0
[9 empty] | 283 | 293 | 288 | 0
[9 empty] | 296 | 285 | 290.5 | 0
[9 empty] | 283 | 290 | 286.5 | 0
[9 empty] | 283 | 290 | 286.5 | 0
[9 empty] | 282 | 292 | 287 | 0
[9 empty] | 276 | 281 | 278.5 | 0
[9 empty] | 470 | 277 | 277 | 1
[9 empty] | 278 | 291 | 284.5 | 0
[9 empty] | 284 | 285 | 284.5 | 0
[9 empty] | 282 | 281 | 281.5 | 0
[9 empty] | 274 | 278 | 276 | 0
[9 empty] | 284 | 283 | 283.5 | 0
[9 empty] | 275 | 291 | 283 | 0
[9 empty] | 284 | 289 | 286.5 | 0
[9 empty] | 278 | 284 | 281 | 0
[9 empty] | 275 | 276 | 275.5 | 0
[9 empty] | 284 | 288 | 286 | 0
[9 empty] | 278 | 286 | 282 | 0
[9 empty] | 294 | 290 | 292 | 0
[9 empty] | 288 | 297 | 292.5 | 0
[9 empty] | 298 | 314 | 306 | 0
[9 empty] | 299 | 299 | 299 | 0
[9 empty] | 297 | 309 | 303 | 0
[9 empty] | 307 | 312 | 309.5 | 0
[9 empty] | 299 | 309 | 304 | 0
[9 empty] | 302 | 311 | 306.5 | 0
[9 empty] | 302 | 312 | 307 | 0
[9 empty] | 299 | 308 | 303.5 | 0
[9 empty] | 311 | 310 | 310.5 | 0
[9 empty] | 314 | 343 | 328.5 | 0
[9 empty] | 313 | 319 | 316 | 0
[9 empty] | 308 | 329 | 318.5 | 0
[9 empty] | 304 | 312 | 308 | 0
[9 empty] | 305 | 321 | 313 | 0
[9 empty] | 322 | 323 | 322.5 | 0
[9 empty] | 313 | 326 | 319.5 | 0
[9 empty] | 312 | 326 | 319 | 0
[9 empty] | 311 | 326 | 318.5 | 0
[9 empty] | 308 | 323 | 315.5 | 0
[9 empty] | 303 | 308 | 305.5 | 0
[9 empty] | 304 | 317 | 310.5 | 0
[9 empty] | 307 | 317 | 312 | 0
[9 empty] | 300 | 304 | 302 | 0
[9 empty] | 311 | 308 | 309.5 | 0
[9 empty] | 298 | 311 | 304.5 | 0
[9 empty] | 303 | 312 | 307.5 | 0
[9 empty] | 299 | 312 | 305.5 | 0
[9 empty] | 298 | 316 | 307 | 0
[9 empty] | 300 | 307 | 303.5 | 0
[9 empty] | 292 | 301 | 296.5 | 0
[9 empty] | 312 | 296 | 304 | 0
[9 empty] | 292 | 291 | 291.5 | 0
[9 empty] | 284 | 302 | 293 | 0
[9 empty] | 274 | 279 | 276.5 | 0
[9 empty] | 274 | 275 | 274.5 | 0
[9 empty] | 275 | 281 | 278 | 0
[9 empty] | 278 | 281 | 279.5 | 0
[9 empty] | 271 | 271 | 271 | 0
[9 empty] | 260 | 269 | 264.5 | 0
[9 empty] | 258 | 258 | 258 | 0
[9 empty] | 263 | 263 | 263 | 0
[9 empty] | 253 | 271 | 262 | 0
[9 empty] | 263 | 287 | 275 | 0
[9 empty] | 270 | 268 | 269 | 0
[9 empty] | 268 | 257 | 262.5 | 0
[9 empty] | 253 | 263 | 258 | 0
[9 empty] | 256 | 256 | 256 | 0
[9 empty] | 258 | 264 | 261 | 0
[9 empty] | 260 | 258 | 259 | 0
[9 empty] | 257 | 270 | 263.5 | 0
[9 empty] | 254 | 257 | 255.5 | 0
[9 empty] | 262 | 263 | 262.5 | 0
[9 empty] | 255 | 266 | 260.5 | 0
[9 empty] | 261 | 270 | 265.5 | 0
[9 empty] | 249 | 254 | 251.5 | 0
[9 empty] | 253 | 250 | 251.5 | 0
[9 empty] | 248 | 252 | 250 | 0
[9 empty] | 249 | 252 | 250.5 | 0
[9 empty] | 252 | 256 | 254 | 0
[9 empty] | 250 | 251 | 250.5 | 0
[9 empty] | 249 | 266 | 257.5 | 0
[9 empty] | 256 | 268 | 262 | 0
[9 empty] | 256 | 260 | 258 | 0
[9 empty] | 259 | 256 | 257.5 | 0
[9 empty] | 251 | 259 | 255 | 0
[9 empty] | 260 | 257 | 258.5 | 0
[9 empty] | 265 | 268 | 266.5 | 0
[9 empty] | 249 | 243 | 246 | 0
[9 empty] | 244 | 262 | 253 | 0
[9 empty] | 244 | 261 | 252.5 | 0
[9 empty] | 259 | 259 | 259 | 0
[9 empty] | 255 | 253 | 254 | 0
[9 empty] | 254 | 248 | 251 | 0
[9 empty] | 247 | 258 | 252.5 | 0
[9 empty] | 242 | 245 | 243.5 | 0
[9 empty] | 244 | 241 | 242.5 | 0
[9 empty] | 240 | 257 | 248.5 | 0
[9 empty] | 242 | 237 | 239.5 | 0
[9 empty] | 244 | 269 | 256.5 | 0
[9 empty] | 246 | 238 | 242 | 0
[9 empty] | 244 | 298 | 271 | 0
[9 empty] | 250 | 245 | 247.5 | 0
[9 empty] | 246 | 252 | 249 | 0
[9 empty] | 249 | 257 | 253 | 0
[9 empty] | 254 | 252 | 253 | 0
[9 empty] | 239 | 257 | 248 | 0
[9 empty] | 253 | 257 | 255 | 0
[9 empty] | 245 | 252 | 248.5 | 0
[9 empty] | 277 | 243 | 260 | 0
[9 empty] | 243 | 246 | 244.5 | 0
[9 empty] | 244 | 238 | 241 | 0
[9 empty] | 236 | 233 | 234.5 | 0
[9 empty] | 228 | 231 | 229.5 | 0
[9 empty] | 232 | 241 | 236.5 | 0
[9 empty] | 240 | 244 | 242 | 0
[9 empty] | 232 | 239 | 235.5 | 0
[9 empty] | 241 | 230 | 235.5 | 0
[9 empty] | 237 | 241 | 239 | 0
[9 empty] | 236 | 237 | 236.5 | 0
[9 empty] | 245 | 241 | 243 | 0
[9 empty] | 237 | 250 | 243.5 | 0
[9 empty] | 239 | 236 | 237.5 | 0
[9 empty] | 254 | 237 | 245.5 | 0
[9 empty] | 227 | 227 | 227 | 0
[9 empty] | 227 | 229 | 228 | 0
[9 empty] | 222 | 233 | 227.5 | 0
[9 empty] | 227 | 222 | 224.5 | 0
[9 empty] | 232 | 224 | 228 | 0
[9 empty] | 225 | 241 | 233 | 0
[9 empty] | 223 | 225 | 224 | 0
[9 empty] | 231 | 227 | 229 | 0
[9 empty] | 223 | 223 | 223 | 0
[9 empty] | 223 | 242 | 232.5 | 0
[9 empty] | 220 | 216 | 218 | 0
[9 empty] | 212 | 217 | 214.5 | 0
[9 empty] | 226 | 219 | 222.5 | 0
[9 empty] | 231 | 228 | 229.5 | 0
[9 empty] | 232 | 237 | 234.5 | 0
[9 empty] | 221 | 320 | 221 | 1
[9 empty] | 214 | 213 | 213.5 | 0
[9 empty] | 215 | 218 | 216.5 | 0
[9 empty] | 220 | 229 | 224.5 | 0
[9 empty] | 225 | 227 | 226 | 0
[9 empty] | 223 | 218 | 220.5 | 0
[9 empty] | 219 | 215 | 217 | 0
[9 empty] | 220 | 220 | 220 | 0
[9 empty] | 215 | 214 | 214.5 | 0
[9 empty] | 216 | 208 | 212 | 0
[9 empty] | 209 | 218 | 213.5 | 0
[9 empty] | 213 | 215 | 214 | 0
[9 empty] | 216 | 222 | 219 | 0
[9 empty] | 215 | 216 | 215.5 | 0
[9 empty] | 224 | 233 | 228.5 | 0
[9 empty] | 224 | 214 | 219 | 0
[9 empty] | 228 | 239 | 233.5 | 0
[9 empty] | 224 | 224 | 224 | 0
[9 empty] | 224 | 219 | 221.5 | 0
[9 empty] | 220 | 226 | 223 | 0
[9 empty] | 216 | 221 | 218.5 | 0
[9 empty] | 222 | 220 | 221 | 0
[9 empty] | 268 | 224 | 246 | 0
[9 empty] | 233 | 233 | 233 | 0
[9 empty] | 240 | 232 | 236 | 0
[9 empty] | 222 | 238 | 230 | 0
[9 empty] | 229 | 238 | 233.5 | 0
[9 empty] | 223 | 235 | 229 | 0
[9 empty] | 227 | 233 | 230 | 0
[9 empty] | 221 | 227 | 224 | 0
[9 empty] | 222 | 230 | 226 | 0
[9 empty] | 226 | 227 | 226.5 | 0
[9 empty] | 231 | 217 | 224 | 0
[9 empty] | 221 | 222 | 221.5 | 0
[9 empty] | 231 | 218 | 224.5 | 0
[9 empty] | 221 | 219 | 220 | 0
[9 empty] | 222 | 216 | 219 | 0
[9 empty] | 211 | 221 | 216 | 0
[9 empty] | 216 | 225 | 220.5 | 0
[9 empty] | 210 | 223 | 216.5 | 0
[9 empty] | 208 | 215 | 211.5 | 0
[9 empty] | 216 | 206 | 211 | 0
[9 empty] | 198 | 207 | 202.5 | 0
[9 empty] | 197 | 198 | 197.5 | 0
[9 empty] | 197 | 207 | 202 | 0
[9 empty] | 196 | 207 | 201.5 | 0
[9 empty] | 197 | 200 | 198.5 | 0
[9 empty] | 198 | 205 | 201.5 | 0
[9 empty] | 195 | 217 | 206 | 0
[9 empty] | 204 | 194 | 199 | 0
[9 empty] | 194 | 195 | 194.5 | 0
[9 empty] | 191 | 188 | 189.5 | 0
[9 empty] | 191 | 194 | 192.5 | 0
[9 empty] | 189 | 217 | 203 | 0
[9 empty] | 185 | 183 | 184 | 0
[9 empty] | 187 | 184 | 185.5 | 0
[9 empty] | 191 | 203 | 197 | 0
[9 empty] | 185 | Nan | 185 | 1
[9 empty] | 189 | Nan | 189 | 1
[9 empty] | 191 | 194 | 192.5 | 0
[9 empty] | 194 | 195 | 194.5 | 0
[9 empty] | 184 | 198 | 191 | 0
[9 empty] | 186 | 193 | 189.5 | 0
[9 empty] | 188 | 196 | 192 | 0
[9 empty] | 192 | 193 | 192.5 | 0
[9 empty] | 196 | 200 | 198 | 0
[9 empty] | 201 | 200 | 200.5 | 0
[9 empty] | 206 | 206 | 206 | 0
[9 empty] | 221 | 208 | 214.5 | 0
[9 empty] | 196 | 202 | 199 | 0
[9 empty] | 197 | 199 | 198 | 0
[9 empty] | Nan | Nan | 193.5 | 3
[9 empty] | Nan | 189 | 189 | 1
[9 empty] | 189 | 191 | 190 | 0
[9 empty] | 188 | 187 | 187.5 | 0
[9 empty] | 177 | 184 | 180.5 | 0
[9 empty] | 172 | 193 | 182.5 | 0
[9 empty] | 172 | 178 | 175 | 0
[9 empty] | 180 | 173 | 176.5 | 0
[9 empty] | 172 | 185 | 178.5 | 0
[9 empty] | 172 | 178 | 175 | 0
[9 empty] | 171 | 178 | 174.5 | 0
[9 empty] | 167 | 175 | 171 | 0
[9 empty] | 169 | 175 | 172 | 0
[9 empty] | 172 | 177 | 174.5 | 0
[9 empty] | 173 | 178 | 175.5 | 0
[9 empty] | 178 | 178 | 178 | 0
[9 empty] | 185 | 197 | 191 | 0
[9 empty] | 180 | Nan | 180 | 1
[9 empty] | 188 | 192 | 190 | 0
[9 empty] | Nan | 204 | 204 | 1
[9 empty] | 187 | 185 | 186 | 0
[9 empty] | 177 | 178 | 177.5 | 0
[9 empty] | 176 | 188 | 182 | 0
[9 empty] | 178 | 180 | 179 | 0
[9 empty] | 176 | 180 | 178 | 0
[9 empty] | 182 | 180 | 181 | 0
[9 empty] | 174 | 181 | 177.5 | 0
[9 empty] | 179 | 177 | 178 | 0
[9 empty] | 176 | 186 | 181 | 0
[9 empty] | 171 | 178 | 174.5 | 0
[9 empty] | 173 | 173 | 173 | 0
[9 empty] | 168 | 182 | 175 | 0
[9 empty] | 185 | 181 | 183 | 0
[9 empty] | 172 | 174 | 173 | 0
[9 empty] | 187 | 178 | 182.5 | 0
[9 empty] | 166 | 182 | 174 | 0
[9 empty] | 174 | 174 | 174 | 0
[9 empty] | 184 | 193 | 188.5 | 0
[9 empty] | 173 | 178 | 175.5 | 0
[9 empty] | 179 | 176 | 177.5 | 0
[9 empty] | 174 | 174 | 174 | 0
[9 empty] | 173 | 179 | 176 | 0
[9 empty] | 168 | 177 | 172.5 | 0
[9 empty] | 177 | 179 | 178 | 0
[9 empty] | 168 | 176 | 172 | 0
[9 empty] | 172 | 171 | 171.5 | 0
[9 empty] | 166 | 178 | 172 | 0
[9 empty] | 178 | 177 | 177.5 | 0
[9 empty] | 169 | 178 | 173.5 | 0
[9 empty] | 173 | 176 | 174.5 | 0
[9 empty] | 164 | 177 | 170.5 | 0
[9 empty] | 162 | 167 | 164.5 | 0
[9 empty] | 166 | 160 | 163 | 0
[9 empty] | 161 | 164 | 162.5 | 0
[9 empty] | 163 | 164 | 163.5 | 0
[9 empty] | 148 | 164 | 156 | 0
[9 empty] | 153 | 160 | 156.5 | 0
[9 empty] | 151 | 154 | 152.5 | 0
[9 empty] | 156 | 145 | 150.5 | 0
[9 empty] | 150 | 154 | 152 | 0
[9 empty] | 143 | 148 | 145.5 | 0
[9 empty] | 143 | 146 | 144.5 | 0
[9 empty] | 139 | 142 | 140.5 | 0
[9 empty] | 146 | 159 | 152.5 | 0
[9 empty] | 148 | 147 | 147.5 | 0
[9 empty] | 142 | 140 | 141 | 0
[9 empty] | 140 | 138 | 139 | 0
[9 empty] | 140 | 138 | 139 | 0
[9 empty] | 137 | 136 | 136.5 | 0
[9 empty] | 132 | 138 | 135 | 0
[9 empty] | 138 | 143 | 140.5 | 0
[9 empty] | 134 | 139 | 136.5 | 0
[9 empty] | 133 | 137 | 135 | 0
[9 empty] | 138 | 145 | 141.5 | 0
[9 empty] | 136 | 140 | 138 | 0
[9 empty] | 133 | 134 | 133.5 | 0
[9 empty] | 145 | 129 | 137 | 0
[9 empty] | 148 | 135 | 141.5 | 0
[9 empty] | 156 | 137 | 146.5 | 0
[9 empty] | 135 | 132 | 133.5 | 0
[9 empty] | 142 | 132 | 137 | 0
[9 empty] | 131 | 144 | 137.5 | 0
[9 empty] | 136 | 136 | 136 | 0
[9 empty] | 130 | 131 | 130.5 | 0
[9 empty] | 127 | 131 | 129 | 0
[9 empty] | 125 | 130 | 127.5 | 0
[9 empty] | 130 | 135 | 132.5 | 0
[9 empty] | 119 | 125 | 122 | 0
[9 empty] | 120 | 121 | 120.5 | 0
[9 empty] | 122 | 127 | 124.5 | 0
[9 empty] | 117 | 120 | 118.5 | 0
[9 empty] | 123 | 120 | 121.5 | 0
[9 empty] | 128 | 128 | 128 | 0
[9 empty] | 127 | 131 | 129 | 0
[9 empty] | 135 | 128 | 131.5 | 0
[9 empty] | 128 | 124 | 126 | 0
[9 empty] | 132 | 131 | 131.5 | 0
[9 empty] | 126 | 135 | 130.5 | 0
[9 empty] | 127 | 128 | 127.5 | 0
[9 empty] | 126 | 129 | 127.5 | 0
[9 empty] | 135 | 129 | 132 | 0
[9 empty] | 131 | 132 | 131.5 | 0
[9 empty] | 129 | 130 | 129.5 | 0
[9 empty] | 130 | 130 | 130 | 0
[9 empty] | 128 | 128 | 128 | 0
[9 empty] | 131 | 133 | 132 | 0
[9 empty] | 132 | 128 | 130 | 0
[9 empty] | 127 | 135 | 131 | 0
[9 empty] | 130 | 132 | 131 | 0
[9 empty] | 130 | 138 | 134 | 0
[9 empty] | 154 | 166 | 160 | 0
[9 empty] | 135 | 154 | 144.5 | 0
[9 empty] | 134 | 139 | 136.5 | 0
[9 empty] | 133 | 134 | 133.5 | 0
[9 empty] | 133 | 135 | 134 | 0
[9 empty] | 133 | 133 | 133 | 0
[9 empty] | 129 | 127 | 128 | 0
[9 empty] | 126 | 133 | 129.5 | 0
[9 empty] | 131 | 130 | 130.5 | 0
[9 empty] | 135 | 129 | 132 | 0
[9 empty] | 134 | 125 | 129.5 | 0
[9 empty] | 127 | 123 | 125 | 0
[9 empty] | 127 | 129 | 128 | 0
[9 empty] | 126 | 127 | 126.5 | 0
[9 empty] | 120 | 124 | 122 | 0
[9 empty] | 117 | 128 | 122.5 | 0
[9 empty] | 119 | 118 | 118.5 | 0
[9 empty] | 118 | 121 | 119.5 | 0
[9 empty] | 119 | 126 | 122.5 | 0
[9 empty] | 120 | 117 | 118.5 | 0
[9 empty] | 120 | 124 | 122 | 0
[9 empty] | 122 | 114 | 118 | 0
[9 empty] | 120 | 121 | 120.5 | 0
[9 empty] | 122 | 121 | 121.5 | 0
[9 empty] | 122 | 122 | 122 | 0
[9 empty] | 118 | 122 | 120 | 0
[9 empty] | 119 | 120 | 119.5 | 0
[9 empty] | 120 | 123 | 121.5 | 0
[9 empty] | 122 | 122 | 122 | 0
[9 empty] | 119 | 120 | 119.5 | 0
[9 empty] | 121 | 118 | 119.5 | 0
[9 empty] | 119 | 121 | 120 | 0
[9 empty] | 120 | 123 | 121.5 | 0
[9 empty] | 129 | 119 | 124 | 0
[9 empty] | 120 | 121 | 120.5 | 0
[9 empty] | 120 | 120 | 120 | 0
[9 empty] | 124 | 119 | 121.5 | 0
[9 empty] | 119 | 120 | 119.5 | 0
[9 empty] | 120 | 121 | 120.5 | 0
[9 empty] | 117 | 120 | 118.5 | 0
[9 empty] | 119 | 132 | 125.5 | 0
[9 empty] | 123 | 116 | 119.5 | 0
[9 empty] | 114 | 118 | 116 | 0
[9 empty] | 113 | 115 | 114 | 0
[9 empty] | 115 | 121 | 118 | 0
[9 empty] | 114 | 113 | 113.5 | 0
[9 empty] | 115 | 112 | 113.5 | 0
[9 empty] | 112 | 119 | 115.5 | 0
[9 empty] | 121 | 117 | 119 | 0
[9 empty] | 128 | 122 | 125 | 0
[9 empty] | 121 | 120 | 120.5 | 0
[9 empty] | 118 | 125 | 121.5 | 0
[9 empty] | 126 | 125 | 125.5 | 0
[9 empty] | 119 | 122 | 120.5 | 0
[9 empty] | 120 | 119 | 119.5 | 0
[9 empty] | 120 | 115 | 117.5 | 0
[9 empty] | 117 | 118 | 117.5 | 0
[9 empty] | 124 | 120 | 122 | 0
[9 empty] | 119 | 123 | 121 | 0
[9 empty] | 121 | 118 | 119.5 | 0
[9 empty] | 122 | 137 | 129.5 | 0
[9 empty] | 121 | 115 | 118 | 0
[9 empty] | 117 | 116 | 116.5 | 0
[9 empty] | 115 | 112 | 113.5 | 0
[9 empty] | 114 | 112 | 113 | 0
[9 empty] | 114 | 124 | 119 | 0
[9 empty] | 116 | 112 | 114 | 0
[9 empty] | 114 | 120 | 117 | 0
[9 empty] | 114 | 121 | 117.5 | 0
[9 empty] | 120 | 122 | 121 | 0
[9 empty] | 123 | 121 | 122 | 0
[9 empty] | 122 | 126 | 124 | 0
[9 empty] | 129 | 128 | 128.5 | 0
[9 empty] | 139 | 137 | 138 | 0
[9 empty] | 141 | 137 | 139 | 0
[9 empty] | 140 | 139 | 139.5 | 0
[9 empty] | 137 | 137 | 137 | 0
[9 empty] | 144 | 143 | 143.5 | 0
[9 empty] | 142 | 141 | 141.5 | 0
[9 empty] | 146 | 142 | 144 | 0
[9 empty] | 146 | 149 | 147.5 | 0
[9 empty] | 143 | 141 | 142 | 0
[9 empty] | 146 | 152 | 149 | 0
[9 empty] | 143 | 144 | 143.5 | 0
[9 empty] | 152 | 168 | 160 | 0
[9 empty] | 152 | 148 | 150 | 0
[9 empty] | 155 | 149 | 152 | 0
[9 empty] | 142 | 146 | 144 | 0
[9 empty] | 144 | 140 | 142 | 0
[9 empty] | 137 | 137 | 137 | 0
[9 empty] | 136 | 139 | 137.5 | 0
[9 empty] | 133 | 137 | 135 | 0
[9 empty] | 142 | 141 | 141.5 | 0
[9 empty] | 141 | 136 | 138.5 | 0
[9 empty] | 141 | 142 | 141.5 | 0
[9 empty] | 128 | 145 | 136.5 | 0
[9 empty] | 127 | 131 | 129 | 0
[9 empty] | 134 | 131 | 132.5 | 0
[9 empty] | 130 | 130 | 130 | 0
[9 empty] | 133 | 138 | 135.5 | 0
[9 empty] | 131 | 137 | 134 | 0
[9 empty] | 143 | 143 | 143 | 0
[9 empty] | 155 | 139 | 147 | 0
[9 empty] | 147 | 141 | 144 | 0
[9 empty] | 152 | 146 | 149 | 0
[9 empty] | 152 | 155 | 153.5 | 0
[9 empty] | 152 | 149 | 150.5 | 0
[9 empty] | 158 | 158 | 158 | 0
[9 empty] | 159 | 148 | 153.5 | 0
[9 empty] | 151 | 150 | 150.5 | 0
[9 empty] | 153 | 143 | 148 | 0
[9 empty] | 158 | 152 | 155 | 0
[9 empty] | 154 | 140 | 147 | 0
[9 empty] | 143 | 143 | 143 | 0
[9 empty] | 142 | 143 | 142.5 | 0
[9 empty] | 150 | 143 | 146.5 | 0
[9 empty] | 154 | 151 | 152.5 | 0
[9 empty] | 146 | 149 | 147.5 | 0
[9 empty] | 143 | 156 | 149.5 | 0
[9 empty] | 148 | 145 | 146.5 | 0
[9 empty] | 148 | 143 | 145.5 | 0
[9 empty] | 148 | 142 | 145 | 0
[9 empty] | 151 | 146 | 148.5 | 0
[9 empty] | 150 | 155 | 152.5 | 0
[9 empty] | 166 | 151 | 158.5 | 0
[9 empty] | 161 | 163 | 162 | 0
[9 empty] | 162 | 156 | 159 | 0
[9 empty] | 158 | 157 | 157.5 | 0
[9 empty] | 155 | 151 | 153 | 0
[9 empty] | 157 | 154 | 155.5 | 0
[9 empty] | 153 | 154 | 153.5 | 0
[9 empty] | 156 | 157 | 156.5 | 0
[9 empty] | 161 | 164 | 162.5 | 0
[9 empty] | 161 | 164 | 162.5 | 0
[9 empty] | 168 | 163 | 165.5 | 0
[9 empty] | 164 | 168 | 166 | 0
[9 empty] | 164 | 161 | 162.5 | 0
[9 empty] | 166 | 158 | 162 | 0
[9 empty] | 161 | 161 | 161 | 0
[9 empty] | 165 | 156 | 160.5 | 0
[9 empty] | 159 | 158 | 158.5 | 0
[9 empty] | 159 | 159 | 159 | 0
[9 empty] | 160 | 163 | 161.5 | 0
[9 empty] | 165 | 162 | 163.5 | 0
[9 empty] | 170 | 165 | 167.5 | 0
[9 empty] | 187 | 172 | 179.5 | 0
[9 empty] | 175 | 174 | 174.5 | 0
[9 empty] | 174 | 186 | 180 | 0
[9 empty] | 182 | 177 | 179.5 | 0
[9 empty] | 178 | 204 | 191 | 0
[9 empty] | 172 | 184 | 178 | 0
[9 empty] | 174 | 171 | 172.5 | 0
[9 empty] | 182 | 176 | 179 | 0
[9 empty] | 185 | 175 | 180 | 0
[9 empty] | 185 | 182 | 183.5 | 0
[9 empty] | 182 | 186 | 184 | 0
[9 empty] | 184 | 187 | 185.5 | 0
[9 empty] | 183 | 184 | 183.5 | 0
[9 empty] | 192 | 197 | 194.5 | 0
[9 empty] | 207 | 202 | 204.5 | 0
[9 empty] | 231 | 222 | 226.5 | 0
[9 empty] | 235 | 229 | 232 | 0
[9 empty] | 216 | 214 | 215 | 0
[9 empty] | 224 | 212 | 218 | 0
[9 empty] | 205 | 207 | 206 | 0
[9 empty] | 210 | 207 | 208.5 | 0
[9 empty] | 192 | 195 | 193.5 | 0
[9 empty] | 310 | 193 | 193 | 1
[9 empty] | 197 | 193 | 195 | 0
[9 empty] | 204 | 199 | 201.5 | 0
[9 empty] | 197 | 203 | 200 | 0
[9 empty] | 200 | 205 | 202.5 | 0
[9 empty] | 201 | 204 | 202.5 | 0
[9 empty] | 209 | 224 | 216.5 | 0
[9 empty] | 196 | 195 | 195.5 | 0
[9 empty] | 196 | 191 | 193.5 | 0
[9 empty] | 195 | 195 | 195 | 0
[9 empty] | 199 | 213 | 206 | 0
[9 empty] | 213 | 194 | 203.5 | 0
[9 empty] | 201 | 200 | 200.5 | 0
[9 empty] | 194 | 194 | 194 | 0
[9 empty] | 194 | 191 | 192.5 | 0
[9 empty] | 189 | 192 | 190.5 | 0
[9 empty] | 201 | 185 | 193 | 0
[9 empty] | 191 | 193 | 192 | 0
[9 empty] | 194 | 188 | 191 | 0
[9 empty] | 189 | 208 | 198.5 | 0
[9 empty] | 192 | 198 | 195 | 0
[9 empty] | 191 | 193 | 192 | 0
[9 empty] | 193 | 211 | 202 | 0
[9 empty] | 198 | 202 | 200 | 0
[9 empty] | 200 | 191 | 195.5 | 0
[9 empty] | 191 | 198 | 194.5 | 0
[9 empty] | 194 | 204 | 199 | 0
[9 empty] | 195 | Nan | 195 | 1
[9 empty] | 209 | 182 | 195.5 | 0
[9 empty] | 222 | 195 | 208.5 | 0
[9 empty] | Nan | 206 | 206 | 1
[9 empty] | Nan | 191 | 191 | 1
[9 empty] | 186 | Nan | 186 | 1
[9 empty] | 199 | 188 | 193.5 | 0
[9 empty] | 194 | 200 | 197 | 0
[9 empty] | 196 | 188 | 192 | 0
[9 empty] | 203 | 199 | 201 | 0
[9 empty] | 199 | 194 | 196.5 | 0
[9 empty] | 199 | 195 | 197 | 0
[9 empty] | 199 | 193 | 196 | 0
[9 empty] | 200 | 204 | 202 | 0
[9 empty] | 204 | 197 | 200.5 | 0
[9 empty] | 206 | 212 | 209 | 0
[9 empty] | 203 | 204 | 203.5 | 0
[9 empty] | 211 | 202 | 206.5 | 0
[9 empty] | 201 | 213 | 207 | 0
[9 empty] | 216 | 243 | 229.5 | 0
[9 empty] | 208 | 214 | 211 | 0
[9 empty] | 216 | 220 | 218 | 0
[9 empty] | 216 | 207 | 211.5 | 0
[9 empty] | 226 | 211 | 218.5 | 0
[9 empty] | 221 | 239 | 230 | 0
[9 empty] | 226 | 227 | 226.5 | 0
[9 empty] | 234 | 224 | 229 | 0
[9 empty] | 220 | 223 | 221.5 | 0
[9 empty] | 240 | 235 | 237.5 | 0
[9 empty] | 219 | 223 | 221 | 0
[9 empty] | 228 | 226 | 227 | 0
[9 empty] | 247 | 225 | 236 | 0
[9 empty] | 237 | 229 | 233 | 0
[9 empty] | 252 | 232 | 242 | 0
[9 empty] | 248 | 254 | 251 | 0
[9 empty] | 243 | 239 | 241 | 0
[9 empty] | 239 | 281 | 260 | 0
[9 empty] | 244 | 243 | 243.5 | 0
[9 empty] | 262 | 252 | 257 | 0
[9 empty] | 251 | 245 | 248 | 0
[9 empty] | 243 | 238 | 240.5 | 0
[9 empty] | 263 | 235 | 249 | 0
[9 empty] | 267 | 254 | 260.5 | 0
[9 empty] | 256 | 244 | 250 | 0
[9 empty] | 251 | 248 | 249.5 | 0
[9 empty] | 265 | 273 | 269 | 0
[9 empty] | 283 | 282 | 282.5 | 0
[9 empty] | 268 | 263 | 265.5 | 0
[9 empty] | 259 | 260 | 259.5 | 0
[9 empty] | 255 | 249 | 252 | 0
[9 empty] | 251 | 262 | 256.5 | 0
[9 empty] | 249 | 277 | 263 | 0
[9 empty] | 249 | 235 | 242 | 0
[9 empty] | 244 | 241 | 242.5 | 0
[9 empty] | 251 | 238 | 244.5 | 0
[9 empty] | 250 | 237 | 243.5 | 0
[9 empty] | 232 | 234 | 233 | 0
[9 empty] | 239 | 235 | 237 | 0
[9 empty] | 247 | 255 | 251 | 0
[9 empty] | 255 | 270 | 262.5 | 0
[9 empty] | 274 | 271 | 272.5 | 0
[9 empty] | 270 | 263 | 266.5 | 0
[9 empty] | 267 | 266 | 266.5 | 0
[9 empty] | 268 | 271 | 269.5 | 0
[9 empty] | 263 | 263 | 263 | 0
[9 empty] | 270 | 280 | 275 | 0
[9 empty] | 271 | 290 | 280.5 | 0
[9 empty] | 274 | 285 | 279.5 | 0
[9 empty] | 266 | 260 | 263 | 0
[9 empty] | 266 | 263 | 264.5 | 0
[9 empty] | 270 | 268 | 269 | 0
[9 empty] | 277 | 261 | 269 | 0
[9 empty] | 268 | 262 | 265 | 0
[9 empty] | 280 | 253 | 266.5 | 0
[9 empty] | 268 | 262 | 265 | 0
[9 empty] | 266 | 264 | 265 | 0
[9 empty] | 256 | 251 | 253.5 | 0
[9 empty] | 267 | 251 | 259 | 0
[9 empty] | 256 | 268 | 262 | 0
[9 empty] | 256 | 265 | 260.5 | 0
[9 empty] | 275 | 255 | 265 | 0
[9 empty] | 276 | 273 | 274.5 | 0
[9 empty] | 279 | 264 | 271.5 | 0
[9 empty] | 301 | 277 | 289 | 0
[9 empty] | 281 | 281 | 281 | 0
[9 empty] | 291 | 284 | 287.5 | 0
[9 empty] | 301 | 280 | 290.5 | 0
[9 empty] | 282 | 286 | 284 | 0
[9 empty] | 275 | 271 | 273 | 0
[9 empty] | 281 | 293 | 287 | 0
[9 empty] | 319 | 284 | 301.5 | 0
[9 empty] | 290 | 282 | 286 | 0
[9 empty] | 290 | 273 | 281.5 | 0
[9 empty] | 284 | 284 | 284 | 0
[9 empty] | 274 | 281 | 277.5 | 0
[9 empty] | 276 | 281 | 278.5 | 0
[9 empty] | 284 | 280 | 282 | 0
[9 empty] | 284 | 284 | 284 | 0
[9 empty] | 298 | 290 | 294 | 0
[9 empty] | 371 | 279 | 279 | 1
[9 empty] | 95 | 235 | 95 | 1
[9 empty] | 95 | 47 | 71 | 0
[9 empty] | 96 | 62 | 79 | 0
[9 empty] | 96 | 68 | 82 | 0
[9 empty] | 98 | 79 | 88.5 | 0
[9 empty] | 99 | 68 | 83.5 | 0
[9 empty] | 97 | 68 | 82.5 | 0
[9 empty] | 98 | 68 | 83 | 0
[9 empty] | 98 | 67 | 82.5 | 0
[9 empty] | 98 | 79 | 88.5 | 0
[9 empty] | 98 | 68 | 83 | 0
[9 empty] | 98 | 150 | 83 | 2
[9 empty] | 106 | 142 | 124 | 0
[9 empty] | 106 | 148 | 127 | 0
[9 empty] | 217 | 151 | 151 | 1
[9 empty] | 127 | 159 | 143 | 0
[9 empty] | 129 | 166 | 147.5 | 0
[9 empty] | 129 | 171 | 150 | 0
[9 empty] | 128 | 173 | 150.5 | 0
[9 empty] | 152 | 86 | 150.5 | 2
[9 empty] | 154 | 91 | 91 | 1
[9 empty] | 153 | 95 | 124 | 0
[9 empty] | 151 | 95 | 123 | 0
[9 empty] | 149 | 96 | 122.5 | 0
[9 empty] | 149 | 96 | 122.5 | 0
[9 empty] | 147 | 96 | 121.5 | 0
[9 empty] | 146 | 95 | 120.5 | 0
[9 empty] | 145 | 96 | 120.5 | 0
[9 empty] | 145 | 96 | 120.5 | 0
[9 empty] | 145 | 96 | 120.5 | 0
[9 empty] | 144 | 95 | 119.5 | 0
[9 empty] | 144 | 95 | 119.5 | 0
[9 empty] | 85 | 96 | 90.5 | 0
[9 empty] | 1016 | 96 | 96 | 1
[9 empty] | 319 | 86 | 86 | 1
[9 empty] | 318 | 1034 | 318 | 1
[9 empty] | 319 | 1027 | 319 | 1
[9 empty] | 323 | 317 | 320 | 0
[9 empty] | 302 | 316 | 309 | 0
[9 empty] | 340 | 333 | 336.5 | 0
[9 empty] | 319 | 318 | 318.5 | 0
[9 empty] | 329 | 329 | 329 | 0
[9 empty] | 307 | 318 | 312.5 | 0
[9 empty] | 308 | 322 | 315 | 0
[9 empty] | 337 | 326 | 331.5 | 0
[9 empty] | 334 | 340 | 337 | 0
[9 empty] | 318 | 329 | 323.5 | 0
[9 empty] | 325 | 330 | 327.5 | 0
[9 empty] | 320 | 326 | 323 | 0
[9 empty] | 315 | 330 | 322.5 | 0
[9 empty] | 328 | 330 | 329 | 0
[9 empty] | 317 | 315 | 316 | 0
[9 empty] | 330 | 313 | 321.5 | 0
[9 empty] | 299 | 323 | 311 | 0
[9 empty] | 312 | 336 | 324 | 0
[9 empty] | 311 | 325 | 318 | 0
[9 empty] | 337 | 321 | 329 | 0
[9 empty] | 329 | 327 | 328 | 0
[9 empty] | 337 | 317 | 327 | 0
[9 empty] | 326 | 335 | 330.5 | 0
[9 empty] | 316 | 320 | 318 | 0
[9 empty] | 313 | 335 | 324 | 0
[9 empty] | 325 | 343 | 334 | 0
[9 empty] | 334 | 334 | 334 | 0
[9 empty] | 316 | 326 | 321 | 0
[9 empty] | 314 | 319 | 316.5 | 0
[9 empty] | 312 | 332 | 322 | 0
[9 empty] | 319 | 318 | 318.5 | 0
[9 empty] | 294 | 304 | 299 | 0
[9 empty] | 314 | 313 | 313.5 | 0
[9 empty] | 296 | 316 | 306 | 0
[9 empty] | 311 | 315 | 313 | 0
[9 empty] | 296 | 308 | 302 | 0
[9 empty] | 289 | 310 | 299.5 | 0
[9 empty] | 301 | 301 | 301 | 0
[9 empty] | 290 | 306 | 298 | 0
[9 empty] | 295 | 304 | 299.5 | 0
[9 empty] | 298 | 314 | 306 | 0
[9 empty] | 302 | 299 | 300.5 | 0
[9 empty] | 304 | 306 | 305 | 0
[9 empty] | 288 | 309 | 298.5 | 0
[9 empty] | 301 | 306 | 303.5 | 0
[9 empty] | 299 | 315 | 307 | 0
[9 empty] | 306 | 306 | 306 | 0
[9 empty] | 347 | 316 | 331.5 | 0
[9 empty] | 308 | 322 | 315 | 0
[9 empty] | 319 | 324 | 321.5 | 0
[9 empty] | 323 | 331 | 327 | 0
[9 empty] | 315 | 322 | 318.5 | 0
[9 empty] | 322 | 327 | 324.5 | 0
[9 empty] | 321 | 316 | 318.5 | 0
[9 empty] | 321 | 330 | 325.5 | 0
[9 empty] | 333 | 329 | 331 | 0
[9 empty] | 335 | 330 | 332.5 | 0
[9 empty] | 322 | 322 | 322 | 0
[9 empty] | 323 | 343 | 333 | 0
[9 empty] | 325 | 357 | 341 | 0
[9 empty] | 332 | 332 | 332 | 0
[9 empty] | 333 | 335 | 334 | 0
[9 empty] | 324 | 352 | 338 | 0
[9 empty] | 318 | 339 | 328.5 | 0
[9 empty] | 314 | 340 | 327 | 0
[9 empty] | 323 | 344 | 333.5 | 0
[9 empty] | 324 | 333 | 328.5 | 0
[9 empty] | 318 | 349 | 333.5 | 0
[9 empty] | 327 | 342 | 334.5 | 0
[9 empty] | 334 | 342 | 338 | 0
[9 empty] | 341 | 350 | 345.5 | 0
[9 empty] | 348 | 362 | 355 | 0
[9 empty] | 358 | 381 | 369.5 | 0
[9 empty] | 344 | 351 | 347.5 | 0
[9 empty] | 348 | 335 | 341.5 | 0
[9 empty] | 313 | 351 | 332 | 0
[9 empty] | 317 | 330 | 323.5 | 0
[9 empty] | 318 | 340 | 329 | 0
[9 empty] | 317 | 342 | 329.5 | 0
[9 empty] | 306 | 336 | 321 | 0
[9 empty] | 307 | 315 | 311 | 0
[9 empty] | 317 | 319 | 318 | 0
[9 empty] | 312 | 316 | 314 | 0
[9 empty] | 314 | 316 | 315 | 0
[9 empty] | 321 | 323 | 322 | 0
[9 empty] | 349 | 335 | 342 | 0
[9 empty] | 332 | 368 | 350 | 0
[9 empty] | 365 | 367 | 366 | 0
[9 empty] | 361 | 388 | 374.5 | 0
[9 empty] | 369 | 581 | 369 | 1
[9 empty] | 349 | 382 | 365.5 | 0
[9 empty] | 349 | 367 | 358 | 0
[9 empty] | 437 | 364 | 364 | 1
[9 empty] | 332 | 358 | 345 | 0
[9 empty] | 328 | 334 | 331 | 0
[9 empty] | 329 | 329 | 329 | 0
[9 empty] | 315 | 323 | 319 | 0
[9 empty] | 308 | 309 | 308.5 | 0
[9 empty] | 307 | 313 | 310 | 0
[9 empty] | 343 | 335 | 339 | 0
[9 empty] | 311 | 326 | 318.5 | 0
[9 empty] | 334 | 335 | 334.5 | 0
[9 empty] | 314 | 341 | 327.5 | 0
[9 empty] | 322 | 343 | 332.5 | 0
[9 empty] | 334 | 331 | 332.5 | 0
[9 empty] | 314 | 330 | 322 | 0
[9 empty] | 310 | 326 | 318 | 0
[9 empty] | 309 | 332 | 320.5 | 0
[9 empty] | 319 | 320 | 319.5 | 0
[9 empty] | 315 | 319 | 317 | 0
[9 empty] | 321 | 330 | 325.5 | 0
[9 empty] | 333 | 322 | 327.5 | 0
[9 empty] | 314 | 325 | 319.5 | 0
[9 empty] | 308 | 327 | 317.5 | 0
[9 empty] | 318 | 327 | 322.5 | 0
[9 empty] | 310 | 342 | 326 | 0
[9 empty] | 320 | 358 | 339 | 0
[9 empty] | 320 | 335 | 327.5 | 0
[9 empty] | 320 | 336 | 328 | 0
[9 empty] | 321 | 325 | 323 | 0
[9 empty] | 317 | 313 | 315 | 0
[9 empty] | 305 | 353 | 329 | 0
[9 empty] | 320 | 314 | 317 | 0
[9 empty] | 303 | 322 | 312.5 | 0
[9 empty] | 306 | 307 | 306.5 | 0
[9 empty] | 322 | 314 | 318 | 0
[9 empty] | 291 | 304 | 297.5 | 0
[9 empty] | 287 | 298 | 292.5 | 0
[9 empty] | 292 | 298 | 295 | 0
[9 empty] | 308 | 314 | 311 | 0
[9 empty] | 297 | 315 | 306 | 0
[9 empty] | 298 | 311 | 304.5 | 0
[9 empty] | 305 | 322 | 313.5 | 0
[9 empty] | 307 | 329 | 318 | 0
[9 empty] | 314 | 318 | 316 | 0
[9 empty] | 361 | 318 | 339.5 | 0
[9 empty] | 322 | 332 | 327 | 0
[9 empty] | 309 | 326 | 317.5 | 0
[9 empty] | 328 | 327 | 327.5 | 0
[9 empty] | 319 | 325 | 322 | 0
[9 empty] | 314 | 325 | 319.5 | 0
[9 empty] | 313 | 322 | 317.5 | 0
[9 empty] | 304 | 322 | 313 | 0
[9 empty] | 322 | 307 | 314.5 | 0
[9 empty] | 301 | 318 | 309.5 | 0
[9 empty] | 298 | 327 | 312.5 | 0
[9 empty] | 302 | 311 | 306.5 | 0
[9 empty] | 305 | 316 | 310.5 | 0
[9 empty] | 305 | 308 | 306.5 | 0
[9 empty] | 335 | 324 | 329.5 | 0
[9 empty] | 346 | 336 | 341 | 0
[9 empty] | 343 | 337 | 340 | 0
[9 empty] | 323 | 361 | 342 | 0
[9 empty] | 328 | 332 | 330 | 0
[9 empty] | 312 | 325 | 318.5 | 0
[9 empty] | 315 | 324 | 319.5 | 0
[9 empty] | 316 | 324 | 320 | 0
[9 empty] | 318 | 329 | 323.5 | 0
[9 empty] | 323 | 326 | 324.5 | 0
[9 empty] | 321 | 331 | 326 | 0
[9 empty] | 325 | 329 | 327 | 0
[9 empty] | 329 | 341 | 335 | 0
[9 empty] | 336 | 341 | 338.5 | 0
[9 empty] | 327 | 338 | 332.5 | 0
[9 empty] | 327 | 338 | 332.5 | 0
[9 empty] | 320 | 332 | 326 | 0
[9 empty] | 314 | 321 | 317.5 | 0
[9 empty] | 311 | 330 | 320.5 | 0
[9 empty] | 319 | 313 | 316 | 0
[9 empty] | 311 | 328 | 319.5 | 0
[9 empty] | 312 | 319 | 315.5 | 0
[9 empty] | 320 | 326 | 323 | 0
[9 empty] | 311 | 331 | 321 | 0
[9 empty] | 326 | 324 | 325 | 0
[9 empty] | 319 | 332 | 325.5 | 0
[9 empty] | 329 | 331 | 330 | 0
[9 empty] | 337 | 327 | 332 | 0
[9 empty] | 329 | 331 | 330 | 0
[9 empty] | 317 | 325 | 321 | 0
[9 empty] | 318 | 332 | 325 | 0
[9 empty] | 328 | 331 | 329.5 | 0
[9 empty] | 329 | 330 | 329.5 | 0
[9 empty] | 322 | 333 | 327.5 | 0
[9 empty] | 325 | 333 | 329 | 0
[9 empty] | 331 | 331 | 331 | 0
[9 empty] | 332 | 326 | 329 | 0
[9 empty] | 333 | 329 | 331 | 0
[9 empty] | 327 | 337 | 332 | 0
[9 empty] | 336 | 336 | 336 | 0
[9 empty] | 329 | 332 | 330.5 | 0
[9 empty] | 319 | 338 | 328.5 | 0
[9 empty] | 333 | 337 | 335 | 0
[9 empty] | 316 | 349 | 332.5 | 0
[9 empty] | 325 | 326 | 325.5 | 0
[9 empty] | 338 | 351 | 344.5 | 0
[9 empty] | 334 | 324 | 329 | 0
[9 empty] | 327 | 332 | 329.5 | 0
[9 empty] | 309 | 331 | 320 | 0
[9 empty] | 312 | 321 | 316.5 | 0
[9 empty] | 311 | 327 | 319 | 0
[9 empty] | 326 | 326 | 326 | 0
[9 empty] | 313 | 320 | 316.5 | 0
[9 empty] | 310 | 330 | 320 | 0
[9 empty] | 304 | 316 | 310 | 0
[9 empty] | 309 | 320 | 314.5 | 0
[9 empty] | 309 | 322 | 315.5 | 0
[9 empty] | 311 | 324 | 317.5 | 0
[9 empty] | 322 | 322 | 322 | 0
[9 empty] | 318 | 329 | 323.5 | 0
[9 empty] | 322 | 331 | 326.5 | 0
[9 empty] | 338 | 334 | 336 | 0
[9 empty] | 347 | 352 | 349.5 | 0
[9 empty] | 362 | 368 | 365 | 0
[9 empty] | 379 | 396 | 387.5 | 0
[9 empty] | 416 | 402 | 409 | 0
[9 empty] | 409 | 425 | 417 | 0
[9 empty] | 427 | 419 | 423 | 0
[9 empty] | 411 | 421 | 416 | 0
[9 empty] | 415 | 452 | 433.5 | 0
[9 empty] | 406 | 432 | 419 | 0
[9 empty] | 421 | 420 | 420.5 | 0
[9 empty] | 419 | 428 | 423.5 | 0
[9 empty] | 405 | 437 | 421 | 0
[9 empty] | 432 | 447 | 439.5 | 0
[9 empty] | 391 | 409 | 400 | 0
[9 empty] | 383 | 396 | 389.5 | 0
[9 empty] | 380 | 404 | 392 | 0
[9 empty] | 377 | 396 | 386.5 | 0
[9 empty] | 373 | 374 | 373.5 | 0
[9 empty] | 369 | 383 | 376 | 0
[9 empty] | 359 | 375 | 367 | 0
[9 empty] | 361 | 364 | 362.5 | 0
[9 empty] | 355 | 372 | 363.5 | 0
[9 empty] | 353 | 358 | 355.5 | 0
[9 empty] | 363 | 354 | 358.5 | 0
[9 empty] | 346 | 366 | 356 | 0
[9 empty] | 346 | 352 | 349 | 0
[9 empty] | 352 | 357 | 354.5 | 0
[9 empty] | 351 | 351 | 351 | 0
[9 empty] | 338 | 338 | 338 | 0
[9 empty] | 329 | 337 | 333 | 0
[9 empty] | 325 | 337 | 331 | 0
[9 empty] | 320 | 339 | 329.5 | 0
[9 empty] | 320 | 335 | 327.5 | 0
[9 empty] | 324 | 342 | 333 | 0
[9 empty] | 323 | 334 | 328.5 | 0
[9 empty] | 450 | 333 | 333 | 1
[9 empty] | 332 | 340 | 336 | 0
[9 empty] | 328 | 335 | 331.5 | 0
[9 empty] | 347 | 335 | 341 | 0
[9 empty] | 330 | 341 | 335.5 | 0
[9 empty] | 330 | 347 | 338.5 | 0
[9 empty] | 338 | 351 | 344.5 | 0
[9 empty] | 329 | 338 | 333.5 | 0
[9 empty] | 331 | 349 | 340 | 0
[9 empty] | 332 | 342 | 337 | 0
[9 empty] | 332 | 342 | 337 | 0
[9 empty] | 334 | 345 | 339.5 | 0
[9 empty] | 330 | 351 | 340.5 | 0
[9 empty] | 330 | 333 | 331.5 | 0
[9 empty] | 331 | 335 | 333 | 0
[9 empty] | 332 | 364 | 348 | 0
[9 empty] | 335 | 346 | 340.5 | 0
[9 empty] | 322 | 350 | 336 | 0
[9 empty] | 323 | 340 | 331.5 | 0
[9 empty] | 321 | 342 | 331.5 | 0
[9 empty] | 324 | 327 | 325.5 | 0
[9 empty] | 338 | 324 | 331 | 0
[9 empty] | 315 | 320 | 317.5 | 0
[9 empty] | 316 | 323 | 319.5 | 0
[9 empty] | 324 | 323 | 323.5 | 0
[9 empty] | 319 | 315 | 317 | 0
[9 empty] | 311 | 322 | 316.5 | 0
[9 empty] | 321 | 323 | 322 | 0
[9 empty] | 307 | 312 | 309.5 | 0
[9 empty] | 302 | 330 | 316 | 0
[9 empty] | 309 | 312 | 310.5 | 0
[9 empty] | 305 | 315 | 310 | 0
[9 empty] | 311 | 319 | 315 | 0
[9 empty] | 338 | 317 | 327.5 | 0
[9 empty] | 320 | 321 | 320.5 | 0
[9 empty] | 318 | 324 | 321 | 0
[9 empty] | 309 | 339 | 324 | 0
[9 empty] | 305 | 313 | 309 | 0
[9 empty] | 312 | 313 | 312.5 | 0
[9 empty] | 314 | 326 | 320 | 0
[9 empty] | 301 | 314 | 307.5 | 0
[9 empty] | 308 | 310 | 309 | 0
[9 empty] | 292 | 312 | 302 | 0
[9 empty] | 307 | 304 | 305.5 | 0
[9 empty] | 304 | 361 | 332.5 | 0
[9 empty] | 299 | 302 | 300.5 | 0
[9 empty] | 300 | 310 | 305 | 0
[9 empty] | 301 | 306 | 303.5 | 0
[9 empty] | 301 | 309 | 305 | 0
[9 empty] | 301 | 311 | 306 | 0
[9 empty] | 301 | 310 | 305.5 | 0
[9 empty] | 304 | 300 | 302 | 0
[9 empty] | 297 | 313 | 305 | 0
[9 empty] | 304 | 307 | 305.5 | 0
[9 empty] | 295 | 306 | 300.5 | 0
[9 empty] | 305 | 304 | 304.5 | 0
[9 empty] | 297 | 297 | 297 | 0
[9 empty] | 298 | 294 | 296 | 0
[9 empty] | 291 | 289 | 290 | 0
[9 empty] | 291 | 291 | 291 | 0
[9 empty] | 291 | 293 | 292 | 0
[9 empty] | 289 | 293 | 291 | 0
[9 empty] | 288 | 294 | 291 | 0
[9 empty] | 292 | 308 | 300 | 0
[9 empty] | 288 | 324 | 306 | 0
[9 empty] | 300 | 298 | 299 | 0
[9 empty] | 293 | 336 | 314.5 | 0
[9 empty] | 338 | 309 | 323.5 | 0
[9 empty] | 323 | 307 | 315 | 0
[9 empty] | 307 | 317 | 312 | 0
[9 empty] | 304 | 318 | 311 | 0
[9 empty] | 317 | 326 | 321.5 | 0
[9 empty] | 325 | 328 | 326.5 | 0
[9 empty] | 317 | 325 | 321 | 0
[9 empty] | 314 | 328 | 321 | 0
[9 empty] | 340 | 388 | 321 | 2
[9 empty] | 302 | 320 | 311 | 0
[9 empty] | 321 | 316 | 318.5 | 0
[9 empty] | 299 | 307 | 303 | 0
[9 empty] | 288 | 312 | 300 | 0
[9 empty] | 291 | 298 | 294.5 | 0
[9 empty] | 287 | 300 | 293.5 | 0
[9 empty] | 291 | 296 | 293.5 | 0
[9 empty] | 293 | 303 | 298 | 0
[9 empty] | 297 | 300 | 298.5 | 0
[9 empty] | 309 | 303 | 306 | 0
[9 empty] | 295 | 305 | 300 | 0
[9 empty] | 290 | 315 | 302.5 | 0
[9 empty] | 299 | 320 | 309.5 | 0
[9 empty] | 297 | 305 | 301 | 0
[9 empty] | 296 | 303 | 299.5 | 0
[9 empty] | 309 | 313 | 311 | 0
[9 empty] | 314 | 308 | 311 | 0
[9 empty] | 301 | 321 | 311 | 0
[9 empty] | 313 | 315 | 314 | 0
[9 empty] | 310 | 327 | 318.5 | 0
[9 empty] | 299 | 309 | 304 | 0
[9 empty] | 314 | 303 | 308.5 | 0
[9 empty] | 313 | 307 | 310 | 0
[9 empty] | 301 | 309 | 305 | 0
[9 empty] | 296 | 295 | 295.5 | 0
[9 empty] | 295 | 303 | 299 | 0
[9 empty] | 285 | 300 | 292.5 | 0
[9 empty] | 282 | 300 | 291 | 0
[9 empty] | 277 | 286 | 281.5 | 0
[9 empty] | 277 | 287 | 282 | 0
[9 empty] | 284 | 284 | 284 | 0
[9 empty] | 279 | 283 | 281 | 0
[9 empty] | 294 | 292 | 293 | 0
[9 empty] | 285 | 292 | 288.5 | 0
[9 empty] | 284 | 301 | 292.5 | 0
[9 empty] | 300 | 306 | 303 | 0
[9 empty] | 294 | 308 | 301 | 0
[9 empty] | 292 | 297 | 294.5 | 0
[9 empty] | 295 | 311 | 303 | 0
[9 empty] | 297 | 299 | 298 | 0
[9 empty] | 292 | 303 | 297.5 | 0
[9 empty] | 301 | 299 | 300 | 0
[9 empty] | 301 | 305 | 303 | 0
[9 empty] | 300 | 300 | 300 | 0
[9 empty] | 318 | 362 | 340 | 0
[9 empty] | 299 | 311 | 305 | 0
[9 empty] | 296 | 303 | 299.5 | 0
[9 empty] | 296 | 308 | 302 | 0
[9 empty] | 295 | 302 | 298.5 | 0
[9 empty] | 293 | 295 | 294 | 0
[9 empty] | 291 | 300 | 295.5 | 0
[9 empty] | 294 | 299 | 296.5 | 0
[9 empty] | 297 | 296 | 296.5 | 0
[9 empty] | 289 | 299 | 294 | 0
[9 empty] | 288 | 291 | 289.5 | 0
[9 empty] | 299 | 292 | 295.5 | 0
[9 empty] | 289 | 303 | 296 | 0
[9 empty] | 303 | 295 | 299 | 0
[9 empty] | 291 | 308 | 299.5 | 0
[9 empty] | 293 | 298 | 295.5 | 0
[9 empty] | 295 | 300 | 297.5 | 0
[9 empty] | 288 | 308 | 298 | 0
[9 empty] | 296 | 307 | 301.5 | 0
[9 empty] | 290 | 295 | 292.5 | 0
[9 empty] | 302 | 291 | 296.5 | 0
[9 empty] | 283 | 292 | 287.5 | 0
[9 empty] | 277 | 286 | 281.5 | 0
[9 empty] | 283 | 285 | 284 | 0
[9 empty] | 285 | 292 | 288.5 | 0
[9 empty] | 291 | 325 | 308 | 0
[9 empty] | 286 | 296 | 291 | 0
[9 empty] | 284 | 305 | 294.5 | 0
[9 empty] | 281 | 295 | 288 | 0
[9 empty] | 284 | 296 | 290 | 0
[9 empty] | 285 | 307 | 296 | 0
[9 empty] | 288 | 290 | 289 | 0
[9 empty] | 290 | 289 | 289.5 | 0
[9 empty] | 309 | 287 | 298 | 0
[9 empty] | 285 | 287 | 286 | 0
[9 empty] | 294 | 301 | 297.5 | 0
[9 empty] | 313 | 284 | 298.5 | 0
[9 empty] | 284 | 289 | 286.5 | 0
[9 empty] | 281 | 288 | 284.5 | 0
[9 empty] | 277 | 288 | 282.5 | 0
[9 empty] | 268 | 276 | 272 | 0
[9 empty] | 270 | 276 | 273 | 0
[9 empty] | 277 | 275 | 276 | 0
[9 empty] | 268 | 288 | 278 | 0
[9 empty] | 277 | 274 | 275.5 | 0
[9 empty] | 270 | 301 | 285.5 | 0
[9 empty] | 276 | 279 | 277.5 | 0
[9 empty] | 284 | 287 | 285.5 | 0
[9 empty] | 278 | 287 | 282.5 | 0
[9 empty] | 299 | 284 | 291.5 | 0
[9 empty] | 287 | 339 | 313 | 0
[9 empty] | 297 | 297 | 297 | 0
[9 empty] | 293 | 297 | 295 | 0
[9 empty] | 299 | 295 | 297 | 0
[9 empty] | 302 | 300 | 301 | 0
[9 empty] | 292 | 303 | 297.5 | 0
[9 empty] | 287 | 290 | 288.5 | 0
[9 empty] | 298 | 306 | 302 | 0
[9 empty] | 308 | 307 | 307.5 | 0
[9 empty] | 298 | 305 | 301.5 | 0
[9 empty] | 294 | 308 | 301 | 0
[9 empty] | 301 | 322 | 311.5 | 0
[9 empty] | 302 | 305 | 303.5 | 0
[9 empty] | 294 | 298 | 296 | 0
[9 empty] | 289 | 327 | 308 | 0
[9 empty] | 290 | 306 | 298 | 0
[9 empty] | 283 | 294 | 288.5 | 0
[9 empty] | 297 | 290 | 293.5 | 0
[9 empty] | 281 | 293 | 287 | 0
[9 empty] | 298 | 287 | 292.5 | 0
[9 empty] | 295 | 299 | 297 | 0
[9 empty] | 283 | 303 | 293 | 0
[9 empty] | 275 | 291 | 283 | 0
[9 empty] | 301 | 295 | 298 | 0
[9 empty] | 316 | 289 | 302.5 | 0
[9 empty] | 293 | 294 | 293.5 | 0
[9 empty] | 304 | 300 | 302 | 0
[9 empty] | 292 | 294 | 293 | 0
[9 empty] | 324 | 311 | 317.5 | 0
[9 empty] | 288 | 288 | 288 | 0
[9 empty] | 295 | 300 | 297.5 | 0
[9 empty] | 309 | 300 | 304.5 | 0
[9 empty] | 281 | 299 | 290 | 0
[9 empty] | 285 | 312 | 298.5 | 0
[9 empty] | 276 | 283 | 279.5 | 0
[9 empty] | 274 | 284 | 279 | 0
[9 empty] | 279 | 285 | 282 | 0
[9 empty] | 276 | 289 | 282.5 | 0
[9 empty] | 280 | 292 | 286 | 0
[9 empty] | 278 | 294 | 286 | 0
[9 empty] | 311 | 292 | 301.5 | 0
[9 empty] | 284 | 323 | 303.5 | 0
[9 empty] | 287 | 291 | 289 | 0
[9 empty] | 288 | 290 | 289 | 0
[9 empty] | 294 | 296 | 295 | 0
[9 empty] | 294 | 295 | 294.5 | 0
[9 empty] | 284 | 304 | 294 | 0
[9 empty] | 290 | 283 | 286.5 | 0
[9 empty] | 292 | 290 | 291 | 0
[9 empty] | 282 | 290 | 286 | 0
[9 empty] | 290 | 293 | 291.5 | 0
[9 empty] | 281 | 289 | 285 | 0
[9 empty] | 281 | 286 | 283.5 | 0
[9 empty] | 284 | 289 | 286.5 | 0
[9 empty] | 298 | 295 | 296.5 | 0
[9 empty] | 275 | 281 | 278 | 0
[9 empty] | 272 | 281 | 276.5 | 0
[9 empty] | 284 | 278 | 281 | 0
[9 empty] | 271 | 297 | 284 | 0
[9 empty] | 277 | 280 | 278.5 | 0
[9 empty] | 281 | 292 | 286.5 | 0
[9 empty] | 278 | 302 | 290 | 0
[9 empty] | 299 | 308 | 303.5 | 0
[9 empty] | 303 | 300 | 301.5 | 0
[9 empty] | 299 | 313 | 306 | 0
[9 empty] | 302 | 307 | 304.5 | 0
[9 empty] | 309 | 320 | 314.5 | 0
[9 empty] | 311 | 319 | 315 | 0
[9 empty] | 302 | 374 | 302 | 1
[9 empty] | 302 | 325 | 313.5 | 0
[9 empty] | 307 | 344 | 325.5 | 0
[9 empty] | 304 | 304 | 304 | 0
[9 empty] | 301 | 308 | 304.5 | 0
[9 empty] | 289 | 297 | 293 | 0
[9 empty] | 290 | 292 | 291 | 0
[9 empty] | 290 | 304 | 297 | 0
[9 empty] | 275 | 298 | 286.5 | 0
[9 empty] | 298 | 309 | 303.5 | 0
[9 empty] | 282 | 283 | 282.5 | 0
[9 empty] | 309 | 302 | 305.5 | 0
[9 empty] | 279 | 291 | 285 | 0
[9 empty] | 308 | 289 | 298.5 | 0
[9 empty] | 283 | 288 | 285.5 | 0
[9 empty] | 295 | 301 | 298 | 0
[9 empty] | 302 | 294 | 298 | 0
[9 empty] | 302 | 304 | 303 | 0
[9 empty] | 292 | 315 | 303.5 | 0
[9 empty] | 310 | 319 | 314.5 | 0
[9 empty] | 297 | 313 | 305 | 0
[9 empty] | 344 | 307 | 325.5 | 0
[9 empty] | 294 | 297 | 295.5 | 0
[9 empty] | 291 | 329 | 310 | 0
[9 empty] | 297 | 293 | 295 | 0
[9 empty] | 293 | 298 | 295.5 | 0
[9 empty] | 290 | 302 | 296 | 0
[9 empty] | 284 | 295 | 289.5 | 0
[9 empty] | 280 | 292 | 286 | 0
[9 empty] | 277 | 331 | 304 | 0
[9 empty] | 276 | 290 | 283 | 0
[9 empty] | 278 | 293 | 285.5 | 0
[9 empty] | 279 | 287 | 283 | 0
[9 empty] | 274 | 287 | 280.5 | 0
[9 empty] | 284 | 290 | 287 | 0
[9 empty] | 273 | 278 | 275.5 | 0
[9 empty] | 272 | 307 | 289.5 | 0
[9 empty] | 282 | 287 | 284.5 | 0
[9 empty] | 277 | 289 | 283 | 0
[9 empty] | 279 | 291 | 285 | 0
[9 empty] | 276 | 285 | 280.5 | 0
[9 empty] | 281 | 288 | 284.5 | 0
[9 empty] | 282 | 305 | 293.5 | 0
[9 empty] | 285 | 304 | 294.5 | 0
[9 empty] | 281 | 290 | 285.5 | 0
[9 empty] | 284 | 296 | 290 | 0
[9 empty] | 295 | 292 | 293.5 | 0
[9 empty] | 296 | 295 | 295.5 | 0
[9 empty] | 291 | 308 | 299.5 | 0
[9 empty] | 302 | 305 | 303.5 | 0
[9 empty] | 301 | 302 | 301.5 | 0
[9 empty] | 305 | 305 | 305 | 0
[9 empty] | 338 | 311 | 324.5 | 0
[9 empty] | 300 | 306 | 303 | 0
[9 empty] | 306 | 307 | 306.5 | 0
[9 empty] | 295 | 307 | 301 | 0
[9 empty] | 303 | 313 | 308 | 0
[9 empty] | 305 | 309 | 307 | 0
[9 empty] | 297 | 312 | 304.5 | 0
[9 empty] | 303 | 302 | 302.5 | 0
[9 empty] | 301 | 305 | 303 | 0
[9 empty] | 301 | 306 | 303.5 | 0
[9 empty] | 292 | 324 | 308 | 0
[9 empty] | 307 | 309 | 308 | 0
[9 empty] | 304 | 292 | 298 | 0
[9 empty] | 297 | 317 | 307 | 0
[9 empty] | 295 | 306 | 300.5 | 0
[9 empty] | 293 | 307 | 300 | 0
[9 empty] | 306 | 342 | 324 | 0
[9 empty] | 310 | 301 | 305.5 | 0
[9 empty] | 294 | 297 | 295.5 | 0
[9 empty] | 314 | 313 | 313.5 | 0
[9 empty] | 291 | 304 | 297.5 | 0
[9 empty] | 283 | 310 | 296.5 | 0
[9 empty] | 286 | 292 | 289 | 0
[9 empty] | 278 | 292 | 285 | 0
[9 empty] | 287 | 289 | 288 | 0
[9 empty] | 290 | 304 | 297 | 0
[9 empty] | 286 | 315 | 300.5 | 0
[9 empty] | 352 | 299 | 325.5 | 0
[9 empty] | 291 | 300 | 295.5 | 0
[9 empty] | 295 | 305 | 300 | 0
[9 empty] | 301 | 307 | 304 | 0
[9 empty] | 311 | 306 | 308.5 | 0
[9 empty] | 316 | 357 | 336.5 | 0
[9 empty] | 312 | 324 | 318 | 0
[9 empty] | 313 | 328 | 320.5 | 0
[9 empty] | 319 | 322 | 320.5 | 0
[9 empty] | 347 | 317 | 332 | 0
[9 empty] | 329 | 332 | 330.5 | 0
[9 empty] | 342 | 333 | 337.5 | 0
[9 empty] | 343 | 337 | 340 | 0
[9 empty] | 323 | 330 | 326.5 | 0
[9 empty] | 321 | 331 | 326 | 0
[9 empty] | 318 | 325 | 321.5 | 0
[9 empty] | 322 | 317 | 319.5 | 0
[9 empty] | 309 | 320 | 314.5 | 0
[9 empty] | 332 | 330 | 331 | 0
[9 empty] | 318 | 332 | 325 | 0
[9 empty] | 311 | 334 | 322.5 | 0
[9 empty] | 315 | 331 | 323 | 0
[9 empty] | 330 | 327 | 328.5 | 0
[9 empty] | 322 | 327 | 324.5 | 0
[9 empty] | 331 | 348 | 339.5 | 0
[9 empty] | 339 | 336 | 337.5 | 0
[9 empty] | 333 | 340 | 336.5 | 0
[9 empty] | 339 | 344 | 341.5 | 0
[9 empty] | 340 | 355 | 347.5 | 0
[9 empty] | 337 | 348 | 342.5 | 0
[9 empty] | 332 | 348 | 340 | 0
[9 empty] | 339 | 343 | 341 | 0
[9 empty] | 332 | 356 | 344 | 0
[9 empty] | 343 | 364 | 353.5 | 0
[9 empty] | 347 | 351 | 349 | 0
[9 empty] | 377 | 378 | 377.5 | 0
[9 empty] | 350 | 364 | 357 | 0
[9 empty] | 353 | 379 | 366 | 0
[9 empty] | 352 | 391 | 371.5 | 0
[9 empty] | 350 | 360 | 355 | 0
[9 empty] | 347 | 354 | 350.5 | 0
[9 empty] | 355 | 364 | 359.5 | 0
[9 empty] | 344 | 356 | 350 | 0
[9 empty] | 338 | 358 | 348 | 0
[9 empty] | 338 | 350 | 344 | 0
[9 empty] | 337 | 350 | 343.5 | 0
[9 empty] | 332 | 335 | 333.5 | 0
[9 empty] | 332 | 348 | 340 | 0
[9 empty] | 333 | 348 | 340.5 | 0
[9 empty] | 333 | 345 | 339 | 0
[9 empty] | 359 | 352 | 355.5 | 0
[9 empty] | 339 | 344 | 341.5 | 0
[9 empty] | 331 | 356 | 343.5 | 0
[9 empty] | 331 | 343 | 337 | 0
[9 empty] | 337 | 356 | 346.5 | 0
[9 empty] | 349 | 340 | 344.5 | 0
[9 empty] | 334 | 350 | 342 | 0
[9 empty] | 333 | 347 | 340 | 0
[9 empty] | 333 | 346 | 339.5 | 0
[9 empty] | 335 | 359 | 347 | 0
[9 empty] | 370 | 415 | 347 | 2
[9 empty] | 336 | 346 | 341 | 0
[9 empty] | 333 | 350 | 341.5 | 0
[9 empty] | 329 | 356 | 342.5 | 0
[9 empty] | 339 | 359 | 349 | 0
[9 empty] | 344 | 356 | 350 | 0
[9 empty] | 338 | 358 | 348 | 0
[9 empty] | 336 | 364 | 350 | 0
[9 empty] | 328 | 348 | 338 | 0
[9 empty] | 326 | 340 | 333 | 0
[9 empty] | 325 | 346 | 335.5 | 0
[9 empty] | 322 | 333 | 327.5 | 0
[9 empty] | 332 | 331 | 331.5 | 0
[9 empty] | 327 | 333 | 330 | 0
[9 empty] | 314 | 321 | 317.5 | 0
[9 empty] | 329 | 329 | 329 | 0
[9 empty] | 327 | 333 | 330 | 0
[9 empty] | 321 | 352 | 336.5 | 0
[9 empty] | 321 | 335 | 328 | 0
[9 empty] | 327 | 331 | 329 | 0
[9 empty] | 325 | 332 | 328.5 | 0
[9 empty] | 339 | 339 | 339 | 0
[9 empty] | 320 | 337 | 328.5 | 0
[9 empty] | 327 | 367 | 347 | 0
[9 empty] | 332 | 350 | 341 | 0
[9 empty] | 328 | 344 | 336 | 0
[9 empty] | 335 | 353 | 344 | 0
[9 empty] | 333 | 344 | 338.5 | 0
[9 empty] | 335 | 351 | 343 | 0
[9 empty] | 336 | 345 | 340.5 | 0
[9 empty] | 343 | 354 | 348.5 | 0
[9 empty] | 336 | 348 | 342 | 0
[9 empty] | 345 | 359 | 352 | 0
[9 empty] | 334 | 353 | 343.5 | 0
[9 empty] | 342 | 361 | 351.5 | 0
[9 empty] | 352 | 364 | 358 | 0
[9 empty] | 348 | 363 | 355.5 | 0
[9 empty] | 395 | 364 | 379.5 | 0
[9 empty] | 343 | 364 | 353.5 | 0
[9 empty] | 347 | 353 | 350 | 0
[9 empty] | 347 | 399 | 373 | 0
[9 empty] | 337 | 351 | 344 | 0
[9 empty] | 339 | 367 | 353 | 0
[9 empty] | 343 | 366 | 354.5 | 0
[9 empty] | 335 | 345 | 340 | 0
[9 empty] | 334 | 346 | 340 | 0
[9 empty] | 329 | 356 | 342.5 | 0
[9 empty] | 334 | 340 | 337 | 0
[9 empty] | 335 | 344 | 339.5 | 0
[9 empty] | 329 | 335 | 332 | 0
[9 empty] | 333 | 339 | 336 | 0
[9 empty] | 335 | 340 | 337.5 | 0
[9 empty] | 330 | 358 | 344 | 0
[9 empty] | 323 | 328 | 325.5 | 0
[9 empty] | 318 | 347 | 332.5 | 0
[9 empty] | 314 | 323 | 318.5 | 0
[9 empty] | 316 | 335 | 325.5 | 0
[9 empty] | 315 | 329 | 322 | 0
[9 empty] | 316 | 334 | 325 | 0
[9 empty] | 321 | 325 | 323 | 0
[9 empty] | 309 | 326 | 317.5 | 0
[9 empty] | 334 | 328 | 331 | 0
[9 empty] | 312 | 318 | 315 | 0
[9 empty] | 322 | 339 | 330.5 | 0
[9 empty] | 310 | 323 | 316.5 | 0
[9 empty] | 303 | 345 | 324 | 0
[9 empty] | 299 | 315 | 307 | 0
[9 empty] | 293 | 301 | 297 | 0
[9 empty] | 294 | 305 | 299.5 | 0
[9 empty] | 294 | 311 | 302.5 | 0
[9 empty] | 307 | 306 | 306.5 | 0
[9 empty] | 297 | 296 | 296.5 | 0
[9 empty] | 288 | 304 | 296 | 0
[9 empty] | 289 | 329 | 309 | 0
[9 empty] | 286 | 310 | 298 | 0
[9 empty] | 285 | 303 | 294 | 0
[9 empty] | 285 | 307 | 296 | 0
[9 empty] | 277 | 292 | 284.5 | 0
[9 empty] | 296 | 300 | 298 | 0
[9 empty] | 286 | 294 | 290 | 0
[9 empty] | 283 | 280 | 281.5 | 0
[9 empty] | 276 | 286 | 281 | 0
[9 empty] | 284 | 289 | 286.5 | 0
[9 empty] | 285 | 294 | 289.5 | 0
[9 empty] | 283 | 287 | 285 | 0
[9 empty] | 286 | 306 | 296 | 0
[9 empty] | 292 | 304 | 298 | 0
[9 empty] | 285 | 293 | 289 | 0
[9 empty] | 281 | 298 | 289.5 | 0
[9 empty] | 293 | 300 | 296.5 | 0
[9 empty] | 281 | 301 | 291 | 0
[9 empty] | 278 | 303 | 290.5 | 0
[9 empty] | 279 | 295 | 287 | 0
[9 empty] | 283 | 295 | 289 | 0
[9 empty] | 281 | 286 | 283.5 | 0
[9 empty] | 274 | 299 | 286.5 | 0
[9 empty] | 280 | 285 | 282.5 | 0
[9 empty] | 277 | 301 | 289 | 0
[9 empty] | 269 | 285 | 277 | 0
[9 empty] | 279 | 289 | 284 | 0
[9 empty] | 269 | 281 | 275 | 0
[9 empty] | 271 | 284 | 277.5 | 0
[9 empty] | 280 | 281 | 280.5 | 0
[9 empty] | 272 | 278 | 275 | 0
[9 empty] | 265 | 287 | 276 | 0
[9 empty] | 272 | 278 | 275 | 0
[9 empty] | 268 | 286 | 277 | 0
[9 empty] | 275 | 276 | 275.5 | 0
[9 empty] | 271 | 282 | 276.5 | 0
[9 empty] | 264 | 277 | 270.5 | 0
[9 empty] | 273 | 280 | 276.5 | 0
[9 empty] | 273 | 281 | 277 | 0
[9 empty] | 262 | 280 | 271 | 0
[9 empty] | 265 | 286 | 275.5 | 0
[9 empty] | 261 | 274 | 267.5 | 0
[9 empty] | 260 | 276 | 268 | 0
[9 empty] | 258 | 272 | 265 | 0
[9 empty] | 262 | 282 | 272 | 0
[9 empty] | 252 | 350 | 252 | 1
[9 empty] | 260 | 284 | 272 | 0
[9 empty] | 252 | 266 | 259 | 0
[9 empty] | 255 | 261 | 258 | 0
[9 empty] | 253 | 266 | 259.5 | 0
[9 empty] | 254 | 266 | 260 | 0
[9 empty] | 259 | 266 | 262.5 | 0
[9 empty] | 253 | 260 | 256.5 | 0
[9 empty] | 252 | 273 | 262.5 | 0
[9 empty] | 250 | 255 | 252.5 | 0
[9 empty] | 251 | 256 | 253.5 | 0
[9 empty] | 250 | 267 | 258.5 | 0
[9 empty] | 251 | 255 | 253 | 0
[9 empty] | 249 | 252 | 250.5 | 0
[9 empty] | 244 | 254 | 249 | 0
[9 empty] | 247 | 257 | 252 | 0
[9 empty] | 247 | 272 | 259.5 | 0
[9 empty] | 262 | 257 | 259.5 | 0
[9 empty] | 240 | 257 | 248.5 | 0
[9 empty] | 245 | 255 | 250 | 0
[9 empty] | 239 | 260 | 249.5 | 0
[9 empty] | 238 | 248 | 243 | 0
[9 empty] | 239 | 242 | 240.5 | 0
[9 empty] | 237 | 260 | 248.5 | 0
[9 empty] | 239 | 244 | 241.5 | 0
[9 empty] | 245 | 247 | 246 | 0
[9 empty] | 238 | 249 | 243.5 | 0
[9 empty] | 255 | 253 | 254 | 0
[9 empty] | 238 | 250 | 244 | 0
[9 empty] | 239 | 247 | 243 | 0
[9 empty] | 238 | 243 | 240.5 | 0
[9 empty] | 238 | 243 | 240.5 | 0
[9 empty] | 238 | 265 | 251.5 | 0
[9 empty] | 236 | 252 | 244 | 0
[9 empty] | 239 | 256 | 247.5 | 0
[9 empty] | 240 | 263 | 251.5 | 0
[9 empty] | 244 | 260 | 252 | 0
[9 empty] | 247 | 268 | 257.5 | 0
[9 empty] | 248 | 257 | 252.5 | 0
[9 empty] | 247 | 259 | 253 | 0
[9 empty] | 255 | 258 | 256.5 | 0
[9 empty] | 245 | 250 | 247.5 | 0
[9 empty] | 247 | 264 | 255.5 | 0
[9 empty] | 242 | 256 | 249 | 0
[9 empty] | 241 | 255 | 248 | 0
[9 empty] | 241 | 270 | 255.5 | 0
[9 empty] | 254 | 257 | 255.5 | 0
[9 empty] | 252 | 256 | 254 | 0
[9 empty] | 247 | 253 | 250 | 0
[9 empty] | 244 | 265 | 254.5 | 0
[9 empty] | 253 | 256 | 254.5 | 0
[9 empty] | 249 | 258 | 253.5 | 0
[9 empty] | 252 | 250 | 251 | 0
[9 empty] | 246 | 272 | 259 | 0
[9 empty] | 242 | 246 | 244 | 0
[9 empty] | 239 | 251 | 245 | 0
[9 empty] | 238 | 257 | 247.5 | 0
[9 empty] | 255 | 257 | 256 | 0
[9 empty] | 235 | 244 | 239.5 | 0
[9 empty] | 236 | 246 | 241 | 0
[9 empty] | 238 | 240 | 239 | 0
[9 empty] | 250 | 277 | 263.5 | 0
[9 empty] | 258 | 246 | 252 | 0
[9 empty] | 235 | 249 | 242 | 0
[9 empty] | 235 | 241 | 238 | 0
[9 empty] | 240 | 254 | 247 | 0
[9 empty] | 235 | 264 | 249.5 | 0
[9 empty] | 243 | 246 | 244.5 | 0
[9 empty] | 238 | 249 | 243.5 | 0
[9 empty] | 236 | 249 | 242.5 | 0
[9 empty] | 247 | 250 | 248.5 | 0
[9 empty] | 251 | 250 | 250.5 | 0
[9 empty] | 246 | 257 | 251.5 | 0
[9 empty] | 258 | 269 | 263.5 | 0
[9 empty] | 240 | 259 | 249.5 | 0
[9 empty] | 245 | 250 | 247.5 | 0
[9 empty] | 241 | 249 | 245 | 0
[9 empty] | 239 | 249 | 244 | 0
[9 empty] | 240 | 248 | 244 | 0
[9 empty] | 233 | 240 | 236.5 | 0
[9 empty] | 229 | 256 | 242.5 | 0
[9 empty] | 232 | 297 | 232 | 1
[9 empty] | 229 | 252 | 240.5 | 0
[9 empty] | 234 | 241 | 237.5 | 0
[9 empty] | 233 | 243 | 238 | 0
[9 empty] | 233 | 249 | 241 | 0
[9 empty] | 232 | 245 | 238.5 | 0
[9 empty] | 233 | 243 | 238 | 0
[9 empty] | 236 | 246 | 241 | 0
[9 empty] | 247 | 260 | 253.5 | 0
[9 empty] | 260 | 269 | 264.5 | 0
[9 empty] | 293 | 300 | 296.5 | 0
[9 empty] | 308 | 330 | 319 | 0
[9 empty] | 307 | 327 | 317 | 0
[9 empty] | 301 | 308 | 304.5 | 0
[9 empty] | 276 | 285 | 280.5 | 0
[9 empty] | 272 | 277 | 274.5 | 0
[9 empty] | 275 | 264 | 269.5 | 0
[9 empty] | 274 | 280 | 277 | 0
[9 empty] | 264 | 265 | 264.5 | 0
[9 empty] | 247 | 266 | 256.5 | 0
[9 empty] | 257 | 264 | 260.5 | 0
[9 empty] | 239 | 257 | 248 | 0
[9 empty] | 243 | 272 | 257.5 | 0
[9 empty] | 245 | 274 | 259.5 | 0
[9 empty] | 253 | 260 | 256.5 | 0
[9 empty] | 258 | 258 | 258 | 0
[9 empty] | 245 | 252 | 248.5 | 0
[9 empty] | 256 | 249 | 252.5 | 0
[9 empty] | 236 | 250 | 243 | 0
[9 empty] | 230 | 246 | 238 | 0
[9 empty] | 228 | 242 | 235 | 0
[9 empty] | 234 | 245 | 239.5 | 0
[9 empty] | 231 | 261 | 246 | 0
[9 empty] | 257 | 263 | 260 | 0
[9 empty] | 275 | 284 | 279.5 | 0
[9 empty] | 252 | 256 | 254 | 0
[9 empty] | 241 | 256 | 248.5 | 0
[9 empty] | 230 | 250 | 240 | 0
[9 empty] | 232 | 248 | 240 | 0
[9 empty] | 220 | 227 | 223.5 | 0
[9 empty] | 209 | 216 | 212.5 | 0
[9 empty] | 213 | 230 | 221.5 | 0
[9 empty] | 213 | 227 | 220 | 0
[9 empty] | 224 | 224 | 224 | 0
[9 empty] | 217 | 223 | 220 | 0
[9 empty] | 217 | 218 | 217.5 | 0
[9 empty] | 196 | 204 | 200 | 0
[9 empty] | 191 | 202 | 196.5 | 0
[9 empty] | 198 | 200 | 199 | 0
[9 empty] | 192 | 195 | 193.5 | 0
[9 empty] | 187 | 193 | 190 | 0
[9 empty] | 179 | 194 | 186.5 | 0
[9 empty] | 181 | 193 | 187 | 0
[9 empty] | 183 | Nan | 183 | 1
[9 empty] | 185 | 189 | 187 | 0
[9 empty] | 185 | Nan | 185 | 1
[9 empty] | 192 | 195 | 193.5 | 0
[9 empty] | 176 | Nan | 176 | 1
[9 empty] | 177 | 187 | 182 | 0
[9 empty] | 176 | 187 | 181.5 | 0
[9 empty] | 173 | 176 | 174.5 | 0
[9 empty] | 171 | 177 | 174 | 0
[9 empty] | 175 | 183 | 179 | 0
[9 empty] | 165 | 174 | 169.5 | 0
[9 empty] | 162 | 171 | 166.5 | 0
[9 empty] | 162 | 170 | 166 | 0
[9 empty] | 164 | 170 | 167 | 0
[9 empty] | 167 | 178 | 172.5 | 0
[9 empty] | 166 | 175 | 170.5 | 0
[9 empty] | 163 | 178 | 170.5 | 0
[9 empty] | 167 | 191 | 179 | 0
[9 empty] | 174 | 179 | 176.5 | 0
[9 empty] | 172 | 174 | 173 | 0
[9 empty] | 167 | 180 | 173.5 | 0
[9 empty] | 176 | 179 | 177.5 | 0
[9 empty] | 183 | 185 | 184 | 0
[9 empty] | 184 | 188 | 186 | 0
[9 empty] | 189 | Nan | 189 | 1
[9 empty] | 185 | 193 | 189 | 0
[9 empty] | 181 | 181 | 181 | 0
[9 empty] | 181 | 186 | 183.5 | 0
[9 empty] | 180 | 184 | 182 | 0
[9 empty] | 179 | 186 | 182.5 | 0
[9 empty] | 180 | 186 | 183 | 0
[9 empty] | 181 | 186 | 183.5 | 0
[9 empty] | 175 | 191 | 183 | 0
[9 empty] | 177 | 193 | 185 | 0
[9 empty] | 182 | 195 | 188.5 | 0
[9 empty] | 194 | 197 | 195.5 | 0
[9 empty] | 195 | 199 | 197 | 0
[9 empty] | 198 | 205 | 201.5 | 0
[9 empty] | 202 | 204 | 203 | 0
[9 empty] | Nan | 206 | 206 | 1
[9 empty] | 197 | 225 | 211 | 0
[9 empty] | 200 | 212 | 206 | 0
[9 empty] | 205 | 257 | 231 | 0
[9 empty] | 210 | 207 | 208.5 | 0
[9 empty] | 208 | 213 | 210.5 | 0
[9 empty] | 206 | 219 | 212.5 | 0
[9 empty] | 220 | 229 | 224.5 | 0
[9 empty] | 207 | 234 | 220.5 | 0
[9 empty] | 220 | 223 | 221.5 | 0
[9 empty] | 227 | 240 | 233.5 | 0
[9 empty] | 225 | 231 | 228 | 0
[9 empty] | 223 | 230 | 226.5 | 0
[9 empty] | 231 | 246 | 238.5 | 0
[9 empty] | 241 | 237 | 239 | 0
[9 empty] | 232 | 230 | 231 | 0
[9 empty] | 223 | 240 | 231.5 | 0
[9 empty] | 211 | 237 | 224 | 0
[9 empty] | 210 | 223 | 216.5 | 0
[9 empty] | 209 | 212 | 210.5 | 0
[9 empty] | 194 | 198 | 196 | 0
[9 empty] | 176 | 187 | 181.5 | 0
[9 empty] | 191 | 189 | 190 | 0
[9 empty] | 208 | 184 | 196 | 0
[9 empty] | 159 | 176 | 167.5 | 0
[9 empty] | 154 | 160 | 157 | 0
[9 empty] | 143 | 154 | 148.5 | 0
[9 empty] | 161 | 159 | 160 | 0
[9 empty] | 147 | 155 | 151 | 0
[9 empty] | 146 | 158 | 152 | 0
[9 empty] | 159 | 156 | 157.5 | 0
[9 empty] | 149 | 171 | 160 | 0
[9 empty] | 148 | 212 | 148 | 1
[9 empty] | 145 | 155 | 150 | 0
[9 empty] | 142 | 149 | 145.5 | 0
[9 empty] | 142 | 152 | 147 | 0
[9 empty] | 150 | 152 | 151 | 0
[9 empty] | 146 | 153 | 149.5 | 0
[9 empty] | 144 | 152 | 148 | 0
[9 empty] | 141 | 157 | 149 | 0
[9 empty] | 142 | 145 | 143.5 | 0
[9 empty] | 138 | 153 | 145.5 | 0
[9 empty] | 148 | 147 | 147.5 | 0
[9 empty] | 147 | 151 | 149 | 0
[9 empty] | 146 | 153 | 149.5 | 0
[9 empty] | 144 | 157 | 150.5 | 0
[9 empty] | 139 | 146 | 142.5 | 0
[9 empty] | 140 | 143 | 141.5 | 0
[9 empty] | 145 | 144 | 144.5 | 0
[9 empty] | 150 | 158 | 154 | 0
[9 empty] | 157 | 167 | 162 | 0
[9 empty] | 164 | 174 | 169 | 0
[9 empty] | 169 | 180 | 174.5 | 0
[9 empty] | 179 | 194 | 186.5 | 0
[9 empty] | 188 | 207 | 197.5 | 0
[9 empty] | 198 | 213 | 205.5 | 0
[9 empty] | 206 | 236 | 221 | 0
[9 empty] | 204 | 221 | 212.5 | 0
[9 empty] | 202 | 215 | 208.5 | 0
[9 empty] | 201 | 224 | 212.5 | 0
[9 empty] | 199 | 203 | 201 | 0
[9 empty] | 193 | 203 | 198 | 0
[9 empty] | 208 | 207 | 207.5 | 0
[9 empty] | 207 | 207 | 207 | 0
[9 empty] | 212 | 216 | 214 | 0
[9 empty] | 210 | 225 | 217.5 | 0
[9 empty] | 211 | 233 | 222 | 0
[9 empty] | 221 | 232 | 226.5 | 0
[9 empty] | 240 | 220 | 230 | 0
[9 empty] | 225 | 227 | 226 | 0
[9 empty] | 206 | 222 | 214 | 0
[9 empty] | 211 | 200 | 205.5 | 0
[9 empty] | 209 | 209 | 209 | 0
[9 empty] | 210 | 219 | 214.5 | 0
[9 empty] | 208 | 208 | 208 | 0
[9 empty] | 199 | 232 | 215.5 | 0
[9 empty] | 209 | 207 | 208 | 0
[9 empty] | 197 | 215 | 206 | 0
[9 empty] | 192 | 208 | 200 | 0
[9 empty] | 193 | 210 | 201.5 | 0
[9 empty] | 204 | 195 | 199.5 | 0
[9 empty] | 201 | 196 | 198.5 | 0
[9 empty] | Nan | 196 | 196 | 1
[9 empty] | 204 | 204 | 204 | 0
[9 empty] | 198 | 211 | 204.5 | 0
[9 empty] | 189 | 214 | 201.5 | 0
[9 empty] | 196 | 202 | 199 | 0
[9 empty] | 205 | 206 | 205.5 | 0
[9 empty] | 192 | 195 | 193.5 | 0
[9 empty] | 186 | 191 | 188.5 | 0
[9 empty] | 179 | 206 | 192.5 | 0
[9 empty] | 185 | 193 | 189 | 0
[9 empty] | 182 | 197 | 189.5 | 0
[9 empty] | 180 | 196 | 188 | 0
[9 empty] | 176 | 197 | 186.5 | 0
[9 empty] | 183 | 194 | 188.5 | 0
[9 empty] | 173 | Nan | 173 | 1
[9 empty] | 171 | 192 | 181.5 | 0
[9 empty] | 170 | 189 | 179.5 | 0
[9 empty] | 172 | 195 | 183.5 | 0
[9 empty] | 166 | 180 | 173 | 0
[9 empty] | 179 | 170 | 174.5 | 0
[9 empty] | 164 | 163 | 163.5 | 0
[9 empty] | 159 | 151 | 155 | 0
[9 empty] | 152 | 150 | 151 | 0
[9 empty] | 231 | 144 | 144 | 1
[9 empty] | 137 | 155 | 146 | 0
[9 empty] | 128 | 143 | 135.5 | 0
[9 empty] | 125 | 142 | 133.5 | 0
[9 empty] | 124 | 139 | 131.5 | 0
[9 empty] | 115 | 129 | 122 | 0
[9 empty] | 137 | 134 | 135.5 | 0
[9 empty] | 117 | 139 | 128 | 0
[9 empty] | 115 | 125 | 120 | 0
[9 empty] | 113 | 123 | 118 | 0
[9 empty] | 124 | 121 | 122.5 | 0
[9 empty] | 123 | 131 | 127 | 0
[9 empty] | 110 | 123 | 116.5 | 0
[9 empty] | 118 | 119 | 118.5 | 0
[9 empty] | 112 | 125 | 118.5 | 0
[9 empty] | 123 | 132 | 127.5 | 0
[9 empty] | 119 | 128 | 123.5 | 0
[9 empty] | 123 | 135 | 129 | 0
[9 empty] | 123 | 127 | 125 | 0
[9 empty] | 124 | 129 | 126.5 | 0
[9 empty] | 121 | 179 | 150 | 0
[9 empty] | 128 | 127 | 127.5 | 0
[9 empty] | 129 | 132 | 130.5 | 0
[9 empty] | 125 | 133 | 129 | 0
[9 empty] | 125 | 132 | 128.5 | 0
[9 empty] | 125 | 131 | 128 | 0
[9 empty] | 126 | 158 | 142 | 0
[9 empty] | 130 | 142 | 136 | 0
[9 empty] | 123 | 127 | 125 | 0
[9 empty] | 125 | 135 | 130 | 0
[9 empty] | 131 | 143 | 137 | 0
[9 empty] | 137 | 148 | 142.5 | 0
[9 empty] | 135 | 148 | 141.5 | 0
[9 empty] | 149 | 139 | 144 | 0
[9 empty] | 144 | 144 | 144 | 0
[9 empty] | 133 | 131 | 132 | 0
[9 empty] | 129 | 142 | 135.5 | 0
[9 empty] | 132 | 137 | 134.5 | 0
[9 empty] | 124 | 152 | 138 | 0
[9 empty] | 129 | 131 | 130 | 0
[9 empty] | 132 | 135 | 133.5 | 0
[9 empty] | 127 | 139 | 133 | 0
[9 empty] | 130 | 134 | 132 | 0
[9 empty] | 126 | 130 | 128 | 0
[9 empty] | 123 | 134 | 128.5 | 0
[9 empty] | 122 | 128 | 125 | 0
[9 empty] | 114 | 132 | 123 | 0
[9 empty] | 120 | 132 | 126 | 0
[9 empty] | 119 | 128 | 123.5 | 0
[9 empty] | 130 | 124 | 127 | 0
[9 empty] | 138 | 129 | 133.5 | 0
[9 empty] | 122 | 127 | 124.5 | 0
[9 empty] | 129 | 134 | 131.5 | 0
[9 empty] | 124 | 135 | 129.5 | 0
[9 empty] | 127 | 134 | 130.5 | 0
[9 empty] | 130 | 175 | 152.5 | 0
[9 empty] | 136 | 149 | 142.5 | 0
[9 empty] | 139 | 148 | 143.5 | 0
[9 empty] | 144 | 152 | 148 | 0
[9 empty] | 143 | 154 | 148.5 | 0
[9 empty] | 144 | 152 | 148 | 0
[9 empty] | 145 | 150 | 147.5 | 0
[9 empty] | 143 | 161 | 152 | 0
[9 empty] | 137 | 154 | 145.5 | 0
[9 empty] | 140 | 150 | 145 | 0
[9 empty] | 134 | 144 | 139 | 0
[9 empty] | 142 | 147 | 144.5 | 0
[9 empty] | 133 | 143 | 138 | 0
[9 empty] | 142 | 158 | 150 | 0
[9 empty] | 143 | 151 | 147 | 0
[9 empty] | 135 | 152 | 143.5 | 0
[9 empty] | 141 | 151 | 146 | 0
[9 empty] | 155 | 155 | 155 | 0
[9 empty] | 147 | 159 | 153 | 0
[9 empty] | 146 | 152 | 149 | 0
[9 empty] | 144 | 156 | 150 | 0
[9 empty] | 139 | 163 | 151 | 0
[9 empty] | 145 | 148 | 146.5 | 0
[9 empty] | 141 | 158 | 149.5 | 0
[9 empty] | 148 | 156 | 152 | 0
[9 empty] | 143 | 149 | 146 | 0
[9 empty] | 155 | 305 | 155 | 1
[9 empty] | 156 | 154 | 155 | 0
[9 empty] | 150 | 160 | 155 | 0
[9 empty] | 145 | 153 | 149 | 0
[9 empty] | 149 | 160 | 154.5 | 0
[9 empty] | 156 | 160 | 158 | 0
[9 empty] | 152 | 164 | 158 | 0
[9 empty] | 155 | 173 | 164 | 0
[9 empty] | 168 | 175 | 171.5 | 0
[9 empty] | 172 | 171 | 171.5 | 0
[9 empty] | 160 | 184 | 172 | 0
[9 empty] | 172 | 171 | 171.5 | 0
[9 empty] | 202 | 183 | 192.5 | 0
[9 empty] | 170 | 178 | 174 | 0
[9 empty] | 180 | 184 | 182 | 0
[9 empty] | 161 | 183 | 172 | 0
[9 empty] | 168 | 175 | 171.5 | 0
[9 empty] | 158 | 166 | 162 | 0
[9 empty] | 162 | 170 | 166 | 0
[9 empty] | 160 | 170 | 165 | 0
[9 empty] | 152 | 169 | 160.5 | 0
[9 empty] | 161 | 161 | 161 | 0
[9 empty] | 160 | 158 | 159 | 0
[9 empty] | 144 | 158 | 151 | 0
[9 empty] | 146 | 161 | 153.5 | 0
[9 empty] | 149 | 163 | 156 | 0
[9 empty] | 152 | 161 | 156.5 | 0
[9 empty] | 153 | 168 | 160.5 | 0
[9 empty] | 166 | 175 | 170.5 | 0
[9 empty] | 168 | 169 | 168.5 | 0
[9 empty] | 154 | 158 | 156 | 0
[9 empty] | 156 | 166 | 161 | 0
[9 empty] | 166 | 165 | 165.5 | 0
[9 empty] | 159 | 160 | 159.5 | 0
[9 empty] | 155 | 195 | 175 | 0
[9 empty] | 155 | 163 | 159 | 0
[9 empty] | 157 | 166 | 161.5 | 0
[9 empty] | 163 | 163 | 163 | 0
[9 empty] | 164 | 164 | 164 | 0
[9 empty] | 159 | 170 | 164.5 | 0
[9 empty] | 166 | 168 | 167 | 0
[9 empty] | 180 | 172 | 176 | 0
[9 empty] | 185 | 188 | 186.5 | 0
[9 empty] | 166 | 179 | 172.5 | 0
[9 empty] | 163 | 166 | 164.5 | 0
[9 empty] | 166 | 178 | 172 | 0
[9 empty] | 165 | 175 | 170 | 0
[9 empty] | 174 | 171 | 172.5 | 0
[9 empty] | 169 | 176 | 172.5 | 0
[9 empty] | 163 | 170 | 166.5 | 0
[9 empty] | 167 | 175 | 171 | 0
[9 empty] | 159 | 172 | 165.5 | 0
[9 empty] | 207 | 169 | 188 | 0
[9 empty] | 163 | 171 | 167 | 0
[9 empty] | 158 | 171 | 164.5 | 0
[9 empty] | 163 | 173 | 168 | 0
[9 empty] | 173 | 179 | 176 | 0
[9 empty] | 168 | 174 | 171 | 0
[9 empty] | 163 | 178 | 170.5 | 0
[9 empty] | 165 | 173 | 169 | 0
[9 empty] | 185 | 195 | 190 | 0
[9 empty] | 166 | 177 | 171.5 | 0
[9 empty] | 179 | 180 | 179.5 | 0
[9 empty] | 168 | 178 | 173 | 0
[9 empty] | 180 | 179 | 179.5 | 0
[9 empty] | 165 | 187 | 176 | 0
[9 empty] | 168 | 173 | 170.5 | 0
[9 empty] | 167 | 176 | 171.5 | 0
[9 empty] | 174 | 178 | 176 | 0
[9 empty] | 171 | 191 | 181 | 0
[9 empty] | 168 | 188 | 178 | 0
[9 empty] | 178 | 178 | 178 | 0
[9 empty] | 181 | 186 | 183.5 | 0
[9 empty] | 171 | 184 | 177.5 | 0
[9 empty] | 173 | Nan | 173 | 1
[9 empty] | 181 | 185 | 183 | 0
[9 empty] | 177 | 187 | 182 | 0
[9 empty] | 179 | Nan | 179 | 1
[9 empty] | 177 | 185 | 181 | 0
[9 empty] | 184 | 184 | 184 | 0
[9 empty] | 179 | 188 | 183.5 | 0
[9 empty] | Nan | 192 | 192 | 1
[9 empty] | 177 | Nan | 177 | 1
[9 empty] | 187 | 191 | 189 | 0
[9 empty] | 199 | 199 | 199 | 0
[9 empty] | 188 | 200 | 194 | 0
[9 empty] | 201 | 204 | 202.5 | 0
[9 empty] | 209 | 201 | 205 | 0
[9 empty] | 195 | 200 | 197.5 | 0
[9 empty] | 205 | 203 | 204 | 0
[9 empty] | 202 | 205 | 203.5 | 0
[9 empty] | 206 | 232 | 219 | 0
[9 empty] | 202 | 235 | 218.5 | 0
[9 empty] | 201 | 212 | 206.5 | 0
[9 empty] | 208 | 211 | 209.5 | 0
[9 empty] | 210 | 204 | 207 | 0
[9 empty] | 196 | 240 | 218 | 0
[9 empty] | 207 | 214 | 210.5 | 0
[9 empty] | 203 | 207 | 205 | 0
[9 empty] | 215 | 210 | 212.5 | 0
[9 empty] | 209 | 211 | 210 | 0
[9 empty] | 213 | 223 | 218 | 0
[9 empty] | 219 | 226 | 222.5 | 0
[9 empty] | 196 | 213 | 204.5 | 0
[9 empty] | 215 | 209 | 212 | 0
[9 empty] | 203 | 211 | 207 | 0
[9 empty] | 199 | 226 | 212.5 | 0
[9 empty] | 201 | 209 | 205 | 0
[9 empty] | 207 | 215 | 211 | 0
[9 empty] | 202 | 218 | 210 | 0
[9 empty] | 202 | 218 | 210 | 0
[9 empty] | 197 | 199 | 198 | 0
[9 empty] | 198 | 205 | 201.5 | 0
[9 empty] | 198 | 225 | 211.5 | 0
[9 empty] | 200 | 224 | 212 | 0
[9 empty] | 213 | 215 | 214 | 0
[9 empty] | 214 | 240 | 227 | 0
[9 empty] | 220 | 217 | 218.5 | 0
[9 empty] | 210 | 236 | 223 | 0
[9 empty] | 209 | 221 | 215 | 0
[9 empty] | 208 | 212 | 210 | 0
[9 empty] | 207 | 216 | 211.5 | 0
[9 empty] | 217 | 217 | 217 | 0
[9 empty] | 208 | 214 | 211 | 0
[9 empty] | 210 | 228 | 219 | 0
[9 empty] | 221 | 221 | 221 | 0
[9 empty] | 220 | 221 | 220.5 | 0
[9 empty] | 271 | 219 | 245 | 0
[9 empty] | 204 | 219 | 211.5 | 0
[9 empty] | 205 | 213 | 209 | 0
[9 empty] | 214 | 217 | 215.5 | 0
[9 empty] | 215 | 226 | 220.5 | 0
[9 empty] | 210 | 256 | 233 | 0
[9 empty] | 214 | 219 | 216.5 | 0
[9 empty] | 219 | 228 | 223.5 | 0
[9 empty] | 220 | 246 | 233 | 0
[9 empty] | 251 | 235 | 243 | 0
[9 empty] | 229 | 235 | 232 | 0
[9 empty] | 233 | 241 | 237 | 0
[9 empty] | 237 | 247 | 242 | 0
[9 empty] | 233 | 237 | 235 | 0
[9 empty] | 237 | 242 | 239.5 | 0
[9 empty] | 229 | 234 | 231.5 | 0
[9 empty] | 229 | 241 | 235 | 0
[9 empty] | 238 | 235 | 236.5 | 0
[9 empty] | 230 | 237 | 233.5 | 0
[9 empty] | 239 | 254 | 246.5 | 0
[9 empty] | 237 | 236 | 236.5 | 0
[9 empty] | 241 | 244 | 242.5 | 0
[9 empty] | 229 | 241 | 235 | 0
[9 empty] | 236 | 393 | 236 | 1
[9 empty] | 236 | 256 | 246 | 0
[9 empty] | 251 | 260 | 255.5 | 0
[9 empty] | 253 | 261 | 257 | 0
[9 empty] | 258 | 270 | 264 | 0
[9 empty] | 259 | 275 | 267 | 0
[9 empty] | 266 | 280 | 273 | 0
[9 empty] | 262 | 274 | 268 | 0
[9 empty] | 266 | 277 | 271.5 | 0
[9 empty] | 277 | 283 | 280 | 0
[9 empty] | 274 | 286 | 280 | 0
[9 empty] | 318 | 286 | 302 | 0
[9 empty] | 282 | 289 | 285.5 | 0
[9 empty] | 309 | 295 | 302 | 0
[9 empty] | 281 | 303 | 292 | 0
[9 empty] | 278 | 292 | 285 | 0
[9 empty] | 282 | 292 | 287 | 0
[9 empty] | 280 | 288 | 284 | 0
[9 empty] | 267 | 271 | 269 | 0
[9 empty] | 267 | 286 | 276.5 | 0
[9 empty] | 259 | 286 | 272.5 | 0
[9 empty] | 284 | 271 | 277.5 | 0
[9 empty] | 259 | 259 | 259 | 0
[9 empty] | 253 | 278 | 265.5 | 0
[9 empty] | 252 | 270 | 261 | 0
[9 empty] | 265 | 279 | 272 | 0
[9 empty] | 259 | 259 | 259 | 0
[9 empty] | 256 | 258 | 257 | 0
[9 empty] | 253 | 260 | 256.5 | 0
[9 empty] | 256 | 298 | 277 | 0
[9 empty] | 259 | 259 | 259 | 0
[9 empty] | 256 | 272 | 264 | 0
[9 empty] | 269 | 297 | 283 | 0
[9 empty] | 261 | 269 | 265 | 0
[9 empty] | 268 | 267 | 267.5 | 0
[9 empty] | 271 | 284 | 277.5 | 0
[9 empty] | 270 | 279 | 274.5 | 0
[9 empty] | 270 | 290 | 280 | 0
[9 empty] | 270 | 287 | 278.5 | 0
[9 empty] | 276 | 291 | 283.5 | 0
[9 empty] | 272 | 304 | 288 | 0
[9 empty] | 266 | 269 | 267.5 | 0
[9 empty] | 259 | 288 | 273.5 | 0
[9 empty] | 254 | 278 | 266 | 0
[9 empty] | 257 | 262 | 259.5 | 0
[9 empty] | 258 | 283 | 270.5 | 0
[9 empty] | 278 | 266 | 272 | 0
[9 empty] | 269 | 281 | 275 | 0
[9 empty] | 278 | 275 | 276.5 | 0
[9 empty] | 270 | 288 | 279 | 0
[9 empty] | 276 | 277 | 276.5 | 0
[9 empty] | 266 | 277 | 271.5 | 0
[9 empty] | 307 | 289 | 298 | 0
[9 empty] | 275 | 300 | 287.5 | 0
[9 empty] | 280 | 286 | 283 | 0
[9 empty] | 325 | 288 | 306.5 | 0
[9 empty] | 284 | 293 | 288.5 | 0
[9 empty] | 288 | 288 | 288 | 0
[9 empty] | 283 | 288 | 285.5 | 0
[9 empty] | 282 | 294 | 288 | 0
[9 empty] | 308 | 345 | 326.5 | 0
[9 empty] | 320 | 305 | 312.5 | 0
[9 empty] | 290 | 299 | 294.5 | 0
[9 empty] | 617 | 301 | 301 | 1
[9 empty] | 279 | 308 | 293.5 | 0
[9 empty] | 292 | 336 | 314 | 0
[9 empty] | 293 | 378 | 293 | 1
[9 empty] | 301 | 318 | 309.5 | 0
[9 empty] | 292 | 301 | 296.5 | 0
[9 empty] | 310 | 340 | 325 | 0
[9 empty] | 305 | 312 | 308.5 | 0
[9 empty] | 319 | 328 | 323.5 | 0
[9 empty] | 327 | 340 | 333.5 | 0
[9 empty] | 324 | 341 | 332.5 | 0
[9 empty] | 315 | 330 | 322.5 | 0
[9 empty] | 316 | 347 | 331.5 | 0
[9 empty] | 338 | 320 | 329 | 0
[9 empty] | 326 | 362 | 344 | 0
[9 empty] | 361 | 325 | 343 | 0
[9 empty] | 313 | 317 | 315 | 0
[9 empty] | 315 | 319 | 317 | 0
[9 empty] | 342 | 333 | 337.5 | 0
[9 empty] | 315 | 342 | 328.5 | 0
[9 empty] | 315 | 326 | 320.5 | 0
[9 empty] | 329 | 330 | 329.5 | 0
[9 empty] | 314 | 324 | 319 | 0
[9 empty] | 331 | 334 | 332.5 | 0
[9 empty] | 314 | 340 | 327 | 0
[9 empty] | 316 | 339 | 327.5 | 0
[9 empty] | 341 | 350 | 345.5 | 0
[9 empty] | 316 | 337 | 326.5 | 0
[9 empty] | 332 | 327 | 329.5 | 0
[9 empty] | 320 | 335 | 327.5 | 0
[9 empty] | 330 | 327 | 328.5 | 0
[9 empty] | 327 | 329 | 328 | 0
[9 empty] | 340 | 328 | 334 | 0
[9 empty] | 353 | 329 | 341 | 0
[9 empty] | 361 | 337 | 349 | 0
[9 empty] | 324 | 324 | 324 | 0
[9 empty] | 328 | 335 | 331.5 | 0
[9 empty] | 365 | 338 | 351.5 | 0
[9 empty] | 299 | 310 | 351.5 | 2
[9 empty] | 300 | 319 | 309.5 | 0
[9 empty] | 299 | 319 | 309 | 0
[9 empty] | 363 | 302 | 302 | 1
[9 empty] | 293 | 306 | 299.5 | 0
[9 empty] | 296 | 299 | 297.5 | 0
[9 empty] | 320 | 312 | 316 | 0
[9 empty] | 360 | 318 | 339 | 0
[9 empty] | 311 | 306 | 308.5 | 0
[9 empty] | 299 | 305 | 302 | 0
[9 empty] | 329 | 299 | 314 | 0
[9 empty] | 296 | 305 | 300.5 | 0
[9 empty] | 300 | 321 | 310.5 | 0
[9 empty] | 302 | 314 | 308 | 0
[9 empty] | 301 | 308 | 304.5 | 0
[9 empty] | 328 | 308 | 318 | 0
[9 empty] | 311 | 317 | 314 | 0
[9 empty] | 306 | 324 | 315 | 0
[9 empty] | 324 | 325 | 324.5 | 0
[9 empty] | 320 | 326 | 323 | 0
[9 empty] | 338 | 334 | 336 | 0
[9 empty] | 373 | 364 | 368.5 | 0
[9 empty] | 358 | 362 | 360 | 0
[9 empty] | 339 | 340 | 339.5 | 0
[9 empty] | 314 | 340 | 327 | 0
[9 empty] | 319 | 322 | 320.5 | 0
[9 empty] | 314 | 323 | 318.5 | 0
[9 empty] | 317 | 320 | 318.5 | 0
[9 empty] | 358 | 315 | 336.5 | 0
[9 empty] | 317 | 340 | 328.5 | 0
[9 empty] | 311 | 321 | 316 | 0
[9 empty] | 320 | 660 | 320 | 1
[9 empty] | 324 | 311 | 317.5 | 0
[9 empty] | 312 | 305 | 308.5 | 0
[9 empty] | 307 | 318 | 312.5 | 0
[9 empty] | 308 | 311 | 309.5 | 0
[9 empty] | 302 | 348 | 325 | 0
[9 empty] | 306 | 319 | 312.5 | 0
[9 empty] | 305 | 314 | 309.5 | 0
[9 empty] | 303 | 306 | 304.5 | 0
[9 empty] | 296 | 309 | 302.5 | 0
[9 empty] | 321 | 308 | 314.5 | 0
[9 empty] | 299 | 304 | 301.5 | 0
[9 empty] | 290 | 307 | 298.5 | 0
[9 empty] | 338 | 300 | 319 | 0
[9 empty] | 298 | 307 | 302.5 | 0
[9 empty] | 302 | 309 | 305.5 | 0
[9 empty] | 302 | 303 | 302.5 | 0
[9 empty] | 306 | 300 | 303 | 0
[9 empty] | 324 | 315 | 319.5 | 0
[9 empty] | 352 | 349 | 350.5 | 0
[9 empty] | 297 | 311 | 350.5 | 2
[9 empty] | 285 | 302 | 293.5 | 0
[9 empty] | 295 | 291 | 293 | 0
[9 empty] | 281 | 285 | 283 | 0
[9 empty] | 288 | 288 | 288 | 0
[9 empty] | 290 | 332 | 311 | 0
[9 empty] | 289 | 305 | 297 | 0
[9 empty] | 291 | 300 | 295.5 | 0
[9 empty] | 290 | 297 | 293.5 | 0
[9 empty] | 299 | 329 | 314 | 0
[9 empty] | 292 | 303 | 297.5 | 0
[9 empty] | 280 | 305 | 292.5 | 0
[9 empty] | 302 | 309 | 305.5 | 0
[9 empty] | 288 | 294 | 291 | 0
[9 empty] | 296 | 300 | 298 | 0
[9 empty] | 302 | 323 | 312.5 | 0
[9 empty] | 294 | 309 | 301.5 | 0
[9 empty] | 298 | 376 | 298 | 1
[9 empty] | 317 | 327 | 322 | 0
[9 empty] | 306 | 318 | 312 | 0
[9 empty] | 318 | 356 | 337 | 0
[9 empty] | 298 | 312 | 305 | 0
[9 empty] | 312 | 331 | 321.5 | 0
[9 empty] | 302 | 316 | 309 | 0
[9 empty] | 307 | 323 | 315 | 0
[9 empty] | 350 | 346 | 348 | 0
[9 empty] | 314 | 310 | 312 | 0
[9 empty] | 306 | 315 | 310.5 | 0
[9 empty] | 320 | 322 | 321 | 0
[9 empty] | 318 | 325 | 321.5 | 0
[9 empty] | 304 | 318 | 311 | 0
[9 empty] | 315 | 316 | 315.5 | 0
[9 empty] | 331 | 347 | 339 | 0
[9 empty] | 331 | 319 | 325 | 0
[9 empty] | 303 | 314 | 308.5 | 0
[9 empty] | 297 | 313 | 305 | 0
[9 empty] | 304 | 315 | 309.5 | 0
[9 empty] | 295 | 319 | 307 | 0
[9 empty] | 296 | 309 | 302.5 | 0
[9 empty] | 307 | 317 | 312 | 0
[9 empty] | 316 | 309 | 312.5 | 0
[9 empty] | 317 | 309 | 313 | 0
[9 empty] | 308 | 329 | 318.5 | 0
[9 empty] | 344 | 336 | 340 | 0
[9 empty] | 307 | 319 | 313 | 0
[9 empty] | 309 | 338 | 323.5 | 0
[9 empty] | 312 | 329 | 320.5 | 0
[9 empty] | 311 | 331 | 321 | 0
[9 empty] | 316 | 325 | 320.5 | 0
[9 empty] | 320 | 369 | 344.5 | 0
[9 empty] | 311 | 328 | 319.5 | 0
[9 empty] | 308 | 327 | 317.5 | 0
[9 empty] | 313 | 311 | 312 | 0
[9 empty] | 320 | 311 | 315.5 | 0
[9 empty] | 312 | 317 | 314.5 | 0
[9 empty] | 300 | 303 | 301.5 | 0
[9 empty] | 300 | 332 | 316 | 0
[9 empty] | 293 | 313 | 303 | 0
[9 empty] | 301 | 299 | 300 | 0
[9 empty] | 291 | 306 | 298.5 | 0
[9 empty] | 299 | 304 | 301.5 | 0
[9 empty] | 295 | 304 | 299.5 | 0
[9 empty] | 297 | 306 | 301.5 | 0
[9 empty] | 307 | 310 | 308.5 | 0
[9 empty] | 295 | 297 | 296 | 0
[9 empty] | 296 | 306 | 301 | 0
[9 empty] | 289 | 297 | 293 | 0
[9 empty] | 307 | 299 | 303 | 0
[9 empty] | 292 | 308 | 300 | 0
[9 empty] | 303 | 294 | 298.5 | 0
[9 empty] | 294 | 316 | 305 | 0
[9 empty] | 292 | 304 | 298 | 0
[9 empty] | 295 | 298 | 296.5 | 0
[9 empty] | 291 | 302 | 296.5 | 0
[9 empty] | 294 | 306 | 300 | 0
[9 empty] | 314 | 308 | 311 | 0
[9 empty] | 299 | 309 | 304 | 0
[9 empty] | 307 | 307 | 307 | 0
[9 empty] | 308 | 305 | 306.5 | 0
[9 empty] | 293 | 372 | 293 | 1
[9 empty] | 301 | 309 | 305 | 0
[9 empty] | 302 | 302 | 302 | 0
[9 empty] | 294 | 319 | 306.5 | 0
[9 empty] | 304 | 315 | 309.5 | 0
[9 empty] | 324 | 301 | 312.5 | 0
[9 empty] | 302 | 306 | 304 | 0
[9 empty] | 297 | 303 | 300 | 0
[9 empty] | 304 | 308 | 306 | 0
[9 empty] | 296 | 312 | 304 | 0
[9 empty] | 293 | 298 | 295.5 | 0
[9 empty] | 301 | 304 | 302.5 | 0
[9 empty] | 290 | 303 | 296.5 | 0
[9 empty] | 292 | 310 | 301 | 0
[9 empty] | 288 | 305 | 296.5 | 0
[9 empty] | 320 | 302 | 311 | 0
[9 empty] | 302 | 305 | 303.5 | 0
[9 empty] | 301 | 299 | 300 | 0
[9 empty] | 295 | 304 | 299.5 | 0
[9 empty] | 295 | 304 | 299.5 | 0
[9 empty] | 290 | 293 | 291.5 | 0
[9 empty] | 294 | 312 | 303 | 0
[9 empty] | 296 | 305 | 300.5 | 0
[9 empty] | 289 | 309 | 299 | 0
[9 empty] | 313 | 303 | 308 | 0
[9 empty] | 284 | 295 | 289.5 | 0
[9 empty] | 282 | 295 | 288.5 | 0
[9 empty] | 284 | 295 | 289.5 | 0
[9 empty] | 284 | 285 | 284.5 | 0
[9 empty] | 283 | 296 | 289.5 | 0
[9 empty] | 291 | 288 | 289.5 | 0
[9 empty] | 279 | 290 | 284.5 | 0
[9 empty] | 282 | 288 | 285 | 0
[9 empty] | 274 | 286 | 280 | 0
[9 empty] | 281 | 288 | 284.5 | 0
[9 empty] | 274 | 301 | 287.5 | 0
[9 empty] | 274 | 285 | 279.5 | 0
[9 empty] | 280 | 301 | 290.5 | 0
[9 empty] | 289 | 290 | 289.5 | 0
[9 empty] | 274 | 292 | 283 | 0
[9 empty] | 269 | 283 | 276 | 0
[9 empty] | 284 | 284 | 284 | 0
[9 empty] | 273 | 294 | 283.5 | 0
[9 empty] | 282 | 279 | 280.5 | 0
[9 empty] | 282 | 303 | 292.5 | 0
[9 empty] | 273 | 290 | 281.5 | 0
[9 empty] | 278 | 297 | 287.5 | 0
[9 empty] | 271 | 283 | 277 | 0
[9 empty] | 284 | 287 | 285.5 | 0
[9 empty] | 285 | 294 | 289.5 | 0
[9 empty] | 280 | 287 | 283.5 | 0
[9 empty] | 286 | 296 | 291 | 0
[9 empty] | 286 | 325 | 305.5 | 0
[9 empty] | 288 | 293 | 290.5 | 0
[9 empty] | 286 | 295 | 290.5 | 0
[9 empty] | 310 | 297 | 303.5 | 0
[9 empty] | 295 | 301 | 298 | 0
[9 empty] | 296 | 301 | 298.5 | 0
[9 empty] | 290 | 302 | 296 | 0
[9 empty] | 295 | 306 | 300.5 | 0
[9 empty] | 290 | 297 | 293.5 | 0
[9 empty] | 299 | 297 | 298 | 0
[9 empty] | 306 | 299 | 302.5 | 0
[9 empty] | 291 | 294 | 292.5 | 0
[9 empty] | 297 | 300 | 298.5 | 0
[9 empty] | 281 | 292 | 286.5 | 0
[9 empty] | 290 | 294 | 292 | 0
[9 empty] | 284 | 301 | 292.5 | 0
[9 empty] | 288 | 301 | 294.5 | 0
[9 empty] | 287 | 290 | 288.5 | 0
[9 empty] | 285 | 313 | 299 | 0
[9 empty] | 287 | 296 | 291.5 | 0
[9 empty] | 287 | 295 | 291 | 0
[9 empty] | 285 | 298 | 291.5 | 0
[9 empty] | 290 | 300 | 295 | 0
[9 empty] | 296 | 304 | 300 | 0
[9 empty] | 291 | 296 | 293.5 | 0
[9 empty] | 292 | 298 | 295 | 0
[9 empty] | 282 | 316 | 299 | 0
[9 empty] | 288 | 296 | 292 | 0
[9 empty] | 287 | 290 | 288.5 | 0
[9 empty] | 284 | 302 | 293 | 0
[9 empty] | 283 | 317 | 300 | 0
[9 empty] | 494 | 293 | 293 | 1
[9 empty] | 288 | 286 | 287 | 0
[9 empty] | 279 | 303 | 291 | 0
[9 empty] | 278 | 297 | 287.5 | 0
[9 empty] | 289 | 283 | 286 | 0
[9 empty] | 278 | 288 | 283 | 0
[9 empty] | 285 | 284 | 284.5 | 0
[9 empty] | 283 | 291 | 287 | 0
[9 empty] | 283 | 290 | 286.5 | 0
[9 empty] | 287 | 288 | 287.5 | 0
[9 empty] | 321 | 284 | 302.5 | 0
[9 empty] | 277 | 288 | 282.5 | 0
[9 empty] | 272 | 281 | 276.5 | 0
[9 empty] | 271 | 301 | 286 | 0
[9 empty] | 269 | 277 | 273 | 0
[9 empty] | 290 | 275 | 282.5 | 0
[9 empty] | 282 | 276 | 279 | 0
[9 empty] | 271 | 285 | 278 | 0
[9 empty] | 271 | 285 | 278 | 0
[9 empty] | 281 | 286 | 283.5 | 0
[9 empty] | 279 | 289 | 284 | 0
[9 empty] | 276 | 287 | 281.5 | 0
[9 empty] | 279 | 281 | 280 | 0
[9 empty] | 280 | 288 | 284 | 0
[9 empty] | 284 | 287 | 285.5 | 0
[9 empty] | 280 | 308 | 294 | 0
[9 empty] | 284 | 274 | 279 | 0
[9 empty] | 264 | 275 | 269.5 | 0
[9 empty] | 273 | 284 | 278.5 | 0
[9 empty] | 272 | 278 | 275 | 0
[9 empty] | 270 | 271 | 270.5 | 0
[9 empty] | 260 | 290 | 275 | 0
[9 empty] | 255 | 268 | 261.5 | 0
[9 empty] | 251 | 267 | 259 | 0
[9 empty] | 265 | 271 | 268 | 0
[9 empty] | 255 | 276 | 265.5 | 0
[9 empty] | 266 | 277 | 271.5 | 0
[9 empty] | 265 | 281 | 273 | 0
[9 empty] | 276 | 271 | 273.5 | 0
[9 empty] | 270 | 276 | 273 | 0
[9 empty] | 267 | 282 | 274.5 | 0
[9 empty] | 259 | 270 | 264.5 | 0
[9 empty] | 265 | 271 | 268 | 0
[9 empty] | 266 | 272 | 269 | 0
[9 empty] | 276 | 282 | 279 | 0
[9 empty] | 269 | 277 | 273 | 0
[9 empty] | 277 | 303 | 290 | 0
[9 empty] | 272 | 273 | 272.5 | 0
[9 empty] | 294 | 271 | 282.5 | 0
[9 empty] | 271 | 273 | 272 | 0
[9 empty] | 272 | 276 | 274 | 0
[9 empty] | 274 | 281 | 277.5 | 0
[9 empty] | 279 | 278 | 278.5 | 0
[9 empty] | 280 | 279 | 279.5 | 0
[9 empty] | 272 | 286 | 279 | 0
[9 empty] | 282 | 292 | 287 | 0
[9 empty] | 280 | 291 | 285.5 | 0
[9 empty] | 279 | 282 | 280.5 | 0
[9 empty] | 301 | 286 | 293.5 | 0
[9 empty] | 274 | 285 | 279.5 | 0
[9 empty] | 280 | 276 | 278 | 0
[9 empty] | 276 | 278 | 277 | 0
[9 empty] | 284 | 303 | 293.5 | 0
[9 empty] | 278 | 282 | 280 | 0
[9 empty] | 278 | 292 | 285 | 0
[9 empty] | 273 | 287 | 280 | 0
[9 empty] | 267 | 277 | 272 | 0
[9 empty] | 274 | 278 | 276 | 0
[9 empty] | 272 | 277 | 274.5 | 0
[9 empty] | 270 | 288 | 279 | 0
[9 empty] | 267 | 275 | 271 | 0
[9 empty] | 303 | 278 | 290.5 | 0
[9 empty] | 275 | 279 | 277 | 0
[9 empty] | 269 | 277 | 273 | 0
[9 empty] | 272 | 281 | 276.5 | 0
[9 empty] | 267 | 280 | 273.5 | 0
[9 empty] | 266 | 274 | 270 | 0
[9 empty] | 265 | 280 | 272.5 | 0
[9 empty] | 264 | 272 | 268 | 0
[9 empty] | 264 | 275 | 269.5 | 0
[9 empty] | 260 | 273 | 266.5 | 0
[9 empty] | 257 | 264 | 260.5 | 0
[9 empty] | 262 | 274 | 268 | 0
[9 empty] | 256 | 268 | 262 | 0
[9 empty] | 260 | 271 | 265.5 | 0
[9 empty] | 258 | 265 | 261.5 | 0
[9 empty] | 258 | 265 | 261.5 | 0
[9 empty] | 282 | 276 | 279 | 0
[9 empty] | 267 | 269 | 268 | 0
[9 empty] | 265 | 265 | 265 | 0
[9 empty] | 270 | 269 | 269.5 | 0
[9 empty] | 266 | 270 | 268 | 0
[9 empty] | 266 | 286 | 276 | 0
[9 empty] | 262 | 271 | 266.5 | 0
[9 empty] | 264 | 271 | 267.5 | 0
[9 empty] | 257 | 264 | 260.5 | 0
[9 empty] | 262 | 265 | 263.5 | 0
[9 empty] | 260 | 266 | 263 | 0
[9 empty] | 254 | 259 | 256.5 | 0
[9 empty] | 253 | 262 | 257.5 | 0
[9 empty] | 254 | 264 | 259 | 0
[9 empty] | 253 | 259 | 256 | 0
[9 empty] | 258 | 256 | 257 | 0
[9 empty] | 247 | 265 | 256 | 0
[9 empty] | 257 | 266 | 261.5 | 0
[9 empty] | 279 | 260 | 269.5 | 0
[9 empty] | 282 | 266 | 274 | 0
[9 empty] | 273 | 267 | 270 | 0
[9 empty] | 267 | 276 | 271.5 | 0
[9 empty] | 264 | 273 | 268.5 | 0
[9 empty] | 262 | 277 | 269.5 | 0
[9 empty] | 263 | 263 | 263 | 0
[9 empty] | 259 | 268 | 263.5 | 0
[9 empty] | 272 | 269 | 270.5 | 0
[9 empty] | 260 | 272 | 266 | 0
[9 empty] | 260 | 265 | 262.5 | 0
[9 empty] | 268 | 263 | 265.5 | 0
[9 empty] | 250 | 262 | 256 | 0
[9 empty] | 257 | 260 | 258.5 | 0
[9 empty] | 307 | 263 | 285 | 0
[9 empty] | 258 | 257 | 257.5 | 0
[9 empty] | 257 | 265 | 261 | 0
[9 empty] | 251 | 277 | 264 | 0
[9 empty] | 244 | 275 | 259.5 | 0
[9 empty] | 246 | 264 | 255 | 0
[9 empty] | 253 | 247 | 250 | 0
[9 empty] | 256 | 251 | 253.5 | 0
[9 empty] | 246 | 254 | 250 | 0
[9 empty] | 248 | 262 | 255 | 0
[9 empty] | 250 | 256 | 253 | 0
[9 empty] | 254 | 262 | 258 | 0
[9 empty] | 304 | 255 | 279.5 | 0
[9 empty] | 250 | 255 | 252.5 | 0
[9 empty] | 253 | 256 | 254.5 | 0
[9 empty] | 248 | 263 | 255.5 | 0
[9 empty] | 249 | 260 | 254.5 | 0
[9 empty] | 278 | 263 | 270.5 | 0
[9 empty] | 256 | 267 | 261.5 | 0
[9 empty] | 256 | 270 | 263 | 0
[9 empty] | 261 | 269 | 265 | 0
[9 empty] | 256 | 265 | 260.5 | 0
[9 empty] | 255 | 267 | 261 | 0
[9 empty] | 254 | 288 | 271 | 0
[9 empty] | 263 | 258 | 260.5 | 0
[9 empty] | 251 | 263 | 257 | 0
[9 empty] | 255 | 259 | 257 | 0
[9 empty] | 304 | 258 | 281 | 0
[9 empty] | 255 | 258 | 256.5 | 0
[9 empty] | 259 | 264 | 261.5 | 0
[9 empty] | 257 | 264 | 260.5 | 0
[9 empty] | 255 | 270 | 262.5 | 0
[9 empty] | 257 | 269 | 263 | 0
[9 empty] | 255 | 266 | 260.5 | 0
[9 empty] | 259 | 262 | 260.5 | 0
[9 empty] | 263 | 266 | 264.5 | 0
[9 empty] | 263 | 285 | 274 | 0
[9 empty] | 272 | 274 | 273 | 0
[9 empty] | 275 | 272 | 273.5 | 0
[9 empty] | 256 | 268 | 262 | 0
[9 empty] | 260 | 264 | 262 | 0
[9 empty] | 256 | 266 | 261 | 0
[9 empty] | 268 | 260 | 264 | 0
[9 empty] | 251 | 255 | 253 | 0
[9 empty] | 253 | 261 | 257 | 0
[9 empty] | 424 | 264 | 264 | 1
[9 empty] | 254 | 278 | 266 | 0
[9 empty] | 256 | 291 | 273.5 | 0
[9 empty] | 251 | 258 | 254.5 | 0
[9 empty] | 258 | 262 | 260 | 0
[9 empty] | 261 | 287 | 274 | 0
[9 empty] | 269 | 273 | 271 | 0
[9 empty] | 291 | 279 | 285 | 0
[9 empty] | 268 | 279 | 273.5 | 0
[9 empty] | 289 | 287 | 288 | 0
[9 empty] | 262 | 280 | 271 | 0
[9 empty] | 265 | 268 | 266.5 | 0
[9 empty] | 262 | 278 | 270 | 0
[9 empty] | 261 | 271 | 266 | 0
[9 empty] | 274 | 275 | 274.5 | 0
[9 empty] | 422 | 275 | 275 | 1
[9 empty] | 261 | 277 | 269 | 0
[9 empty] | 265 | 286 | 275.5 | 0
[9 empty] | 268 | 275 | 271.5 | 0
[9 empty] | 272 | 274 | 273 | 0
[9 empty] | 270 | 336 | 270 | 1
[9 empty] | 298 | 284 | 291 | 0
[9 empty] | 293 | 281 | 287 | 0
[9 empty] | 287 | 284 | 285.5 | 0
[9 empty] | 284 | 289 | 286.5 | 0
[9 empty] | 283 | 287 | 285 | 0
[9 empty] | 280 | 290 | 285 | 0
[9 empty] | 272 | 282 | 277 | 0
[9 empty] | 275 | 278 | 276.5 | 0
[9 empty] | 272 | 283 | 277.5 | 0
[9 empty] | 285 | 288 | 286.5 | 0
[9 empty] | 270 | 284 | 277 | 0
[9 empty] | 283 | 288 | 285.5 | 0
[9 empty] | 270 | 285 | 277.5 | 0
[9 empty] | 302 | 281 | 291.5 | 0
[9 empty] | 271 | 280 | 275.5 | 0
[9 empty] | 266 | 271 | 268.5 | 0
[9 empty] | 276 | 273 | 274.5 | 0
[9 empty] | 255 | 257 | 256 | 0
[9 empty] | 254 | 270 | 262 | 0
[9 empty] | 273 | 266 | 269.5 | 0
[9 empty] | 250 | 282 | 266 | 0
[9 empty] | 254 | 262 | 258 | 0
[9 empty] | 264 | 251 | 257.5 | 0
[9 empty] | 243 | 266 | 254.5 | 0
[9 empty] | 244 | 250 | 247 | 0
[9 empty] | 244 | 254 | 249 | 0
[9 empty] | 299 | 252 | 275.5 | 0
[9 empty] | 246 | 264 | 255 | 0
[9 empty] | 253 | 269 | 261 | 0
[9 empty] | 259 | 266 | 262.5 | 0
[9 empty] | 267 | 260 | 263.5 | 0
[9 empty] | 259 | 272 | 265.5 | 0
[9 empty] | 262 | 267 | 264.5 | 0
[9 empty] | 279 | 264 | 271.5 | 0
[9 empty] | 257 | 269 | 263 | 0
[9 empty] | 254 | 262 | 258 | 0
[9 empty] | 264 | 270 | 267 | 0
[9 empty] | 254 | 262 | 258 | 0
[9 empty] | 258 | 264 | 261 | 0
[9 empty] | 259 | 279 | 269 | 0
[9 empty] | 264 | 264 | 264 | 0
[9 empty] | 255 | 265 | 260 | 0
[9 empty] | 260 | 279 | 269.5 | 0
[9 empty] | 251 | 246 | 248.5 | 0
[9 empty] | 253 | 257 | 255 | 0
[9 empty] | 249 | 265 | 257 | 0
[9 empty] | 267 | 268 | 267.5 | 0
[9 empty] | 256 | 260 | 258 | 0
[9 empty] | 254 | 262 | 258 | 0
[9 empty] | 246 | 253 | 249.5 | 0
[9 empty] | 249 | 251 | 250 | 0
[9 empty] | 241 | 257 | 249 | 0
[9 empty] | 246 | 252 | 249 | 0
[9 empty] | 253 | 266 | 259.5 | 0
[9 empty] | 258 | 264 | 261 | 0
[9 empty] | 255 | 280 | 267.5 | 0
[9 empty] | 266 | 265 | 265.5 | 0
[9 empty] | 272 | 274 | 273 | 0
[9 empty] | 273 | 280 | 276.5 | 0
[9 empty] | 266 | 278 | 272 | 0
[9 empty] | 265 | 270 | 267.5 | 0
[9 empty] | 294 | 279 | 286.5 | 0
[9 empty] | 271 | 301 | 286 | 0
[9 empty] | 268 | 278 | 273 | 0
[9 empty] | 268 | 280 | 274 | 0
[9 empty] | 267 | 271 | 269 | 0
[9 empty] | 282 | 285 | 283.5 | 0
[9 empty] | 274 | 285 | 279.5 | 0
[9 empty] | 274 | 278 | 276 | 0
[9 empty] | 269 | 276 | 272.5 | 0
[9 empty] | 278 | 273 | 275.5 | 0
[9 empty] | 274 | 276 | 275 | 0
[9 empty] | 274 | 302 | 288 | 0
[9 empty] | 284 | 288 | 286 | 0
[9 empty] | 281 | 287 | 284 | 0
[9 empty] | 288 | 294 | 291 | 0
[9 empty] | 282 | 290 | 286 | 0
[9 empty] | 279 | 284 | 281.5 | 0
[9 empty] | 298 | 287 | 292.5 | 0
[9 empty] | 285 | 292 | 288.5 | 0
[9 empty] | 331 | 316 | 323.5 | 0
[9 empty] | 287 | 294 | 290.5 | 0
[9 empty] | 308 | 303 | 305.5 | 0
[9 empty] | 293 | 300 | 296.5 | 0
[9 empty] | 290 | 293 | 291.5 | 0
[9 empty] | 288 | 306 | 297 | 0
[9 empty] | 337 | 289 | 313 | 0
[9 empty] | 288 | 292 | 290 | 0
[9 empty] | 284 | 297 | 290.5 | 0
[9 empty] | 285 | 286 | 285.5 | 0
[9 empty] | 278 | 302 | 290 | 0
[9 empty] | 293 | 305 | 299 | 0
[9 empty] | 280 | 302 | 291 | 0
[9 empty] | 288 | 287 | 287.5 | 0
[9 empty] | 295 | 443 | 295 | 1
[9 empty] | 274 | 279 | 276.5 | 0
[9 empty] | 279 | 280 | 279.5 | 0
[9 empty] | 269 | 287 | 278 | 0
[9 empty] | 260 | 268 | 264 | 0
[9 empty] | 256 | 290 | 273 | 0
[9 empty] | 255 | 282 | 268.5 | 0
[9 empty] | 249 | 295 | 272 | 0
[9 empty] | 305 | 311 | 308 | 0
[9 empty] | 257 | 269 | 308 | 2
[9 empty] | 260 | 270 | 265 | 0
[9 empty] | 260 | 257 | 258.5 | 0
[9 empty] | 256 | 258 | 257 | 0
[9 empty] | 250 | 246 | 248 | 0
[9 empty] | 241 | 297 | 269 | 0
[9 empty] | 244 | 241 | 242.5 | 0
[9 empty] | 234 | 250 | 242 | 0
[9 empty] | 230 | 250 | 240 | 0
[9 empty] | 239 | 271 | 255 | 0
[9 empty] | 234 | 242 | 238 | 0
[9 empty] | 238 | 242 | 240 | 0
[9 empty] | 241 | 252 | 246.5 | 0
[9 empty] | 241 | 245 | 243 | 0
[9 empty] | 267 | 253 | 260 | 0
[9 empty] | 244 | 252 | 248 | 0
[9 empty] | 250 | 260 | 255 | 0
[9 empty] | 255 | 251 | 253 | 0
[9 empty] | 242 | 248 | 245 | 0
[9 empty] | 241 | 252 | 246.5 | 0
[9 empty] | 239 | 254 | 246.5 | 0
[9 empty] | 268 | 247 | 257.5 | 0
[9 empty] | 244 | 261 | 252.5 | 0
[9 empty] | 235 | 239 | 237 | 0
[9 empty] | 234 | 246 | 240 | 0
[9 empty] | 282 | 271 | 276.5 | 0
[9 empty] | 244 | 249 | 246.5 | 0
[9 empty] | 234 | 237 | 235.5 | 0
[9 empty] | 229 | 246 | 237.5 | 0
[9 empty] | 232 | 253 | 242.5 | 0
[9 empty] | 230 | 236 | 233 | 0
[9 empty] | 1223 | 238 | 238 | 1
[9 empty] | 237 | 261 | 249 | 0
[9 empty] | 238 | 243 | 240.5 | 0
[9 empty] | 243 | 248 | 245.5 | 0
[9 empty] | 240 | 240 | 240 | 0
[9 empty] | 240 | 255 | 247.5 | 0
[9 empty] | 246 | 291 | 268.5 | 0
[9 empty] | 239 | 243 | 241 | 0
[9 empty] | 240 | 244 | 242 | 0
[9 empty] | 242 | 241 | 241.5 | 0
[9 empty] | 239 | 248 | 243.5 | 0
[9 empty] | 240 | 240 | 240 | 0
[9 empty] | 239 | 260 | 249.5 | 0
[9 empty] | 240 | 247 | 243.5 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 249 | 244 | 246.5 | 0
[9 empty] | 235 | 251 | 243 | 0
[9 empty] | 231 | 242 | 236.5 | 0
[9 empty] | 235 | 243 | 239 | 0
[9 empty] | 237 | 244 | 240.5 | 0
[9 empty] | 230 | 251 | 240.5 | 0
[9 empty] | 240 | 271 | 255.5 | 0
[9 empty] | 250 | 255 | 252.5 | 0
[9 empty] | 243 | 253 | 248 | 0
[9 empty] | 241 | 254 | 247.5 | 0
[9 empty] | 240 | 266 | 253 | 0
[9 empty] | 235 | 252 | 243.5 | 0
[9 empty] | 259 | 252 | 255.5 | 0
[9 empty] | 260 | 254 | 257 | 0
[9 empty] | 243 | 245 | 244 | 0
[9 empty] | 235 | 243 | 239 | 0
[9 empty] | 232 | 236 | 234 | 0
[9 empty] | 236 | 240 | 238 | 0
[9 empty] | 228 | 235 | 231.5 | 0
[9 empty] | 246 | 231 | 238.5 | 0
[9 empty] | 234 | 239 | 236.5 | 0
[9 empty] | 232 | 276 | 254 | 0
[9 empty] | 237 | 244 | 240.5 | 0
[9 empty] | 241 | 255 | 248 | 0
[9 empty] | 256 | 254 | 255 | 0
[9 empty] | 247 | 252 | 249.5 | 0
[9 empty] | 244 | 253 | 248.5 | 0
[9 empty] | 246 | 250 | 248 | 0
[9 empty] | 247 | 250 | 248.5 | 0
[9 empty] | 245 | 261 | 253 | 0
[9 empty] | 252 | 258 | 255 | 0
[9 empty] | 256 | 253 | 254.5 | 0
[9 empty] | 246 | 268 | 257 | 0
[9 empty] | 244 | 250 | 247 | 0
[9 empty] | 268 | 248 | 258 | 0
[9 empty] | 266 | 252 | 259 | 0
[9 empty] | 249 | 269 | 259 | 0
[9 empty] | 241 | 271 | 256 | 0
[9 empty] | 245 | 244 | 244.5 | 0
[9 empty] | 243 | 256 | 249.5 | 0
[9 empty] | 256 | 248 | 252 | 0
[9 empty] | 251 | 256 | 253.5 | 0
[9 empty] | 250 | 244 | 247 | 0
[9 empty] | 240 | 258 | 249 | 0
[9 empty] | 234 | 242 | 238 | 0
[9 empty] | 246 | 256 | 251 | 0
[9 empty] | 235 | 244 | 239.5 | 0
[9 empty] | 237 | 237 | 237 | 0
[9 empty] | 235 | 240 | 237.5 | 0
[9 empty] | 233 | 241 | 237 | 0
[9 empty] | 230 | 236 | 233 | 0
[9 empty] | 235 | 239 | 237 | 0
[9 empty] | 228 | 256 | 242 | 0
[9 empty] | 218 | 229 | 223.5 | 0
[9 empty] | 221 | 232 | 226.5 | 0
[9 empty] | 219 | 234 | 226.5 | 0
[9 empty] | 219 | 224 | 221.5 | 0
[9 empty] | 224 | 228 | 226 | 0
[9 empty] | 219 | 229 | 224 | 0
[9 empty] | 224 | 227 | 225.5 | 0
[9 empty] | 225 | 228 | 226.5 | 0
[9 empty] | 226 | 248 | 237 | 0
[9 empty] | 236 | 251 | 243.5 | 0
[9 empty] | 225 | 240 | 232.5 | 0
[9 empty] | 228 | 236 | 232 | 0
[9 empty] | 233 | 237 | 235 | 0
[9 empty] | 237 | 240 | 238.5 | 0
[9 empty] | 225 | 231 | 228 | 0
[9 empty] | 256 | 233 | 244.5 | 0
[9 empty] | 233 | 230 | 231.5 | 0
[9 empty] | 227 | 241 | 234 | 0
[9 empty] | 265 | 244 | 254.5 | 0
[9 empty] | 225 | 234 | 229.5 | 0
[9 empty] | 230 | 237 | 233.5 | 0
[9 empty] | 232 | 233 | 232.5 | 0
[9 empty] | 232 | 232 | 232 | 0
[9 empty] | 243 | 236 | 239.5 | 0
[9 empty] | 222 | 229 | 225.5 | 0
[9 empty] | 226 | 234 | 230 | 0
[9 empty] | 218 | 216 | 217 | 0
[9 empty] | 222 | 227 | 224.5 | 0
[9 empty] | 216 | 241 | 228.5 | 0
[9 empty] | 219 | 238 | 228.5 | 0
[9 empty] | 218 | 260 | 239 | 0
[9 empty] | 219 | 222 | 220.5 | 0
[9 empty] | 214 | 226 | 220 | 0
[9 empty] | 221 | 225 | 223 | 0
[9 empty] | 218 | 249 | 233.5 | 0
[9 empty] | 219 | 223 | 221 | 0
[9 empty] | 219 | 227 | 223 | 0
[9 empty] | 218 | 249 | 233.5 | 0
[9 empty] | 216 | 229 | 222.5 | 0
[9 empty] | 218 | 234 | 226 | 0
[9 empty] | 217 | 230 | 223.5 | 0
[9 empty] | 226 | 226 | 226 | 0
[9 empty] | 222 | 240 | 231 | 0
[9 empty] | 240 | 234 | 237 | 0
[9 empty] | 225 | 229 | 227 | 0
[9 empty] | 227 | 238 | 232.5 | 0
[9 empty] | 234 | 235 | 234.5 | 0
[9 empty] | 228 | 231 | 229.5 | 0
[9 empty] | 226 | 235 | 230.5 | 0
[9 empty] | 240 | 240 | 240 | 0
[9 empty] | 231 | 241 | 236 | 0
[9 empty] | 234 | 246 | 240 | 0
[9 empty] | 234 | 241 | 237.5 | 0
[9 empty] | 233 | 242 | 237.5 | 0
[9 empty] | 239 | 242 | 240.5 | 0
[9 empty] | 235 | 243 | 239 | 0
[9 empty] | 237 | 260 | 248.5 | 0
[9 empty] | 236 | 254 | 245 | 0
[9 empty] | 234 | 251 | 242.5 | 0
[9 empty] | 241 | 247 | 244 | 0
[9 empty] | 246 | 251 | 248.5 | 0
[9 empty] | 241 | 253 | 247 | 0
[9 empty] | 242 | 277 | 259.5 | 0
[9 empty] | 242 | 306 | 242 | 1
[9 empty] | 257 | 260 | 258.5 | 0
[9 empty] | 260 | 267 | 263.5 | 0
[9 empty] | 268 | 259 | 263.5 | 0
[9 empty] | 261 | 259 | 260 | 0
[9 empty] | 256 | 259 | 257.5 | 0
[9 empty] | 264 | 272 | 268 | 0
[9 empty] | 254 | 261 | 257.5 | 0
[9 empty] | 263 | 265 | 264 | 0
[9 empty] | 262 | 260 | 261 | 0
[9 empty] | 248 | 264 | 256 | 0
[9 empty] | 247 | 257 | 252 | 0
[9 empty] | 245 | 253 | 249 | 0
[9 empty] | 251 | 257 | 254 | 0
[9 empty] | 241 | 255 | 248 | 0
[9 empty] | 239 | 251 | 245 | 0
[9 empty] | 242 | 253 | 247.5 | 0
[9 empty] | 245 | 258 | 251.5 | 0
[9 empty] | 244 | 253 | 248.5 | 0
[9 empty] | 256 | 254 | 255 | 0
[9 empty] | 245 | 251 | 248 | 0
[9 empty] | 261 | 259 | 260 | 0
[9 empty] | 246 | 250 | 248 | 0
[9 empty] | 242 | 273 | 257.5 | 0
[9 empty] | 246 | 248 | 247 | 0
[9 empty] | 248 | 265 | 256.5 | 0
[9 empty] | 235 | 250 | 242.5 | 0
[9 empty] | 235 | 248 | 241.5 | 0
[9 empty] | 232 | 257 | 244.5 | 0
[9 empty] | 228 | 234 | 231 | 0
[9 empty] | 222 | 234 | 228 | 0
[9 empty] | 230 | 233 | 231.5 | 0
[9 empty] | 219 | 267 | 243 | 0
[9 empty] | 235 | 226 | 230.5 | 0
[9 empty] | 214 | 227 | 220.5 | 0
[9 empty] | 218 | 242 | 230 | 0
[9 empty] | 222 | 221 | 221.5 | 0
[9 empty] | 220 | 243 | 231.5 | 0
[9 empty] | 215 | 235 | 225 | 0
[9 empty] | 216 | 230 | 223 | 0
[9 empty] | 214 | 231 | 222.5 | 0
[9 empty] | 215 | 219 | 217 | 0
[9 empty] | 212 | 228 | 220 | 0
[9 empty] | 207 | 225 | 216 | 0
[9 empty] | 210 | 218 | 214 | 0
[9 empty] | 202 | 214 | 208 | 0
[9 empty] | 209 | 213 | 211 | 0
[9 empty] | 208 | 222 | 215 | 0
[9 empty] | 203 | 216 | 209.5 | 0
[9 empty] | 211 | 217 | 214 | 0
[9 empty] | 212 | 220 | 216 | 0
[9 empty] | 217 | 219 | 218 | 0
[9 empty] | 216 | 225 | 220.5 | 0
[9 empty] | 215 | 230 | 222.5 | 0
[9 empty] | 212 | 227 | 219.5 | 0
[9 empty] | 216 | 233 | 224.5 | 0
[9 empty] | 220 | 215 | 217.5 | 0
[9 empty] | 216 | 228 | 222 | 0
[9 empty] | 219 | 247 | 233 | 0
[9 empty] | 220 | 235 | 227.5 | 0
[9 empty] | 250 | 225 | 237.5 | 0
[9 empty] | 210 | 224 | 217 | 0
[9 empty] | 225 | 219 | 222 | 0
[9 empty] | 218 | 220 | 219 | 0
[9 empty] | 219 | 246 | 232.5 | 0
[9 empty] | 216 | 225 | 220.5 | 0
[9 empty] | 223 | 226 | 224.5 | 0
[9 empty] | 223 | 252 | 237.5 | 0
[9 empty] | 216 | 257 | 236.5 | 0
[9 empty] | 214 | 222 | 218 | 0
[9 empty] | 217 | 220 | 218.5 | 0
[9 empty] | 216 | 219 | 217.5 | 0
[9 empty] | 215 | 222 | 218.5 | 0
[9 empty] | 215 | 222 | 218.5 | 0
[9 empty] | 223 | 225 | 224 | 0
[9 empty] | 210 | 222 | 216 | 0
[9 empty] | 208 | 221 | 214.5 | 0
[9 empty] | 208 | 213 | 210.5 | 0
[9 empty] | 207 | 220 | 213.5 | 0
[9 empty] | 213 | 212 | 212.5 | 0
[9 empty] | 206 | 214 | 210 | 0
[9 empty] | 210 | 217 | 213.5 | 0
[9 empty] | 214 | 220 | 217 | 0
[9 empty] | 217 | 219 | 218 | 0
[9 empty] | 221 | 219 | 220 | 0
[9 empty] | 218 | 226 | 222 | 0
[9 empty] | 241 | 238 | 239.5 | 0
[9 empty] | 216 | 217 | 216.5 | 0
[9 empty] | 215 | 219 | 217 | 0
[9 empty] | 213 | 219 | 216 | 0
[9 empty] | 211 | 229 | 220 | 0
[9 empty] | 230 | 231 | 230.5 | 0
[9 empty] | 217 | 228 | 222.5 | 0
[9 empty] | 223 | 225 | 224 | 0
[9 empty] | 216 | 225 | 220.5 | 0
[9 empty] | 221 | 225 | 223 | 0
[9 empty] | 225 | 222 | 223.5 | 0
[9 empty] | 211 | 223 | 217 | 0
[9 empty] | 218 | 222 | 220 | 0
[9 empty] | 224 | 226 | 225 | 0
[9 empty] | 217 | 232 | 224.5 | 0
[9 empty] | 222 | 228 | 225 | 0
[9 empty] | 216 | 284 | 216 | 1
[9 empty] | 218 | 234 | 226 | 0
[9 empty] | 220 | 232 | 226 | 0
[9 empty] | 222 | 230 | 226 | 0
[9 empty] | 219 | 228 | 223.5 | 0
[9 empty] | 226 | 229 | 227.5 | 0
[9 empty] | 213 | 233 | 223 | 0
[9 empty] | 213 | 223 | 218 | 0
[9 empty] | 222 | 227 | 224.5 | 0
[9 empty] | 218 | 224 | 221 | 0
[9 empty] | 230 | 229 | 229.5 | 0
[9 empty] | 215 | 229 | 222 | 0
[9 empty] | 219 | 220 | 219.5 | 0
[9 empty] | 224 | 226 | 225 | 0
[9 empty] | 221 | 230 | 225.5 | 0
[9 empty] | 219 | 241 | 230 | 0
[9 empty] | 220 | 231 | 225.5 | 0
[9 empty] | 219 | 239 | 229 | 0
[9 empty] | 215 | 227 | 221 | 0
[9 empty] | 218 | 225 | 221.5 | 0
[9 empty] | 217 | 242 | 229.5 | 0
[9 empty] | 219 | 223 | 221 | 0
[9 empty] | 222 | 228 | 225 | 0
[9 empty] | 213 | 228 | 220.5 | 0
[9 empty] | 208 | 218 | 213 | 0
[9 empty] | 207 | 221 | 214 | 0
[9 empty] | 221 | 233 | 227 | 0
[9 empty] | 216 | 216 | 216 | 0
[9 empty] | 214 | 212 | 213 | 0
[9 empty] | 212 | 214 | 213 | 0
[9 empty] | 197 | 216 | 206.5 | 0
[9 empty] | 200 | 206 | 203 | 0
[9 empty] | 196 | 212 | 204 | 0
[9 empty] | 195 | 215 | 205 | 0
[9 empty] | 196 | 195 | 195.5 | 0
[9 empty] | 188 | 202 | 195 | 0
[9 empty] | 196 | 203 | 199.5 | 0
[9 empty] | 189 | 202 | 195.5 | 0
[9 empty] | 183 | 267 | 183 | 1
[9 empty] | 184 | 195 | 189.5 | 0
[9 empty] | 185 | 188 | 186.5 | 0
[9 empty] | 181 | 192 | 186.5 | 0
[9 empty] | 187 | 189 | 188 | 0
[9 empty] | 185 | 185 | 185 | 0
[9 empty] | 182 | 183 | 182.5 | 0
[9 empty] | 187 | 187 | 187 | 0
[9 empty] | 176 | 192 | 184 | 0
[9 empty] | 183 | 195 | 189 | 0
[9 empty] | 197 | 204 | 200.5 | 0
[9 empty] | 180 | 194 | 187 | 0
[9 empty] | 188 | 232 | 210 | 0
[9 empty] | 186 | 196 | 191 | 0
[9 empty] | 192 | 197 | 194.5 | 0
[9 empty] | 205 | 210 | 207.5 | 0
[9 empty] | 195 | 198 | 196.5 | 0
[9 empty] | Nan | 200 | 200 | 1
[9 empty] | 197 | 193 | 195 | 0
[9 empty] | 258 | 196 | 196 | 1
[9 empty] | 183 | 206 | 194.5 | 0
[9 empty] | 192 | 199 | 195.5 | 0
[9 empty] | 186 | 193 | 189.5 | 0
[9 empty] | 188 | 191 | 189.5 | 0
[9 empty] | 192 | 209 | 200.5 | 0
[9 empty] | 187 | 191 | 189 | 0
[9 empty] | 184 | 197 | 190.5 | 0
[9 empty] | 186 | 197 | 191.5 | 0
[9 empty] | 183 | 209 | 196 | 0
[9 empty] | 187 | 195 | 191 | 0
[9 empty] | 184 | 191 | 187.5 | 0
[9 empty] | 187 | 196 | 191.5 | 0
[9 empty] | 195 | 193 | 194 | 0
[9 empty] | Nan | 202 | 202 | 1
[9 empty] | 187 | 202 | 194.5 | 0
[9 empty] | 193 | 198 | 195.5 | 0
[9 empty] | 192 | 199 | 195.5 | 0
[9 empty] | 183 | 191 | 187 | 0
[9 empty] | 179 | 184 | 181.5 | 0
[9 empty] | 179 | 186 | 182.5 | 0
[9 empty] | 175 | 183 | 179 | 0
[9 empty] | 184 | 177 | 180.5 | 0
[9 empty] | 176 | 203 | 189.5 | 0
[9 empty] | 178 | 183 | 180.5 | 0
[9 empty] | 181 | 191 | 186 | 0
[9 empty] | 183 | 186 | 184.5 | 0
[9 empty] | 179 | 191 | 185 | 0
[9 empty] | 187 | Nan | 187 | 1
[9 empty] | 191 | Nan | 191 | 1
[9 empty] | 185 | 195 | 190 | 0
[9 empty] | 192 | 195 | 193.5 | 0
[9 empty] | 189 | 221 | 205 | 0
[9 empty] | 198 | 188 | 193 | 0
[9 empty] | 193 | 210 | 201.5 | 0
[9 empty] | 185 | 196 | 190.5 | 0
[9 empty] | Nan | 198 | 198 | 1
[9 empty] | 189 | 194 | 191.5 | 0
[9 empty] | 185 | 198 | 191.5 | 0
[9 empty] | Nan | 201 | 201 | 1
[9 empty] | 187 | 243 | 215 | 0
[9 empty] | 191 | 199 | 195 | 0
[9 empty] | 196 | 194 | 195 | 0
[9 empty] | 197 | 211 | 204 | 0
[9 empty] | 225 | 191 | 208 | 0
[9 empty] | 178 | 187 | 182.5 | 0
[9 empty] | 182 | 181 | 181.5 | 0
[9 empty] | 183 | 189 | 186 | 0
[9 empty] | 179 | 186 | 182.5 | 0
[9 empty] | 182 | 207 | 194.5 | 0
[9 empty] | 173 | 184 | 178.5 | 0
[9 empty] | 182 | 182 | 182 | 0
[9 empty] | 177 | 180 | 178.5 | 0
[9 empty] | 177 | 182 | 179.5 | 0
[9 empty] | 172 | 184 | 178 | 0
[9 empty] | 174 | 184 | 179 | 0
[9 empty] | 177 | 189 | 183 | 0
[9 empty] | 175 | 198 | 186.5 | 0
[9 empty] | 180 | 189 | 184.5 | 0
[9 empty] | 185 | 201 | 193 | 0
[9 empty] | 185 | 197 | 191 | 0
[9 empty] | 197 | 198 | 197.5 | 0
[9 empty] | Nan | 196 | 196 | 1
[9 empty] | 188 | 202 | 195 | 0
[9 empty] | 199 | 211 | 205 | 0
[9 empty] | 192 | 200 | 196 | 0
[9 empty] | Nan | 204 | 204 | 1
[9 empty] | 186 | 207 | 196.5 | 0
[9 empty] | 194 | 192 | 193 | 0
[9 empty] | 181 | Nan | 181 | 1
[9 empty] | 184 | 196 | 190 | 0
[9 empty] | 179 | 189 | 184 | 0
[9 empty] | 171 | 194 | 182.5 | 0
[9 empty] | 177 | 181 | 179 | 0
[9 empty] | 173 | 188 | 180.5 | 0
[9 empty] | 167 | 176 | 171.5 | 0
[9 empty] | 162 | 173 | 167.5 | 0
[9 empty] | 154 | 169 | 161.5 | 0
[9 empty] | 161 | 161 | 161 | 0
[9 empty] | 149 | 166 | 157.5 | 0
[9 empty] | 148 | 154 | 151 | 0
[9 empty] | 155 | 171 | 163 | 0
[9 empty] | 155 | 170 | 162.5 | 0
[9 empty] | 174 | 168 | 171 | 0
[9 empty] | 154 | 161 | 157.5 | 0
[9 empty] | 163 | 167 | 165 | 0
[9 empty] | 149 | 169 | 159 | 0
[9 empty] | 147 | 161 | 154 | 0
[9 empty] | 159 | 160 | 159.5 | 0
[9 empty] | 149 | 156 | 152.5 | 0
[9 empty] | 152 | 179 | 165.5 | 0
[9 empty] | 150 | 160 | 155 | 0
[9 empty] | 152 | 155 | 153.5 | 0
[9 empty] | 144 | 149 | 146.5 | 0
[9 empty] | 144 | 148 | 146 | 0
[9 empty] | 141 | 144 | 142.5 | 0
[9 empty] | 137 | 154 | 145.5 | 0
[9 empty] | 141 | 147 | 144 | 0
[9 empty] | 135 | 147 | 141 | 0
[9 empty] | 138 | 153 | 145.5 | 0
[9 empty] | 136 | 142 | 139 | 0
[9 empty] | 134 | 140 | 137 | 0
[9 empty] | 128 | 199 | 128 | 1
[9 empty] | 130 | 140 | 135 | 0
[9 empty] | 130 | 141 | 135.5 | 0
[9 empty] | 142 | 138 | 140 | 0
[9 empty] | 124 | 132 | 128 | 0
[9 empty] | 126 | 135 | 130.5 | 0
[9 empty] | 128 | 136 | 132 | 0
[9 empty] | 133 | 144 | 138.5 | 0
[9 empty] | 129 | 142 | 135.5 | 0
[9 empty] | 137 | 138 | 137.5 | 0
[9 empty] | 135 | 149 | 142 | 0
[9 empty] | 130 | 142 | 136 | 0
[9 empty] | 155 | 149 | 152 | 0
[9 empty] | 134 | 149 | 141.5 | 0
[9 empty] | 124 | 161 | 142.5 | 0
[9 empty] | 129 | 135 | 132 | 0
[9 empty] | 127 | 140 | 133.5 | 0
[9 empty] | 125 | 133 | 129 | 0
[9 empty] | 131 | 135 | 133 | 0
[9 empty] | 125 | 142 | 133.5 | 0
[9 empty] | 125 | 138 | 131.5 | 0
[9 empty] | 121 | 148 | 134.5 | 0
[9 empty] | 118 | 158 | 138 | 0
[9 empty] | 118 | 134 | 126 | 0
[9 empty] | 121 | 126 | 123.5 | 0
[9 empty] | 132 | 126 | 129 | 0
[9 empty] | 117 | 117 | 117 | 0
[9 empty] | 114 | 121 | 117.5 | 0
[9 empty] | 123 | 132 | 127.5 | 0
[9 empty] | 124 | 127 | 125.5 | 0
[9 empty] | 121 | 128 | 124.5 | 0
[9 empty] | 122 | 131 | 126.5 | 0
[9 empty] | 119 | 132 | 125.5 | 0
[9 empty] | 120 | 130 | 125 | 0
[9 empty] | 121 | 134 | 127.5 | 0
[9 empty] | 129 | 128 | 128.5 | 0
[9 empty] | 121 | 144 | 132.5 | 0
[9 empty] | 124 | 131 | 127.5 | 0
[9 empty] | 121 | 136 | 128.5 | 0
[9 empty] | 128 | 176 | 152 | 0
[9 empty] | 124 | 133 | 128.5 | 0
[9 empty] | 125 | 141 | 133 | 0
[9 empty] | 128 | 138 | 133 | 0
[9 empty] | 132 | 138 | 135 | 0
[9 empty] | 128 | 138 | 133 | 0
[9 empty] | 128 | 129 | 128.5 | 0
[9 empty] | 128 | 133 | 130.5 | 0
[9 empty] | 122 | 132 | 127 | 0
[9 empty] | 117 | 121 | 119 | 0
[9 empty] | 118 | 123 | 120.5 | 0
[9 empty] | 122 | 123 | 122.5 | 0
[9 empty] | 122 | 132 | 127 | 0
[9 empty] | 122 | 125 | 123.5 | 0
[9 empty] | 123 | 126 | 124.5 | 0
[9 empty] | 120 | 134 | 127 | 0
[9 empty] | 121 | 130 | 125.5 | 0
[9 empty] | 120 | 130 | 125 | 0
[9 empty] | 120 | 130 | 125 | 0
[9 empty] | 125 | 144 | 134.5 | 0
[9 empty] | 121 | 129 | 125 | 0
[9 empty] | 125 | 128 | 126.5 | 0
[9 empty] | 127 | 131 | 129 | 0
[9 empty] | 122 | 133 | 127.5 | 0
[9 empty] | 121 | 131 | 126 | 0
[9 empty] | 121 | 137 | 129 | 0
[9 empty] | 115 | 129 | 122 | 0
[9 empty] | 121 | 126 | 123.5 | 0
[9 empty] | 120 | 124 | 122 | 0
[9 empty] | 131 | 125 | 128 | 0
[9 empty] | 116 | 122 | 119 | 0
[9 empty] | 113 | 121 | 117 | 0
[9 empty] | 112 | 138 | 125 | 0
[9 empty] | 115 | 121 | 118 | 0
[9 empty] | 115 | 127 | 121 | 0
[9 empty] | 115 | 118 | 116.5 | 0
[9 empty] | 119 | 126 | 122.5 | 0
[9 empty] | 129 | 122 | 125.5 | 0
[9 empty] | 117 | 129 | 123 | 0
[9 empty] | 114 | 122 | 118 | 0
[9 empty] | 116 | 126 | 121 | 0
[9 empty] | 120 | 149 | 134.5 | 0
[9 empty] | 133 | 139 | 136 | 0
[9 empty] | 127 | 131 | 129 | 0
[9 empty] | 126 | 128 | 127 | 0
[9 empty] | 111 | 123 | 117 | 0
[9 empty] | 110 | 133 | 121.5 | 0
[9 empty] | 126 | 133 | 129.5 | 0
[9 empty] | 114 | 129 | 121.5 | 0
[9 empty] | 116 | 121 | 118.5 | 0
[9 empty] | 111 | 118 | 114.5 | 0
[9 empty] | 105 | 119 | 112 | 0
[9 empty] | 109 | 114 | 111.5 | 0
[9 empty] | 105 | 127 | 116 | 0
[9 empty] | 107 | 112 | 109.5 | 0
[9 empty] | 107 | 116 | 111.5 | 0
[9 empty] | 114 | 115 | 114.5 | 0
[9 empty] | 105 | 115 | 110 | 0
[9 empty] | 105 | 119 | 112 | 0
[9 empty] | 108 | 124 | 116 | 0
[9 empty] | 126 | 120 | 123 | 0
[9 empty] | 110 | 121 | 115.5 | 0
[9 empty] | 113 | 125 | 119 | 0
[9 empty] | 110 | 117 | 113.5 | 0
[9 empty] | 109 | 112 | 110.5 | 0
[9 empty] | 104 | 107 | 105.5 | 0
[9 empty] | 105 | 113 | 109 | 0
[9 empty] | 110 | 119 | 114.5 | 0
[9 empty] | 107 | 117 | 112 | 0
[9 empty] | 111 | 120 | 115.5 | 0
[9 empty] | 113 | 119 | 116 | 0
[9 empty] | 108 | 119 | 113.5 | 0
[9 empty] | 112 | 118 | 115 | 0
[9 empty] | 114 | 167 | 140.5 | 0
[9 empty] | 131 | 152 | 141.5 | 0
[9 empty] | 142 | 210 | 142 | 1
[9 empty] | 132 | 140 | 136 | 0
[9 empty] | 136 | 145 | 140.5 | 0
[9 empty] | 143 | 148 | 145.5 | 0
[9 empty] | 142 | 150 | 146 | 0
[9 empty] | 154 | 151 | 152.5 | 0
[9 empty] | 151 | 156 | 153.5 | 0
[9 empty] | 140 | 171 | 155.5 | 0
[9 empty] | 139 | 148 | 143.5 | 0
[9 empty] | 136 | 149 | 142.5 | 0
[9 empty] | 138 | 151 | 144.5 | 0
[9 empty] | 144 | 154 | 149 | 0
[9 empty] | 144 | 148 | 146 | 0
[9 empty] | 140 | 154 | 147 | 0
[9 empty] | 141 | 148 | 144.5 | 0
[9 empty] | 136 | 163 | 149.5 | 0
[9 empty] | 143 | 148 | 145.5 | 0
[9 empty] | 148 | 149 | 148.5 | 0
[9 empty] | 152 | 153 | 152.5 | 0
[9 empty] | 154 | 162 | 158 | 0
[9 empty] | 156 | 171 | 163.5 | 0
[9 empty] | 156 | 170 | 163 | 0
[9 empty] | 158 | 156 | 157 | 0
[9 empty] | 150 | 160 | 155 | 0
[9 empty] | 158 | 165 | 161.5 | 0
[9 empty] | 165 | 165 | 165 | 0
[9 empty] | 149 | 156 | 152.5 | 0
[9 empty] | 145 | 156 | 150.5 | 0
[9 empty] | 160 | 165 | 162.5 | 0
[9 empty] | 166 | 174 | 170 | 0
[9 empty] | 170 | 166 | 168 | 0
[9 empty] | 156 | 163 | 159.5 | 0
[9 empty] | 160 | 173 | 166.5 | 0
[9 empty] | 159 | 161 | 160 | 0
[9 empty] | 157 | 170 | 163.5 | 0
[9 empty] | 165 | 168 | 166.5 | 0
[9 empty] | 160 | 172 | 166 | 0
[9 empty] | 169 | 172 | 170.5 | 0
[9 empty] | 160 | 175 | 167.5 | 0
[9 empty] | 178 | 170 | 174 | 0
[9 empty] | 166 | 175 | 170.5 | 0
[9 empty] | 167 | 182 | 174.5 | 0
[9 empty] | 199 | 185 | 192 | 0
[9 empty] | 181 | Nan | 181 | 1
[9 empty] | 173 | 186 | 179.5 | 0
[9 empty] | 179 | 191 | 185 | 0
[9 empty] | 185 | 179 | 182 | 0
[9 empty] | 177 | 212 | 194.5 | 0
[9 empty] | 180 | 204 | 192 | 0
[9 empty] | 189 | 234 | 211.5 | 0
[9 empty] | 186 | 189 | 187.5 | 0
[9 empty] | 188 | Nan | 188 | 1
[9 empty] | 183 | Nan | 183 | 1
[9 empty] | 173 | 188 | 180.5 | 0
[9 empty] | 176 | 183 | 179.5 | 0
[9 empty] | 174 | 179 | 176.5 | 0
[9 empty] | 171 | 186 | 178.5 | 0
[9 empty] | 181 | 183 | 182 | 0
[9 empty] | 187 | 180 | 183.5 | 0
[9 empty] | 171 | 181 | 176 | 0
[9 empty] | 185 | 212 | 198.5 | 0
[9 empty] | 184 | 186 | 185 | 0
[9 empty] | 197 | 199 | 198 | 0
[9 empty] | 185 | 196 | 190.5 | 0
[9 empty] | 186 | 206 | 196 | 0
[9 empty] | 186 | 202 | 194 | 0
[9 empty] | 195 | 194 | 194.5 | 0
[9 empty] | 191 | 204 | 197.5 | 0
[9 empty] | 189 | 192 | 190.5 | 0
[9 empty] | 183 | 197 | 190 | 0
[9 empty] | 181 | 204 | 192.5 | 0
[9 empty] | 214 | 188 | 201 | 0
[9 empty] | 185 | 185 | 185 | 0
[9 empty] | 179 | 196 | 187.5 | 0
[9 empty] | 182 | 188 | 185 | 0
[9 empty] | 180 | Nan | 180 | 1
[9 empty] | 186 | 183 | 184.5 | 0
[9 empty] | 182 | 188 | 185 | 0
[9 empty] | 196 | 195 | 195.5 | 0
[9 empty] | 187 | 205 | 196 | 0
[9 empty] | 184 | 186 | 185 | 0
[9 empty] | 179 | 192 | 185.5 | 0
[9 empty] | 176 | Nan | 176 | 1
[9 empty] | 176 | 186 | 181 | 0
[9 empty] | 172 | 179 | 175.5 | 0
[9 empty] | 180 | 177 | 178.5 | 0
[9 empty] | 170 | 196 | 183 | 0
[9 empty] | 169 | 175 | 172 | 0
[9 empty] | 182 | 181 | 181.5 | 0
[9 empty] | 178 | 182 | 180 | 0
[9 empty] | 177 | 187 | 182 | 0
[9 empty] | 172 | 183 | 177.5 | 0
[9 empty] | 277 | 182 | 182 | 1
[9 empty] | 177 | 187 | 182 | 0
[9 empty] | 175 | 183 | 179 | 0
[9 empty] | 183 | 184 | 183.5 | 0
[9 empty] | 199 | Nan | 199 | 1
[9 empty] | 186 | 193 | 189.5 | 0
[9 empty] | 194 | 197 | 195.5 | 0
[9 empty] | Nan | Nan | 197.25 | 3
[9 empty] | Nan | 199 | 199 | 1
[9 empty] | 189 | 193 | 191 | 0
[9 empty] | 189 | 211 | 200 | 0
[9 empty] | 198 | 200 | 199 | 0
[9 empty] | 193 | 301 | 193 | 1
[9 empty] | 207 | 210 | 208.5 | 0
[9 empty] | 196 | 217 | 206.5 | 0
[9 empty] | 199 | 207 | 203 | 0
[9 empty] | 204 | 210 | 207 | 0
[9 empty] | 210 | 217 | 213.5 | 0
[9 empty] | 202 | 207 | 204.5 | 0
[9 empty] | 211 | 212 | 211.5 | 0
[9 empty] | 197 | 220 | 208.5 | 0
[9 empty] | 202 | 210 | 206 | 0
[9 empty] | 203 | 217 | 210 | 0
[9 empty] | 208 | 213 | 210.5 | 0
[9 empty] | 202 | 212 | 207 | 0
[9 empty] | 207 | 211 | 209 | 0
[9 empty] | 207 | 208 | 207.5 | 0
[9 empty] | 206 | 214 | 210 | 0
[9 empty] | 201 | 207 | 204 | 0
[9 empty] | 209 | 209 | 209 | 0
[9 empty] | 200 | 212 | 206 | 0
[9 empty] | 203 | 233 | 218 | 0
[9 empty] | 211 | 213 | 212 | 0
[9 empty] | 232 | 214 | 223 | 0
[9 empty] | 217 | 220 | 218.5 | 0
[9 empty] | 222 | 227 | 224.5 | 0
[9 empty] | 218 | 335 | 218 | 1
[9 empty] | 229 | 243 | 236 | 0
[9 empty] | 242 | 239 | 240.5 | 0
[9 empty] | 225 | 234 | 229.5 | 0
[9 empty] | 232 | 229 | 230.5 | 0
[9 empty] | 221 | 235 | 228 | 0
[9 empty] | 217 | 221 | 219 | 0
[9 empty] | 224 | 227 | 225.5 | 0
[9 empty] | 219 | 228 | 223.5 | 0
[9 empty] | 219 | 227 | 223 | 0
[9 empty] | 230 | 242 | 236 | 0
[9 empty] | 235 | 230 | 232.5 | 0
[9 empty] | 235 | 230 | 232.5 | 0
[9 empty] | 223 | 234 | 228.5 | 0
[9 empty] | 219 | 231 | 225 | 0
[9 empty] | 222 | 232 | 227 | 0
[9 empty] | 223 | 240 | 231.5 | 0
[9 empty] | 222 | 228 | 225 | 0
[9 empty] | 216 | 219 | 217.5 | 0
[9 empty] | 248 | 225 | 236.5 | 0
[9 empty] | 212 | 226 | 219 | 0
[9 empty] | 213 | 239 | 226 | 0
[9 empty] | 222 | 220 | 221 | 0
[9 empty] | 217 | 228 | 222.5 | 0
[9 empty] | 218 | 222 | 220 | 0
[9 empty] | 213 | 231 | 222 | 0
[9 empty] | 216 | 223 | 219.5 | 0
[9 empty] | 224 | 239 | 231.5 | 0
[9 empty] | 219 | 229 | 224 | 0
[9 empty] | 289 | 239 | 264 | 0
[9 empty] | 242 | 240 | 241 | 0
[9 empty] | 240 | 247 | 243.5 | 0
[9 empty] | 246 | 252 | 249 | 0
[9 empty] | 243 | 265 | 254 | 0
[9 empty] | 257 | 248 | 252.5 | 0
[9 empty] | 232 | 238 | 235 | 0
[9 empty] | 249 | 248 | 248.5 | 0
[9 empty] | 245 | 240 | 242.5 | 0
[9 empty] | 232 | 266 | 249 | 0
[9 empty] | 235 | 245 | 240 | 0
[9 empty] | 230 | 245 | 237.5 | 0
[9 empty] | 236 | 235 | 235.5 | 0
[9 empty] | 231 | 235 | 233 | 0
[9 empty] | 230 | 249 | 239.5 | 0
[9 empty] | 245 | 246 | 245.5 | 0
[9 empty] | 239 | 242 | 240.5 | 0
[9 empty] | 244 | 271 | 257.5 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 247 | 262 | 254.5 | 0
[9 empty] | 250 | 251 | 250.5 | 0
[9 empty] | 253 | 254 | 253.5 | 0
[9 empty] | 279 | 257 | 268 | 0
[9 empty] | 247 | 256 | 251.5 | 0
[9 empty] | 248 | 257 | 252.5 | 0
[9 empty] | 267 | 272 | 269.5 | 0
[9 empty] | 265 | 274 | 269.5 | 0
[9 empty] | 269 | 279 | 274 | 0
[9 empty] | 286 | 285 | 285.5 | 0
[9 empty] | 277 | 291 | 284 | 0
[9 empty] | 280 | 301 | 290.5 | 0
[9 empty] | 291 | 401 | 291 | 1
[9 empty] | 284 | 294 | 289 | 0
[9 empty] | 313 | 297 | 305 | 0
[9 empty] | 301 | 307 | 304 | 0
[9 empty] | 299 | 304 | 301.5 | 0
[9 empty] | 292 | 316 | 304 | 0
[9 empty] | 303 | 305 | 304 | 0
[9 empty] | 299 | 317 | 308 | 0
[9 empty] | 330 | 312 | 321 | 0
[9 empty] | 319 | 324 | 321.5 | 0
[9 empty] | 327 | 323 | 325 | 0
[9 empty] | 323 | 337 | 330 | 0
[9 empty] | 324 | 337 | 330.5 | 0
[9 empty] | 340 | 343 | 341.5 | 0
[9 empty] | 325 | 410 | 325 | 1
[9 empty] | 337 | 336 | 336.5 | 0
[9 empty] | 333 | 333 | 333 | 0
[9 empty] | 347 | 344 | 345.5 | 0
[9 empty] | 334 | 341 | 337.5 | 0
[9 empty] | 356 | 326 | 341 | 0
[9 empty] | 321 | 341 | 331 | 0
[9 empty] | 304 | 329 | 316.5 | 0
[9 empty] | 310 | 304 | 307 | 0
[9 empty] | 316 | 291 | 303.5 | 0
[9 empty] | 281 | 287 | 284 | 0
[9 empty] | 280 | 284 | 282 | 0
[9 empty] | 285 | 285 | 285 | 0
[9 empty] | 301 | 298 | 299.5 | 0
[9 empty] | 267 | 281 | 274 | 0
[9 empty] | 273 | 292 | 282.5 | 0
[9 empty] | 284 | 286 | 285 | 0
[9 empty] | 273 | 291 | 282 | 0
[9 empty] | 278 | 293 | 285.5 | 0
[9 empty] | 276 | 307 | 291.5 | 0
[9 empty] | 286 | 287 | 286.5 | 0
[9 empty] | 303 | 295 | 299 | 0
[9 empty] | 286 | 305 | 295.5 | 0
[9 empty] | 286 | 298 | 292 | 0
[9 empty] | 288 | 300 | 294 | 0
[9 empty] | 303 | 297 | 300 | 0
[9 empty] | 285 | 298 | 291.5 | 0
[9 empty] | 293 | 294 | 293.5 | 0
[9 empty] | 295 | 301 | 298 | 0
[9 empty] | 289 | 298 | 293.5 | 0
[9 empty] | 314 | 302 | 308 | 0
[9 empty] | 283 | 299 | 291 | 0
[9 empty] | 296 | 301 | 298.5 | 0
[9 empty] | 293 | 297 | 295 | 0
[9 empty] | 285 | 312 | 298.5 | 0
[9 empty] | 294 | 290 | 292 | 0
[9 empty] | 290 | 315 | 302.5 | 0
[9 empty] | 297 | 333 | 315 | 0
[9 empty] | 305 | 314 | 309.5 | 0
[9 empty] | 296 | 306 | 301 | 0
[9 empty] | 285 | 296 | 290.5 | 0
[9 empty] | 287 | 297 | 292 | 0
[9 empty] | 287 | 286 | 286.5 | 0
[9 empty] | 297 | 287 | 292 | 0
[9 empty] | 281 | 299 | 290 | 0
[9 empty] | 274 | 295 | 284.5 | 0
[9 empty] | 307 | 288 | 297.5 | 0
[9 empty] | 287 | 287 | 287 | 0
[9 empty] | 285 | 296 | 290.5 | 0
[9 empty] | 280 | 289 | 284.5 | 0
[9 empty] | 283 | 292 | 287.5 | 0
[9 empty] | 281 | 290 | 285.5 | 0
[9 empty] | 303 | 296 | 299.5 | 0
[9 empty] | 286 | 299 | 292.5 | 0
[9 empty] | 293 | 298 | 295.5 | 0
[9 empty] | 293 | 322 | 307.5 | 0
[9 empty] | 314 | 320 | 317 | 0
[9 empty] | 304 | 315 | 309.5 | 0
[9 empty] | 312 | 307 | 309.5 | 0
[9 empty] | 312 | 318 | 315 | 0
[9 empty] | 315 | 315 | 315 | 0
[9 empty] | 302 | 319 | 310.5 | 0
[9 empty] | 306 | 312 | 309 | 0
[9 empty] | 300 | 322 | 311 | 0
[9 empty] | 306 | 318 | 312 | 0
[9 empty] | 316 | 327 | 321.5 | 0
[9 empty] | 318 | 329 | 323.5 | 0
[9 empty] | 322 | 322 | 322 | 0
[9 empty] | 327 | 324 | 325.5 | 0
[9 empty] | 322 | 329 | 325.5 | 0
[9 empty] | 333 | 343 | 338 | 0
[9 empty] | 337 | 343 | 340 | 0
[9 empty] | 335 | 352 | 343.5 | 0
[9 empty] | 346 | 343 | 344.5 | 0
[9 empty] | 345 | 343 | 344 | 0
[9 empty] | 349 | 349 | 349 | 0
[9 empty] | 346 | 348 | 347 | 0
[9 empty] | 354 | 354 | 354 | 0
[9 empty] | 342 | 350 | 346 | 0
[9 empty] | 358 | 358 | 358 | 0
[9 empty] | 346 | 357 | 351.5 | 0
[9 empty] | 339 | 363 | 351 | 0
[9 empty] | 342 | 354 | 348 | 0
[9 empty] | 334 | 336 | 335 | 0
[9 empty] | 329 | 331 | 330 | 0
[9 empty] | 314 | 338 | 326 | 0
[9 empty] | 309 | 334 | 321.5 | 0
[9 empty] | 310 | 317 | 313.5 | 0
[9 empty] | 307 | 309 | 308 | 0
[9 empty] | 315 | 309 | 312 | 0
[9 empty] | 315 | 314 | 314.5 | 0
[9 empty] | 293 | 305 | 299 | 0
[9 empty] | 303 | 306 | 304.5 | 0
[9 empty] | 307 | 310 | 308.5 | 0
[9 empty] | 307 | 311 | 309 | 0
[9 empty] | 290 | 306 | 298 | 0
[9 empty] | 296 | 316 | 306 | 0
[9 empty] | 304 | 315 | 309.5 | 0
[9 empty] | 305 | 331 | 318 | 0
[9 empty] | 315 | 319 | 317 | 0
[9 empty] | 328 | 327 | 327.5 | 0
[9 empty] | 321 | 321 | 321 | 0
[9 empty] | 374 | 333 | 353.5 | 0
[9 empty] | 327 | 325 | 326 | 0
[9 empty] | 322 | 703 | 322 | 1
[9 empty] | 350 | 332 | 341 | 0
[9 empty] | 321 | 327 | 324 | 0
[9 empty] | 322 | 335 | 328.5 | 0
[9 empty] | 319 | 328 | 323.5 | 0
[9 empty] | 316 | 337 | 326.5 | 0
[9 empty] | 329 | 320 | 324.5 | 0
[9 empty] | 314 | 337 | 325.5 | 0
[9 empty] | 306 | 318 | 312 | 0
[9 empty] | 314 | 311 | 312.5 | 0
[9 empty] | 307 | 315 | 311 | 0
[9 empty] | 300 | 312 | 306 | 0
[9 empty] | 306 | 312 | 309 | 0
[9 empty] | 300 | 312 | 306 | 0
[9 empty] | 302 | 324 | 313 | 0
[9 empty] | 298 | 308 | 303 | 0
[9 empty] | 303 | 308 | 305.5 | 0
[9 empty] | 303 | 316 | 309.5 | 0
[9 empty] | 301 | 343 | 322 | 0
[9 empty] | 305 | 309 | 307 | 0
[9 empty] | 305 | 306 | 305.5 | 0
[9 empty] | 303 | 312 | 307.5 | 0
[9 empty] | 306 | 307 | 306.5 | 0
[9 empty] | 296 | 305 | 300.5 | 0
[9 empty] | 292 | 308 | 300 | 0
[9 empty] | 300 | 296 | 298 | 0
[9 empty] | 297 | 334 | 315.5 | 0
[9 empty] | 296 | 327 | 311.5 | 0
[9 empty] | 299 | 305 | 302 | 0
[9 empty] | 301 | 306 | 303.5 | 0
[9 empty] | 311 | 307 | 309 | 0
[9 empty] | 296 | 311 | 303.5 | 0
[9 empty] | 295 | 307 | 301 | 0
[9 empty] | 318 | 305 | 311.5 | 0
[9 empty] | 308 | 308 | 308 | 0
[9 empty] | 301 | 304 | 302.5 | 0
[9 empty] | 299 | 313 | 306 | 0
[9 empty] | 315 | 306 | 310.5 | 0
[9 empty] | 303 | 303 | 303 | 0
[9 empty] | 303 | 328 | 315.5 | 0
[9 empty] | 293 | 301 | 297 | 0
[9 empty] | 299 | 296 | 297.5 | 0
[9 empty] | 290 | 304 | 297 | 0
[9 empty] | 297 | 297 | 297 | 0
[9 empty] | 295 | 305 | 300 | 0
[9 empty] | 298 | 311 | 304.5 | 0
[9 empty] | 297 | 312 | 304.5 | 0
[9 empty] | 292 | 303 | 297.5 | 0
[9 empty] | 296 | 321 | 308.5 | 0
[9 empty] | 290 | 297 | 293.5 | 0
[9 empty] | 298 | 302 | 300 | 0
[9 empty] | 306 | 315 | 310.5 | 0
[9 empty] | 308 | 311 | 309.5 | 0
[9 empty] | 311 | 317 | 314 | 0
[9 empty] | 316 | 315 | 315.5 | 0
[9 empty] | 318 | 314 | 316 | 0
[9 empty] | 320 | 313 | 316.5 | 0
[9 empty] | 315 | 310 | 312.5 | 0
[9 empty] | 312 | 313 | 312.5 | 0
[9 empty] | 321 | 321 | 321 | 0
[9 empty] | 312 | 313 | 312.5 | 0
[9 empty] | 315 | 322 | 318.5 | 0
[9 empty] | 314 | 331 | 322.5 | 0
[9 empty] | 325 | 324 | 324.5 | 0
[9 empty] | 329 | 334 | 331.5 | 0
[9 empty] | 332 | 336 | 334 | 0
[9 empty] | 333 | 338 | 335.5 | 0
[9 empty] | 334 | 337 | 335.5 | 0
[9 empty] | 331 | 337 | 334 | 0
[9 empty] | 324 | 349 | 336.5 | 0
[9 empty] | 318 | 337 | 327.5 | 0
[9 empty] | 338 | 348 | 343 | 0
[9 empty] | 327 | 338 | 332.5 | 0
[9 empty] | 324 | 342 | 333 | 0
[9 empty] | 332 | 348 | 340 | 0
[9 empty] | 334 | 343 | 338.5 | 0
[9 empty] | 329 | 340 | 334.5 | 0
[9 empty] | 323 | 328 | 325.5 | 0
[9 empty] | 320 | 325 | 322.5 | 0
[9 empty] | 298 | 319 | 308.5 | 0
[9 empty] | 305 | 312 | 308.5 | 0
[9 empty] | 358 | 314 | 336 | 0
[9 empty] | 304 | 335 | 319.5 | 0
[9 empty] | 320 | 315 | 317.5 | 0
[9 empty] | 315 | 324 | 319.5 | 0
[9 empty] | 312 | 314 | 313 | 0
[9 empty] | 324 | 335 | 329.5 | 0
[9 empty] | 314 | 316 | 315 | 0
[9 empty] | 318 | 320 | 319 | 0
[9 empty] | 328 | 322 | 325 | 0
[9 empty] | 359 | 318 | 338.5 | 0
[9 empty] | 303 | 314 | 308.5 | 0
[9 empty] | 304 | 303 | 303.5 | 0
[9 empty] | 289 | 328 | 308.5 | 0
[9 empty] | 287 | 306 | 296.5 | 0
[9 empty] | 295 | 296 | 295.5 | 0
[9 empty] | 290 | 301 | 295.5 | 0
[9 empty] | 284 | 287 | 285.5 | 0
[9 empty] | 286 | 313 | 299.5 | 0
[9 empty] | 286 | 291 | 288.5 | 0
[9 empty] | 287 | 289 | 288 | 0
[9 empty] | 282 | 295 | 288.5 | 0
[9 empty] | 279 | 295 | 287 | 0
[9 empty] | 301 | 285 | 293 | 0
[9 empty] | 285 | 304 | 294.5 | 0
[9 empty] | 291 | 297 | 294 | 0
[9 empty] | 279 | 304 | 291.5 | 0
[9 empty] | 295 | 296 | 295.5 | 0
[9 empty] | 286 | 297 | 291.5 | 0
[9 empty] | 284 | 296 | 290 | 0
[9 empty] | 284 | 290 | 287 | 0
[9 empty] | 299 | 292 | 295.5 | 0
[9 empty] | 287 | 291 | 289 | 0
[9 empty] | 286 | 299 | 292.5 | 0
[9 empty] | 285 | 305 | 295 | 0
[9 empty] | 289 | 294 | 291.5 | 0
[9 empty] | 285 | 291 | 288 | 0
[9 empty] | 284 | 290 | 287 | 0
[9 empty] | 286 | 301 | 293.5 | 0
[9 empty] | 303 | 298 | 300.5 | 0
[9 empty] | 289 | 297 | 293 | 0
[9 empty] | 298 | 320 | 309 | 0
[9 empty] | 294 | 303 | 298.5 | 0
[9 empty] | 292 | 294 | 293 | 0
[9 empty] | 281 | 298 | 289.5 | 0
[9 empty] | 279 | 306 | 292.5 | 0
[9 empty] | 277 | 295 | 286 | 0
[9 empty] | 281 | 314 | 297.5 | 0
[9 empty] | 283 | 289 | 286 | 0
[9 empty] | 282 | 292 | 287 | 0
[9 empty] | 281 | 284 | 282.5 | 0
[9 empty] | 290 | 291 | 290.5 | 0
[9 empty] | 287 | 284 | 285.5 | 0
[9 empty] | 320 | 279 | 299.5 | 0
[9 empty] | 282 | 288 | 285 | 0
[9 empty] | 276 | 282 | 279 | 0
[9 empty] | 271 | 280 | 275.5 | 0
[9 empty] | 275 | 278 | 276.5 | 0
[9 empty] | 278 | 283 | 280.5 | 0
[9 empty] | 266 | 282 | 274 | 0
[9 empty] | 272 | 273 | 272.5 | 0
[9 empty] | 271 | 281 | 276 | 0
[9 empty] | 271 | 278 | 274.5 | 0
[9 empty] | 273 | 285 | 279 | 0
[9 empty] | 275 | 287 | 281 | 0
[9 empty] | 270 | 294 | 282 | 0
[9 empty] | 275 | 275 | 275 | 0
[9 empty] | 285 | 285 | 285 | 0
[9 empty] | 278 | 278 | 278 | 0
[9 empty] | 271 | 276 | 273.5 | 0
[9 empty] | 283 | 277 | 280 | 0
[9 empty] | 270 | 285 | 277.5 | 0
[9 empty] | 272 | 286 | 279 | 0
[9 empty] | 273 | 278 | 275.5 | 0
[9 empty] | 273 | 280 | 276.5 | 0
[9 empty] | 287 | 286 | 286.5 | 0
[9 empty] | 283 | 296 | 289.5 | 0
[9 empty] | 284 | 277 | 280.5 | 0
[9 empty] | 267 | 276 | 271.5 | 0
[9 empty] | 270 | 281 | 275.5 | 0
[9 empty] | 279 | 290 | 284.5 | 0
[9 empty] | 279 | 290 | 284.5 | 0
[9 empty] | 284 | 287 | 285.5 | 0
[9 empty] | 287 | 287 | 287 | 0
[9 empty] | 281 | 296 | 288.5 | 0
[9 empty] | 286 | 306 | 296 | 0
[9 empty] | 288 | 314 | 301 | 0
[9 empty] | 286 | 301 | 293.5 | 0
[9 empty] | 290 | 301 | 295.5 | 0
[9 empty] | 288 | 298 | 293 | 0
[9 empty] | 284 | 293 | 288.5 | 0
[9 empty] | 281 | 292 | 286.5 | 0
[9 empty] | 289 | 287 | 288 | 0
[9 empty] | 291 | 287 | 289 | 0
[9 empty] | 279 | 283 | 281 | 0
[9 empty] | 283 | 291 | 287 | 0
[9 empty] | 280 | 295 | 287.5 | 0
[9 empty] | 275 | 283 | 279 | 0
[9 empty] | 278 | 290 | 284 | 0
[9 empty] | 289 | 290 | 289.5 | 0
[9 empty] | 294 | 289 | 291.5 | 0
[9 empty] | 278 | 286 | 282 | 0
[9 empty] | 284 | 348 | 284 | 1
[9 empty] | 282 | 287 | 284.5 | 0
[9 empty] | 278 | 292 | 285 | 0
[9 empty] | 287 | 292 | 289.5 | 0
[9 empty] | 284 | 284 | 284 | 0
[9 empty] | 282 | 284 | 283 | 0
[9 empty] | 280 | 288 | 284 | 0
[9 empty] | 295 | 284 | 289.5 | 0
[9 empty] | 286 | 278 | 282 | 0
[9 empty] | 274 | 287 | 280.5 | 0
[9 empty] | 281 | 283 | 282 | 0
[9 empty] | 268 | 283 | 275.5 | 0
[9 empty] | 270 | 277 | 273.5 | 0
[9 empty] | 273 | 290 | 281.5 | 0
[9 empty] | 267 | 270 | 268.5 | 0
[9 empty] | 261 | 272 | 266.5 | 0
[9 empty] | 268 | 277 | 272.5 | 0
[9 empty] | 269 | 279 | 274 | 0
[9 empty] | 268 | 279 | 273.5 | 0
[9 empty] | 272 | 282 | 277 | 0
[9 empty] | 283 | 274 | 278.5 | 0
[9 empty] | 266 | 276 | 271 | 0
[9 empty] | 267 | 271 | 269 | 0
[9 empty] | 263 | 277 | 270 | 0
[9 empty] | 262 | 355 | 262 | 1
[9 empty] | 262 | 272 | 267 | 0
[9 empty] | 263 | 270 | 266.5 | 0
[9 empty] | 266 | 268 | 267 | 0
[9 empty] | 270 | 276 | 273 | 0
[9 empty] | 263 | 265 | 264 | 0
[9 empty] | 266 | 267 | 266.5 | 0
[9 empty] | 266 | 272 | 269 | 0
[9 empty] | 256 | 268 | 262 | 0
[9 empty] | 252 | 262 | 257 | 0
[9 empty] | 259 | 264 | 261.5 | 0
[9 empty] | 249 | 270 | 259.5 | 0
[9 empty] | 253 | 266 | 259.5 | 0
[9 empty] | 256 | 263 | 259.5 | 0
[9 empty] | 257 | 265 | 261 | 0
[9 empty] | 260 | 266 | 263 | 0
[9 empty] | 263 | 263 | 263 | 0
[9 empty] | 263 | 274 | 268.5 | 0
[9 empty] | 266 | 276 | 271 | 0
[9 empty] | 270 | 271 | 270.5 | 0
[9 empty] | 274 | 277 | 275.5 | 0
[9 empty] | 273 | 282 | 277.5 | 0
[9 empty] | 279 | 274 | 276.5 | 0
[9 empty] | 276 | 283 | 279.5 | 0
[9 empty] | 270 | 282 | 276 | 0
[9 empty] | 279 | 295 | 287 | 0
[9 empty] | 273 | 284 | 278.5 | 0
[9 empty] | 269 | 288 | 278.5 | 0
[9 empty] | 270 | 277 | 273.5 | 0
[9 empty] | 276 | 279 | 277.5 | 0
[9 empty] | 271 | 280 | 275.5 | 0
[9 empty] | 273 | 275 | 274 | 0
[9 empty] | 270 | 269 | 269.5 | 0
[9 empty] | 305 | 270 | 287.5 | 0
[9 empty] | 264 | 271 | 267.5 | 0
[9 empty] | 254 | 262 | 258 | 0
[9 empty] | 258 | 266 | 262 | 0
[9 empty] | 258 | 266 | 262 | 0
[9 empty] | 255 | 263 | 259 | 0
[9 empty] | 252 | 272 | 262 | 0
[9 empty] | 255 | 260 | 257.5 | 0
[9 empty] | 257 | 264 | 260.5 | 0
[9 empty] | 249 | 261 | 255 | 0
[9 empty] | 251 | 263 | 257 | 0
[9 empty] | 260 | 268 | 264 | 0
[9 empty] | 254 | 265 | 259.5 | 0
[9 empty] | 255 | 264 | 259.5 | 0
[9 empty] | 273 | 268 | 270.5 | 0
[9 empty] | 253 | 275 | 264 | 0
[9 empty] | 261 | 279 | 270 | 0
[9 empty] | 266 | 268 | 267 | 0
[9 empty] | 264 | 274 | 269 | 0
[9 empty] | 276 | 277 | 276.5 | 0
[9 empty] | 281 | 280 | 280.5 | 0
[9 empty] | 260 | 267 | 263.5 | 0
[9 empty] | 269 | 275 | 272 | 0
[9 empty] | 277 | 281 | 279 | 0
[9 empty] | 281 | 280 | 280.5 | 0
[9 empty] | 271 | 272 | 271.5 | 0
[9 empty] | 274 | 276 | 275 | 0
[9 empty] | 269 | 302 | 285.5 | 0
[9 empty] | 267 | 423 | 267 | 1
[9 empty] | 276 | 272 | 274 | 0
[9 empty] | 269 | 274 | 271.5 | 0
[9 empty] | 266 | 294 | 280 | 0
[9 empty] | 262 | 269 | 265.5 | 0
[9 empty] | 269 | 287 | 278 | 0
[9 empty] | 271 | 273 | 272 | 0
[9 empty] | 266 | 266 | 266 | 0
[9 empty] | 267 | 266 | 266.5 | 0
[9 empty] | 253 | 263 | 258 | 0
[9 empty] | 259 | 269 | 264 | 0
[9 empty] | 254 | 278 | 266 | 0
[9 empty] | 277 | 265 | 271 | 0
[9 empty] | 266 | 261 | 263.5 | 0
[9 empty] | 254 | 262 | 258 | 0
[9 empty] | 254 | 257 | 255.5 | 0
[9 empty] | 257 | 264 | 260.5 | 0
[9 empty] | 252 | 256 | 254 | 0
[9 empty] | 259 | 272 | 265.5 | 0
[9 empty] | 268 | 273 | 270.5 | 0
[9 empty] | 254 | 293 | 273.5 | 0
[9 empty] | 254 | 267 | 260.5 | 0
[9 empty] | 254 | 258 | 256 | 0
[9 empty] | 256 | 257 | 256.5 | 0
[9 empty] | 250 | 256 | 253 | 0
[9 empty] | 252 | 276 | 264 | 0
[9 empty] | 251 | 255 | 253 | 0
[9 empty] | 257 | 267 | 262 | 0
[9 empty] | 281 | 283 | 282 | 0
[9 empty] | 268 | 290 | 279 | 0
[9 empty] | 260 | 268 | 264 | 0
[9 empty] | 260 | 268 | 264 | 0
[9 empty] | 258 | 266 | 262 | 0
[9 empty] | 260 | 260 | 260 | 0
[9 empty] | 256 | 264 | 260 | 0
[9 empty] | 257 | 268 | 262.5 | 0
[9 empty] | 261 | 268 | 264.5 | 0
[9 empty] | 256 | 263 | 259.5 | 0
[9 empty] | 259 | 257 | 258 | 0
[9 empty] | 253 | 269 | 261 | 0
[9 empty] | 256 | 255 | 255.5 | 0
[9 empty] | 253 | 257 | 255 | 0
[9 empty] | 249 | 267 | 258 | 0
[9 empty] | 254 | 266 | 260 | 0
[9 empty] | 247 | 259 | 253 | 0
[9 empty] | 251 | 259 | 255 | 0
[9 empty] | 255 | 258 | 256.5 | 0
[9 empty] | 254 | 265 | 259.5 | 0
[9 empty] | 253 | 259 | 256 | 0
[9 empty] | 269 | 266 | 267.5 | 0
[9 empty] | 237 | 262 | 249.5 | 0
[9 empty] | 260 | 252 | 256 | 0
[9 empty] | 248 | 254 | 251 | 0
[9 empty] | 245 | 261 | 253 | 0
[9 empty] | 253 | 259 | 256 | 0
[9 empty] | 255 | 258 | 256.5 | 0
[9 empty] | 251 | 264 | 257.5 | 0
[9 empty] | 271 | 269 | 270 | 0
[9 empty] | 260 | 258 | 259 | 0
[9 empty] | 257 | 266 | 261.5 | 0
[9 empty] | 252 | 267 | 259.5 | 0
[9 empty] | 248 | 268 | 258 | 0
[9 empty] | 249 | 251 | 250 | 0
[9 empty] | 259 | 250 | 254.5 | 0
[9 empty] | 256 | 254 | 255 | 0
[9 empty] | 247 | 254 | 250.5 | 0
[9 empty] | 244 | 248 | 246 | 0
[9 empty] | 246 | 252 | 249 | 0
[9 empty] | 255 | 267 | 261 | 0
[9 empty] | 248 | 259 | 253.5 | 0
[9 empty] | 251 | 255 | 253 | 0
[9 empty] | 254 | 251 | 252.5 | 0
[9 empty] | 252 | 257 | 254.5 | 0
[9 empty] | 254 | 274 | 264 | 0
[9 empty] | 267 | 265 | 266 | 0
[9 empty] | 262 | 272 | 267 | 0
[9 empty] | 258 | 325 | 258 | 1
[9 empty] | 265 | 268 | 266.5 | 0
[9 empty] | 295 | 278 | 286.5 | 0
[9 empty] | 269 | 274 | 271.5 | 0
[9 empty] | 263 | 262 | 262.5 | 0
[9 empty] | 262 | 265 | 263.5 | 0
[9 empty] | 263 | 292 | 277.5 | 0
[9 empty] | 260 | 268 | 264 | 0
[9 empty] | 269 | 268 | 268.5 | 0
[9 empty] | 263 | 279 | 271 | 0
[9 empty] | 260 | 276 | 268 | 0
[9 empty] | 274 | 278 | 276 | 0
[9 empty] | 281 | 281 | 281 | 0
[9 empty] | 267 | 277 | 272 | 0
[9 empty] | 268 | 275 | 271.5 | 0
[9 empty] | 269 | 279 | 274 | 0
[9 empty] | 276 | 284 | 280 | 0
[9 empty] | 273 | 284 | 278.5 | 0
[9 empty] | 275 | 281 | 278 | 0
[9 empty] | 263 | 273 | 268 | 0
[9 empty] | 276 | 277 | 276.5 | 0
[9 empty] | 267 | 270 | 268.5 | 0
[9 empty] | 254 | 266 | 260 | 0
[9 empty] | 262 | 273 | 267.5 | 0
[9 empty] | 256 | 267 | 261.5 | 0
[9 empty] | 260 | 270 | 265 | 0
[9 empty] | 269 | 274 | 271.5 | 0
[9 empty] | 264 | 272 | 268 | 0
[9 empty] | 286 | 270 | 278 | 0
[9 empty] | 262 | 270 | 266 | 0
[9 empty] | 262 | 276 | 269 | 0
[9 empty] | 271 | 282 | 276.5 | 0
[9 empty] | 277 | 283 | 280 | 0
[9 empty] | 265 | 282 | 273.5 | 0
[9 empty] | 273 | 287 | 280 | 0
[9 empty] | 274 | 286 | 280 | 0
[9 empty] | 281 | 283 | 282 | 0
[9 empty] | 270 | 284 | 277 | 0
[9 empty] | 268 | 279 | 273.5 | 0
[9 empty] | 265 | 287 | 276 | 0
[9 empty] | 274 | 282 | 278 | 0
[9 empty] | 268 | 279 | 273.5 | 0
[9 empty] | 283 | 282 | 282.5 | 0
[9 empty] | 273 | 299 | 286 | 0
[9 empty] | 275 | 289 | 282 | 0
[9 empty] | 281 | 285 | 283 | 0
[9 empty] | 275 | 293 | 284 | 0
[9 empty] | 277 | 286 | 281.5 | 0
[9 empty] | 284 | 286 | 285 | 0
[9 empty] | 275 | 274 | 274.5 | 0
[9 empty] | 277 | 278 | 277.5 | 0
[9 empty] | 266 | 283 | 274.5 | 0
[9 empty] | 273 | 276 | 274.5 | 0
[9 empty] | 283 | 269 | 276 | 0
[9 empty] | 260 | 270 | 265 | 0
[9 empty] | 263 | 277 | 270 | 0
[9 empty] | 250 | 259 | 254.5 | 0
[9 empty] | 247 | 257 | 252 | 0
[9 empty] | 250 | 273 | 261.5 | 0
[9 empty] | 263 | 247 | 255 | 0
[9 empty] | 241 | 248 | 244.5 | 0
[9 empty] | 234 | 254 | 244 | 0
[9 empty] | 239 | 268 | 253.5 | 0
[9 empty] | 237 | 259 | 248 | 0
[9 empty] | 241 | 250 | 245.5 | 0
[9 empty] | 248 | 251 | 249.5 | 0
[9 empty] | 248 | 250 | 249 | 0
[9 empty] | 254 | 256 | 255 | 0
[9 empty] | 245 | 272 | 258.5 | 0
[9 empty] | 307 | 257 | 282 | 0
[9 empty] | 246 | 255 | 250.5 | 0
[9 empty] | 255 | 261 | 258 | 0
[9 empty] | 263 | 257 | 260 | 0
[9 empty] | 251 | 260 | 255.5 | 0
[9 empty] | 251 | 254 | 252.5 | 0
[9 empty] | 247 | 247 | 247 | 0
[9 empty] | 248 | 251 | 249.5 | 0
[9 empty] | 240 | 244 | 242 | 0
[9 empty] | 239 | 240 | 239.5 | 0
[9 empty] | 238 | 266 | 252 | 0
[9 empty] | 243 | 259 | 251 | 0
[9 empty] | 241 | 241 | 241 | 0
[9 empty] | 242 | 243 | 242.5 | 0
[9 empty] | 240 | 244 | 242 | 0
[9 empty] | 233 | 247 | 240 | 0
[9 empty] | 428 | 246 | 246 | 1
[9 empty] | 232 | 254 | 243 | 0
[9 empty] | 244 | 254 | 249 | 0
[9 empty] | 241 | 256 | 248.5 | 0
[9 empty] | 240 | 245 | 242.5 | 0
[9 empty] | 239 | 244 | 241.5 | 0
[9 empty] | 237 | 246 | 241.5 | 0
[9 empty] | 243 | 246 | 244.5 | 0
[9 empty] | 238 | 263 | 250.5 | 0
[9 empty] | 237 | 244 | 240.5 | 0
[9 empty] | 239 | 245 | 242 | 0
[9 empty] | 247 | 237 | 242 | 0
[9 empty] | 238 | 233 | 235.5 | 0
[9 empty] | 230 | 250 | 240 | 0
[9 empty] | 236 | 236 | 236 | 0
[9 empty] | 240 | 235 | 237.5 | 0
[9 empty] | 228 | 253 | 240.5 | 0
[9 empty] | 227 | 255 | 241 | 0
[9 empty] | 231 | 241 | 236 | 0
[9 empty] | 232 | 241 | 236.5 | 0
[9 empty] | 239 | 246 | 242.5 | 0
[9 empty] | 234 | 243 | 238.5 | 0
[9 empty] | 231 | 248 | 239.5 | 0
[9 empty] | 242 | 262 | 252 | 0
[9 empty] | 242 | 254 | 248 | 0
[9 empty] | 255 | 263 | 259 | 0
[9 empty] | 244 | 260 | 252 | 0
[9 empty] | 252 | 245 | 248.5 | 0
[9 empty] | 238 | 252 | 245 | 0
[9 empty] | 237 | 248 | 242.5 | 0
[9 empty] | 240 | 254 | 247 | 0
[9 empty] | 256 | 248 | 252 | 0
[9 empty] | 247 | 260 | 253.5 | 0
[9 empty] | 257 | 254 | 255.5 | 0
[9 empty] | 251 | 264 | 257.5 | 0
[9 empty] | 266 | 263 | 264.5 | 0
[9 empty] | 254 | 255 | 254.5 | 0
[9 empty] | 284 | 272 | 278 | 0
[9 empty] | 262 | 261 | 261.5 | 0
[9 empty] | 252 | 266 | 259 | 0
[9 empty] | 254 | 262 | 258 | 0
[9 empty] | 256 | 267 | 261.5 | 0
[9 empty] | 261 | 261 | 261 | 0
[9 empty] | 267 | 273 | 270 | 0
[9 empty] | 253 | 268 | 260.5 | 0
[9 empty] | 258 | 275 | 266.5 | 0
[9 empty] | 256 | 269 | 262.5 | 0
[9 empty] | 262 | 263 | 262.5 | 0
[9 empty] | 268 | 269 | 268.5 | 0
[9 empty] | 263 | 258 | 260.5 | 0
[9 empty] | 258 | 277 | 267.5 | 0
[9 empty] | 253 | 256 | 254.5 | 0
[9 empty] | 256 | 262 | 259 | 0
[9 empty] | 255 | 263 | 259 | 0
[9 empty] | 262 | 279 | 270.5 | 0
[9 empty] | 244 | 259 | 251.5 | 0
[9 empty] | 254 | 255 | 254.5 | 0
[9 empty] | 262 | 263 | 262.5 | 0
[9 empty] | 257 | 266 | 261.5 | 0
[9 empty] | 251 | 270 | 260.5 | 0
[9 empty] | 252 | 276 | 264 | 0
[9 empty] | 254 | 263 | 258.5 | 0
[9 empty] | 266 | 260 | 263 | 0
[9 empty] | 270 | 266 | 268 | 0
[9 empty] | 235 | 250 | 242.5 | 0
[9 empty] | 252 | 251 | 251.5 | 0
[9 empty] | 243 | 251 | 247 | 0
[9 empty] | 241 | 264 | 252.5 | 0
[9 empty] | 266 | 297 | 281.5 | 0
[9 empty] | 262 | 263 | 262.5 | 0
[9 empty] | 249 | 250 | 249.5 | 0
[9 empty] | 252 | 260 | 256 | 0
[9 empty] | 246 | 253 | 249.5 | 0
[9 empty] | 240 | 249 | 244.5 | 0
[9 empty] | 263 | 262 | 262.5 | 0
[9 empty] | 252 | 270 | 261 | 0
[9 empty] | 256 | 257 | 256.5 | 0
[9 empty] | 249 | 245 | 247 | 0
[9 empty] | 242 | 271 | 256.5 | 0
[9 empty] | 231 | 253 | 242 | 0
[9 empty] | 235 | 240 | 237.5 | 0
[9 empty] | 233 | 272 | 252.5 | 0
[9 empty] | 230 | 252 | 241 | 0
[9 empty] | 231 | 233 | 232 | 0
[9 empty] | 239 | 258 | 248.5 | 0
[9 empty] | 238 | 277 | 257.5 | 0
[9 empty] | 231 | 244 | 237.5 | 0
[9 empty] | 235 | 254 | 244.5 | 0
[9 empty] | 277 | 253 | 265 | 0
[9 empty] | 244 | 256 | 250 | 0
[9 empty] | 252 | 249 | 250.5 | 0
[9 empty] | 246 | 256 | 251 | 0
[9 empty] | 248 | 254 | 251 | 0
[9 empty] | 252 | 253 | 252.5 | 0
[9 empty] | 245 | 249 | 247 | 0
[9 empty] | 249 | 255 | 252 | 0
[9 empty] | 247 | 248 | 247.5 | 0
[9 empty] | 247 | 257 | 252 | 0
[9 empty] | 249 | 262 | 255.5 | 0
[9 empty] | 244 | 255 | 249.5 | 0
[9 empty] | 250 | 247 | 248.5 | 0
[9 empty] | 250 | 250 | 250 | 0
[9 empty] | 252 | 278 | 265 | 0
[9 empty] | 238 | 247 | 242.5 | 0
[9 empty] | 244 | 248 | 246 | 0
[9 empty] | 237 | 251 | 244 | 0
[9 empty] | 240 | 250 | 245 | 0
[9 empty] | 239 | 250 | 244.5 | 0
[9 empty] | 232 | 245 | 238.5 | 0
[9 empty] | 233 | 248 | 240.5 | 0
[9 empty] | 241 | 244 | 242.5 | 0
[9 empty] | 231 | 249 | 240 | 0
[9 empty] | 258 | 239 | 248.5 | 0
[9 empty] | 243 | 238 | 240.5 | 0
[9 empty] | 236 | 243 | 239.5 | 0
[9 empty] | 240 | 258 | 249 | 0
[9 empty] | 233 | 242 | 237.5 | 0
[9 empty] | 237 | 238 | 237.5 | 0
[9 empty] | 232 | 258 | 245 | 0
[9 empty] | 229 | 242 | 235.5 | 0
[9 empty] | 240 | 248 | 244 | 0
[9 empty] | 240 | 247 | 243.5 | 0
[9 empty] | 244 | 243 | 243.5 | 0
[9 empty] | 241 | 247 | 244 | 0
[9 empty] | 230 | 257 | 243.5 | 0
[9 empty] | 235 | 237 | 236 | 0
[9 empty] | 226 | 245 | 235.5 | 0
[9 empty] | 239 | 251 | 245 | 0
[9 empty] | 244 | 255 | 249.5 | 0
[9 empty] | 231 | 243 | 237 | 0
[9 empty] | 239 | 264 | 251.5 | 0
[9 empty] | 237 | 243 | 240 | 0
[9 empty] | 238 | 246 | 242 | 0
[9 empty] | 249 | 246 | 247.5 | 0
[9 empty] | 238 | 253 | 245.5 | 0
[9 empty] | 236 | 244 | 240 | 0
[9 empty] | 241 | 247 | 244 | 0
[9 empty] | 245 | 249 | 247 | 0
[9 empty] | 240 | 255 | 247.5 | 0
[9 empty] | 255 | 257 | 256 | 0
[9 empty] | 252 | 270 | 261 | 0
[9 empty] | 259 | 267 | 263 | 0
[9 empty] | 252 | 264 | 258 | 0
[9 empty] | 252 | 265 | 258.5 | 0
[9 empty] | 251 | 265 | 258 | 0
[9 empty] | 260 | 266 | 263 | 0
[9 empty] | 255 | 256 | 255.5 | 0
[9 empty] | 250 | 251 | 250.5 | 0
[9 empty] | 243 | 275 | 259 | 0
[9 empty] | 251 | 251 | 251 | 0
[9 empty] | 244 | 254 | 249 | 0
[9 empty] | 250 | 252 | 251 | 0
[9 empty] | 246 | 251 | 248.5 | 0
[9 empty] | 242 | 247 | 244.5 | 0
[9 empty] | 267 | 253 | 260 | 0
[9 empty] | 243 | 265 | 254 | 0
[9 empty] | 238 | 250 | 244 | 0
[9 empty] | 246 | 246 | 246 | 0
[9 empty] | 252 | 253 | 252.5 | 0
[9 empty] | 237 | 232 | 234.5 | 0
[9 empty] | 237 | 244 | 240.5 | 0
[9 empty] | 240 | 244 | 242 | 0
[9 empty] | 229 | 234 | 231.5 | 0
[9 empty] | 232 | 230 | 231 | 0
[9 empty] | 234 | 243 | 238.5 | 0
[9 empty] | 238 | 227 | 232.5 | 0
[9 empty] | 230 | 236 | 233 | 0
[9 empty] | 246 | 233 | 239.5 | 0
[9 empty] | 223 | 232 | 227.5 | 0
[9 empty] | 220 | 228 | 224 | 0
[9 empty] | 219 | 224 | 221.5 | 0
[9 empty] | 236 | 231 | 233.5 | 0
[9 empty] | 215 | 224 | 219.5 | 0
[9 empty] | 215 | 217 | 216 | 0
[9 empty] | 226 | 236 | 231 | 0
[9 empty] | 220 | 220 | 220 | 0
[9 empty] | 206 | 222 | 214 | 0
[9 empty] | 216 | 223 | 219.5 | 0
[9 empty] | 211 | 222 | 216.5 | 0
[9 empty] | 218 | 225 | 221.5 | 0
[9 empty] | 224 | 224 | 224 | 0
[9 empty] | 215 | 221 | 218 | 0
[9 empty] | 214 | 217 | 215.5 | 0
[9 empty] | 204 | 228 | 216 | 0
[9 empty] | 202 | 207 | 204.5 | 0
[9 empty] | 199 | 203 | 201 | 0
[9 empty] | 197 | 207 | 202 | 0
[9 empty] | 199 | 204 | 201.5 | 0
[9 empty] | 196 | 217 | 206.5 | 0
[9 empty] | 201 | 215 | 208 | 0
[9 empty] | 212 | 207 | 209.5 | 0
[9 empty] | 209 | 211 | 210 | 0
[9 empty] | 199 | 214 | 206.5 | 0
[9 empty] | 202 | 209 | 205.5 | 0
[9 empty] | 200 | 213 | 206.5 | 0
[9 empty] | 205 | 225 | 215 | 0
[9 empty] | 201 | 205 | 203 | 0
[9 empty] | 202 | 221 | 211.5 | 0
[9 empty] | 200 | 220 | 210 | 0
[9 empty] | 204 | 211 | 207.5 | 0
[9 empty] | 202 | 214 | 208 | 0
[9 empty] | 207 | 216 | 211.5 | 0
[9 empty] | 209 | 207 | 208 | 0
[9 empty] | 209 | 235 | 222 | 0
[9 empty] | 209 | 230 | 219.5 | 0
[9 empty] | 215 | 230 | 222.5 | 0
[9 empty] | 214 | 228 | 221 | 0
[9 empty] | 231 | 251 | 241 | 0
[9 empty] | 222 | 236 | 229 | 0
[9 empty] | 220 | 239 | 229.5 | 0
[9 empty] | 217 | 226 | 221.5 | 0
[9 empty] | 219 | 243 | 231 | 0
[9 empty] | 226 | 231 | 228.5 | 0
[9 empty] | 218 | 240 | 229 | 0
[9 empty] | 229 | 238 | 233.5 | 0
[9 empty] | 224 | 233 | 228.5 | 0
[9 empty] | 226 | 260 | 243 | 0
[9 empty] | 227 | 250 | 238.5 | 0
[9 empty] | 227 | 235 | 231 | 0
[9 empty] | 239 | 239 | 239 | 0
[9 empty] | 240 | 236 | 238 | 0
[9 empty] | 226 | 235 | 230.5 | 0
[9 empty] | 236 | 233 | 234.5 | 0
[9 empty] | 232 | 232 | 232 | 0
[9 empty] | 238 | 247 | 242.5 | 0
[9 empty] | 222 | 244 | 233 | 0
[9 empty] | 240 | 229 | 234.5 | 0
[9 empty] | 224 | 224 | 224 | 0
[9 empty] | 222 | 230 | 226 | 0
[9 empty] | 223 | 225 | 224 | 0
[9 empty] | 221 | 234 | 227.5 | 0
[9 empty] | 238 | 266 | 252 | 0
[9 empty] | 215 | 223 | 219 | 0
[9 empty] | 215 | 229 | 222 | 0
[9 empty] | 213 | 224 | 218.5 | 0
[9 empty] | 216 | 215 | 215.5 | 0
[9 empty] | 220 | 222 | 221 | 0
[9 empty] | 214 | 218 | 216 | 0
[9 empty] | 209 | 224 | 216.5 | 0
[9 empty] | 207 | 219 | 213 | 0
[9 empty] | 206 | 228 | 217 | 0
[9 empty] | 219 | 222 | 220.5 | 0
[9 empty] | 205 | 212 | 208.5 | 0
[9 empty] | 207 | 220 | 213.5 | 0
[9 empty] | 222 | 209 | 215.5 | 0
[9 empty] | 204 | 212 | 208 | 0
[9 empty] | 201 | 224 | 212.5 | 0
[9 empty] | 207 | 227 | 217 | 0
[9 empty] | 214 | 216 | 215 | 0
[9 empty] | 213 | 223 | 218 | 0
[9 empty] | 217 | 222 | 219.5 | 0
[9 empty] | 211 | 221 | 216 | 0
[9 empty] | 213 | 215 | 214 | 0
[9 empty] | 207 | 219 | 213 | 0
[9 empty] | 208 | 217 | 212.5 | 0
[9 empty] | 204 | 216 | 210 | 0
[9 empty] | 210 | 215 | 212.5 | 0
[9 empty] | 218 | 222 | 220 | 0
[9 empty] | 221 | 231 | 226 | 0
[9 empty] | 214 | 222 | 218 | 0
[9 empty] | 213 | 223 | 218 | 0
[9 empty] | 218 | 227 | 222.5 | 0
[9 empty] | 223 | 238 | 230.5 | 0
[9 empty] | 225 | 232 | 228.5 | 0
[9 empty] | 226 | 244 | 235 | 0
[9 empty] | 227 | 227 | 227 | 0
[9 empty] | 221 | 229 | 225 | 0
[9 empty] | 204 | 232 | 218 | 0
[9 empty] | 213 | 225 | 219 | 0
[9 empty] | 214 | 216 | 215 | 0
[9 empty] | 201 | 217 | 209 | 0
[9 empty] | 200 | 215 | 207.5 | 0
[9 empty] | 201 | 220 | 210.5 | 0
[9 empty] | 209 | 211 | 210 | 0
[9 empty] | 201 | 203 | 202 | 0
[9 empty] | 191 | 198 | 194.5 | 0
[9 empty] | 191 | 211 | 201 | 0
[9 empty] | 184 | 194 | 189 | 0
[9 empty] | 185 | 198 | 191.5 | 0
[9 empty] | 196 | 199 | 197.5 | 0
[9 empty] | Nan | 198 | 198 | 1
[9 empty] | 180 | 199 | 189.5 | 0
[9 empty] | 184 | 194 | 189 | 0
[9 empty] | 188 | 196 | 192 | 0
[9 empty] | 181 | 197 | 189 | 0
[9 empty] | 184 | 191 | 187.5 | 0
[9 empty] | 186 | 200 | 193 | 0
[9 empty] | 192 | 196 | 194 | 0
[9 empty] | 189 | 198 | 193.5 | 0
[9 empty] | 186 | 203 | 194.5 | 0
[9 empty] | 208 | Nan | 208 | 1
[9 empty] | 196 | 191 | 193.5 | 0
[9 empty] | 195 | 195 | 195 | 0
[9 empty] | 184 | 196 | 190 | 0
[9 empty] | 185 | 194 | 189.5 | 0
[9 empty] | 188 | 195 | 191.5 | 0
[9 empty] | 202 | 200 | 201 | 0
[9 empty] | 184 | 187 | 185.5 | 0
[9 empty] | 180 | 194 | 187 | 0
[9 empty] | 175 | 187 | 181 | 0
[9 empty] | 184 | 183 | 183.5 | 0
[9 empty] | 177 | 185 | 181 | 0
[9 empty] | 176 | 186 | 181 | 0
[9 empty] | 184 | 187 | 185.5 | 0
[9 empty] | 182 | 182 | 182 | 0
[9 empty] | 180 | 181 | 180.5 | 0
[9 empty] | 169 | 180 | 174.5 | 0
[9 empty] | 173 | 183 | 178 | 0
[9 empty] | 169 | 178 | 173.5 | 0
[9 empty] | 169 | 177 | 173 | 0
[9 empty] | 173 | 177 | 175 | 0
[9 empty] | 169 | 178 | 173.5 | 0
[9 empty] | 167 | 175 | 171 | 0
[9 empty] | 163 | 176 | 169.5 | 0
[9 empty] | 167 | 586 | 167 | 1
[9 empty] | 162 | 175 | 168.5 | 0
[9 empty] | 171 | 172 | 171.5 | 0
[9 empty] | 166 | 204 | 185 | 0
[9 empty] | 165 | 171 | 168 | 0
[9 empty] | 166 | 176 | 171 | 0
[9 empty] | 167 | 171 | 169 | 0
[9 empty] | 163 | 169 | 166 | 0
[9 empty] | 165 | 172 | 168.5 | 0
[9 empty] | 162 | 639 | 162 | 1
[9 empty] | 164 | 2395 | 164 | 1
[9 empty] | 166 | 1103 | 166 | 1
[9 empty] | 165 | 549 | 165 | 1
[9 empty] | 165 | 175 | 170 | 0
[9 empty] | 162 | 1211 | 162 | 1
[9 empty] | 167 | 181 | 174 | 0
[9 empty] | 166 | 169 | 167.5 | 0
[9 empty] | 162 | 202 | 182 | 0
[9 empty] | 161 | 193 | 177 | 0
[9 empty] | 163 | Nan | 163 | 1
[9 empty] | 160 | 177 | 168.5 | 0
[9 empty] | 172 | 665 | 172 | 1
[9 empty] | 162 | 175 | 168.5 | 0
[9 empty] | 168 | 1387 | 168 | 1
[9 empty] | 170 | 2625 | 170 | 1
[9 empty] | 168 | 181 | 174.5 | 0
[9 empty] | 166 | 178 | 172 | 0
[9 empty] | 170 | 415 | 170 | 1
[9 empty] | 169 | 1760 | 169 | 1
[9 empty] | 166 | 2216 | 166 | 1
[9 empty] | 167 | 2625 | 167 | 1
[9 empty] | 174 | 312 | 174 | 1
[9 empty] | 165 | 228 | 165 | 1
[9 empty] | 167 | 436 | 167 | 1
[9 empty] | 170 | 2625 | 170 | 1
[9 empty] | 167 | 2414 | 167 | 1
[9 empty] | 165 | 293 | 165 | 1
[9 empty] | 161 | 213 | 187 | 0
[9 empty] | 167 | 1743 | 167 | 1
[9 empty] | 164 | 992 | 164 | 1
[9 empty] | 157 | 191 | 174 | 0
[9 empty] | 160 | 2625 | 160 | 1
[9 empty] | 169 | 1647 | 169 | 1
[9 empty] | 164 | 2086 | 164 | 1
[9 empty] | 160 | 885 | 160 | 1
[9 empty] | 156 | 163 | 159.5 | 0
[9 empty] | 156 | 2625 | 156 | 1
[9 empty] | 157 | 165 | 161 | 0
[9 empty] | 166 | 327 | 166 | 1
[9 empty] | 158 | 2625 | 158 | 1
[9 empty] | 164 | 171 | 167.5 | 0
[9 empty] | 162 | 171 | 166.5 | 0
[9 empty] | 168 | 1535 | 168 | 1
[9 empty] | 168 | 1611 | 168 | 1
[9 empty] | 166 | 543 | 166 | 1
[9 empty] | 164 | 2398 | 164 | 1
[9 empty] | 167 | 2053 | 167 | 1
[9 empty] | 164 | 725 | 164 | 1
[9 empty] | 162 | Nan | 162 | 1
[9 empty] | 167 | 2132 | 167 | 1
[9 empty] | 163 | 1785 | 163 | 1
[9 empty] | 170 | 1714 | 170 | 1
[9 empty] | 162 | 2625 | 162 | 1
[9 empty] | 159 | 171 | 165 | 0
[9 empty] | 163 | 1858 | 163 | 1
[9 empty] | 159 | 174 | 166.5 | 0
[9 empty] | 192 | 167 | 179.5 | 0
[9 empty] | 153 | 270 | 153 | 1
[9 empty] | 162 | 372 | 162 | 1
[9 empty] | 167 | 171 | 169 | 0
[9 empty] | 160 | 2625 | 160 | 1
[9 empty] | 161 | 2625 | 161 | 1
[9 empty] | 159 | 2481 | 159 | 1
[9 empty] | 164 | 183 | 173.5 | 0
[9 empty] | 167 | 181 | 174 | 0
[9 empty] | 158 | 639 | 158 | 1
[9 empty] | 164 | 2114 | 164 | 1
[9 empty] | 155 | 1258 | 155 | 1
[9 empty] | 159 | 1142 | 159 | 1
[9 empty] | 166 | 232 | 166 | 1
[9 empty] | 174 | 166 | 170 | 0
[9 empty] | 165 | 2625 | 165 | 1
[9 empty] | 155 | 428 | 155 | 1
[9 empty] | 164 | 908 | 164 | 1
[9 empty] | 160 | 2304 | 160 | 1
[9 empty] | 157 | 174 | 165.5 | 0
[9 empty] | 160 | 168 | 164 | 0
[9 empty] | 152 | 167 | 159.5 | 0
[9 empty] | 159 | 159 | 159 | 0
[9 empty] | 157 | 160 | 158.5 | 0
[9 empty] | 152 | 160 | 156 | 0
[9 empty] | 154 | 260 | 154 | 1
[9 empty] | 146 | 528 | 146 | 1
[9 empty] | 153 | 157 | 155 | 0
[9 empty] | 146 | 631 | 146 | 1
[9 empty] | 149 | 912 | 149 | 1
[9 empty] | 146 | 1601 | 146 | 1
[9 empty] | 148 | 162 | 155 | 0
[9 empty] | 139 | 151 | 145 | 0
[9 empty] | 152 | 163 | 157.5 | 0
[9 empty] | 144 | 156 | 150 | 0
[9 empty] | 146 | 157 | 151.5 | 0
[9 empty] | 142 | 1373 | 142 | 1
[9 empty] | 149 | 1726 | 149 | 1
[9 empty] | 139 | 748 | 139 | 1
[9 empty] | 149 | 172 | 160.5 | 0
[9 empty] | 141 | 992 | 141 | 1
[9 empty] | 141 | 154 | 147.5 | 0
[9 empty] | 134 | 144 | 139 | 0
[9 empty] | 139 | 1864 | 139 | 1
[9 empty] | 136 | 147 | 141.5 | 0
[9 empty] | 138 | 1467 | 138 | 1
[9 empty] | 135 | 145 | 140 | 0
[9 empty] | 138 | 777 | 138 | 1
[9 empty] | 132 | 138 | 135 | 0
[9 empty] | 134 | 1556 | 134 | 1
[9 empty] | 128 | 161 | 144.5 | 0
[9 empty] | 135 | 142 | 138.5 | 0
[9 empty] | 139 | 510 | 139 | 1
[9 empty] | 141 | 147 | 144 | 0
[9 empty] | 142 | Nan | 142 | 1
[9 empty] | 152 | 148 | 150 | 0
[9 empty] | 144 | 1242 | 144 | 1
[9 empty] | 138 | 146 | 142 | 0
[9 empty] | 139 | 149 | 144 | 0
[9 empty] | 135 | 145 | 140 | 0
[9 empty] | 139 | 1029 | 139 | 1
[9 empty] | 138 | 147 | 142.5 | 0
[9 empty] | 137 | 1013 | 137 | 1
[9 empty] | 138 | 148 | 143 | 0
[9 empty] | 136 | 476 | 136 | 1
[9 empty] | 132 | 144 | 138 | 0
[9 empty] | 136 | 150 | 143 | 0
[9 empty] | 142 | 152 | 147 | 0
[9 empty] | 141 | 144 | 142.5 | 0
[9 empty] | 137 | 1127 | 137 | 1
[9 empty] | 137 | 1889 | 137 | 1
[9 empty] | 132 | 142 | 137 | 0
[9 empty] | 136 | 140 | 138 | 0
[9 empty] | 130 | 143 | 136.5 | 0
[9 empty] | 128 | 138 | 133 | 0
[9 empty] | 126 | 137 | 131.5 | 0
[9 empty] | 126 | 133 | 129.5 | 0
[9 empty] | 132 | 1891 | 132 | 1
[9 empty] | 126 | 129 | 127.5 | 0
[9 empty] | 121 | 134 | 127.5 | 0
[9 empty] | 126 | 133 | 129.5 | 0
[9 empty] | 123 | 134 | 128.5 | 0
[9 empty] | 124 | 132 | 128 | 0
[9 empty] | 124 | 136 | 130 | 0
[9 empty] | 122 | 137 | 129.5 | 0
[9 empty] | 126 | 135 | 130.5 | 0
[9 empty] | 125 | 139 | 132 | 0
[9 empty] | 128 | 139 | 133.5 | 0
[9 empty] | 125 | 136 | 130.5 | 0
[9 empty] | 128 | 136 | 132 | 0
[9 empty] | 127 | 138 | 132.5 | 0
[9 empty] | 126 | 132 | 129 | 0
[9 empty] | 134 | 130 | 132 | 0
[9 empty] | 130 | 135 | 132.5 | 0
[9 empty] | 126 | 132 | 129 | 0
[9 empty] | 125 | 139 | 132 | 0
[9 empty] | 126 | 132 | 129 | 0
[9 empty] | 120 | 133 | 126.5 | 0
[9 empty] | 122 | 129 | 125.5 | 0
[9 empty] | 115 | 131 | 123 | 0
[9 empty] | 117 | 125 | 121 | 0
[9 empty] | 122 | 132 | 127 | 0
[9 empty] | 117 | 124 | 120.5 | 0
[9 empty] | 119 | 132 | 125.5 | 0
[9 empty] | 125 | 135 | 130 | 0
[9 empty] | 137 | 134 | 135.5 | 0
[9 empty] | 118 | 129 | 123.5 | 0
[9 empty] | 123 | 127 | 125 | 0
[9 empty] | 123 | 126 | 124.5 | 0
[9 empty] | 120 | 128 | 124 | 0
[9 empty] | 118 | 128 | 123 | 0
[9 empty] | 124 | 123 | 123.5 | 0
[9 empty] | 117 | 138 | 127.5 | 0
[9 empty] | 124 | 130 | 127 | 0
[9 empty] | 117 | 125 | 121 | 0
[9 empty] | 119 | 128 | 123.5 | 0
[9 empty] | 120 | 129 | 124.5 | 0
[9 empty] | 114 | 1338 | 114 | 1
[9 empty] | 117 | 308 | 117 | 1
[9 empty] | 120 | 129 | 124.5 | 0
[9 empty] | 117 | 134 | 125.5 | 0
[9 empty] | 124 | 126 | 125 | 0
[9 empty] | 122 | 206 | 122 | 1
[9 empty] | 123 | 137 | 130 | 0
[9 empty] | 120 | 630 | 120 | 1
[9 empty] | 119 | 131 | 125 | 0
[9 empty] | 120 | 129 | 124.5 | 0
[9 empty] | 123 | 127 | 125 | 0
[9 empty] | 122 | 127 | 124.5 | 0
[9 empty] | 114 | 125 | 119.5 | 0
[9 empty] | 120 | 126 | 123 | 0
[9 empty] | 114 | 120 | 117 | 0
[9 empty] | 120 | 131 | 125.5 | 0
[9 empty] | 117 | 130 | 123.5 | 0
[9 empty] | 117 | 130 | 123.5 | 0
[9 empty] | 124 | 130 | 127 | 0
[9 empty] | 124 | 128 | 126 | 0
[9 empty] | 118 | 132 | 125 | 0
[9 empty] | 123 | 137 | 130 | 0
[9 empty] | 123 | 133 | 128 | 0
[9 empty] | 132 | 141 | 136.5 | 0
[9 empty] | 130 | 134 | 132 | 0
[9 empty] | 120 | 129 | 124.5 | 0
[9 empty] | 109 | 123 | 116 | 0
[9 empty] | 114 | 124 | 119 | 0
[9 empty] | 110 | 118 | 114 | 0
[9 empty] | 103 | 134 | 118.5 | 0
[9 empty] | 101 | 2625 | 101 | 1
[9 empty] | 106 | 133 | 119.5 | 0
[9 empty] | 126 | 135 | 130.5 | 0
[9 empty] | 121 | 127 | 124 | 0
[9 empty] | 112 | 122 | 117 | 0
[9 empty] | 101 | 464 | 101 | 1
[9 empty] | 104 | 110 | 107 | 0
[9 empty] | 97 | 124 | 110.5 | 0
[9 empty] | 107 | 981 | 107 | 1
[9 empty] | 108 | 137 | 122.5 | 0
[9 empty] | 97 | 106 | 101.5 | 0
[9 empty] | 100 | 106 | 103 | 0
[9 empty] | 101 | 604 | 101 | 1
[9 empty] | 105 | 116 | 110.5 | 0
[9 empty] | 112 | 116 | 114 | 0
[9 empty] | 106 | 115 | 110.5 | 0
[9 empty] | 104 | 116 | 110 | 0
[9 empty] | 103 | 109 | 106 | 0
[9 empty] | 98 | 116 | 107 | 0
[9 empty] | 105 | 414 | 105 | 1
[9 empty] | 109 | 119 | 114 | 0
[9 empty] | 128 | 139 | 133.5 | 0
[9 empty] | 132 | 139 | 135.5 | 0
[9 empty] | 121 | 555 | 121 | 1
[9 empty] | 119 | 751 | 119 | 1
[9 empty] | 111 | 113 | 112 | 0
[9 empty] | 115 | 118 | 116.5 | 0
[9 empty] | 109 | 127 | 118 | 0
[9 empty] | 110 | 197 | 110 | 1
[9 empty] | 108 | 699 | 108 | 1
[9 empty] | 113 | 120 | 116.5 | 0
[9 empty] | 112 | 2625 | 112 | 1
[9 empty] | 116 | 122 | 119 | 0
[9 empty] | 120 | 116 | 118 | 0
[9 empty] | 108 | 137 | 122.5 | 0
[9 empty] | 112 | 115 | 113.5 | 0
[9 empty] | 115 | 127 | 121 | 0
[9 empty] | 125 | 132 | 128.5 | 0
[9 empty] | 132 | 143 | 137.5 | 0
[9 empty] | 126 | 133 | 129.5 | 0
[9 empty] | 131 | 138 | 134.5 | 0
[9 empty] | 126 | 141 | 133.5 | 0
[9 empty] | 128 | 156 | 142 | 0
[9 empty] | 131 | 141 | 136 | 0
[9 empty] | 134 | 264 | 134 | 1
[9 empty] | 143 | 156 | 149.5 | 0
[9 empty] | 147 | 153 | 150 | 0
[9 empty] | 155 | 171 | 163 | 0
[9 empty] | 187 | 168 | 177.5 | 0
[9 empty] | 171 | 175 | 173 | 0
[9 empty] | 167 | 178 | 172.5 | 0
[9 empty] | 163 | 176 | 169.5 | 0
[9 empty] | 159 | 174 | 166.5 | 0
[9 empty] | 165 | 171 | 168 | 0
[9 empty] | 174 | 181 | 177.5 | 0
[9 empty] | 180 | 188 | 184 | 0
[9 empty] | 182 | 184 | 183 | 0
[9 empty] | 177 | 203 | 190 | 0
[9 empty] | 174 | 186 | 180 | 0
[9 empty] | 176 | 182 | 179 | 0
[9 empty] | 177 | 179 | 178 | 0
[9 empty] | 177 | 198 | 187.5 | 0
[9 empty] | 177 | 323 | 177 | 1
[9 empty] | 188 | 218 | 203 | 0
[9 empty] | 210 | 203 | 206.5 | 0
[9 empty] | 183 | 193 | 188 | 0
[9 empty] | 189 | 195 | 192 | 0
[9 empty] | 210 | 217 | 213.5 | 0
[9 empty] | Nan | 54 | 213.5 | 2
[9 empty] | 224 | 53 | 53 | 1
[9 empty] | 203 | 140 | 140 | 1
[9 empty] | 198 | Nan | 198 | 1
[9 empty] | 203 | Nan | 203 | 1
[9 empty] | 195 | 1 | 195 | 1
[9 empty] | 194 | 1 | 194 | 1
[9 empty] | 203 | 4 | 203 | 1
[9 empty] | 197 | 4 | 197 | 1
[9 empty] | 199 | 828 | 199 | 1
[9 empty] | 217 | 817 | 217 | 1
[9 empty] | 197 | 823 | 197 | 1
[9 empty] | 189 | 808 | 189 | 1
[9 empty] | 185 | 816 | 185 | 1
[9 empty] | 185 | 824 | 185 | 1
[9 empty] | 194 | 71 | 71 | 1
[9 empty] | 223 | 215 | 219 | 0
[9 empty] | Nan | 230 | 230 | 1
[9 empty] | Nan | 218 | 218 | 1
[9 empty] | Nan | 218 | 218 | 1
[9 empty] | 4 | 205 | 205 | 1
[9 empty] | 2 | 221 | 221 | 1
[9 empty] | 6 | 209 | 209 | 1
[9 empty] | 802 | 217 | 217 | 1
[9 empty] | 798 | 211 | 211 | 1
[9 empty] | 802 | 228 | 228 | 1
[9 empty] | 787 | 217 | 217 | 1
[9 empty] | 805 | 226 | 226 | 1
[9 empty] | 801 | 223 | 223 | 1
[9 empty] | 210 | 227 | 218.5 | 0
[9 empty] | 224 | 242 | 233 | 0
[9 empty] | 218 | 236 | 227 | 0
[9 empty] | 225 | 236 | 230.5 | 0
[9 empty] | 232 | 268 | 250 | 0
[9 empty] | 228 | 240 | 234 | 0
[9 empty] | 293 | 244 | 268.5 | 0
[9 empty] | 228 | 250 | 239 | 0
[9 empty] | 231 | 240 | 235.5 | 0
[9 empty] | 245 | 227 | 236 | 0
[9 empty] | 226 | 216 | 221 | 0
[9 empty] | 216 | 229 | 222.5 | 0
[9 empty] | 221 | 367 | 221 | 1
[9 empty] | 223 | 222 | 222.5 | 0
[9 empty] | 220 | 237 | 228.5 | 0
[9 empty] | 212 | 231 | 221.5 | 0
[9 empty] | 233 | 228 | 230.5 | 0
[9 empty] | 222 | 233 | 227.5 | 0
[9 empty] | 242 | 254 | 248 | 0
[9 empty] | 234 | 235 | 234.5 | 0
[9 empty] | 236 | 248 | 242 | 0
[9 empty] | 246 | 255 | 250.5 | 0
[9 empty] | 254 | 253 | 253.5 | 0
[9 empty] | 252 | 253 | 252.5 | 0
[9 empty] | 245 | 251 | 248 | 0
[9 empty] | 252 | 273 | 262.5 | 0
[9 empty] | 268 | 272 | 270 | 0
[9 empty] | 284 | 281 | 282.5 | 0
[9 empty] | 287 | 279 | 283 | 0
[9 empty] | 276 | 286 | 281 | 0
[9 empty] | 277 | 281 | 279 | 0
[9 empty] | 280 | 285 | 282.5 | 0
[9 empty] | 300 | 304 | 302 | 0
[9 empty] | 291 | 294 | 292.5 | 0
[9 empty] | 303 | 307 | 305 | 0
[9 empty] | 327 | 318 | 322.5 | 0
[9 empty] | 300 | 319 | 309.5 | 0
[9 empty] | 319 | 319 | 319 | 0
[9 empty] | 314 | 329 | 321.5 | 0
[9 empty] | 344 | 360 | 352 | 0
[9 empty] | 325 | 337 | 331 | 0
[9 empty] | 320 | 330 | 325 | 0
[9 empty] | 330 | 330 | 330 | 0
[9 empty] | 332 | 338 | 335 | 0
[9 empty] | 339 | 376 | 357.5 | 0
[9 empty] | 339 | 364 | 351.5 | 0
[9 empty] | 340 | 343 | 341.5 | 0
[9 empty] | 359 | 364 | 361.5 | 0
[9 empty] | 370 | 370 | 370 | 0
[9 empty] | 377 | 402 | 389.5 | 0
[9 empty] | 480 | 411 | 411 | 1
[9 empty] | 439 | 432 | 435.5 | 0
[9 empty] | 434 | 443 | 438.5 | 0
[9 empty] | 424 | 434 | 429 | 0
[9 empty] | 436 | 448 | 442 | 0
[9 empty] | 408 | 422 | 415 | 0
[9 empty] | 393 | 401 | 397 | 0
[9 empty] | 380 | 413 | 396.5 | 0
[9 empty] | 371 | 388 | 379.5 | 0
[9 empty] | 368 | 372 | 370 | 0
[9 empty] | 344 | 360 | 352 | 0
[9 empty] | 339 | 343 | 341 | 0
[9 empty] | 315 | 329 | 322 | 0
[9 empty] | 332 | 325 | 328.5 | 0
[9 empty] | 340 | 327 | 333.5 | 0
[9 empty] | 332 | 325 | 328.5 | 0
[9 empty] | 336 | 358 | 347 | 0
[9 empty] | 340 | 343 | 341.5 | 0
[9 empty] | 343 | 345 | 344 | 0
[9 empty] | 347 | 359 | 353 | 0
[9 empty] | 356 | 386 | 371 | 0
[9 empty] | 368 | 376 | 372 | 0
[9 empty] | 367 | 371 | 369 | 0
[9 empty] | 363 | 380 | 371.5 | 0
[9 empty] | 368 | 392 | 380 | 0
[9 empty] | 356 | 365 | 360.5 | 0
[9 empty] | 348 | 365 | 356.5 | 0
[9 empty] | 334 | 374 | 354 | 0
[9 empty] | 336 | 342 | 339 | 0
[9 empty] | 335 | 351 | 343 | 0
[9 empty] | 346 | 338 | 342 | 0
[9 empty] | 344 | 346 | 345 | 0
[9 empty] | 333 | 340 | 336.5 | 0
[9 empty] | 346 | 351 | 348.5 | 0
[9 empty] | 341 | 361 | 351 | 0
[9 empty] | 377 | 332 | 354.5 | 0
[9 empty] | 362 | 349 | 355.5 | 0
[9 empty] | 333 | 361 | 347 | 0
[9 empty] | 340 | 336 | 338 | 0
[9 empty] | 335 | 353 | 344 | 0
[9 empty] | 346 | 357 | 351.5 | 0
[9 empty] | 335 | 348 | 341.5 | 0
[9 empty] | 341 | 350 | 345.5 | 0
[9 empty] | 340 | 340 | 340 | 0
[9 empty] | 345 | 350 | 347.5 | 0
[9 empty] | 348 | 390 | 369 | 0
[9 empty] | 341 | 349 | 345 | 0
[9 empty] | 348 | 354 | 351 | 0
[9 empty] | 361 | 343 | 352 | 0
[9 empty] | 361 | 349 | 355 | 0
[9 empty] | 356 | 351 | 353.5 | 0
[9 empty] | 362 | 376 | 369 | 0
[9 empty] | 348 | 364 | 356 | 0
[9 empty] | 355 | 371 | 363 | 0
[9 empty] | 360 | 360 | 360 | 0
[9 empty] | 366 | 395 | 380.5 | 0
[9 empty] | 360 | 363 | 361.5 | 0
[9 empty] | 366 | 375 | 370.5 | 0
[9 empty] | 375 | 361 | 368 | 0
[9 empty] | 363 | 368 | 365.5 | 0
[9 empty] | 358 | 370 | 364 | 0
[9 empty] | 362 | 372 | 367 | 0
[9 empty] | 362 | 374 | 368 | 0
[9 empty] | 357 | 388 | 372.5 | 0
[9 empty] | 349 | 356 | 352.5 | 0
[9 empty] | 351 | 349 | 350 | 0
[9 empty] | 335 | 350 | 342.5 | 0
[9 empty] | 371 | 342 | 356.5 | 0
[9 empty] | 338 | 335 | 336.5 | 0
[9 empty] | 322 | 325 | 323.5 | 0
[9 empty] | 367 | 343 | 355 | 0
[9 empty] | 316 | 328 | 322 | 0
[9 empty] | 323 | 374 | 348.5 | 0
[9 empty] | 341 | 324 | 332.5 | 0
[9 empty] | 356 | 334 | 345 | 0
[9 empty] | 339 | 344 | 341.5 | 0
[9 empty] | 326 | 340 | 333 | 0
[9 empty] | 333 | 343 | 338 | 0
[9 empty] | 325 | 344 | 334.5 | 0
[9 empty] | 326 | 332 | 329 | 0
[9 empty] | 340 | 329 | 334.5 | 0
[9 empty] | 322 | 334 | 328 | 0
[9 empty] | 319 | 325 | 322 | 0
[9 empty] | 337 | 316 | 326.5 | 0
[9 empty] | 322 | 324 | 323 | 0
[9 empty] | 328 | 340 | 334 | 0
[9 empty] | 336 | 335 | 335.5 | 0
[9 empty] | 327 | 335 | 331 | 0
[9 empty] | 337 | 339 | 338 | 0
[9 empty] | 357 | 338 | 347.5 | 0
[9 empty] | 359 | 341 | 350 | 0
[9 empty] | 325 | 331 | 328 | 0
[9 empty] | 318 | 334 | 326 | 0
[9 empty] | 325 | 328 | 326.5 | 0
[9 empty] | 312 | 326 | 319 | 0
[9 empty] | 331 | 329 | 330 | 0
[9 empty] | 324 | 329 | 326.5 | 0
[9 empty] | 327 | 342 | 334.5 | 0
[9 empty] | 346 | 340 | 343 | 0
[9 empty] | 335 | 346 | 340.5 | 0
[9 empty] | 336 | 336 | 336 | 0
[9 empty] | 326 | 337 | 331.5 | 0
[9 empty] | 342 | 338 | 340 | 0
[9 empty] | 329 | 330 | 329.5 | 0
[9 empty] | 345 | 335 | 340 | 0
[9 empty] | 382 | 332 | 357 | 0
[9 empty] | 325 | 332 | 328.5 | 0
[9 empty] | 319 | 344 | 331.5 | 0
[9 empty] | 340 | 332 | 336 | 0
[9 empty] | 313 | 324 | 318.5 | 0
[9 empty] | 314 | 320 | 317 | 0
[9 empty] | 307 | 317 | 312 | 0
[9 empty] | 308 | 310 | 309 | 0
[9 empty] | 308 | 324 | 316 | 0
[9 empty] | 315 | 329 | 322 | 0
[9 empty] | 337 | 324 | 330.5 | 0
[9 empty] | 319 | 318 | 318.5 | 0
[9 empty] | 325 | 328 | 326.5 | 0
[9 empty] | 327 | 330 | 328.5 | 0
[9 empty] | 318 | 333 | 325.5 | 0
[9 empty] | 330 | 325 | 327.5 | 0
[9 empty] | 318 | 333 | 325.5 | 0
[9 empty] | 320 | 322 | 321 | 0
[9 empty] | 323 | 350 | 336.5 | 0
[9 empty] | 332 | 329 | 330.5 | 0
[9 empty] | 326 | 331 | 328.5 | 0
[9 empty] | 330 | 335 | 332.5 | 0
[9 empty] | 335 | 333 | 334 | 0
[9 empty] | 330 | 333 | 331.5 | 0
[9 empty] | 337 | 347 | 342 | 0
[9 empty] | 339 | 344 | 341.5 | 0
[9 empty] | 331 | 335 | 333 | 0
[9 empty] | 329 | 339 | 334 | 0
[9 empty] | 337 | 336 | 336.5 | 0
[9 empty] | 345 | 356 | 350.5 | 0
[9 empty] | 357 | 349 | 353 | 0
[9 empty] | 351 | 353 | 352 | 0
[9 empty] | 357 | 360 | 358.5 | 0
[9 empty] | 350 | 371 | 360.5 | 0
[9 empty] | 359 | 385 | 372 | 0
[9 empty] | 363 | 359 | 361 | 0
[9 empty] | 344 | 359 | 351.5 | 0
[9 empty] | 348 | 353 | 350.5 | 0
[9 empty] | 352 | 360 | 356 | 0
[9 empty] | 340 | 354 | 347 | 0
[9 empty] | 343 | 343 | 343 | 0
[9 empty] | 343 | 343 | 343 | 0
[9 empty] | 352 | 338 | 345 | 0
[9 empty] | 334 | 339 | 336.5 | 0
[9 empty] | 338 | 353 | 345.5 | 0
[9 empty] | 331 | 328 | 329.5 | 0
[9 empty] | 328 | 341 | 334.5 | 0
[9 empty] | 327 | 347 | 337 | 0
[9 empty] | 330 | 339 | 334.5 | 0
[9 empty] | 329 | 333 | 331 | 0
[9 empty] | 328 | 330 | 329 | 0
[9 empty] | 326 | 328 | 327 | 0
[9 empty] | 327 | 330 | 328.5 | 0
[9 empty] | 368 | 336 | 352 | 0
[9 empty] | 368 | 333 | 350.5 | 0
[9 empty] | 320 | 327 | 323.5 | 0
[9 empty] | 329 | 328 | 328.5 | 0
[9 empty] | 334 | 328 | 331 | 0
[9 empty] | 321 | 330 | 325.5 | 0
[9 empty] | 325 | 329 | 327 | 0
[9 empty] | 329 | 335 | 332 | 0
[9 empty] | 321 | 325 | 323 | 0
[9 empty] | 317 | 339 | 328 | 0
[9 empty] | 316 | 320 | 318 | 0
[9 empty] | 316 | 321 | 318.5 | 0
[9 empty] | 319 | 321 | 320 | 0
[9 empty] | 315 | 320 | 317.5 | 0
[9 empty] | 318 | 331 | 324.5 | 0
[9 empty] | 324 | 329 | 326.5 | 0
[9 empty] | 332 | 337 | 334.5 | 0
[9 empty] | 338 | 339 | 338.5 | 0
[9 empty] | 323 | 386 | 323 | 1
[9 empty] | 348 | 338 | 343 | 0
[9 empty] | 343 | 347 | 345 | 0
[9 empty] | 342 | 330 | 336 | 0
[9 empty] | 327 | 354 | 340.5 | 0
[9 empty] | 347 | 341 | 344 | 0
[9 empty] | 340 | 342 | 341 | 0
[9 empty] | 332 | 340 | 336 | 0
[9 empty] | 348 | 338 | 343 | 0
[9 empty] | 361 | 354 | 357.5 | 0
[9 empty] | 353 | 369 | 361 | 0
[9 empty] | 345 | 352 | 348.5 | 0
[9 empty] | 343 | 358 | 350.5 | 0
[9 empty] | 346 | 351 | 348.5 | 0
[9 empty] | 348 | 351 | 349.5 | 0
[9 empty] | 336 | 348 | 342 | 0
[9 empty] | 345 | 329 | 337 | 0
[9 empty] | 331 | 332 | 331.5 | 0
[9 empty] | 378 | 333 | 355.5 | 0
[9 empty] | 322 | 332 | 327 | 0
[9 empty] | 326 | 328 | 327 | 0
[9 empty] | 324 | 326 | 325 | 0
[9 empty] | 329 | 324 | 326.5 | 0
[9 empty] | 332 | 329 | 330.5 | 0
[9 empty] | 322 | 333 | 327.5 | 0
[9 empty] | 321 | 327 | 324 | 0
[9 empty] | 347 | 328 | 337.5 | 0
[9 empty] | 322 | 324 | 323 | 0
[9 empty] | 323 | 339 | 331 | 0
[9 empty] | 322 | 328 | 325 | 0
[9 empty] | 331 | 338 | 334.5 | 0
[9 empty] | 325 | 334 | 329.5 | 0
[9 empty] | 329 | 339 | 334 | 0
[9 empty] | 327 | 334 | 330.5 | 0
[9 empty] | 334 | 350 | 342 | 0
[9 empty] | 331 | 334 | 332.5 | 0
[9 empty] | 324 | 331 | 327.5 | 0
[9 empty] | 323 | 338 | 330.5 | 0
[9 empty] | 328 | 332 | 330 | 0
[9 empty] | 324 | 345 | 334.5 | 0
[9 empty] | 325 | 325 | 325 | 0
[9 empty] | 327 | 327 | 327 | 0
[9 empty] | 323 | 331 | 327 | 0
[9 empty] | 319 | 328 | 323.5 | 0
[9 empty] | 335 | 339 | 337 | 0
[9 empty] | 337 | 345 | 341 | 0
[9 empty] | 336 | 337 | 336.5 | 0
[9 empty] | 331 | 337 | 334 | 0
[9 empty] | 344 | 343 | 343.5 | 0
[9 empty] | 350 | 356 | 353 | 0
[9 empty] | 335 | 337 | 336 | 0
[9 empty] | 338 | 340 | 339 | 0
[9 empty] | 336 | 344 | 340 | 0
[9 empty] | 333 | 347 | 340 | 0
[9 empty] | 335 | 339 | 337 | 0
[9 empty] | 346 | 348 | 347 | 0
[9 empty] | 354 | 345 | 349.5 | 0
[9 empty] | 341 | 354 | 347.5 | 0
[9 empty] | 336 | 341 | 338.5 | 0
[9 empty] | 346 | 356 | 351 | 0
[9 empty] | 350 | 350 | 350 | 0
[9 empty] | 365 | 355 | 360 | 0
[9 empty] | 344 | 363 | 353.5 | 0
[9 empty] | 345 | 354 | 349.5 | 0
[9 empty] | 357 | 362 | 359.5 | 0
[9 empty] | 352 | 374 | 363 | 0
[9 empty] | 345 | 365 | 355 | 0
[9 empty] | 370 | 382 | 376 | 0
[9 empty] | 346 | 355 | 350.5 | 0
[9 empty] | 350 | 357 | 353.5 | 0
[9 empty] | 343 | 362 | 352.5 | 0
[9 empty] | 349 | 345 | 347 | 0
[9 empty] | 350 | 342 | 346 | 0
[9 empty] | 339 | 346 | 342.5 | 0
[9 empty] | 353 | 343 | 348 | 0
[9 empty] | 330 | 341 | 335.5 | 0
[9 empty] | 339 | 333 | 336 | 0
[9 empty] | 328 | 325 | 326.5 | 0
[9 empty] | 329 | 328 | 328.5 | 0
[9 empty] | 330 | 331 | 330.5 | 0
[9 empty] | 337 | 337 | 337 | 0
[9 empty] | 337 | 338 | 337.5 | 0
[9 empty] | 338 | 333 | 335.5 | 0
[9 empty] | 356 | 333 | 344.5 | 0
[9 empty] | 335 | 331 | 333 | 0
[9 empty] | 338 | 336 | 337 | 0
[9 empty] | 317 | 325 | 321 | 0
[9 empty] | 316 | 330 | 323 | 0
[9 empty] | 322 | 325 | 323.5 | 0
[9 empty] | 324 | 327 | 325.5 | 0
[9 empty] | 324 | 337 | 330.5 | 0
[9 empty] | 321 | 326 | 323.5 | 0
[9 empty] | 319 | 322 | 320.5 | 0
[9 empty] | 322 | 324 | 323 | 0
[9 empty] | 326 | 318 | 322 | 0
[9 empty] | 322 | 324 | 323 | 0
[9 empty] | 321 | 330 | 325.5 | 0
[9 empty] | 341 | 337 | 339 | 0
[9 empty] | 319 | 331 | 325 | 0
[9 empty] | 328 | 336 | 332 | 0
[9 empty] | 332 | 367 | 349.5 | 0
[9 empty] | 321 | 331 | 326 | 0
[9 empty] | 330 | 331 | 330.5 | 0
[9 empty] | 334 | 329 | 331.5 | 0
[9 empty] | 328 | 349 | 338.5 | 0
[9 empty] | 320 | 330 | 325 | 0
[9 empty] | 341 | 332 | 336.5 | 0
[9 empty] | 328 | 332 | 330 | 0
[9 empty] | 327 | 332 | 329.5 | 0
[9 empty] | 320 | 337 | 328.5 | 0
[9 empty] | 317 | 348 | 332.5 | 0
[9 empty] | 323 | 352 | 337.5 | 0
[9 empty] | 337 | 331 | 334 | 0
[9 empty] | 323 | 339 | 331 | 0
[9 empty] | 320 | 327 | 323.5 | 0
[9 empty] | 333 | 329 | 331 | 0
[9 empty] | 332 | 364 | 348 | 0
[9 empty] | 331 | 336 | 333.5 | 0
[9 empty] | 327 | 336 | 331.5 | 0
[9 empty] | 327 | 333 | 330 | 0
[9 empty] | 320 | 327 | 323.5 | 0
[9 empty] | 326 | 325 | 325.5 | 0
[9 empty] | 321 | 339 | 330 | 0
[9 empty] | 319 | 326 | 322.5 | 0
[9 empty] | 317 | 325 | 321 | 0
[9 empty] | 324 | 315 | 319.5 | 0
[9 empty] | 316 | 324 | 320 | 0
[9 empty] | 312 | 319 | 315.5 | 0
[9 empty] | 308 | 311 | 309.5 | 0
[9 empty] | 354 | 311 | 332.5 | 0
[9 empty] | 301 | 307 | 304 | 0
[9 empty] | 308 | 310 | 309 | 0
[9 empty] | 316 | 315 | 315.5 | 0
[9 empty] | 302 | 318 | 310 | 0
[9 empty] | 313 | 307 | 310 | 0
[9 empty] | 316 | 319 | 317.5 | 0
[9 empty] | 306 | 331 | 318.5 | 0
[9 empty] | 301 | 317 | 309 | 0
[9 empty] | 307 | 308 | 307.5 | 0
[9 empty] | 321 | 305 | 313 | 0
[9 empty] | 314 | 310 | 312 | 0
[9 empty] | 295 | 301 | 298 | 0
[9 empty] | 298 | 300 | 299 | 0
[9 empty] | 298 | 304 | 301 | 0
[9 empty] | 298 | 306 | 302 | 0
[9 empty] | 301 | 298 | 299.5 | 0
[9 empty] | 299 | 306 | 302.5 | 0
[9 empty] | 294 | 297 | 295.5 | 0
[9 empty] | 300 | 305 | 302.5 | 0
[9 empty] | 317 | 340 | 328.5 | 0
[9 empty] | 316 | 314 | 315 | 0
[9 empty] | 299 | 306 | 302.5 | 0
[9 empty] | 292 | 305 | 298.5 | 0
[9 empty] | 290 | 295 | 292.5 | 0
[9 empty] | 299 | 301 | 300 | 0
[9 empty] | 308 | 319 | 313.5 | 0
[9 empty] | 301 | 309 | 305 | 0
[9 empty] | 296 | 314 | 305 | 0
[9 empty] | 296 | 302 | 299 | 0
[9 empty] | 305 | 306 | 305.5 | 0
[9 empty] | 302 | 301 | 301.5 | 0
[9 empty] | 292 | 294 | 293 | 0
[9 empty] | 288 | 277 | 282.5 | 0
[9 empty] | 278 | 279 | 278.5 | 0
[9 empty] | 273 | 278 | 275.5 | 0
[9 empty] | 285 | 291 | 288 | 0
[9 empty] | 277 | 308 | 292.5 | 0
[9 empty] | 287 | 288 | 287.5 | 0
[9 empty] | 284 | 286 | 285 | 0
[9 empty] | 296 | 290 | 293 | 0
[9 empty] | 291 | 298 | 294.5 | 0
[9 empty] | 289 | 310 | 299.5 | 0
[9 empty] | 295 | 294 | 294.5 | 0
[9 empty] | 294 | 294 | 294 | 0
[9 empty] | 304 | 291 | 297.5 | 0
[9 empty] | 287 | 303 | 295 | 0
[9 empty] | 290 | 294 | 292 | 0
[9 empty] | 296 | 295 | 295.5 | 0
[9 empty] | 281 | 293 | 287 | 0
[9 empty] | 292 | 291 | 291.5 | 0
[9 empty] | 292 | 294 | 293 | 0
[9 empty] | 294 | 296 | 295 | 0
[9 empty] | 314 | 322 | 318 | 0
[9 empty] | 312 | 319 | 315.5 | 0
[9 empty] | 316 | 299 | 307.5 | 0
[9 empty] | 301 | 296 | 298.5 | 0
[9 empty] | 296 | 289 | 292.5 | 0
[9 empty] | 284 | 286 | 285 | 0
[9 empty] | 286 | 299 | 292.5 | 0
[9 empty] | 292 | 295 | 293.5 | 0
[9 empty] | 285 | 298 | 291.5 | 0
[9 empty] | 286 | 297 | 291.5 | 0
[9 empty] | 309 | 291 | 300 | 0
[9 empty] | 286 | 306 | 296 | 0
[9 empty] | 284 | 293 | 288.5 | 0
[9 empty] | 287 | 300 | 293.5 | 0
[9 empty] | 302 | 296 | 299 | 0
[9 empty] | 286 | 299 | 292.5 | 0
[9 empty] | 302 | 295 | 298.5 | 0
[9 empty] | 287 | 291 | 289 | 0
[9 empty] | 296 | 298 | 297 | 0
[9 empty] | 289 | 288 | 288.5 | 0
[9 empty] | 291 | 299 | 295 | 0
[9 empty] | 291 | 294 | 292.5 | 0
[9 empty] | 286 | 293 | 289.5 | 0
[9 empty] | 287 | 290 | 288.5 | 0
[9 empty] | 286 | 286 | 286 | 0
[9 empty] | 283 | 288 | 285.5 | 0
[9 empty] | 292 | 287 | 289.5 | 0
[9 empty] | 285 | 292 | 288.5 | 0
[9 empty] | 282 | 295 | 288.5 | 0
[9 empty] | 290 | 287 | 288.5 | 0
[9 empty] | 286 | 294 | 290 | 0
[9 empty] | 291 | 292 | 291.5 | 0
[9 empty] | 283 | 290 | 286.5 | 0
[9 empty] | 286 | 294 | 290 | 0
[9 empty] | 280 | 295 | 287.5 | 0
[9 empty] | 287 | 276 | 281.5 | 0
[9 empty] | 272 | 287 | 279.5 | 0
[9 empty] | 298 | 289 | 293.5 | 0
[9 empty] | 272 | 281 | 276.5 | 0
[9 empty] | 268 | 282 | 275 | 0
[9 empty] | 268 | 280 | 274 | 0
[9 empty] | 331 | 279 | 305 | 0
[9 empty] | 272 | 280 | 276 | 0
[9 empty] | 283 | 291 | 287 | 0
[9 empty] | 282 | 292 | 287 | 0
[9 empty] | 281 | 290 | 285.5 | 0
[9 empty] | 290 | 289 | 289.5 | 0
[9 empty] | 286 | 301 | 293.5 | 0
[9 empty] | 294 | 301 | 297.5 | 0
[9 empty] | 308 | 309 | 308.5 | 0
[9 empty] | 307 | 316 | 311.5 | 0
[9 empty] | 334 | 311 | 322.5 | 0
[9 empty] | 296 | 307 | 301.5 | 0
[9 empty] | 301 | 310 | 305.5 | 0
[9 empty] | 290 | 304 | 297 | 0
[9 empty] | 282 | 287 | 284.5 | 0
[9 empty] | 298 | 286 | 292 | 0
[9 empty] | 288 | 294 | 291 | 0
[9 empty] | 281 | 295 | 288 | 0
[9 empty] | 283 | 291 | 287 | 0
[9 empty] | 275 | 290 | 282.5 | 0
[9 empty] | 283 | 287 | 285 | 0
[9 empty] | 275 | 294 | 284.5 | 0
[9 empty] | 279 | 294 | 286.5 | 0
[9 empty] | 279 | 285 | 282 | 0
[9 empty] | 300 | 300 | 300 | 0
[9 empty] | 279 | 339 | 309 | 0
[9 empty] | 280 | 291 | 285.5 | 0
[9 empty] | 283 | 285 | 284 | 0
[9 empty] | 275 | 297 | 286 | 0
[9 empty] | 276 | 278 | 277 | 0
[9 empty] | 284 | 277 | 280.5 | 0
[9 empty] | 277 | 295 | 286 | 0
[9 empty] | 272 | 279 | 275.5 | 0
[9 empty] | 297 | 292 | 294.5 | 0
[9 empty] | 267 | 295 | 281 | 0
[9 empty] | 263 | 274 | 268.5 | 0
[9 empty] | 270 | 279 | 274.5 | 0
[9 empty] | 268 | 309 | 288.5 | 0
[9 empty] | 268 | 282 | 275 | 0
[9 empty] | 275 | 319 | 297 | 0
[9 empty] | 270 | 284 | 277 | 0
[9 empty] | 272 | 283 | 277.5 | 0
[9 empty] | 269 | 299 | 284 | 0
[9 empty] | 273 | 279 | 276 | 0
[9 empty] | 266 | 271 | 268.5 | 0
[9 empty] | 272 | 275 | 273.5 | 0
[9 empty] | 278 | 276 | 277 | 0
[9 empty] | 268 | 293 | 280.5 | 0
[9 empty] | 269 | 271 | 270 | 0
[9 empty] | 264 | 282 | 273 | 0
[9 empty] | 272 | 272 | 272 | 0
[9 empty] | 279 | 273 | 276 | 0
[9 empty] | 276 | 276 | 276 | 0
[9 empty] | 281 | 284 | 282.5 | 0
[9 empty] | 277 | 280 | 278.5 | 0
[9 empty] | 275 | 288 | 281.5 | 0
[9 empty] | 275 | 270 | 272.5 | 0
[9 empty] | 266 | 277 | 271.5 | 0
[9 empty] | 271 | 281 | 276 | 0
[9 empty] | 265 | 280 | 272.5 | 0
[9 empty] | 268 | 302 | 285 | 0
[9 empty] | 270 | 273 | 271.5 | 0
[9 empty] | 259 | 276 | 267.5 | 0
[9 empty] | 269 | 273 | 271 | 0
[9 empty] | 270 | 281 | 275.5 | 0
[9 empty] | 300 | 305 | 302.5 | 0
[9 empty] | 267 | 276 | 271.5 | 0
[9 empty] | 279 | 278 | 278.5 | 0
[9 empty] | 279 | 281 | 280 | 0
[9 empty] | 269 | 281 | 275 | 0
[9 empty] | 273 | 277 | 275 | 0
[9 empty] | 273 | 284 | 278.5 | 0
[9 empty] | 268 | 277 | 272.5 | 0
[9 empty] | 272 | 275 | 273.5 | 0
[9 empty] | 275 | 274 | 274.5 | 0
[9 empty] | 272 | 279 | 275.5 | 0
[9 empty] | 269 | 280 | 274.5 | 0
[9 empty] | 287 | 275 | 281 | 0
[9 empty] | 306 | 276 | 291 | 0
[9 empty] | 270 | 273 | 271.5 | 0
[9 empty] | 270 | 278 | 274 | 0
[9 empty] | 269 | 277 | 273 | 0
[9 empty] | 267 | 269 | 268 | 0
[9 empty] | 270 | 272 | 271 | 0
[9 empty] | 263 | 303 | 283 | 0
[9 empty] | 277 | 278 | 277.5 | 0
[9 empty] | 485 | 274 | 274 | 1
[9 empty] | 281 | 277 | 279 | 0
[9 empty] | 283 | 282 | 282.5 | 0
[9 empty] | 280 | 280 | 280 | 0
[9 empty] | 312 | 291 | 301.5 | 0
[9 empty] | 286 | 293 | 289.5 | 0
[9 empty] | 282 | 286 | 284 | 0
[9 empty] | 289 | 289 | 289 | 0
[9 empty] | 285 | 316 | 300.5 | 0
[9 empty] | 291 | 279 | 285 | 0
[9 empty] | 274 | 285 | 279.5 | 0
[9 empty] | 269 | 296 | 282.5 | 0
[9 empty] | 263 | 270 | 266.5 | 0
[9 empty] | 267 | 277 | 272 | 0
[9 empty] | 268 | 282 | 275 | 0
[9 empty] | 265 | 272 | 268.5 | 0
[9 empty] | 268 | 281 | 274.5 | 0
[9 empty] | 278 | 281 | 279.5 | 0
[9 empty] | 265 | 286 | 275.5 | 0
[9 empty] | 264 | 280 | 272 | 0
[9 empty] | 265 | 270 | 267.5 | 0
[9 empty] | 264 | 271 | 267.5 | 0
[9 empty] | 258 | 267 | 262.5 | 0
[9 empty] | 265 | 269 | 267 | 0
[9 empty] | 255 | 266 | 260.5 | 0
[9 empty] | 273 | 267 | 270 | 0
[9 empty] | 259 | 277 | 268 | 0
[9 empty] | 263 | 301 | 282 | 0
[9 empty] | 297 | 297 | 297 | 0
[9 empty] | 261 | 271 | 266 | 0
[9 empty] | 263 | 265 | 264 | 0
[9 empty] | 267 | 264 | 265.5 | 0
[9 empty] | 267 | 262 | 264.5 | 0
[9 empty] | 264 | 266 | 265 | 0
[9 empty] | 260 | 269 | 264.5 | 0
[9 empty] | 254 | 262 | 258 | 0
[9 empty] | 250 | 262 | 256 | 0
[9 empty] | 249 | 265 | 257 | 0
[9 empty] | 263 | 252 | 257.5 | 0
[9 empty] | 247 | 255 | 251 | 0
[9 empty] | 262 | 260 | 261 | 0
[9 empty] | 256 | 257 | 256.5 | 0
[9 empty] | 255 | 254 | 254.5 | 0
[9 empty] | 249 | 258 | 253.5 | 0
[9 empty] | 248 | 258 | 253 | 0
[9 empty] | 255 | 278 | 266.5 | 0
[9 empty] | 255 | 267 | 261 | 0
[9 empty] | 261 | 263 | 262 | 0
[9 empty] | 252 | 262 | 257 | 0
[9 empty] | 259 | 267 | 263 | 0
[9 empty] | 256 | 253 | 254.5 | 0
[9 empty] | 251 | 264 | 257.5 | 0
[9 empty] | 275 | 263 | 269 | 0
[9 empty] | 259 | 266 | 262.5 | 0
[9 empty] | 263 | 268 | 265.5 | 0
[9 empty] | 259 | 272 | 265.5 | 0
[9 empty] | 262 | 268 | 265 | 0
[9 empty] | 261 | 265 | 263 | 0
[9 empty] | 278 | 268 | 273 | 0
[9 empty] | 265 | 270 | 267.5 | 0
[9 empty] | 261 | 265 | 263 | 0
[9 empty] | 258 | 274 | 266 | 0
[9 empty] | 260 | 260 | 260 | 0
[9 empty] | 255 | 268 | 261.5 | 0
[9 empty] | 257 | 265 | 261 | 0
[9 empty] | 247 | 257 | 252 | 0
[9 empty] | 246 | 259 | 252.5 | 0
[9 empty] | 251 | 260 | 255.5 | 0
[9 empty] | 251 | 279 | 265 | 0
[9 empty] | 263 | 272 | 267.5 | 0
[9 empty] | 260 | 269 | 264.5 | 0
[9 empty] | 265 | 271 | 268 | 0
[9 empty] | 270 | 279 | 274.5 | 0
[9 empty] | 296 | 280 | 288 | 0
[9 empty] | 272 | 282 | 277 | 0
[9 empty] | 286 | 287 | 286.5 | 0
[9 empty] | 287 | 286 | 286.5 | 0
[9 empty] | 280 | 278 | 279 | 0
[9 empty] | 273 | 283 | 278 | 0
[9 empty] | 263 | 274 | 268.5 | 0
[9 empty] | 256 | 290 | 273 | 0
[9 empty] | 266 | 265 | 265.5 | 0
[9 empty] | 252 | 258 | 255 | 0
[9 empty] | 242 | 252 | 247 | 0
[9 empty] | 245 | 252 | 248.5 | 0
[9 empty] | 249 | 251 | 250 | 0
[9 empty] | 249 | 258 | 253.5 | 0
[9 empty] | 250 | 258 | 254 | 0
[9 empty] | 244 | 254 | 249 | 0
[9 empty] | 254 | 258 | 256 | 0
[9 empty] | 250 | 255 | 252.5 | 0
[9 empty] | 246 | 258 | 252 | 0
[9 empty] | 246 | 256 | 251 | 0
[9 empty] | 249 | 269 | 259 | 0
[9 empty] | 244 | 258 | 251 | 0
[9 empty] | 249 | 257 | 253 | 0
[9 empty] | 251 | 251 | 251 | 0
[9 empty] | 253 | 260 | 256.5 | 0
[9 empty] | 244 | 257 | 250.5 | 0
[9 empty] | 245 | 252 | 248.5 | 0
[9 empty] | 250 | 260 | 255 | 0
[9 empty] | 248 | 254 | 251 | 0
[9 empty] | 246 | 262 | 254 | 0
[9 empty] | 240 | 259 | 249.5 | 0
[9 empty] | 249 | 277 | 263 | 0
[9 empty] | 242 | 250 | 246 | 0
[9 empty] | 243 | 250 | 246.5 | 0
[9 empty] | 241 | 247 | 244 | 0
[9 empty] | 244 | 252 | 248 | 0
[9 empty] | 246 | 256 | 251 | 0
[9 empty] | 255 | 257 | 256 | 0
[9 empty] | 251 | 263 | 257 | 0
[9 empty] | 248 | 251 | 249.5 | 0
[9 empty] | 248 | 262 | 255 | 0
[9 empty] | 261 | 256 | 258.5 | 0
[9 empty] | 252 | 259 | 255.5 | 0
[9 empty] | 258 | 258 | 258 | 0
[9 empty] | 255 | 261 | 258 | 0
[9 empty] | 254 | 258 | 256 | 0
[9 empty] | 251 | 261 | 256 | 0
[9 empty] | 265 | 260 | 262.5 | 0
[9 empty] | 256 | 263 | 259.5 | 0
[9 empty] | 252 | 263 | 257.5 | 0
[9 empty] | 246 | 260 | 253 | 0
[9 empty] | 252 | 252 | 252 | 0
[9 empty] | 244 | 261 | 252.5 | 0
[9 empty] | 261 | 270 | 265.5 | 0
[9 empty] | 252 | 256 | 254 | 0
[9 empty] | 249 | 251 | 250 | 0
[9 empty] | 242 | 251 | 246.5 | 0
[9 empty] | 247 | 251 | 249 | 0
[9 empty] | 252 | 245 | 248.5 | 0
[9 empty] | 244 | 254 | 249 | 0
[9 empty] | 247 | 244 | 245.5 | 0
[9 empty] | 243 | 254 | 248.5 | 0
[9 empty] | 245 | 258 | 251.5 | 0
[9 empty] | 250 | 256 | 253 | 0
[9 empty] | 246 | 251 | 248.5 | 0
[9 empty] | 243 | 250 | 246.5 | 0
[9 empty] | 239 | 261 | 250 | 0
[9 empty] | 244 | 254 | 249 | 0
[9 empty] | 232 | 244 | 238 | 0
[9 empty] | 237 | 244 | 240.5 | 0
[9 empty] | 242 | 238 | 240 | 0
[9 empty] | 238 | 234 | 236 | 0
[9 empty] | 236 | 245 | 240.5 | 0
[9 empty] | 230 | 236 | 233 | 0
[9 empty] | 240 | 243 | 241.5 | 0
[9 empty] | 238 | 253 | 245.5 | 0
[9 empty] | 236 | 243 | 239.5 | 0
[9 empty] | 243 | 243 | 243 | 0
[9 empty] | 240 | 250 | 245 | 0
[9 empty] | 241 | 247 | 244 | 0
[9 empty] | 246 | 250 | 248 | 0
[9 empty] | 258 | 249 | 253.5 | 0
[9 empty] | 239 | 245 | 242 | 0
[9 empty] | 246 | 246 | 246 | 0
[9 empty] | 241 | 247 | 244 | 0
[9 empty] | 244 | 243 | 243.5 | 0
[9 empty] | 242 | 271 | 256.5 | 0
[9 empty] | 246 | 252 | 249 | 0
[9 empty] | 246 | 252 | 249 | 0
[9 empty] | 248 | 251 | 249.5 | 0
[9 empty] | 257 | 259 | 258 | 0
[9 empty] | 259 | 260 | 259.5 | 0
[9 empty] | 254 | 268 | 261 | 0
[9 empty] | 253 | 256 | 254.5 | 0
[9 empty] | 259 | 256 | 257.5 | 0
[9 empty] | 279 | 263 | 271 | 0
[9 empty] | 261 | 261 | 261 | 0
[9 empty] | 261 | 264 | 262.5 | 0
[9 empty] | 251 | 269 | 260 | 0
[9 empty] | 250 | 256 | 253 | 0
[9 empty] | 256 | 266 | 261 | 0
[9 empty] | 251 | 267 | 259 | 0
[9 empty] | 248 | 262 | 255 | 0
[9 empty] | 258 | 263 | 260.5 | 0
[9 empty] | 252 | 260 | 256 | 0
[9 empty] | 248 | 261 | 254.5 | 0
[9 empty] | 256 | 258 | 257 | 0
[9 empty] | 257 | 257 | 257 | 0
[9 empty] | 257 | 264 | 260.5 | 0
[9 empty] | 256 | 276 | 266 | 0
[9 empty] | 261 | 263 | 262 | 0
[9 empty] | 258 | 263 | 260.5 | 0
[9 empty] | 256 | 273 | 264.5 | 0
[9 empty] | 253 | 256 | 254.5 | 0
[9 empty] | 253 | 255 | 254 | 0
[9 empty] | 248 | 254 | 251 | 0
[9 empty] | 245 | 261 | 253 | 0
[9 empty] | 248 | 252 | 250 | 0
[9 empty] | 245 | 250 | 247.5 | 0
[9 empty] | 262 | 250 | 256 | 0
[9 empty] | 256 | 253 | 254.5 | 0
[9 empty] | 250 | 250 | 250 | 0
[9 empty] | 240 | 249 | 244.5 | 0
[9 empty] | 243 | 241 | 242 | 0
[9 empty] | 253 | 255 | 254 | 0
[9 empty] | 248 | 263 | 255.5 | 0
[9 empty] | 274 | 275 | 274.5 | 0
[9 empty] | 258 | 270 | 264 | 0
[9 empty] | 256 | 258 | 257 | 0
[9 empty] | 255 | 260 | 257.5 | 0
[9 empty] | 260 | 258 | 259 | 0
[9 empty] | 255 | 260 | 257.5 | 0
[9 empty] | 250 | 258 | 254 | 0
[9 empty] | 259 | 267 | 263 | 0
[9 empty] | 250 | 255 | 252.5 | 0
[9 empty] | 251 | 258 | 254.5 | 0
[9 empty] | 255 | 256 | 255.5 | 0
[9 empty] | 253 | 258 | 255.5 | 0
[9 empty] | 252 | 251 | 251.5 | 0
[9 empty] | 253 | 258 | 255.5 | 0
[9 empty] | 251 | 253 | 252 | 0
[9 empty] | 243 | 246 | 244.5 | 0
[9 empty] | 244 | 245 | 244.5 | 0
[9 empty] | 245 | 243 | 244 | 0
[9 empty] | 247 | 243 | 245 | 0
[9 empty] | 237 | 250 | 243.5 | 0
[9 empty] | 239 | 247 | 243 | 0
[9 empty] | 240 | 244 | 242 | 0
[9 empty] | 237 | 242 | 239.5 | 0
[9 empty] | 239 | 255 | 247 | 0
[9 empty] | 246 | 247 | 246.5 | 0
[9 empty] | 244 | 250 | 247 | 0
[9 empty] | 243 | 246 | 244.5 | 0
[9 empty] | 239 | 239 | 239 | 0
[9 empty] | 240 | 242 | 241 | 0
[9 empty] | 245 | 249 | 247 | 0
[9 empty] | 244 | 251 | 247.5 | 0
[9 empty] | 239 | 251 | 245 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 242 | 247 | 244.5 | 0
[9 empty] | 244 | 244 | 244 | 0
[9 empty] | 235 | 242 | 238.5 | 0
[9 empty] | 234 | 247 | 240.5 | 0
[9 empty] | 237 | 240 | 238.5 | 0
[9 empty] | 250 | 256 | 253 | 0
[9 empty] | 241 | 238 | 239.5 | 0
[9 empty] | 240 | 252 | 246 | 0
[9 empty] | 237 | 240 | 238.5 | 0
[9 empty] | 237 | 248 | 242.5 | 0
[9 empty] | 237 | 246 | 241.5 | 0
[9 empty] | 234 | 246 | 240 | 0
[9 empty] | 237 | 241 | 239 | 0
[9 empty] | 237 | 238 | 237.5 | 0
[9 empty] | 228 | 235 | 231.5 | 0
[9 empty] | 233 | 243 | 238 | 0
[9 empty] | 231 | 255 | 243 | 0
[9 empty] | 232 | 240 | 236 | 0
[9 empty] | 236 | 244 | 240 | 0
[9 empty] | 235 | 247 | 241 | 0
[9 empty] | 238 | 241 | 239.5 | 0
[9 empty] | 240 | 239 | 239.5 | 0
[9 empty] | 237 | 248 | 242.5 | 0
[9 empty] | 243 | 247 | 245 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 243 | 248 | 245.5 | 0
[9 empty] | 244 | 259 | 251.5 | 0
[9 empty] | 243 | 262 | 252.5 | 0
[9 empty] | 246 | 247 | 246.5 | 0
[9 empty] | 257 | 249 | 253 | 0
[9 empty] | 258 | 248 | 253 | 0
[9 empty] | 258 | 329 | 258 | 1
[9 empty] | 240 | 245 | 242.5 | 0
[9 empty] | 241 | 252 | 246.5 | 0
[9 empty] | 239 | 246 | 242.5 | 0
[9 empty] | 240 | 244 | 242 | 0
[9 empty] | 237 | 243 | 240 | 0
[9 empty] | 237 | 240 | 238.5 | 0
[9 empty] | 231 | 239 | 235 | 0
[9 empty] | 230 | 236 | 233 | 0
[9 empty] | 230 | 241 | 235.5 | 0
[9 empty] | 228 | 283 | 255.5 | 0
[9 empty] | 233 | 232 | 232.5 | 0
[9 empty] | 227 | 248 | 237.5 | 0
[9 empty] | 228 | 231 | 229.5 | 0
[9 empty] | 227 | 237 | 232 | 0
[9 empty] | 226 | 239 | 232.5 | 0
[9 empty] | 269 | 240 | 254.5 | 0
[9 empty] | 231 | 238 | 234.5 | 0
[9 empty] | 229 | 242 | 235.5 | 0
[9 empty] | 243 | 232 | 237.5 | 0
[9 empty] | 235 | 241 | 238 | 0
[9 empty] | 238 | 248 | 243 | 0
[9 empty] | 238 | 242 | 240 | 0
[9 empty] | 239 | 242 | 240.5 | 0
[9 empty] | 238 | 244 | 241 | 0
[9 empty] | 240 | 262 | 251 | 0
[9 empty] | 272 | 251 | 261.5 | 0
[9 empty] | 239 | 253 | 246 | 0
[9 empty] | 238 | 250 | 244 | 0
[9 empty] | 244 | 258 | 251 | 0
[9 empty] | 241 | 251 | 246 | 0
[9 empty] | 238 | 249 | 243.5 | 0
[9 empty] | 251 | 241 | 246 | 0
[9 empty] | 240 | 241 | 240.5 | 0
[9 empty] | 238 | 245 | 241.5 | 0
[9 empty] | 234 | 241 | 237.5 | 0
[9 empty] | 251 | 245 | 248 | 0
[9 empty] | 235 | 236 | 235.5 | 0
[9 empty] | 235 | 235 | 235 | 0
[9 empty] | 233 | 236 | 234.5 | 0
[9 empty] | 232 | 228 | 230 | 0
[9 empty] | 237 | 241 | 239 | 0
[9 empty] | 233 | 240 | 236.5 | 0
[9 empty] | 240 | 244 | 242 | 0
[9 empty] | 237 | 238 | 237.5 | 0
[9 empty] | 242 | 239 | 240.5 | 0
[9 empty] | 254 | 238 | 246 | 0
[9 empty] | 229 | 247 | 238 | 0
[9 empty] | 225 | 228 | 226.5 | 0
[9 empty] | 222 | 252 | 237 | 0
[9 empty] | 219 | 228 | 223.5 | 0
[9 empty] | 223 | 235 | 229 | 0
[9 empty] | 227 | 242 | 234.5 | 0
[9 empty] | 223 | 231 | 227 | 0
[9 empty] | 222 | 229 | 225.5 | 0
[9 empty] | 230 | 231 | 230.5 | 0
[9 empty] | 233 | 234 | 233.5 | 0
[9 empty] | 246 | 239 | 242.5 | 0
[9 empty] | 228 | 239 | 233.5 | 0
[9 empty] | 230 | 241 | 235.5 | 0
[9 empty] | 224 | 239 | 231.5 | 0
[9 empty] | 228 | 235 | 231.5 | 0
[9 empty] | 230 | 237 | 233.5 | 0
[9 empty] | 230 | 234 | 232 | 0
[9 empty] | 235 | 243 | 239 | 0
[9 empty] | 226 | 251 | 238.5 | 0
[9 empty] | 232 | 230 | 231 | 0
[9 empty] | 229 | 243 | 236 | 0
[9 empty] | 223 | 238 | 230.5 | 0
[9 empty] | 219 | 226 | 222.5 | 0
[9 empty] | 224 | 228 | 226 | 0
[9 empty] | 222 | 225 | 223.5 | 0
[9 empty] | 223 | 226 | 224.5 | 0
[9 empty] | 220 | 229 | 224.5 | 0
[9 empty] | 222 | 224 | 223 | 0
[9 empty] | 219 | 221 | 220 | 0
[9 empty] | 217 | 226 | 221.5 | 0
[9 empty] | 222 | 225 | 223.5 | 0
[9 empty] | 213 | 223 | 218 | 0
[9 empty] | 217 | 239 | 228 | 0
[9 empty] | 215 | 223 | 219 | 0
[9 empty] | 220 | 228 | 224 | 0
[9 empty] | 228 | 226 | 227 | 0
[9 empty] | 222 | 225 | 223.5 | 0
[9 empty] | 216 | 231 | 223.5 | 0
[9 empty] | 219 | 235 | 227 | 0
[9 empty] | 228 | 232 | 230 | 0
[9 empty] | 227 | 230 | 228.5 | 0
[9 empty] | 222 | 233 | 227.5 | 0
[9 empty] | 230 | 238 | 234 | 0
[9 empty] | 229 | 238 | 233.5 | 0
[9 empty] | 230 | 244 | 237 | 0
[9 empty] | 226 | 233 | 229.5 | 0
[9 empty] | 224 | 227 | 225.5 | 0
[9 empty] | 230 | 237 | 233.5 | 0
[9 empty] | 234 | 246 | 240 | 0
[9 empty] | 230 | 237 | 233.5 | 0
[9 empty] | 235 | 232 | 233.5 | 0
[9 empty] | 236 | 229 | 232.5 | 0
[9 empty] | 227 | 227 | 227 | 0
[9 empty] | 223 | 231 | 227 | 0
[9 empty] | 219 | 233 | 226 | 0
[9 empty] | 226 | 234 | 230 | 0
[9 empty] | 222 | 225 | 223.5 | 0
[9 empty] | 220 | 229 | 224.5 | 0
[9 empty] | 256 | 235 | 245.5 | 0
[9 empty] | 223 | 238 | 230.5 | 0
[9 empty] | 236 | 237 | 236.5 | 0
[9 empty] | 222 | 232 | 227 | 0
[9 empty] | 225 | 225 | 225 | 0
[9 empty] | 224 | 231 | 227.5 | 0
[9 empty] | 218 | 241 | 229.5 | 0
[9 empty] | 236 | 233 | 234.5 | 0
[9 empty] | 226 | 229 | 227.5 | 0
[9 empty] | 232 | 234 | 233 | 0
[9 empty] | 227 | 237 | 232 | 0
[9 empty] | 225 | 235 | 230 | 0
[9 empty] | 227 | 231 | 229 | 0
[9 empty] | 228 | 230 | 229 | 0
[9 empty] | 224 | 234 | 229 | 0
[9 empty] | 228 | 236 | 232 | 0
[9 empty] | 225 | 239 | 232 | 0
[9 empty] | 222 | 241 | 231.5 | 0
[9 empty] | 224 | 237 | 230.5 | 0
[9 empty] | 236 | 237 | 236.5 | 0
[9 empty] | 227 | 241 | 234 | 0
[9 empty] | 225 | 251 | 238 | 0
[9 empty] | 226 | 235 | 230.5 | 0
[9 empty] | 231 | 230 | 230.5 | 0
[9 empty] | 234 | 238 | 236 | 0
[9 empty] | 237 | 227 | 232 | 0
[9 empty] | 235 | 232 | 233.5 | 0
[9 empty] | 237 | 237 | 237 | 0
[9 empty] | 233 | 233 | 233 | 0
[9 empty] | 225 | 250 | 237.5 | 0
[9 empty] | 227 | 248 | 237.5 | 0
[9 empty] | 223 | 235 | 229 | 0
[9 empty] | 228 | 239 | 233.5 | 0
[9 empty] | 244 | 234 | 239 | 0
[9 empty] | 227 | 248 | 237.5 | 0
[9 empty] | 223 | 237 | 230 | 0
[9 empty] | 221 | 228 | 224.5 | 0
[9 empty] | 221 | 222 | 221.5 | 0
[9 empty] | 208 | 226 | 217 | 0
[9 empty] | 210 | 217 | 213.5 | 0
[9 empty] | 208 | 215 | 211.5 | 0
[9 empty] | 200 | 208 | 204 | 0
[9 empty] | 198 | 206 | 202 | 0
[9 empty] | 200 | 208 | 204 | 0
[9 empty] | 201 | 212 | 206.5 | 0
[9 empty] | 202 | 206 | 204 | 0
[9 empty] | 193 | 214 | 203.5 | 0
[9 empty] | 196 | 205 | 200.5 | 0
[9 empty] | 202 | 206 | 204 | 0
[9 empty] | 201 | 208 | 204.5 | 0
[9 empty] | 194 | 206 | 200 | 0
[9 empty] | 196 | 208 | 202 | 0
[9 empty] | 203 | 213 | 208 | 0
[9 empty] | 213 | 222 | 217.5 | 0
[9 empty] | 214 | 211 | 212.5 | 0
[9 empty] | 202 | 210 | 206 | 0
[9 empty] | 199 | 225 | 212 | 0
[9 empty] | 192 | 209 | 200.5 | 0
[9 empty] | 196 | 195 | 195.5 | 0
[9 empty] | 185 | 195 | 190 | 0
[9 empty] | 191 | 200 | 195.5 | 0
[9 empty] | 197 | 200 | 198.5 | 0
[9 empty] | Nan | 205 | 205 | 1
[9 empty] | 193 | 201 | 197 | 0
[9 empty] | 213 | 222 | 217.5 | 0
[9 empty] | 201 | 205 | 203 | 0
[9 empty] | 198 | 215 | 206.5 | 0
[9 empty] | 198 | 209 | 203.5 | 0
[9 empty] | 200 | 221 | 210.5 | 0
[9 empty] | 203 | 221 | 212 | 0
[9 empty] | 196 | 207 | 201.5 | 0
[9 empty] | 298 | 205 | 205 | 1
[9 empty] | 204 | 205 | 204.5 | 0
[9 empty] | 198 | 205 | 201.5 | 0
[9 empty] | 208 | 206 | 207 | 0
[9 empty] | 197 | 202 | 199.5 | 0
[9 empty] | 196 | 224 | 210 | 0
[9 empty] | 199 | 198 | 198.5 | 0
[9 empty] | 193 | 202 | 197.5 | 0
[9 empty] | 203 | 203 | 203 | 0
[9 empty] | 197 | 195 | 196 | 0
[9 empty] | 195 | 205 | 200 | 0
[9 empty] | 192 | 198 | 195 | 0
[9 empty] | 192 | 206 | 199 | 0
[9 empty] | 193 | 202 | 197.5 | 0
[9 empty] | 199 | 216 | 207.5 | 0
[9 empty] | 197 | 222 | 209.5 | 0
[9 empty] | 206 | 209 | 207.5 | 0
[9 empty] | 204 | 213 | 208.5 | 0
[9 empty] | 210 | 219 | 214.5 | 0
[9 empty] | 207 | 211 | 209 | 0
[9 empty] | 208 | 208 | 208 | 0
[9 empty] | 212 | 221 | 216.5 | 0
[9 empty] | 215 | 222 | 218.5 | 0
[9 empty] | 207 | 226 | 216.5 | 0
[9 empty] | 219 | 213 | 216 | 0
[9 empty] | 213 | 217 | 215 | 0
[9 empty] | 209 | 218 | 213.5 | 0
[9 empty] | 208 | 223 | 215.5 | 0
[9 empty] | 209 | 220 | 214.5 | 0
[9 empty] | 217 | 223 | 220 | 0
[9 empty] | 222 | 237 | 229.5 | 0
[9 empty] | 217 | 225 | 221 | 0
[9 empty] | 222 | 232 | 227 | 0
[9 empty] | 230 | 237 | 233.5 | 0
[9 empty] | 232 | 238 | 235 | 0
[9 empty] | 236 | 236 | 236 | 0
[9 empty] | 261 | 256 | 258.5 | 0
[9 empty] | 241 | 263 | 252 | 0
[9 empty] | 241 | 255 | 248 | 0
[9 empty] | 258 | 258 | 258 | 0
[9 empty] | 251 | 270 | 260.5 | 0
[9 empty] | 251 | 258 | 254.5 | 0
[9 empty] | 257 | 266 | 261.5 | 0
[9 empty] | 252 | 282 | 267 | 0
[9 empty] | 289 | 263 | 276 | 0
[9 empty] | 260 | 265 | 262.5 | 0
[9 empty] | 264 | 285 | 274.5 | 0
[9 empty] | 265 | 266 | 265.5 | 0
[9 empty] | 263 | 265 | 264 | 0
[9 empty] | 268 | 278 | 273 | 0
[9 empty] | 256 | 282 | 269 | 0
[9 empty] | 272 | 279 | 275.5 | 0
[9 empty] | 273 | 273 | 273 | 0
[9 empty] | 271 | 291 | 281 | 0
[9 empty] | 264 | 267 | 265.5 | 0
[9 empty] | 266 | 278 | 272 | 0
[9 empty] | 274 | 282 | 278 | 0
[9 empty] | 262 | 272 | 267 | 0
[9 empty] | 271 | 274 | 272.5 | 0
[9 empty] | 268 | 290 | 279 | 0
[9 empty] | 262 | 278 | 270 | 0
[9 empty] | 260 | 267 | 263.5 | 0
[9 empty] | 263 | 278 | 270.5 | 0
[9 empty] | 262 | 284 | 273 | 0
[9 empty] | 272 | 286 | 279 | 0
[9 empty] | 266 | 301 | 283.5 | 0
[9 empty] | 267 | 283 | 275 | 0
[9 empty] | 276 | 321 | 298.5 | 0
[9 empty] | 293 | 282 | 287.5 | 0
[9 empty] | 277 | 298 | 287.5 | 0
[9 empty] | 281 | 297 | 289 | 0
[9 empty] | 296 | 299 | 297.5 | 0
[9 empty] | 290 | 305 | 297.5 | 0
[9 empty] | 297 | 320 | 308.5 | 0
[9 empty] | 317 | 321 | 319 | 0
[9 empty] | 319 | 339 | 329 | 0
[9 empty] | 314 | 331 | 322.5 | 0
[9 empty] | 302 | 326 | 314 | 0
[9 empty] | 306 | 326 | 316 | 0
[9 empty] | 314 | 336 | 325 | 0
[9 empty] | 317 | 327 | 322 | 0
[9 empty] | 319 | 347 | 333 | 0
[9 empty] | 326 | 332 | 329 | 0
[9 empty] | 328 | 335 | 331.5 | 0
[9 empty] | 307 | 332 | 319.5 | 0
[9 empty] | 325 | 333 | 329 | 0
[9 empty] | 324 | 365 | 344.5 | 0
[9 empty] | 346 | 361 | 353.5 | 0
[9 empty] | 330 | 354 | 342 | 0
[9 empty] | 330 | 358 | 344 | 0
[9 empty] | 354 | 367 | 360.5 | 0
[9 empty] | 355 | 372 | 363.5 | 0
[9 empty] | 351 | 374 | 362.5 | 0
[9 empty] | 354 | 381 | 367.5 | 0
[9 empty] | 360 | 402 | 381 | 0
[9 empty] | 365 | 358 | 361.5 | 0
[9 empty] | 344 | 352 | 348 | 0
[9 empty] | 356 | 366 | 361 | 0
[9 empty] | 342 | 348 | 345 | 0
[9 empty] | 311 | 350 | 330.5 | 0
[9 empty] | 306 | 303 | 304.5 | 0
[9 empty] | 291 | 308 | 299.5 | 0
[9 empty] | 263 | 281 | 272 | 0
[9 empty] | 268 | 283 | 275.5 | 0
[9 empty] | 248 | 266 | 257 | 0
[9 empty] | 255 | 248 | 251.5 | 0
[9 empty] | 232 | 243 | 237.5 | 0
[9 empty] | 227 | 232 | 229.5 | 0
[9 empty] | 221 | 250 | 235.5 | 0
[9 empty] | 227 | 237 | 232 | 0
[9 empty] | 219 | 260 | 239.5 | 0
[9 empty] | 205 | 258 | 231.5 | 0
[9 empty] | 193 | 216 | 204.5 | 0
[9 empty] | 211 | 198 | 204.5 | 0
[9 empty] | 195 | 211 | 203 | 0
[9 empty] | 187 | 188 | 187.5 | 0
[9 empty] | 180 | 189 | 184.5 | 0
[9 empty] | 179 | 189 | 184 | 0
[9 empty] | Nan | 186 | 186 | 1
[9 empty] | 174 | 181 | 177.5 | 0
[9 empty] | 164 | 171 | 167.5 | 0
[9 empty] | 189 | 175 | 182 | 0
[9 empty] | 159 | 168 | 163.5 | 0
[9 empty] | 155 | 160 | 157.5 | 0
[9 empty] | 154 | 160 | 157 | 0
[9 empty] | 154 | 162 | 158 | 0
[9 empty] | 146 | 162 | 154 | 0
[9 empty] | 149 | 154 | 151.5 | 0
[9 empty] | 146 | 152 | 149 | 0
[9 empty] | 144 | 155 | 149.5 | 0
[9 empty] | 143 | 149 | 146 | 0
[9 empty] | 144 | 143 | 143.5 | 0
[9 empty] | 139 | 153 | 146 | 0
[9 empty] | 138 | 152 | 145 | 0
[9 empty] | 142 | 153 | 147.5 | 0
[9 empty] | 146 | 158 | 152 | 0
[9 empty] | 138 | 157 | 147.5 | 0
[9 empty] | 144 | 158 | 151 | 0
[9 empty] | 139 | 146 | 142.5 | 0
[9 empty] | 139 | 152 | 145.5 | 0
[9 empty] | 137 | 149 | 143 | 0
[9 empty] | 139 | 140 | 139.5 | 0
[9 empty] | 141 | 144 | 142.5 | 0
[9 empty] | 131 | 137 | 134 | 0
[9 empty] | 143 | 134 | 138.5 | 0
[9 empty] | 127 | 137 | 132 | 0
[9 empty] | 131 | 138 | 134.5 | 0
[9 empty] | 127 | 140 | 133.5 | 0
[9 empty] | 130 | 138 | 134 | 0
[9 empty] | 130 | 141 | 135.5 | 0
[9 empty] | 132 | 145 | 138.5 | 0
[9 empty] | 131 | 139 | 135 | 0
[9 empty] | 127 | 141 | 134 | 0
[9 empty] | 130 | 139 | 134.5 | 0
[9 empty] | 132 | 143 | 137.5 | 0
[9 empty] | 132 | 141 | 136.5 | 0
[9 empty] | 135 | 147 | 141 | 0
[9 empty] | 134 | 142 | 138 | 0
[9 empty] | 135 | 148 | 141.5 | 0
[9 empty] | 138 | 148 | 143 | 0
[9 empty] | 135 | 143 | 139 | 0
[9 empty] | 145 | 149 | 147 | 0
[9 empty] | 146 | 156 | 151 | 0
[9 empty] | 146 | 152 | 149 | 0
[9 empty] | 147 | 155 | 151 | 0
[9 empty] | 152 | 165 | 158.5 | 0
[9 empty] | 153 | 172 | 162.5 | 0
[9 empty] | 165 | 174 | 169.5 | 0
[9 empty] | 171 | 176 | 173.5 | 0
[9 empty] | 173 | 193 | 183 | 0
[9 empty] | 180 | 189 | 184.5 | 0
[9 empty] | 178 | 193 | 185.5 | 0
[9 empty] | Nan | 204 | 204 | 1
[9 empty] | 188 | 195 | 191.5 | 0
[9 empty] | 182 | 205 | 193.5 | 0
[9 empty] | 195 | 195 | 195 | 0
[9 empty] | 179 | 192 | 185.5 | 0
[9 empty] | 176 | 189 | 182.5 | 0
[9 empty] | 173 | Nan | 173 | 1
[9 empty] | 180 | 183 | 181.5 | 0
[9 empty] | 174 | 198 | 186 | 0
[9 empty] | 163 | 175 | 169 | 0
[9 empty] | 157 | 169 | 163 | 0
[9 empty] | 165 | 172 | 168.5 | 0
[9 empty] | 165 | 181 | 173 | 0
[9 empty] | 157 | 174 | 165.5 | 0
[9 empty] | 153 | 172 | 162.5 | 0
[9 empty] | 166 | 165 | 165.5 | 0
[9 empty] | 149 | 165 | 157 | 0
[9 empty] | 150 | 151 | 150.5 | 0
[9 empty] | 150 | 160 | 155 | 0
[9 empty] | 147 | 180 | 163.5 | 0
[9 empty] | 142 | 151 | 146.5 | 0
[9 empty] | 141 | 161 | 151 | 0
[9 empty] | 135 | 151 | 143 | 0
[9 empty] | 139 | 152 | 145.5 | 0
[9 empty] | 142 | 150 | 146 | 0
[9 empty] | 139 | 152 | 145.5 | 0
[9 empty] | 139 | 151 | 145 | 0
[9 empty] | 150 | 155 | 152.5 | 0
[9 empty] | 141 | 150 | 145.5 | 0
[9 empty] | 140 | 152 | 146 | 0
[9 empty] | 144 | 156 | 150 | 0
[9 empty] | 151 | 157 | 154 | 0
[9 empty] | 163 | 173 | 168 | 0
[9 empty] | 160 | 168 | 164 | 0
[9 empty] | 153 | 174 | 163.5 | 0
[9 empty] | 160 | 179 | 169.5 | 0
[9 empty] | 166 | 181 | 173.5 | 0
[9 empty] | 175 | 187 | 181 | 0
[9 empty] | 185 | 199 | 192 | 0
[9 empty] | 184 | 197 | 190.5 | 0
[9 empty] | 176 | 197 | 186.5 | 0
[9 empty] | 185 | 206 | 195.5 | 0
[9 empty] | 201 | 219 | 210 | 0
[9 empty] | 208 | 220 | 214 | 0
[9 empty] | 217 | 227 | 222 | 0
[9 empty] | 226 | 258 | 242 | 0
[9 empty] | 230 | 260 | 245 | 0
[9 empty] | 237 | 256 | 246.5 | 0
[9 empty] | 248 | 271 | 259.5 | 0
[9 empty] | 249 | 272 | 260.5 | 0
[9 empty] | 259 | 277 | 268 | 0
[9 empty] | 266 | 283 | 274.5 | 0
[9 empty] | 266 | 281 | 273.5 | 0
[9 empty] | 255 | 270 | 262.5 | 0
[9 empty] | 247 | 294 | 270.5 | 0
[9 empty] | 249 | 267 | 258 | 0
[9 empty] | 251 | 277 | 264 | 0
[9 empty] | 246 | 255 | 250.5 | 0
[9 empty] | 258 | 259 | 258.5 | 0
[9 empty] | 240 | 248 | 244 | 0
[9 empty] | 233 | 256 | 244.5 | 0
[9 empty] | 213 | 247 | 230 | 0
[9 empty] | 211 | 221 | 216 | 0
[9 empty] | 211 | 211 | 211 | 0
[9 empty] | 200 | 200 | 200 | 0
[9 empty] | 187 | 203 | 195 | 0
[9 empty] | 182 | 208 | 195 | 0
[9 empty] | 162 | 199 | 180.5 | 0
[9 empty] | 176 | 193 | 184.5 | 0
[9 empty] | 175 | 182 | 178.5 | 0
[9 empty] | 167 | 182 | 174.5 | 0
[9 empty] | 160 | 172 | 166 | 0
[9 empty] | 155 | 159 | 157 | 0
[9 empty] | 149 | 154 | 151.5 | 0
[9 empty] | 148 | 142 | 145 | 0
[9 empty] | 141 | 148 | 144.5 | 0
[9 empty] | 130 | 153 | 141.5 | 0
[9 empty] | 127 | 137 | 132 | 0
[9 empty] | 120 | 128 | 124 | 0
[9 empty] | 118 | 129 | 123.5 | 0
[9 empty] | 110 | 124 | 117 | 0
[9 empty] | 133 | 126 | 129.5 | 0
[9 empty] | 116 | 123 | 119.5 | 0
[9 empty] | 111 | 120 | 115.5 | 0
[9 empty] | 106 | 113 | 109.5 | 0
[9 empty] | 106 | 121 | 113.5 | 0
[9 empty] | 102 | 113 | 107.5 | 0
[9 empty] | 108 | 119 | 113.5 | 0
[9 empty] | 106 | 127 | 116.5 | 0
[9 empty] | 109 | 112 | 110.5 | 0
[9 empty] | 103 | 115 | 109 | 0
[9 empty] | 112 | 110 | 111 | 0
[9 empty] | 105 | 115 | 110 | 0
[9 empty] | 107 | 112 | 109.5 | 0
[9 empty] | 109 | 111 | 110 | 0
[9 empty] | 105 | 114 | 109.5 | 0
[9 empty] | 103 | 121 | 112 | 0
[9 empty] | 122 | 116 | 119 | 0
[9 empty] | 104 | 118 | 111 | 0
[9 empty] | 105 | 118 | 111.5 | 0
[9 empty] | 110 | 120 | 115 | 0
[9 empty] | 104 | 108 | 106 | 0
[9 empty] | 105 | 112 | 108.5 | 0
[9 empty] | 109 | 114 | 111.5 | 0
[9 empty] | 109 | 112 | 110.5 | 0
[9 empty] | 116 | 117 | 116.5 | 0
[9 empty] | 109 | 119 | 114 | 0
[9 empty] | 113 | 130 | 121.5 | 0
[9 empty] | 112 | 130 | 121 | 0
[9 empty] | 115 | 130 | 122.5 | 0
[9 empty] | 122 | 127 | 124.5 | 0
[9 empty] | 125 | 145 | 135 | 0
[9 empty] | 123 | 132 | 127.5 | 0
[9 empty] | 130 | 153 | 141.5 | 0
[9 empty] | 134 | 140 | 137 | 0
[9 empty] | 122 | 139 | 130.5 | 0
[9 empty] | 134 | 142 | 138 | 0
[9 empty] | 139 | 143 | 141 | 0
[9 empty] | 134 | 142 | 138 | 0
[9 empty] | 141 | 136 | 138.5 | 0
[9 empty] | 133 | 144 | 138.5 | 0
[9 empty] | 146 | 132 | 139 | 0
[9 empty] | 130 | 132 | 131 | 0
[9 empty] | 135 | 140 | 137.5 | 0
[9 empty] | 132 | 143 | 137.5 | 0
[9 empty] | 127 | 146 | 136.5 | 0
[9 empty] | 125 | 132 | 128.5 | 0
[9 empty] | 124 | 137 | 130.5 | 0
[9 empty] | 121 | 139 | 130 | 0
[9 empty] | 122 | 150 | 136 | 0
[9 empty] | 124 | 143 | 133.5 | 0
[9 empty] | 131 | 138 | 134.5 | 0
[9 empty] | 138 | 133 | 135.5 | 0
[9 empty] | 129 | 136 | 132.5 | 0
[9 empty] | 122 | 126 | 124 | 0
[9 empty] | 118 | 132 | 125 | 0
[9 empty] | 123 | 128 | 125.5 | 0
[9 empty] | 118 | 123 | 120.5 | 0
[9 empty] | 128 | 126 | 127 | 0
[9 empty] | 124 | 131 | 127.5 | 0
[9 empty] | 124 | 143 | 133.5 | 0
[9 empty] | 123 | 137 | 130 | 0
[9 empty] | 144 | 135 | 139.5 | 0
[9 empty] | 136 | 131 | 133.5 | 0
[9 empty] | 125 | 139 | 132 | 0
[9 empty] | 126 | 129 | 127.5 | 0
[9 empty] | 135 | 137 | 136 | 0
[9 empty] | 136 | 137 | 136.5 | 0
[9 empty] | 155 | 154 | 154.5 | 0
[9 empty] | 140 | 144 | 142 | 0
[9 empty] | 151 | 149 | 150 | 0
[9 empty] | 152 | 152 | 152 | 0
[9 empty] | 153 | 148 | 150.5 | 0
[9 empty] | 154 | 169 | 161.5 | 0
[9 empty] | 146 | 155 | 150.5 | 0
[9 empty] | 161 | 159 | 160 | 0
[9 empty] | 159 | 158 | 158.5 | 0
[9 empty] | 138 | 150 | 144 | 0
[9 empty] | 156 | 146 | 151 | 0
[9 empty] | 146 | 140 | 143 | 0
[9 empty] | 158 | 148 | 153 | 0
[9 empty] | 143 | 154 | 148.5 | 0
[9 empty] | 153 | 156 | 154.5 | 0
[9 empty] | 144 | 161 | 152.5 | 0
[9 empty] | 167 | 165 | 166 | 0
[9 empty] | 168 | 158 | 163 | 0
[9 empty] | 161 | 172 | 166.5 | 0
[9 empty] | 154 | 173 | 163.5 | 0
[9 empty] | 161 | 166 | 163.5 | 0
[9 empty] | 166 | 167 | 166.5 | 0
[9 empty] | 160 | 175 | 167.5 | 0
[9 empty] | 175 | 191 | 183 | 0
[9 empty] | 163 | 172 | 167.5 | 0
[9 empty] | 170 | 178 | 174 | 0
[9 empty] | 182 | 171 | 176.5 | 0
[9 empty] | 166 | 186 | 176 | 0
[9 empty] | 175 | 169 | 172 | 0
[9 empty] | 169 | 167 | 168 | 0
[9 empty] | 162 | 167 | 164.5 | 0
[9 empty] | 156 | 170 | 163 | 0
[9 empty] | 184 | 172 | 178 | 0
[9 empty] | 165 | 173 | 169 | 0
[9 empty] | 163 | 163 | 163 | 0
[9 empty] | 165 | 163 | 164 | 0
[9 empty] | 169 | 170 | 169.5 | 0
[9 empty] | 161 | 168 | 164.5 | 0
[9 empty] | 171 | 224 | 197.5 | 0
[9 empty] | 168 | 169 | 168.5 | 0
[9 empty] | 184 | 176 | 180 | 0
[9 empty] | 165 | 170 | 167.5 | 0
[9 empty] | 157 | 172 | 164.5 | 0
[9 empty] | 162 | 168 | 165 | 0
[9 empty] | 158 | 175 | 166.5 | 0
[9 empty] | 160 | 173 | 166.5 | 0
[9 empty] | 167 | 175 | 171 | 0
[9 empty] | 173 | 168 | 170.5 | 0
[9 empty] | 166 | 176 | 171 | 0
[9 empty] | 170 | 177 | 173.5 | 0
[9 empty] | 172 | 180 | 176 | 0
[9 empty] | 189 | 184 | 186.5 | 0
[9 empty] | 165 | 178 | 171.5 | 0
[9 empty] | 180 | 189 | 184.5 | 0
[9 empty] | 185 | Nan | 185 | 1
[9 empty] | 177 | 187 | 182 | 0
[9 empty] | 175 | 188 | 181.5 | 0
[9 empty] | 176 | 188 | 182 | 0
[9 empty] | 163 | 179 | 171 | 0
[9 empty] | 176 | 181 | 178.5 | 0
[9 empty] | 186 | 204 | 195 | 0
[9 empty] | 187 | 204 | 195.5 | 0
[9 empty] | 195 | 199 | 197 | 0
[9 empty] | 202 | 206 | 204 | 0
[9 empty] | 209 | 211 | 210 | 0
[9 empty] | 208 | 201 | 204.5 | 0
[9 empty] | 187 | 241 | 214 | 0
[9 empty] | 204 | 215 | 209.5 | 0
[9 empty] | 196 | 211 | 203.5 | 0
[9 empty] | 200 | 201 | 200.5 | 0
[9 empty] | 206 | 208 | 207 | 0
[9 empty] | 208 | 220 | 214 | 0
[9 empty] | 213 | 210 | 211.5 | 0
[9 empty] | 214 | 216 | 215 | 0
[9 empty] | 214 | 235 | 224.5 | 0
[9 empty] | 223 | 221 | 222 | 0
[9 empty] | 210 | 218 | 214 | 0
[9 empty] | 222 | 225 | 223.5 | 0
[9 empty] | 225 | 230 | 227.5 | 0
[9 empty] | 230 | 234 | 232 | 0
[9 empty] | 229 | 233 | 231 | 0
[9 empty] | 244 | 245 | 244.5 | 0
[9 empty] | 254 | 242 | 248 | 0
[9 empty] | 258 | 253 | 255.5 | 0
[9 empty] | 248 | 253 | 250.5 | 0
[9 empty] | 261 | 258 | 259.5 | 0
[9 empty] | 286 | 276 | 281 | 0
[9 empty] | 295 | 292 | 293.5 | 0
[9 empty] | 268 | 281 | 274.5 | 0
[9 empty] | 287 | 308 | 297.5 | 0
[9 empty] | 352 | 335 | 297.5 | 2
[9 empty] | 358 | 371 | 364.5 | 0
[9 empty] | 370 | 372 | 371 | 0
[9 empty] | 355 | 358 | 356.5 | 0
[9 empty] | 315 | 328 | 321.5 | 0
[9 empty] | 303 | 309 | 306 | 0
[9 empty] | 309 | 309 | 309 | 0
[9 empty] | 298 | 306 | 302 | 0
[9 empty] | 302 | 313 | 307.5 | 0
[9 empty] | 300 | 302 | 301 | 0
[9 empty] | 314 | 311 | 312.5 | 0
[9 empty] | 294 | 309 | 301.5 | 0
[9 empty] | 312 | 321 | 316.5 | 0
[9 empty] | 323 | 329 | 326 | 0
[9 empty] | 308 | 310 | 309 | 0
[9 empty] | 302 | 322 | 312 | 0
[9 empty] | 310 | 317 | 313.5 | 0
[9 empty] | 335 | 327 | 331 | 0
[9 empty] | 328 | 346 | 337 | 0
[9 empty] | 321 | 327 | 324 | 0
[9 empty] | 314 | 328 | 321 | 0
[9 empty] | 337 | 358 | 347.5 | 0
[9 empty] | 326 | 338 | 332 | 0
[9 empty] | 340 | 336 | 338 | 0
[9 empty] | 336 | 384 | 360 | 0
[9 empty] | 351 | 358 | 354.5 | 0
[9 empty] | 346 | 358 | 352 | 0
[9 empty] | 332 | 347 | 339.5 | 0
[9 empty] | 320 | 320 | 320 | 0
[9 empty] | 316 | 332 | 324 | 0
[9 empty] | 314 | 337 | 325.5 | 0
[9 empty] | 311 | 315 | 313 | 0
[9 empty] | 305 | 310 | 307.5 | 0
[9 empty] | 306 | 329 | 317.5 | 0
[9 empty] | 309 | 321 | 315 | 0
[9 empty] | 319 | 309 | 314 | 0
[9 empty] | 302 | 329 | 315.5 | 0
[9 empty] | 310 | 310 | 310 | 0
[9 empty] | 317 | 331 | 324 | 0
[9 empty] | 324 | 312 | 318 | 0
[9 empty] | 318 | 319 | 318.5 | 0
[9 empty] | 336 | 316 | 326 | 0
[9 empty] | 316 | 317 | 316.5 | 0
[9 empty] | 324 | 329 | 326.5 | 0
[9 empty] | 320 | 316 | 318 | 0
[9 empty] | 318 | 321 | 319.5 | 0
[9 empty] | 307 | 329 | 318 | 0
[9 empty] | 314 | 325 | 319.5 | 0
[9 empty] | 329 | 319 | 324 | 0
[9 empty] | 317 | 339 | 328 | 0
[9 empty] | 320 | 333 | 326.5 | 0
[9 empty] | 316 | 317 | 316.5 | 0
[9 empty] | 320 | 330 | 325 | 0
[9 empty] | 333 | 328 | 330.5 | 0
[9 empty] | 317 | 330 | 323.5 | 0
[9 empty] | 328 | 331 | 329.5 | 0
[9 empty] | 328 | 330 | 329 | 0
[9 empty] | 337 | 327 | 332 | 0
[9 empty] | 366 | 363 | 364.5 | 0
[9 empty] | 338 | 328 | 333 | 0
[9 empty] | 329 | 338 | 333.5 | 0
[9 empty] | 321 | 323 | 322 | 0
[9 empty] | 331 | 334 | 332.5 | 0
[9 empty] | 327 | 334 | 330.5 | 0
[9 empty] | 328 | 403 | 328 | 1
[9 empty] | 328 | 323 | 325.5 | 0
[9 empty] | 328 | 331 | 329.5 | 0
[9 empty] | 323 | 325 | 324 | 0
[9 empty] | 318 | 316 | 317 | 0
[9 empty] | 317 | 318 | 317.5 | 0
[9 empty] | 317 | 314 | 315.5 | 0
[9 empty] | 318 | 324 | 321 | 0
[9 empty] | 311 | 301 | 306 | 0
[9 empty] | 300 | 303 | 301.5 | 0
[9 empty] | 293 | 315 | 304 | 0
[9 empty] | 299 | 305 | 302 | 0
[9 empty] | 299 | 299 | 299 | 0
[9 empty] | 302 | 306 | 304 | 0
[9 empty] | 305 | 316 | 310.5 | 0
[9 empty] | 307 | 322 | 314.5 | 0
[9 empty] | 310 | 320 | 315 | 0
[9 empty] | 316 | 325 | 320.5 | 0
[9 empty] | 308 | 312 | 310 | 0
[9 empty] | 323 | 315 | 319 | 0
[9 empty] | 313 | 325 | 319 | 0
[9 empty] | 313 | 322 | 317.5 | 0
[9 empty] | 355 | 323 | 339 | 0
[9 empty] | 328 | 322 | 325 | 0
[9 empty] | 325 | 335 | 330 | 0
[9 empty] | 337 | 339 | 338 | 0
[9 empty] | 340 | 320 | 330 | 0
[9 empty] | 344 | 330 | 337 | 0
[9 empty] | 318 | 323 | 320.5 | 0
[9 empty] | 324 | 338 | 331 | 0
[9 empty] | 326 | 320 | 323 | 0
[9 empty] | 320 | 309 | 314.5 | 0
[9 empty] | 320 | 312 | 316 | 0
[9 empty] | 308 | 318 | 313 | 0
[9 empty] | 311 | 306 | 308.5 | 0
[9 empty] | 312 | 315 | 313.5 | 0
[9 empty] | 293 | 307 | 300 | 0
[9 empty] | 292 | 309 | 300.5 | 0
[9 empty] | 289 | 306 | 297.5 | 0
[9 empty] | 291 | 304 | 297.5 | 0
[9 empty] | 306 | 306 | 306 | 0
[9 empty] | 305 | 309 | 307 | 0
[9 empty] | 300 | 303 | 301.5 | 0
[9 empty] | 299 | 346 | 322.5 | 0
[9 empty] | 293 | 299 | 296 | 0
[9 empty] | 298 | 298 | 298 | 0
[9 empty] | 295 | 299 | 297 | 0
[9 empty] | 295 | 313 | 304 | 0
[9 empty] | 298 | 315 | 306.5 | 0
[9 empty] | 305 | 297 | 301 | 0
[9 empty] | 298 | 304 | 301 | 0
[9 empty] | 438 | 322 | 322 | 1
[9 empty] | 306 | 312 | 309 | 0
[9 empty] | 304 | 299 | 301.5 | 0
[9 empty] | 294 | 310 | 302 | 0
[9 empty] | 295 | 303 | 299 | 0
[9 empty] | 303 | 295 | 299 | 0
[9 empty] | 289 | 294 | 291.5 | 0
[9 empty] | 302 | 301 | 301.5 | 0
[9 empty] | 305 | 304 | 304.5 | 0
[9 empty] | 304 | 311 | 307.5 | 0
[9 empty] | 300 | 318 | 309 | 0
[9 empty] | 295 | 314 | 304.5 | 0
[9 empty] | 314 | 323 | 318.5 | 0
[9 empty] | 416 | 420 | 318.5 | 2
[9 empty] | 417 | 396 | 406.5 | 0
[9 empty] | 338 | 343 | 406.5 | 2
[9 empty] | 326 | 323 | 324.5 | 0
[9 empty] | 322 | 315 | 318.5 | 0
[9 empty] | 309 | 313 | 311 | 0
[9 empty] | 324 | 327 | 325.5 | 0
[9 empty] | 294 | 334 | 314 | 0
[9 empty] | 298 | 316 | 307 | 0
[9 empty] | 292 | 303 | 297.5 | 0
[9 empty] | 302 | 311 | 306.5 | 0
[9 empty] | 299 | 324 | 311.5 | 0
[9 empty] | 307 | 315 | 311 | 0
[9 empty] | 311 | 319 | 315 | 0
[9 empty] | 328 | 325 | 326.5 | 0
[9 empty] | 310 | 314 | 312 | 0
[9 empty] | 312 | 321 | 316.5 | 0
[9 empty] | 307 | 358 | 332.5 | 0
[9 empty] | 314 | 310 | 312 | 0
[9 empty] | 308 | 311 | 309.5 | 0
[9 empty] | 301 | 305 | 303 | 0
[9 empty] | 312 | 312 | 312 | 0
[9 empty] | 307 | 304 | 305.5 | 0
[9 empty] | 302 | 311 | 306.5 | 0
[9 empty] | 313 | 311 | 312 | 0
[9 empty] | 318 | 316 | 317 | 0
[9 empty] | 305 | 315 | 310 | 0
[9 empty] | 323 | 317 | 320 | 0
[9 empty] | 338 | 315 | 326.5 | 0
[9 empty] | 310 | 314 | 312 | 0
[9 empty] | 314 | 311 | 312.5 | 0
[9 empty] | 331 | 330 | 330.5 | 0
[9 empty] | 305 | 314 | 309.5 | 0
[9 empty] | 309 | 310 | 309.5 | 0
[9 empty] | 306 | 313 | 309.5 | 0
[9 empty] | 301 | 312 | 306.5 | 0
[9 empty] | 306 | 310 | 308 | 0
[9 empty] | 312 | 312 | 312 | 0
[9 empty] | 308 | 309 | 308.5 | 0
[9 empty] | 324 | 311 | 317.5 | 0
[9 empty] | 306 | 313 | 309.5 | 0
[9 empty] | 311 | 318 | 314.5 | 0
[9 empty] | 324 | 321 | 322.5 | 0
[9 empty] | 332 | 334 | 333 | 0
[9 empty] | 328 | 324 | 326 | 0
[9 empty] | 323 | 323 | 323 | 0
[9 empty] | 321 | 327 | 324 | 0
[9 empty] | 316 | 321 | 318.5 | 0
[9 empty] | 319 | 337 | 328 | 0
[9 empty] | 327 | 342 | 334.5 | 0
[9 empty] | 323 | 326 | 324.5 | 0
[9 empty] | 336 | 314 | 325 | 0
[9 empty] | 316 | 312 | 314 | 0
[9 empty] | 308 | 311 | 309.5 | 0
[9 empty] | 316 | 325 | 320.5 | 0
[9 empty] | 320 | 337 | 328.5 | 0
[9 empty] | 331 | 338 | 334.5 | 0
[9 empty] | 321 | 331 | 326 | 0
[9 empty] | 318 | 326 | 322 | 0
[9 empty] | 318 | 320 | 319 | 0
[9 empty] | 303 | 316 | 309.5 | 0
[9 empty] | 335 | 321 | 328 | 0
[9 empty] | 304 | 328 | 316 | 0
[9 empty] | 295 | 299 | 297 | 0
[9 empty] | 300 | 301 | 300.5 | 0
[9 empty] | 310 | 315 | 312.5 | 0
[9 empty] | 325 | 312 | 318.5 | 0
[9 empty] | 307 | 302 | 304.5 | 0
[9 empty] | 302 | 315 | 308.5 | 0
[9 empty] | 325 | 309 | 317 | 0
[9 empty] | 307 | 312 | 309.5 | 0
[9 empty] | 306 | 313 | 309.5 | 0
[9 empty] | 316 | 323 | 319.5 | 0
[9 empty] | 308 | 308 | 308 | 0
[9 empty] | 311 | 503 | 311 | 1
[9 empty] | 314 | 341 | 327.5 | 0
[9 empty] | 305 | 356 | 330.5 | 0
[9 empty] | 304 | 313 | 308.5 | 0
[9 empty] | 308 | 574 | 308 | 1
[9 empty] | 325 | 773 | 325 | 1
[9 empty] | 309 | 350 | 329.5 | 0
[9 empty] | 308 | 330 | 319 | 0
[9 empty] | 317 | 314 | 315.5 | 0
[9 empty] | 316 | 379 | 316 | 1
[9 empty] | 321 | 412 | 321 | 1
[9 empty] | 311 | 329 | 320 | 0
[9 empty] | 318 | 315 | 316.5 | 0
[9 empty] | 311 | 334 | 322.5 | 0
[9 empty] | 335 | 304 | 319.5 | 0
[9 empty] | 301 | 311 | 306 | 0
[9 empty] | 301 | 309 | 305 | 0
[9 empty] | 304 | 308 | 306 | 0
[9 empty] | 302 | 323 | 312.5 | 0
[9 empty] | 308 | 316 | 312 | 0
[9 empty] | 348 | 341 | 344.5 | 0
[9 empty] | 307 | 345 | 326 | 0
[9 empty] | 307 | 310 | 308.5 | 0
[9 empty] | 313 | 903 | 313 | 1
[9 empty] | 310 | 308 | 309 | 0
[9 empty] | 313 | 312 | 312.5 | 0
[9 empty] | 311 | 330 | 320.5 | 0
[9 empty] | 325 | 316 | 320.5 | 0
[9 empty] | 313 | 328 | 320.5 | 0
[9 empty] | 311 | 315 | 313 | 0
[9 empty] | 304 | 402 | 304 | 1
[9 empty] | 303 | 926 | 303 | 1
[9 empty] | 308 | 307 | 307.5 | 0
[9 empty] | 313 | 363 | 338 | 0
[9 empty] | 298 | 335 | 316.5 | 0
[9 empty] | 306 | 601 | 306 | 1
[9 empty] | 304 | 306 | 305 | 0
[9 empty] | 306 | 339 | 322.5 | 0
[9 empty] | 305 | 314 | 309.5 | 0
[9 empty] | 337 | 345 | 341 | 0
[9 empty] | 308 | 538 | 308 | 1
[9 empty] | 302 | 322 | 312 | 0
[9 empty] | 304 | 386 | 304 | 1
[9 empty] | 307 | 314 | 310.5 | 0
[9 empty] | 317 | 309 | 313 | 0
[9 empty] | 321 | 319 | 320 | 0
[9 empty] | 310 | 316 | 313 | 0
[9 empty] | 320 | 324 | 322 | 0
[9 empty] | 320 | 322 | 321 | 0
[9 empty] | 317 | 384 | 317 | 1
[9 empty] | 335 | 328 | 331.5 | 0
[9 empty] | 327 | 339 | 333 | 0
[9 empty] | 322 | 318 | 320 | 0
[9 empty] | 324 | 337 | 330.5 | 0
[9 empty] | 318 | 357 | 337.5 | 0
[9 empty] | 314 | 325 | 319.5 | 0
[9 empty] | 326 | 336 | 331 | 0
[9 empty] | 317 | 332 | 324.5 | 0
[9 empty] | 317 | 324 | 320.5 | 0
[9 empty] | 326 | 320 | 323 | 0
[9 empty] | 323 | 342 | 332.5 | 0
[9 empty] | 324 | 333 | 328.5 | 0
[9 empty] | 352 | 378 | 365 | 0
[9 empty] | 333 | 333 | 333 | 0
[9 empty] | 338 | 442 | 338 | 1
[9 empty] | 341 | 336 | 338.5 | 0
[9 empty] | 333 | 354 | 343.5 | 0
[9 empty] | 341 | 340 | 340.5 | 0
[9 empty] | 359 | 350 | 354.5 | 0
[9 empty] | 339 | 337 | 338 | 0
[9 empty] | 332 | 542 | 332 | 1
[9 empty] | 320 | 328 | 324 | 0
[9 empty] | 344 | 320 | 332 | 0
[9 empty] | 318 | 335 | 326.5 | 0
[9 empty] | 310 | 381 | 310 | 1
[9 empty] | 305 | 319 | 312 | 0
[9 empty] | 312 | 317 | 314.5 | 0
[9 empty] | 311 | 311 | 311 | 0
[9 empty] | 304 | 315 | 309.5 | 0
[9 empty] | 299 | 306 | 302.5 | 0
[9 empty] | 286 | 312 | 299 | 0
[9 empty] | 308 | 302 | 305 | 0
[9 empty] | 291 | 300 | 295.5 | 0
[9 empty] | 303 | 303 | 303 | 0
[9 empty] | 293 | 300 | 296.5 | 0
[9 empty] | 298 | 300 | 299 | 0
[9 empty] | 293 | 327 | 310 | 0
[9 empty] | 306 | 460 | 306 | 1
[9 empty] | 295 | 317 | 306 | 0
[9 empty] | 303 | 449 | 303 | 1
[9 empty] | 297 | 303 | 300 | 0
[9 empty] | 299 | 487 | 299 | 1
[9 empty] | 304 | 486 | 304 | 1
[9 empty] | 317 | 310 | 313.5 | 0
[9 empty] | 301 | 309 | 305 | 0
[9 empty] | 304 | 312 | 308 | 0
[9 empty] | 351 | 1246 | 308 | 2
[9 empty] | 302 | 302 | 302 | 0
[9 empty] | 305 | 300 | 302.5 | 0
[9 empty] | 308 | 298 | 303 | 0
[9 empty] | 294 | 305 | 299.5 | 0
[9 empty] | 293 | 303 | 298 | 0
[9 empty] | 294 | 315 | 304.5 | 0
[9 empty] | 292 | 308 | 300 | 0
[9 empty] | 286 | 522 | 286 | 1
[9 empty] | 284 | 425 | 284 | 1
[9 empty] | 300 | 289 | 294.5 | 0
[9 empty] | 278 | 291 | 284.5 | 0
[9 empty] | 285 | 329 | 307 | 0
[9 empty] | 281 | 465 | 281 | 1
[9 empty] | 313 | 294 | 303.5 | 0
[9 empty] | 285 | 289 | 287 | 0
[9 empty] | 289 | 343 | 316 | 0
[9 empty] | 283 | 299 | 291 | 0
[9 empty] | 303 | 312 | 307.5 | 0
[9 empty] | 281 | 302 | 291.5 | 0
[9 empty] | 281 | 594 | 281 | 1
[9 empty] | 291 | 536 | 291 | 1
[9 empty] | 286 | 295 | 290.5 | 0
[9 empty] | 286 | 291 | 288.5 | 0
[9 empty] | 291 | 290 | 290.5 | 0
[9 empty] | 288 | 294 | 291 | 0
[9 empty] | 281 | 765 | 281 | 1
[9 empty] | 298 | 292 | 295 | 0
[9 empty] | 326 | 292 | 309 | 0
[9 empty] | 280 | 337 | 308.5 | 0
[9 empty] | 291 | 281 | 286 | 0
[9 empty] | 278 | 288 | 283 | 0
[9 empty] | 281 | 284 | 282.5 | 0
[9 empty] | 276 | 314 | 295 | 0
[9 empty] | 280 | 290 | 285 | 0
[9 empty] | 287 | 296 | 291.5 | 0
[9 empty] | 293 | 295 | 294 | 0
[9 empty] | 297 | 305 | 301 | 0
[9 empty] | 295 | 315 | 305 | 0
[9 empty] | 296 | 297 | 296.5 | 0
[9 empty] | 300 | 315 | 307.5 | 0
[9 empty] | 280 | 292 | 286 | 0
[9 empty] | 286 | 365 | 286 | 1
[9 empty] | 289 | 297 | 293 | 0
[9 empty] | 270 | 274 | 272 | 0
[9 empty] | 289 | 274 | 281.5 | 0
[9 empty] | 273 | 297 | 285 | 0
[9 empty] | 276 | 307 | 291.5 | 0
[9 empty] | 273 | 275 | 274 | 0
[9 empty] | 270 | 293 | 281.5 | 0
[9 empty] | 266 | 575 | 266 | 1
[9 empty] | 273 | 271 | 272 | 0
[9 empty] | 269 | 277 | 273 | 0
[9 empty] | 271 | 282 | 276.5 | 0
[9 empty] | 273 | 284 | 278.5 | 0
[9 empty] | 272 | 292 | 282 | 0
[9 empty] | 276 | 679 | 276 | 1
[9 empty] | 274 | 278 | 276 | 0
[9 empty] | 264 | 269 | 266.5 | 0
[9 empty] | 259 | 267 | 263 | 0
[9 empty] | 258 | 270 | 264 | 0
[9 empty] | 257 | 279 | 268 | 0
[9 empty] | 261 | 287 | 274 | 0
[9 empty] | 273 | 280 | 276.5 | 0
[9 empty] | 274 | 276 | 275 | 0
[9 empty] | 286 | 288 | 287 | 0
[9 empty] | 277 | 286 | 281.5 | 0
[9 empty] | 292 | 281 | 286.5 | 0
[9 empty] | 293 | 292 | 292.5 | 0
[9 empty] | 301 | 296 | 298.5 | 0
[9 empty] | 290 | 284 | 287 | 0
[9 empty] | 278 | 287 | 282.5 | 0
[9 empty] | 270 | 294 | 282 | 0
[9 empty] | 270 | 493 | 270 | 1
[9 empty] | 277 | 277 | 277 | 0
[9 empty] | 276 | 275 | 275.5 | 0
[9 empty] | 264 | 280 | 272 | 0
[9 empty] | 275 | 272 | 273.5 | 0
[9 empty] | 260 | 277 | 268.5 | 0
[9 empty] | 252 | 268 | 260 | 0
[9 empty] | 259 | 260 | 259.5 | 0
[9 empty] | 256 | 274 | 265 | 0
[9 empty] | 260 | 282 | 271 | 0
[9 empty] | 260 | 324 | 260 | 1
[9 empty] | 265 | 317 | 291 | 0
[9 empty] | 259 | 275 | 267 | 0
[9 empty] | 261 | 265 | 263 | 0
[9 empty] | 262 | 264 | 263 | 0
[9 empty] | 260 | 265 | 262.5 | 0
[9 empty] | 253 | 260 | 256.5 | 0
[9 empty] | 251 | 262 | 256.5 | 0
[9 empty] | 260 | 270 | 265 | 0
[9 empty] | 255 | 366 | 255 | 1
[9 empty] | 258 | 279 | 268.5 | 0
[9 empty] | 266 | 259 | 262.5 | 0
[9 empty] | 282 | 269 | 275.5 | 0
[9 empty] | 258 | 259 | 258.5 | 0
[9 empty] | 255 | 1318 | 255 | 1
[9 empty] | 257 | 256 | 256.5 | 0
[9 empty] | 259 | 264 | 261.5 | 0
[9 empty] | 255 | 260 | 257.5 | 0
[9 empty] | 257 | 264 | 260.5 | 0
[9 empty] | 258 | 263 | 260.5 | 0
[9 empty] | 250 | 265 | 257.5 | 0
[9 empty] | 263 | 259 | 261 | 0
[9 empty] | 259 | 270 | 264.5 | 0
[9 empty] | 252 | 262 | 257 | 0
[9 empty] | 262 | 259 | 260.5 | 0
[9 empty] | 254 | 259 | 256.5 | 0
[9 empty] | 253 | 272 | 262.5 | 0
[9 empty] | 254 | 270 | 262 | 0
[9 empty] | 254 | 295 | 274.5 | 0
[9 empty] | 258 | 268 | 263 | 0
[9 empty] | 263 | 283 | 273 | 0
[9 empty] | 260 | 267 | 263.5 | 0
[9 empty] | 247 | 262 | 254.5 | 0
[9 empty] | 262 | 264 | 263 | 0
[9 empty] | 258 | 260 | 259 | 0
[9 empty] | 250 | 252 | 251 | 0
[9 empty] | 250 | 250 | 250 | 0
[9 empty] | 258 | 266 | 262 | 0
[9 empty] | 252 | 264 | 258 | 0
[9 empty] | 257 | 266 | 261.5 | 0
[9 empty] | 259 | 259 | 259 | 0
[9 empty] | 259 | 263 | 261 | 0
[9 empty] | 261 | 262 | 261.5 | 0
[9 empty] | 260 | 257 | 258.5 | 0
[9 empty] | 255 | 266 | 260.5 | 0
[9 empty] | 257 | 264 | 260.5 | 0
[9 empty] | 260 | 275 | 267.5 | 0
[9 empty] | 258 | 293 | 275.5 | 0
[9 empty] | 262 | 267 | 264.5 | 0
[9 empty] | 270 | 286 | 278 | 0
[9 empty] | 258 | 263 | 260.5 | 0
[9 empty] | 260 | 261 | 260.5 | 0
[9 empty] | 274 | 266 | 270 | 0
[9 empty] | 266 | 255 | 260.5 | 0
[9 empty] | 258 | 263 | 260.5 | 0
[9 empty] | 253 | 258 | 255.5 | 0
[9 empty] | 259 | 260 | 259.5 | 0
[9 empty] | 276 | 258 | 267 | 0
[9 empty] | 253 | 265 | 259 | 0
[9 empty] | 251 | 258 | 254.5 | 0
[9 empty] | 264 | 256 | 260 | 0
[9 empty] | 254 | 259 | 256.5 | 0
[9 empty] | 250 | 261 | 255.5 | 0
[9 empty] | 250 | 252 | 251 | 0
[9 empty] | 263 | 469 | 263 | 1
[9 empty] | 252 | 260 | 256 | 0
[9 empty] | 257 | 268 | 262.5 | 0
[9 empty] | 261 | 268 | 264.5 | 0
[9 empty] | 264 | 267 | 265.5 | 0
[9 empty] | 265 | 270 | 267.5 | 0
[9 empty] | 268 | 267 | 267.5 | 0
[9 empty] | 263 | 294 | 278.5 | 0
[9 empty] | 277 | 263 | 270 | 0
[9 empty] | 258 | 263 | 260.5 | 0
[9 empty] | 257 | 262 | 259.5 | 0
[9 empty] | 252 | 266 | 259 | 0
[9 empty] | 259 | 274 | 266.5 | 0
[9 empty] | 256 | 256 | 256 | 0
[9 empty] | 257 | 261 | 259 | 0
[9 empty] | 265 | 262 | 263.5 | 0
[9 empty] | 255 | 259 | 257 | 0
[9 empty] | 256 | 265 | 260.5 | 0
[9 empty] | 269 | 264 | 266.5 | 0
[9 empty] | 261 | 261 | 261 | 0
[9 empty] | 257 | 270 | 263.5 | 0
[9 empty] | 260 | 266 | 263 | 0
[9 empty] | 271 | 264 | 267.5 | 0
[9 empty] | 260 | 265 | 262.5 | 0
[9 empty] | 255 | 263 | 259 | 0
[9 empty] | 253 | 264 | 258.5 | 0
[9 empty] | 251 | 259 | 255 | 0
[9 empty] | 263 | 259 | 261 | 0
[9 empty] | 254 | 271 | 262.5 | 0
[9 empty] | 257 | 262 | 259.5 | 0
[9 empty] | 269 | 290 | 279.5 | 0
[9 empty] | 255 | 267 | 261 | 0
[9 empty] | 261 | 295 | 278 | 0
[9 empty] | 254 | 266 | 260 | 0
[9 empty] | 255 | 258 | 256.5 | 0
[9 empty] | 245 | 250 | 247.5 | 0
[9 empty] | 254 | 246 | 250 | 0
[9 empty] | 240 | 249 | 244.5 | 0
[9 empty] | 237 | 249 | 243 | 0
[9 empty] | 247 | 252 | 249.5 | 0
[9 empty] | 243 | 250 | 246.5 | 0
[9 empty] | 252 | 252 | 252 | 0
[9 empty] | 246 | 250 | 248 | 0
[9 empty] | 242 | 256 | 249 | 0
[9 empty] | 243 | 248 | 245.5 | 0
[9 empty] | 251 | 254 | 252.5 | 0
[9 empty] | 243 | 256 | 249.5 | 0
[9 empty] | 243 | 287 | 265 | 0
[9 empty] | 248 | 245 | 246.5 | 0
[9 empty] | 248 | 255 | 251.5 | 0
[9 empty] | 245 | 249 | 247 | 0
[9 empty] | 251 | 255 | 253 | 0
[9 empty] | 272 | 252 | 262 | 0
[9 empty] | 245 | 274 | 259.5 | 0
[9 empty] | 240 | 253 | 246.5 | 0
[9 empty] | 240 | 248 | 244 | 0
[9 empty] | 248 | 242 | 245 | 0
[9 empty] | 254 | 248 | 251 | 0
[9 empty] | 242 | 262 | 252 | 0
[9 empty] | 242 | 256 | 249 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 254 | 251 | 252.5 | 0
[9 empty] | 243 | 248 | 245.5 | 0
[9 empty] | 248 | 254 | 251 | 0
[9 empty] | 248 | 245 | 246.5 | 0
[9 empty] | 258 | 256 | 257 | 0
[9 empty] | 249 | 255 | 252 | 0
[9 empty] | 245 | 254 | 249.5 | 0
[9 empty] | 241 | 251 | 246 | 0
[9 empty] | 253 | 247 | 250 | 0
[9 empty] | 246 | 244 | 245 | 0
[9 empty] | 248 | 248 | 248 | 0
[9 empty] | 236 | 250 | 243 | 0
[9 empty] | 239 | 262 | 250.5 | 0
[9 empty] | 232 | 241 | 236.5 | 0
[9 empty] | 243 | 246 | 244.5 | 0
[9 empty] | 237 | 242 | 239.5 | 0
[9 empty] | 235 | 245 | 240 | 0
[9 empty] | 243 | 245 | 244 | 0
[9 empty] | 245 | 249 | 247 | 0
[9 empty] | 242 | 248 | 245 | 0
[9 empty] | 249 | 266 | 257.5 | 0
[9 empty] | 254 | 255 | 254.5 | 0
[9 empty] | 259 | 264 | 261.5 | 0
[9 empty] | 261 | 264 | 262.5 | 0
[9 empty] | 264 | 262 | 263 | 0
[9 empty] | 260 | 263 | 261.5 | 0
[9 empty] | 257 | 261 | 259 | 0
[9 empty] | 260 | 263 | 261.5 | 0
[9 empty] | 255 | 268 | 261.5 | 0
[9 empty] | 263 | 261 | 262 | 0
[9 empty] | 255 | 253 | 254 | 0
[9 empty] | 250 | 256 | 253 | 0
[9 empty] | 247 | 256 | 251.5 | 0
[9 empty] | 246 | 259 | 252.5 | 0
[9 empty] | 243 | 248 | 245.5 | 0
[9 empty] | 245 | 254 | 249.5 | 0
[9 empty] | 252 | 255 | 253.5 | 0
[9 empty] | 251 | 263 | 257 | 0
[9 empty] | 249 | 262 | 255.5 | 0
[9 empty] | 244 | 257 | 250.5 | 0
[9 empty] | 247 | 264 | 255.5 | 0
[9 empty] | 253 | 272 | 262.5 | 0
[9 empty] | 254 | 264 | 259 | 0
[9 empty] | 254 | 264 | 259 | 0
[9 empty] | 251 | 261 | 256 | 0
[9 empty] | 254 | 254 | 254 | 0
[9 empty] | 244 | 252 | 248 | 0
[9 empty] | 242 | 248 | 245 | 0
[9 empty] | 235 | 250 | 242.5 | 0
[9 empty] | 238 | 248 | 243 | 0
[9 empty] | 243 | 247 | 245 | 0
[9 empty] | 239 | 245 | 242 | 0
[9 empty] | 240 | 249 | 244.5 | 0
[9 empty] | 235 | 243 | 239 | 0
[9 empty] | 236 | 248 | 242 | 0
[9 empty] | 243 | 239 | 241 | 0
[9 empty] | 238 | 247 | 242.5 | 0
[9 empty] | 237 | 242 | 239.5 | 0
[9 empty] | 235 | 249 | 242 | 0
[9 empty] | 241 | 265 | 253 | 0
[9 empty] | 236 | 244 | 240 | 0
[9 empty] | 238 | 242 | 240 | 0
[9 empty] | 232 | 238 | 235 | 0
[9 empty] | 240 | 244 | 242 | 0
[9 empty] | 237 | 244 | 240.5 | 0
[9 empty] | 240 | 253 | 246.5 | 0
[9 empty] | 241 | 263 | 252 | 0
[9 empty] | 245 | 250 | 247.5 | 0
[9 empty] | 246 | 253 | 249.5 | 0
[9 empty] | 256 | 249 | 252.5 | 0
[9 empty] | 255 | 247 | 251 | 0
[9 empty] | 252 | 255 | 253.5 | 0
[9 empty] | 241 | 255 | 248 | 0
[9 empty] | 248 | 257 | 252.5 | 0
[9 empty] | 244 | 252 | 248 | 0
[9 empty] | 249 | 255 | 252 | 0
[9 empty] | 239 | 250 | 244.5 | 0
[9 empty] | 249 | 258 | 253.5 | 0
[9 empty] | 249 | 253 | 251 | 0
[9 empty] | 252 | 263 | 257.5 | 0
[9 empty] | 253 | 249 | 251 | 0
[9 empty] | 236 | 247 | 241.5 | 0
[9 empty] | 246 | 243 | 244.5 | 0
[9 empty] | 237 | 249 | 243 | 0
[9 empty] | 238 | 247 | 242.5 | 0
[9 empty] | 244 | 240 | 242 | 0
[9 empty] | 243 | 244 | 243.5 | 0
[9 empty] | 245 | 244 | 244.5 | 0
[9 empty] | 249 | 249 | 249 | 0
[9 empty] | 240 | 268 | 254 | 0
[9 empty] | 232 | 245 | 238.5 | 0
[9 empty] | 235 | 250 | 242.5 | 0
[9 empty] | 236 | 252 | 244 | 0
[9 empty] | 245 | 241 | 243 | 0
[9 empty] | 235 | 251 | 243 | 0
[9 empty] | 235 | 235 | 235 | 0
[9 empty] | 244 | 240 | 242 | 0
[9 empty] | 238 | 241 | 239.5 | 0
[9 empty] | 232 | 242 | 237 | 0
[9 empty] | 243 | 238 | 240.5 | 0
[9 empty] | 244 | 247 | 245.5 | 0
[9 empty] | 241 | 249 | 245 | 0
[9 empty] | 261 | 252 | 256.5 | 0
[9 empty] | 245 | 252 | 248.5 | 0
[9 empty] | 242 | 261 | 251.5 | 0
[9 empty] | 247 | 262 | 254.5 | 0
[9 empty] | 249 | 252 | 250.5 | 0
[9 empty] | 244 | 252 | 248 | 0
[9 empty] | 243 | 260 | 251.5 | 0
[9 empty] | 251 | 264 | 257.5 | 0
[9 empty] | 249 | 253 | 251 | 0
[9 empty] | 260 | 257 | 258.5 | 0
[9 empty] | 249 | 262 | 255.5 | 0
[9 empty] | 252 | 260 | 256 | 0
[9 empty] | 271 | 262 | 266.5 | 0
[9 empty] | 254 | 263 | 258.5 | 0
[9 empty] | 255 | 272 | 263.5 | 0
[9 empty] | 246 | 260 | 253 | 0
[9 empty] | 246 | 256 | 251 | 0
[9 empty] | 250 | 256 | 253 | 0
[9 empty] | 255 | 256 | 255.5 | 0
[9 empty] | 257 | 253 | 255 | 0
[9 empty] | 255 | 263 | 259 | 0
[9 empty] | 252 | 256 | 254 | 0
[9 empty] | 262 | 266 | 264 | 0
[9 empty] | 269 | 270 | 269.5 | 0
[9 empty] | 257 | 275 | 266 | 0
[9 empty] | 258 | 273 | 265.5 | 0
[9 empty] | 253 | 265 | 259 | 0
[9 empty] | 268 | 259 | 263.5 | 0
[9 empty] | 247 | 266 | 256.5 | 0
[9 empty] | 264 | 248 | 256 | 0
[9 empty] | 245 | 257 | 251 | 0
[9 empty] | 242 | 245 | 243.5 | 0
[9 empty] | 323 | 248 | 248 | 1
[9 empty] | 240 | 344 | 240 | 1
[9 empty] | 240 | 251 | 245.5 | 0
[9 empty] | 248 | 254 | 251 | 0
[9 empty] | 247 | 255 | 251 | 0
[9 empty] | 252 | 250 | 251 | 0
[9 empty] | 255 | 258 | 256.5 | 0
[9 empty] | 245 | 255 | 250 | 0
[9 empty] | 254 | 252 | 253 | 0
[9 empty] | 241 | 262 | 251.5 | 0
[9 empty] | 242 | 243 | 242.5 | 0
[9 empty] | 249 | 246 | 247.5 | 0
[9 empty] | 240 | 248 | 244 | 0
[9 empty] | 242 | 245 | 243.5 | 0
[9 empty] | 251 | 254 | 252.5 | 0
[9 empty] | 242 | 249 | 245.5 | 0
[9 empty] | 242 | 248 | 245 | 0
[9 empty] | 247 | 246 | 246.5 | 0
[9 empty] | 243 | 246 | 244.5 | 0
[9 empty] | 241 | 251 | 246 | 0
[9 empty] | 245 | 251 | 248 | 0
[9 empty] | 246 | 261 | 253.5 | 0
[9 empty] | 244 | 243 | 243.5 | 0
[9 empty] | 236 | 238 | 237 | 0
[9 empty] | 234 | 241 | 237.5 | 0
[9 empty] | 239 | 242 | 240.5 | 0
[9 empty] | 234 | 239 | 236.5 | 0
[9 empty] | 230 | 257 | 243.5 | 0
[9 empty] | 235 | 233 | 234 | 0
[9 empty] | 234 | 244 | 239 | 0
[9 empty] | 238 | 246 | 242 | 0
[9 empty] | 260 | 253 | 256.5 | 0
[9 empty] | 240 | 251 | 245.5 | 0
[9 empty] | 240 | 257 | 248.5 | 0
[9 empty] | 236 | 245 | 240.5 | 0
[9 empty] | 231 | 242 | 236.5 | 0
[9 empty] | 241 | 237 | 239 | 0
[9 empty] | 233 | 237 | 235 | 0
[9 empty] | 228 | 237 | 232.5 | 0
[9 empty] | 230 | 236 | 233 | 0
[9 empty] | 230 | 235 | 232.5 | 0
[9 empty] | 231 | 231 | 231 | 0
[9 empty] | 231 | 231 | 231 | 0
[9 empty] | 229 | 245 | 237 | 0
[9 empty] | 222 | 235 | 228.5 | 0
[9 empty] | 221 | 234 | 227.5 | 0
[9 empty] | 230 | 234 | 232 | 0
[9 empty] | 222 | 230 | 226 | 0
[9 empty] | 230 | 242 | 236 | 0
[9 empty] | 232 | 241 | 236.5 | 0
[9 empty] | 236 | 245 | 240.5 | 0
[9 empty] | 246 | 245 | 245.5 | 0
[9 empty] | 239 | 238 | 238.5 | 0
[9 empty] | 234 | 241 | 237.5 | 0
[9 empty] | 236 | 242 | 239 | 0
[9 empty] | 247 | 240 | 243.5 | 0
[9 empty] | 232 | 233 | 232.5 | 0
[9 empty] | 233 | 236 | 234.5 | 0
[9 empty] | 227 | 232 | 229.5 | 0
[9 empty] | 220 | 232 | 226 | 0
[9 empty] | 223 | 254 | 238.5 | 0
[9 empty] | 227 | 232 | 229.5 | 0
[9 empty] | 233 | 234 | 233.5 | 0
[9 empty] | 226 | 235 | 230.5 | 0
[9 empty] | 231 | 244 | 237.5 | 0
[9 empty] | 252 | 242 | 247 | 0
[9 empty] | 230 | 239 | 234.5 | 0
[9 empty] | 232 | 236 | 234 | 0
[9 empty] | 231 | 232 | 231.5 | 0
[9 empty] | 238 | 237 | 237.5 | 0
[9 empty] | 230 | 235 | 232.5 | 0
[9 empty] | 227 | 235 | 231 | 0
[9 empty] | 228 | 236 | 232 | 0
[9 empty] | 232 | 241 | 236.5 | 0
[9 empty] | 231 | 236 | 233.5 | 0
[9 empty] | 235 | 237 | 236 | 0
[9 empty] | 233 | 247 | 240 | 0
[9 empty] | 230 | 247 | 238.5 | 0
[9 empty] | 233 | 236 | 234.5 | 0
[9 empty] | 230 | 247 | 238.5 | 0
[9 empty] | 229 | 240 | 234.5 | 0
[9 empty] | 235 | 243 | 239 | 0
[9 empty] | 239 | 248 | 243.5 | 0
[9 empty] | 238 | 235 | 236.5 | 0
[9 empty] | 226 | 243 | 234.5 | 0
[9 empty] | 230 | 241 | 235.5 | 0
[9 empty] | 234 | 243 | 238.5 | 0
[9 empty] | 232 | 245 | 238.5 | 0
[9 empty] | 236 | 239 | 237.5 | 0
[9 empty] | 243 | 252 | 247.5 | 0
[9 empty] | 259 | 241 | 250 | 0
[9 empty] | 309 | 285 | 250 | 2
[9 empty] | 234 | 340 | 234 | 1
[9 empty] | 229 | 233 | 231 | 0
[9 empty] | 233 | 234 | 233.5 | 0
[9 empty] | 224 | 237 | 230.5 | 0
[9 empty] | 226 | 233 | 229.5 | 0
[9 empty] | 228 | 242 | 235 | 0
[9 empty] | 228 | 813 | 228 | 1
[9 empty] | 222 | 230 | 226 | 0
[9 empty] | 220 | 228 | 224 | 0
[9 empty] | 227 | 236 | 231.5 | 0
[9 empty] | 229 | 236 | 232.5 | 0
[9 empty] | 235 | 236 | 235.5 | 0
[9 empty] | 230 | 237 | 233.5 | 0
[9 empty] | 228 | 235 | 231.5 | 0
[9 empty] | 225 | 228 | 226.5 | 0
[9 empty] | 221 | 234 | 227.5 | 0
[9 empty] | 221 | 226 | 223.5 | 0
[9 empty] | 220 | 226 | 223 | 0
[9 empty] | 216 | 228 | 222 | 0
[9 empty] | 220 | 224 | 222 | 0
[9 empty] | 223 | 232 | 227.5 | 0
[9 empty] | 224 | 228 | 226 | 0
[9 empty] | 227 | 225 | 226 | 0
[9 empty] | 228 | 227 | 227.5 | 0
[9 empty] | 227 | 239 | 233 | 0
[9 empty] | 221 | 229 | 225 | 0
[9 empty] | 233 | 230 | 231.5 | 0
[9 empty] | 228 | 238 | 233 | 0
[9 empty] | 227 | 236 | 231.5 | 0
[9 empty] | 224 | 232 | 228 | 0
[9 empty] | 224 | 229 | 226.5 | 0
[9 empty] | 222 | 234 | 228 | 0
[9 empty] | 220 | 220 | 220 | 0
[9 empty] | 227 | 245 | 236 | 0
[9 empty] | 219 | 229 | 224 | 0
[9 empty] | 233 | 224 | 228.5 | 0
[9 empty] | 217 | 218 | 217.5 | 0
[9 empty] | 218 | 220 | 219 | 0
[9 empty] | 218 | 219 | 218.5 | 0
[9 empty] | 209 | 229 | 219 | 0
[9 empty] | 214 | 224 | 219 | 0
[9 empty] | 208 | 214 | 211 | 0
[9 empty] | 206 | 217 | 211.5 | 0
[9 empty] | 210 | 210 | 210 | 0
[9 empty] | 212 | 203 | 207.5 | 0
[9 empty] | 204 | 206 | 205 | 0
[9 empty] | 203 | 212 | 207.5 | 0
[9 empty] | 211 | 206 | 208.5 | 0
[9 empty] | 197 | 204 | 200.5 | 0
[9 empty] | 203 | 205 | 204 | 0
[9 empty] | 204 | 216 | 210 | 0
[9 empty] | 225 | 213 | 219 | 0
[9 empty] | 200 | 202 | 201 | 0
[9 empty] | 210 | 208 | 209 | 0
[9 empty] | 201 | 211 | 206 | 0
[9 empty] | 203 | 208 | 205.5 | 0
[9 empty] | 203 | 212 | 207.5 | 0
[9 empty] | 202 | 212 | 207 | 0
[9 empty] | 205 | 222 | 213.5 | 0
[9 empty] | 221 | 213 | 217 | 0
[9 empty] | 212 | 221 | 216.5 | 0
[9 empty] | 214 | 213 | 213.5 | 0
[9 empty] | 209 | 222 | 215.5 | 0
[9 empty] | 220 | 219 | 219.5 | 0
[9 empty] | 210 | 233 | 221.5 | 0
[9 empty] | 214 | 218 | 216 | 0
[9 empty] | 215 | 224 | 219.5 | 0
[9 empty] | 230 | 220 | 225 | 0
[9 empty] | 209 | 222 | 215.5 | 0
[9 empty] | 210 | 218 | 214 | 0
[9 empty] | 211 | 214 | 212.5 | 0
[9 empty] | 208 | 225 | 216.5 | 0
[9 empty] | 212 | 215 | 213.5 | 0
[9 empty] | 211 | 215 | 213 | 0
[9 empty] | 212 | 222 | 217 | 0
[9 empty] | 213 | 217 | 215 | 0
[9 empty] | 209 | 214 | 211.5 | 0
[9 empty] | 213 | 224 | 218.5 | 0
[9 empty] | 216 | 219 | 217.5 | 0
[9 empty] | 219 | 224 | 221.5 | 0
[9 empty] | 216 | 223 | 219.5 | 0
[9 empty] | 219 | 222 | 220.5 | 0
[9 empty] | 214 | 235 | 224.5 | 0
[9 empty] | 216 | 221 | 218.5 | 0
[9 empty] | 208 | 244 | 226 | 0
[9 empty] | 210 | 211 | 210.5 | 0
[9 empty] | 210 | 219 | 214.5 | 0
[9 empty] | 211 | 211 | 211 | 0
[9 empty] | 216 | 213 | 214.5 | 0
[9 empty] | 206 | 225 | 215.5 | 0
[9 empty] | 216 | 209 | 212.5 | 0
[9 empty] | 209 | 219 | 214 | 0
[9 empty] | 207 | 221 | 214 | 0
[9 empty] | 206 | 222 | 214 | 0
[9 empty] | 208 | 213 | 210.5 | 0
[9 empty] | 208 | 217 | 212.5 | 0
[9 empty] | 201 | 208 | 204.5 | 0
[9 empty] | 211 | 209 | 210 | 0
[9 empty] | 202 | 206 | 204 | 0
[9 empty] | 203 | 212 | 207.5 | 0
[9 empty] | 205 | 208 | 206.5 | 0
[9 empty] | 210 | 213 | 211.5 | 0
[9 empty] | 203 | 223 | 213 | 0
[9 empty] | 215 | 218 | 216.5 | 0
[9 empty] | 211 | 226 | 218.5 | 0
[9 empty] | 216 | 223 | 219.5 | 0
[9 empty] | 209 | 218 | 213.5 | 0
[9 empty] | 213 | 221 | 217 | 0
[9 empty] | 203 | 217 | 210 | 0
[9 empty] | 204 | 210 | 207 | 0
[9 empty] | 196 | 212 | 204 | 0
[9 empty] | 198 | 209 | 203.5 | 0
[9 empty] | 200 | 208 | 204 | 0
[9 empty] | 197 | 223 | 210 | 0
[9 empty] | 199 | 207 | 203 | 0
[9 empty] | 200 | 201 | 200.5 | 0
[9 empty] | Nan | 209 | 209 | 1
[9 empty] | 191 | 210 | 200.5 | 0
[9 empty] | 196 | 291 | 196 | 1
[9 empty] | 192 | 208 | 200 | 0
[9 empty] | 196 | 201 | 198.5 | 0
[9 empty] | 194 | 204 | 199 | 0
[9 empty] | 186 | 201 | 193.5 | 0
[9 empty] | 186 | 195 | 190.5 | 0
[9 empty] | 185 | 200 | 192.5 | 0
[9 empty] | 188 | 193 | 190.5 | 0
[9 empty] | 194 | 191 | 192.5 | 0
[9 empty] | Nan | 192 | 192 | 1
[9 empty] | 200 | 213 | 206.5 | 0
[9 empty] | 212 | 200 | 206 | 0
[9 empty] | 191 | 196 | 193.5 | 0
[9 empty] | 191 | 202 | 196.5 | 0
[9 empty] | 189 | 196 | 192.5 | 0
[9 empty] | 185 | 193 | 189 | 0
[9 empty] | 185 | 196 | 190.5 | 0
[9 empty] | 183 | 192 | 187.5 | 0
[9 empty] | 185 | 196 | 190.5 | 0
[9 empty] | 184 | 207 | 195.5 | 0
[9 empty] | 206 | 191 | 198.5 | 0
[9 empty] | 182 | 193 | 187.5 | 0
[9 empty] | 184 | 195 | 189.5 | 0
[9 empty] | 192 | 191 | 191.5 | 0
[9 empty] | Nan | 192 | 192 | 1
[9 empty] | 185 | 192 | 188.5 | 0
[9 empty] | 183 | 194 | 188.5 | 0
[9 empty] | 183 | 185 | 184 | 0
[9 empty] | 186 | 191 | 188.5 | 0
[9 empty] | 179 | 191 | 185 | 0
[9 empty] | Nan | 189 | 189 | 1
[9 empty] | 175 | 187 | 181 | 0
[9 empty] | 182 | 187 | 184.5 | 0
[9 empty] | 180 | 185 | 182.5 | 0
[9 empty] | 185 | 187 | 186 | 0
[9 empty] | 185 | 188 | 186.5 | 0
[9 empty] | Nan | 199 | 199 | 1
[9 empty] | 202 | 199 | 200.5 | 0
[9 empty] | 189 | 196 | 192.5 | 0
[9 empty] | Nan | 194 | 194 | 1
[9 empty] | 186 | 196 | 191 | 0
[9 empty] | 204 | 192 | 198 | 0
[9 empty] | 184 | 191 | 187.5 | 0
[9 empty] | 188 | 192 | 190 | 0
[9 empty] | 181 | 192 | 186.5 | 0
[9 empty] | 182 | 179 | 180.5 | 0
[9 empty] | 176 | 196 | 186 | 0
[9 empty] | 177 | 175 | 176 | 0
[9 empty] | 165 | 178 | 171.5 | 0
[9 empty] | 170 | 180 | 175 | 0
[9 empty] | 173 | 176 | 174.5 | 0
[9 empty] | 169 | 173 | 171 | 0
[9 empty] | 167 | 174 | 170.5 | 0
[9 empty] | 171 | 178 | 174.5 | 0
[9 empty] | 170 | 173 | 171.5 | 0
[9 empty] | 174 | 177 | 175.5 | 0
[9 empty] | 168 | 181 | 174.5 | 0
[9 empty] | 169 | 183 | 176 | 0
[9 empty] | 182 | 191 | 186.5 | 0
[9 empty] | 178 | 184 | 181 | 0
[9 empty] | 183 | 189 | 186 | 0
[9 empty] | 180 | 195 | 187.5 | 0
[9 empty] | 184 | 191 | 187.5 | 0
[9 empty] | 191 | 185 | 188 | 0
[9 empty] | 185 | 199 | 192 | 0
[9 empty] | 195 | Nan | 195 | 1
[9 empty] | 196 | 204 | 200 | 0
[9 empty] | 215 | 212 | 213.5 | 0
[9 empty] | 206 | 218 | 212 | 0
[9 empty] | 221 | 214 | 217.5 | 0
[9 empty] | 219 | 225 | 222 | 0
[9 empty] | 211 | 218 | 214.5 | 0
[9 empty] | 211 | 217 | 214 | 0
[9 empty] | 209 | 215 | 212 | 0
[9 empty] | 247 | 220 | 233.5 | 0
[9 empty] | 217 | 219 | 218 | 0
[9 empty] | 223 | 234 | 228.5 | 0
[9 empty] | 212 | 241 | 226.5 | 0
[9 empty] | 214 | 239 | 226.5 | 0
[9 empty] | 235 | 228 | 231.5 | 0
[9 empty] | 216 | 220 | 218 | 0
[9 empty] | 218 | 229 | 223.5 | 0
[9 empty] | 203 | 222 | 212.5 | 0
[9 empty] | 222 | 226 | 224 | 0
[9 empty] | 201 | 208 | 204.5 | 0
[9 empty] | 201 | 211 | 206 | 0
[9 empty] | 200 | 208 | 204 | 0
[9 empty] | 202 | 211 | 206.5 | 0
[9 empty] | 199 | 212 | 205.5 | 0
[9 empty] | 189 | 209 | 199 | 0
[9 empty] | 199 | 202 | 200.5 | 0
[9 empty] | 199 | 208 | 203.5 | 0
[9 empty] | 204 | 238 | 221 | 0
[9 empty] | 199 | 221 | 210 | 0
[9 empty] | 205 | 223 | 214 | 0
[9 empty] | 219 | 221 | 220 | 0
[9 empty] | 208 | 213 | 210.5 | 0
[9 empty] | 225 | 220 | 222.5 | 0
[9 empty] | 213 | 224 | 218.5 | 0
[9 empty] | 192 | 215 | 203.5 | 0
[9 empty] | 204 | 221 | 212.5 | 0
[9 empty] | 209 | 220 | 214.5 | 0
[9 empty] | 193 | 209 | 201 | 0
[9 empty] | 195 | 205 | 200 | 0
[9 empty] | 198 | 201 | 199.5 | 0
[9 empty] | 192 | 204 | 198 | 0
[9 empty] | 203 | 217 | 210 | 0
[9 empty] | 203 | 202 | 202.5 | 0
[9 empty] | 212 | 213 | 212.5 | 0
[9 empty] | 207 | 215 | 211 | 0
[9 empty] | 215 | 252 | 233.5 | 0
[9 empty] | 215 | 214 | 214.5 | 0
[9 empty] | 221 | 232 | 226.5 | 0
[9 empty] | 222 | 232 | 227 | 0
[9 empty] | 217 | 227 | 222 | 0
[9 empty] | 232 | 249 | 240.5 | 0
[9 empty] | 226 | 234 | 230 | 0
[9 empty] | 254 | 244 | 249 | 0
[9 empty] | 228 | 250 | 239 | 0
[9 empty] | 242 | 246 | 244 | 0
[9 empty] | 248 | 254 | 251 | 0
[9 empty] | 241 | 267 | 254 | 0
[9 empty] | 241 | 259 | 250 | 0
[9 empty] | 248 | 265 | 256.5 | 0
[9 empty] | 248 | 264 | 256 | 0
[9 empty] | 253 | 274 | 263.5 | 0
[9 empty] | 258 | 280 | 269 | 0
[9 empty] | 303 | 277 | 290 | 0
[9 empty] | 287 | 279 | 283 | 0
[9 empty] | 275 | 291 | 283 | 0
[9 empty] | 266 | 297 | 281.5 | 0
[9 empty] | 289 | 295 | 292 | 0
[9 empty] | 274 | 286 | 280 | 0
[9 empty] | 299 | 309 | 304 | 0
[9 empty] | 299 | 295 | 297 | 0
[9 empty] | 290 | 289 | 289.5 | 0
[9 empty] | 315 | 314 | 314.5 | 0
[9 empty] | 298 | 319 | 308.5 | 0
[9 empty] | 298 | 303 | 300.5 | 0
[9 empty] | 325 | 311 | 318 | 0
[9 empty] | 304 | 378 | 304 | 1
[9 empty] | 323 | 326 | 324.5 | 0
[9 empty] | 345 | 361 | 353 | 0
[9 empty] | 347 | 362 | 354.5 | 0
[9 empty] | 397 | 435 | 354.5 | 2
[9 empty] | 408 | 411 | 409.5 | 0
[9 empty] | 475 | 448 | 409.5 | 2
[9 empty] | 465 | 493 | 479 | 0
[9 empty] | 480 | 531 | 505.5 | 0
[9 empty] | 519 | 531 | 525 | 0
[9 empty] | 530 | 507 | 518.5 | 0
[9 empty] | 499 | 542 | 520.5 | 0
[9 empty] | 502 | 517 | 509.5 | 0
[9 empty] | 484 | 507 | 495.5 | 0
[9 empty] | 492 | 468 | 480 | 0
[9 empty] | 498 | 543 | 480 | 2
[9 empty] | 439 | 447 | 443 | 0
[9 empty] | 435 | 422 | 428.5 | 0
[9 empty] | 397 | 444 | 420.5 | 0
[9 empty] | 339 | 388 | 420.5 | 2
[9 empty] | 334 | 336 | 335 | 0
[9 empty] | 292 | 335 | 313.5 | 0
[9 empty] | 264 | 285 | 274.5 | 0
[9 empty] | 289 | 269 | 279 | 0
[9 empty] | 229 | 255 | 242 | 0
[9 empty] | 199 | 234 | 216.5 | 0
[9 empty] | 213 | 216 | 214.5 | 0
[9 empty] | 201 | 215 | 208 | 0
[9 empty] | 169 | 184 | 176.5 | 0
[9 empty] | 165 | 176 | 170.5 | 0
[9 empty] | 166 | 206 | 186 | 0
[9 empty] | 154 | 174 | 164 | 0
[9 empty] | 152 | 167 | 159.5 | 0
[9 empty] | 161 | 162 | 161.5 | 0
[9 empty] | 154 | 158 | 156 | 0
[9 empty] | 151 | 162 | 156.5 | 0
[9 empty] | 150 | 163 | 156.5 | 0
[9 empty] | 163 | 165 | 164 | 0
[9 empty] | 148 | 173 | 160.5 | 0
[9 empty] | 139 | 156 | 147.5 | 0
[9 empty] | 147 | 152 | 149.5 | 0
[9 empty] | 139 | 160 | 149.5 | 0
[9 empty] | 134 | 143 | 138.5 | 0
[9 empty] | 137 | 144 | 140.5 | 0
[9 empty] | 136 | 139 | 137.5 | 0
[9 empty] | 130 | 137 | 133.5 | 0
[9 empty] | 137 | 142 | 139.5 | 0
[9 empty] | 132 | 152 | 142 | 0
[9 empty] | 136 | 145 | 140.5 | 0
[9 empty] | 130 | 143 | 136.5 | 0
[9 empty] | 134 | 145 | 139.5 | 0
[9 empty] | 134 | 180 | 157 | 0
[9 empty] | 130 | 133 | 131.5 | 0
[9 empty] | 133 | 138 | 135.5 | 0
[9 empty] | 131 | 137 | 134 | 0
[9 empty] | 137 | 141 | 139 | 0
[9 empty] | 134 | 137 | 135.5 | 0
[9 empty] | 131 | 142 | 136.5 | 0
[9 empty] | 126 | 134 | 130 | 0
[9 empty] | 136 | 134 | 135 | 0
[9 empty] | 128 | 138 | 133 | 0
[9 empty] | 128 | 138 | 133 | 0
[9 empty] | 137 | 137 | 137 | 0
[9 empty] | 135 | 138 | 136.5 | 0
[9 empty] | 133 | 139 | 136 | 0
[9 empty] | 132 | 138 | 135 | 0
[9 empty] | 130 | 138 | 134 | 0
[9 empty] | 129 | 137 | 133 | 0
[9 empty] | 132 | 139 | 135.5 | 0
[9 empty] | 132 | 141 | 136.5 | 0
[9 empty] | 137 | 160 | 148.5 | 0
[9 empty] | 128 | 146 | 137 | 0
[9 empty] | 146 | 150 | 148 | 0
[9 empty] | 139 | 142 | 140.5 | 0
[9 empty] | 150 | 147 | 148.5 | 0
[9 empty] | 147 | 151 | 149 | 0
[9 empty] | 145 | 147 | 146 | 0
[9 empty] | 158 | 159 | 158.5 | 0
[9 empty] | 148 | 157 | 152.5 | 0
[9 empty] | 160 | 154 | 157 | 0
[9 empty] | 146 | 149 | 147.5 | 0
[9 empty] | 148 | 162 | 155 | 0
[9 empty] | 143 | 162 | 152.5 | 0
[9 empty] | 157 | 161 | 159 | 0
[9 empty] | 150 | 159 | 154.5 | 0
[9 empty] | 146 | 169 | 157.5 | 0
[9 empty] | 154 | 172 | 163 | 0
[9 empty] | 169 | 166 | 167.5 | 0
[9 empty] | 159 | 197 | 178 | 0
[9 empty] | 167 | 177 | 172 | 0
[9 empty] | 168 | 179 | 173.5 | 0
[9 empty] | 177 | 178 | 177.5 | 0
[9 empty] | 302 | 195 | 195 | 1
[9 empty] | 177 | 193 | 185 | 0
[9 empty] | 167 | 189 | 178 | 0
[9 empty] | 175 | 206 | 190.5 | 0
[9 empty] | 188 | 189 | 188.5 | 0
[9 empty] | 184 | 195 | 189.5 | 0
[9 empty] | 172 | 196 | 184 | 0
[9 empty] | 408 | 206 | 206 | 1
[9 empty] | 177 | 184 | 180.5 | 0
[9 empty] | 170 | 179 | 174.5 | 0
[9 empty] | 192 | 180 | 186 | 0
[9 empty] | 175 | 178 | 176.5 | 0
[9 empty] | 611 | 183 | 183 | 1
[9 empty] | 180 | 189 | 184.5 | 0
[9 empty] | 167 | 176 | 171.5 | 0
[9 empty] | 177 | 209 | 193 | 0
[9 empty] | 218 | 183 | 200.5 | 0
[9 empty] | 177 | 187 | 182 | 0
[9 empty] | 476 | 186 | 186 | 1
[9 empty] | 336 | 189 | 189 | 1
[9 empty] | 320 | 207 | 207 | 1
[9 empty] | 1493 | 188 | 188 | 1
[9 empty] | 1353 | 181 | 181 | 1
[9 empty] | 1362 | 175 | 175 | 1
[9 empty] | 597 | 172 | 172 | 1
[9 empty] | 195 | 174 | 184.5 | 0
[9 empty] | 156 | 169 | 162.5 | 0
[9 empty] | 165 | 175 | 170 | 0
[9 empty] | 161 | 172 | 166.5 | 0
[9 empty] | 160 | 167 | 163.5 | 0
[9 empty] | 161 | 171 | 166 | 0
[9 empty] | 164 | 172 | 168 | 0
[9 empty] | 178 | 194 | 186 | 0
[9 empty] | 161 | 162 | 161.5 | 0
[9 empty] | 170 | 172 | 171 | 0
[9 empty] | 164 | 164 | 164 | 0
[9 empty] | 165 | 162 | 163.5 | 0
[9 empty] | 151 | 170 | 160.5 | 0
[9 empty] | 179 | 187 | 183 | 0
[9 empty] | 172 | 181 | 176.5 | 0
[9 empty] | 178 | 187 | 182.5 | 0
[9 empty] | 180 | 189 | 184.5 | 0
[9 empty] | 176 | 198 | 187 | 0
[9 empty] | 176 | 185 | 180.5 | 0
[9 empty] | 162 | 170 | 166 | 0
[9 empty] | 152 | 168 | 160 | 0
[9 empty] | 163 | 172 | 167.5 | 0
[9 empty] | 166 | 175 | 170.5 | 0
[9 empty] | 174 | 168 | 171 | 0
[9 empty] | 163 | 176 | 169.5 | 0
[9 empty] | 168 | 170 | 169 | 0
[9 empty] | 154 | 188 | 171 | 0
[9 empty] | 155 | 178 | 166.5 | 0
[9 empty] | 154 | 170 | 162 | 0
[9 empty] | 167 | 159 | 163 | 0
[9 empty] | 158 | 157 | 157.5 | 0
[9 empty] | 149 | 156 | 152.5 | 0
[9 empty] | 181 | 151 | 166 | 0
[9 empty] | 138 | 142 | 140 | 0
[9 empty] | 147 | 141 | 144 | 0
[9 empty] | 147 | 169 | 158 | 0
[9 empty] | 143 | 157 | 150 | 0
[9 empty] | 133 | 145 | 139 | 0
[9 empty] | 135 | 144 | 139.5 | 0
[9 empty] | 139 | 147 | 143 | 0
[9 empty] | 136 | 149 | 142.5 | 0
[9 empty] | 146 | 140 | 143 | 0
[9 empty] | 138 | 136 | 137 | 0
[9 empty] | 128 | 136 | 132 | 0
[9 empty] | 130 | 141 | 135.5 | 0
[9 empty] | 132 | 143 | 137.5 | 0
[9 empty] | 124 | 134 | 129 | 0
[9 empty] | 135 | 133 | 134 | 0
[9 empty] | 132 | 155 | 143.5 | 0
[9 empty] | 124 | 131 | 127.5 | 0
[9 empty] | 123 | 130 | 126.5 | 0
[9 empty] | 122 | 133 | 127.5 | 0
[9 empty] | 123 | 129 | 126 | 0
[9 empty] | 119 | 139 | 129 | 0
[9 empty] | 123 | 132 | 127.5 | 0
[9 empty] | 122 | 138 | 130 | 0
[9 empty] | 124 | 129 | 126.5 | 0
[9 empty] | 123 | 150 | 136.5 | 0
[9 empty] | 130 | 138 | 134 | 0
[9 empty] | 141 | 138 | 139.5 | 0
[9 empty] | 142 | 150 | 146 | 0
[9 empty] | 142 | 149 | 145.5 | 0
[9 empty] | 142 | 149 | 145.5 | 0
[9 empty] | 142 | 147 | 144.5 | 0
[9 empty] | 141 | 175 | 158 | 0
[9 empty] | 163 | 155 | 159 | 0
[9 empty] | 152 | 160 | 156 | 0
[9 empty] | 161 | 161 | 161 | 0
[9 empty] | 158 | 167 | 162.5 | 0
[9 empty] | 155 | 164 | 159.5 | 0
[9 empty] | 149 | 159 | 154 | 0
[9 empty] | 148 | 156 | 152 | 0
[9 empty] | 147 | 162 | 154.5 | 0
[9 empty] | 151 | 158 | 154.5 | 0
[9 empty] | 151 | 165 | 158 | 0
[9 empty] | 148 | 156 | 152 | 0
[9 empty] | 156 | 159 | 157.5 | 0
[9 empty] | 155 | 168 | 161.5 | 0
[9 empty] | 154 | 158 | 156 | 0
[9 empty] | 158 | 157 | 157.5 | 0
[9 empty] | 154 | 160 | 157 | 0
[9 empty] | 150 | 154 | 152 | 0
[9 empty] | 147 | 156 | 151.5 | 0
[9 empty] | 153 | 161 | 157 | 0
[9 empty] | 149 | 152 | 150.5 | 0
[9 empty] | 161 | 161 | 161 | 0
[9 empty] | 157 | 174 | 165.5 | 0
[9 empty] | 170 | 170 | 170 | 0
[9 empty] | 209 | 168 | 188.5 | 0
[9 empty] | 171 | 175 | 173 | 0
[9 empty] | 164 | 170 | 167 | 0
[9 empty] | 170 | 169 | 169.5 | 0
[9 empty] | 189 | 171 | 180 | 0
[9 empty] | 169 | 181 | 175 | 0
[9 empty] | 176 | 183 | 179.5 | 0
[9 empty] | 185 | 196 | 190.5 | 0
[9 empty] | 175 | 182 | 178.5 | 0
[9 empty] | 180 | 182 | 181 | 0
[9 empty] | 182 | 195 | 188.5 | 0
[9 empty] | 193 | 200 | 196.5 | 0
[9 empty] | 188 | 222 | 205 | 0
[9 empty] | 201 | 196 | 198.5 | 0
[9 empty] | 221 | 200 | 210.5 | 0
[9 empty] | 223 | 208 | 215.5 | 0
[9 empty] | 212 | 233 | 222.5 | 0
[9 empty] | 208 | 215 | 211.5 | 0
[9 empty] | 204 | 200 | 202 | 0
[9 empty] | 194 | 208 | 201 | 0
[9 empty] | 191 | 218 | 204.5 | 0
[9 empty] | Nan | 194 | 194 | 1
[9 empty] | 183 | 193 | 188 | 0
[9 empty] | 193 | 192 | 192.5 | 0
[9 empty] | 193 | 192 | 192.5 | 0
[9 empty] | 185 | 193 | 189 | 0
[9 empty] | 186 | 197 | 191.5 | 0
[9 empty] | 185 | 200 | 192.5 | 0
[9 empty] | 185 | 194 | 189.5 | 0
[9 empty] | 185 | 193 | 189 | 0
[9 empty] | 189 | 186 | 187.5 | 0
[9 empty] | 187 | 194 | 190.5 | 0
[9 empty] | 188 | 193 | 190.5 | 0
[9 empty] | 202 | 205 | 203.5 | 0
[9 empty] | 225 | 206 | 215.5 | 0
[9 empty] | 191 | 202 | 196.5 | 0
[9 empty] | 194 | 193 | 193.5 | 0
[9 empty] | 195 | 207 | 201 | 0
[9 empty] | 210 | 214 | 212 | 0
[9 empty] | 267 | 211 | 239 | 0
[9 empty] | 205 | 226 | 215.5 | 0
[9 empty] | 211 | 222 | 216.5 | 0
[9 empty] | 220 | 249 | 234.5 | 0
[9 empty] | 225 | 224 | 224.5 | 0
[9 empty] | 223 | 235 | 229 | 0
[9 empty] | 223 | 219 | 221 | 0
[9 empty] | 215 | 235 | 225 | 0
[9 empty] | 220 | 233 | 226.5 | 0
[9 empty] | 228 | 230 | 229 | 0
[9 empty] | 223 | 230 | 226.5 | 0
[9 empty] | 229 | 238 | 233.5 | 0
[9 empty] | 233 | 243 | 238 | 0
[9 empty] | 225 | 251 | 238 | 0
[9 empty] | 223 | 232 | 227.5 | 0
[9 empty] | 230 | 232 | 231 | 0
[9 empty] | 227 | 239 | 233 | 0
[9 empty] | 243 | 246 | 244.5 | 0
[9 empty] | 228 | 248 | 238 | 0
[9 empty] | 237 | 253 | 245 | 0
[9 empty] | 251 | 251 | 251 | 0
[9 empty] | 260 | 255 | 257.5 | 0
[9 empty] | 286 | 267 | 276.5 | 0
[9 empty] | 247 | 248 | 247.5 | 0
[9 empty] | 242 | 271 | 256.5 | 0
[9 empty] | 238 | 247 | 242.5 | 0
[9 empty] | 247 | 252 | 249.5 | 0
[9 empty] | 241 | 257 | 249 | 0
[9 empty] | 241 | 245 | 243 | 0
[9 empty] | 247 | 257 | 252 | 0
[9 empty] | 248 | 252 | 250 | 0
[9 empty] | 249 | 249 | 249 | 0
[9 empty] | 240 | 276 | 258 | 0
[9 empty] | 260 | 270 | 265 | 0
[9 empty] | 278 | 269 | 273.5 | 0
[9 empty] | 284 | 285 | 284.5 | 0
[9 empty] | 294 | 300 | 297 | 0
[9 empty] | 290 | 301 | 295.5 | 0
[9 empty] | 285 | 293 | 289 | 0
[9 empty] | 284 | 292 | 288 | 0
[9 empty] | 273 | 298 | 285.5 | 0
[9 empty] | 266 | 291 | 278.5 | 0
[9 empty] | 288 | 281 | 284.5 | 0
[9 empty] | 281 | 292 | 286.5 | 0
[9 empty] | 275 | 280 | 277.5 | 0
[9 empty] | 272 | 281 | 276.5 | 0
[9 empty] | 284 | 290 | 287 | 0
[9 empty] | 284 | 298 | 291 | 0
[9 empty] | 283 | 290 | 286.5 | 0
[9 empty] | 274 | 2568 | 274 | 1
[9 empty] | 266 | 1955 | 266 | 1
[9 empty] | 262 | 283 | 272.5 | 0
[9 empty] | 258 | 550 | 258 | 1
[9 empty] | 267 | 273 | 270 | 0
[9 empty] | 279 | 270 | 274.5 | 0
[9 empty] | 264 | 267 | 265.5 | 0
[9 empty] | 271 | 285 | 278 | 0
[9 empty] | 281 | 280 | 280.5 | 0
[9 empty] | 285 | 295 | 290 | 0
[9 empty] | 280 | 277 | 278.5 | 0
[9 empty] | 295 | 294 | 294.5 | 0
[9 empty] | 297 | 308 | 302.5 | 0
[9 empty] | 314 | 315 | 314.5 | 0
[9 empty] | 324 | 898 | 324 | 1
[9 empty] | 332 | 339 | 335.5 | 0
[9 empty] | 338 | 338 | 338 | 0
[9 empty] | 365 | 350 | 357.5 | 0
[9 empty] | 336 | 360 | 348 | 0
[9 empty] | 344 | 2397 | 344 | 1
[9 empty] | 349 | 384 | 366.5 | 0
[9 empty] | 339 | 355 | 347 | 0
[9 empty] | 364 | 360 | 362 | 0
[9 empty] | 389 | 426 | 362 | 2
[9 empty] | 411 | 395 | 403 | 0
[9 empty] | 415 | 402 | 408.5 | 0
[9 empty] | 412 | 398 | 405 | 0
[9 empty] | 380 | 398 | 389 | 0
[9 empty] | 377 | 402 | 389.5 | 0
[9 empty] | 402 | 394 | 398 | 0
[9 empty] | 380 | 391 | 385.5 | 0
[9 empty] | 375 | 372 | 373.5 | 0
[9 empty] | 353 | 360 | 356.5 | 0
[9 empty] | 337 | 359 | 348 | 0
[9 empty] | 327 | 344 | 335.5 | 0
[9 empty] | 336 | 331 | 333.5 | 0
[9 empty] | 331 | 340 | 335.5 | 0
[9 empty] | 357 | 346 | 351.5 | 0
[9 empty] | 333 | 339 | 336 | 0
[9 empty] | 338 | 358 | 348 | 0
[9 empty] | 356 | 361 | 358.5 | 0
[9 empty] | 358 | 366 | 362 | 0
[9 empty] | 356 | 356 | 356 | 0
[9 empty] | 352 | 344 | 348 | 0
[9 empty] | 348 | 362 | 355 | 0
[9 empty] | 338 | 331 | 334.5 | 0
[9 empty] | 325 | 358 | 341.5 | 0
[9 empty] | 325 | 336 | 330.5 | 0
[9 empty] | 350 | 334 | 342 | 0
[9 empty] | 323 | 331 | 327 | 0
[9 empty] | 354 | 351 | 352.5 | 0
[9 empty] | 338 | 350 | 344 | 0
[9 empty] | 369 | 343 | 356 | 0
[9 empty] | 340 | 344 | 342 | 0
[9 empty] | 336 | 2063 | 336 | 1
[9 empty] | 346 | 356 | 351 | 0
[9 empty] | 345 | 367 | 356 | 0
[9 empty] | 344 | 366 | 355 | 0
[9 empty] | 345 | 355 | 350 | 0
[9 empty] | 323 | 328 | 325.5 | 0
[9 empty] | 323 | 330 | 326.5 | 0
[9 empty] | 312 | 341 | 326.5 | 0
[9 empty] | 325 | 947 | 325 | 1
[9 empty] | 300 | 323 | 311.5 | 0
[9 empty] | 300 | 309 | 304.5 | 0
[9 empty] | 499 | 310 | 310 | 1
[9 empty] | 295 | 302 | 298.5 | 0
[9 empty] | 284 | 1161 | 284 | 1
[9 empty] | 310 | 318 | 314 | 0
[9 empty] | 298 | 316 | 307 | 0
[9 empty] | 299 | 321 | 310 | 0
[9 empty] | 438 | 328 | 328 | 1
[9 empty] | 321 | 334 | 327.5 | 0
[9 empty] | 317 | 323 | 320 | 0
[9 empty] | 322 | 337 | 329.5 | 0
[9 empty] | 350 | 339 | 344.5 | 0
[9 empty] | 332 | 349 | 340.5 | 0
[9 empty] | 338 | 369 | 353.5 | 0
[9 empty] | 341 | 353 | 347 | 0
[9 empty] | 348 | 355 | 351.5 | 0
[9 empty] | 356 | 370 | 363 | 0
[9 empty] | 376 | 372 | 374 | 0
[9 empty] | 365 | 365 | 365 | 0
[9 empty] | 359 | 424 | 359 | 1
[9 empty] | 365 | 374 | 369.5 | 0
[9 empty] | 376 | 377 | 376.5 | 0
[9 empty] | 369 | 378 | 373.5 | 0
[9 empty] | 369 | 382 | 375.5 | 0
[9 empty] | 362 | 377 | 369.5 | 0
[9 empty] | 369 | 362 | 365.5 | 0
[9 empty] | 346 | 362 | 354 | 0
[9 empty] | 351 | 355 | 353 | 0
[9 empty] | 350 | 367 | 358.5 | 0
[9 empty] | 366 | 356 | 361 | 0
[9 empty] | 362 | 357 | 359.5 | 0
[9 empty] | 360 | 355 | 357.5 | 0
[9 empty] | 366 | 376 | 371 | 0
[9 empty] | 368 | 388 | 378 | 0
[9 empty] | 374 | 385 | 379.5 | 0
[9 empty] | 2625 | 364 | 364 | 1
[9 empty] | 2625 | 363 | 363 | 1
[9 empty] | 363 | 392 | 377.5 | 0
[9 empty] | 379 | 403 | 391 | 0
[9 empty] | 380 | 397 | 388.5 | 0
[9 empty] | 362 | 370 | 366 | 0
[9 empty] | 359 | 383 | 371 | 0
[9 empty] | 363 | 399 | 381 | 0
[9 empty] | 359 | 374 | 366.5 | 0
[9 empty] | 438 | 373 | 373 | 1
[9 empty] | 366 | 391 | 378.5 | 0
[9 empty] | 355 | 360 | 357.5 | 0
[9 empty] | 345 | 360 | 352.5 | 0
[9 empty] | 348 | 352 | 350 | 0
[9 empty] | 351 | 357 | 354 | 0
[9 empty] | 336 | 342 | 339 | 0
[9 empty] | 336 | 340 | 338 | 0
[9 empty] | 309 | 330 | 319.5 | 0
[9 empty] | 321 | 318 | 319.5 | 0
[9 empty] | 352 | 341 | 346.5 | 0
[9 empty] | 308 | 336 | 322 | 0
[9 empty] | 320 | 326 | 323 | 0
[9 empty] | 421 | 325 | 325 | 1
[9 empty] | 320 | 343 | 331.5 | 0
[9 empty] | 308 | 333 | 320.5 | 0
[9 empty] | 319 | 312 | 315.5 | 0
[9 empty] | 312 | 319 | 315.5 | 0
[9 empty] | 314 | 328 | 321 | 0
[9 empty] | 328 | 329 | 328.5 | 0
[9 empty] | 310 | 321 | 315.5 | 0
[9 empty] | 314 | 348 | 331 | 0
[9 empty] | 317 | 326 | 321.5 | 0
[9 empty] | 324 | 324 | 324 | 0
[9 empty] | 319 | 326 | 322.5 | 0
[9 empty] | 324 | 321 | 322.5 | 0
[9 empty] | 436 | 319 | 319 | 1
[9 empty] | 319 | 329 | 324 | 0
[9 empty] | 312 | 319 | 315.5 | 0
[9 empty] | 332 | 331 | 331.5 | 0
[9 empty] | 382 | 348 | 365 | 0
[9 empty] | 327 | 334 | 330.5 | 0
[9 empty] | 333 | 343 | 338 | 0
[9 empty] | 319 | 331 | 325 | 0
[9 empty] | 323 | 325 | 324 | 0
[9 empty] | 325 | 348 | 336.5 | 0
[9 empty] | 340 | 332 | 336 | 0
[9 empty] | 332 | 344 | 338 | 0
[9 empty] | 321 | 341 | 331 | 0
[9 empty] | 338 | 358 | 348 | 0
[9 empty] | 326 | 331 | 328.5 | 0
[9 empty] | 332 | 340 | 336 | 0
[9 empty] | 329 | 325 | 327 | 0
[9 empty] | 333 | 331 | 332 | 0
[9 empty] | 350 | 347 | 348.5 | 0
[9 empty] | 344 | 353 | 348.5 | 0
[9 empty] | 348 | 347 | 347.5 | 0
[9 empty] | 351 | 351 | 351 | 0
[9 empty] | 333 | 330 | 331.5 | 0
[9 empty] | 319 | 322 | 320.5 | 0
[9 empty] | 327 | 328 | 327.5 | 0
[9 empty] | 323 | 337 | 330 | 0
[9 empty] | 331 | 341 | 336 | 0
[9 empty] | 336 | 341 | 338.5 | 0
[9 empty] | 331 | 330 | 330.5 | 0
[9 empty] | 323 | 345 | 334 | 0
[9 empty] | 348 | 343 | 345.5 | 0
[9 empty] | 343 | 359 | 351 | 0
[9 empty] | 350 | 346 | 348 | 0
[9 empty] | 339 | 350 | 344.5 | 0
[9 empty] | 337 | 337 | 337 | 0
[9 empty] | 335 | 337 | 336 | 0
[9 empty] | 331 | 348 | 339.5 | 0
[9 empty] | 326 | 343 | 334.5 | 0
[9 empty] | 343 | 336 | 339.5 | 0
[9 empty] | 331 | 341 | 336 | 0
[9 empty] | 335 | 339 | 337 | 0
[9 empty] | 333 | 1013 | 333 | 1
[9 empty] | 340 | 2089 | 340 | 1
[9 empty] | 345 | 982 | 345 | 1
[9 empty] | 348 | 825 | 348 | 1
[9 empty] | 349 | 857 | 349 | 1
[9 empty] | 356 | 1727 | 356 | 1
[9 empty] | 352 | 1275 | 352 | 1
[9 empty] | 352 | 349 | 350.5 | 0
[9 empty] | 343 | 358 | 350.5 | 0
[9 empty] | 326 | 339 | 332.5 | 0
[9 empty] | 329 | 340 | 334.5 | 0
[9 empty] | 345 | 346 | 345.5 | 0
[9 empty] | 316 | 336 | 326 | 0
[9 empty] | 322 | 349 | 335.5 | 0
[9 empty] | 340 | 374 | 357 | 0
[9 empty] | 317 | 325 | 321 | 0
[9 empty] | 319 | 317 | 318 | 0
[9 empty] | 321 | 323 | 322 | 0
[9 empty] | 327 | 336 | 331.5 | 0
[9 empty] | 319 | 322 | 320.5 | 0
[9 empty] | 311 | 331 | 321 | 0
[9 empty] | 315 | 319 | 317 | 0
[9 empty] | 310 | 322 | 316 | 0
[9 empty] | 317 | 314 | 315.5 | 0
[9 empty] | 307 | 323 | 315 | 0
[9 empty] | 310 | 318 | 314 | 0
[9 empty] | 317 | 313 | 315 | 0
[9 empty] | 307 | 316 | 311.5 | 0
[9 empty] | 318 | 321 | 319.5 | 0
[9 empty] | 310 | 309 | 309.5 | 0
[9 empty] | 359 | 361 | 309.5 | 2
[9 empty] | 304 | 312 | 308 | 0
[9 empty] | 304 | 354 | 329 | 0
[9 empty] | 309 | 320 | 314.5 | 0
[9 empty] | 316 | 324 | 320 | 0
[9 empty] | 326 | 328 | 327 | 0
[9 empty] | 315 | 316 | 315.5 | 0
[9 empty] | 303 | 304 | 303.5 | 0
[9 empty] | 304 | 403 | 304 | 1
[9 empty] | 299 | 305 | 302 | 0
[9 empty] | 344 | 312 | 328 | 0
[9 empty] | 327 | 320 | 323.5 | 0
[9 empty] | 316 | 319 | 317.5 | 0
[9 empty] | 315 | 319 | 317 | 0
[9 empty] | 324 | 328 | 326 | 0
[9 empty] | 324 | 326 | 325 | 0
[9 empty] | 338 | 356 | 347 | 0
[9 empty] | 346 | 330 | 338 | 0
[9 empty] | 333 | 834 | 333 | 1
[9 empty] | 345 | 327 | 336 | 0
[9 empty] | 321 | 332 | 326.5 | 0
[9 empty] | 397 | 397 | 326.5 | 2
[9 empty] | 322 | 317 | 319.5 | 0
[9 empty] | 311 | 319 | 315 | 0
[9 empty] | 313 | 330 | 321.5 | 0
[9 empty] | 308 | 321 | 314.5 | 0
[9 empty] | 313 | 314 | 313.5 | 0
[9 empty] | 319 | 319 | 319 | 0
[9 empty] | 311 | 320 | 315.5 | 0
[9 empty] | 327 | 300 | 313.5 | 0
[9 empty] | 297 | 304 | 300.5 | 0
[9 empty] | 294 | 306 | 300 | 0
[9 empty] | 300 | 306 | 303 | 0
[9 empty] | 336 | 309 | 322.5 | 0
[9 empty] | 313 | 304 | 308.5 | 0
[9 empty] | 302 | 322 | 312 | 0
[9 empty] | 306 | 321 | 313.5 | 0
[9 empty] | 309 | 305 | 307 | 0
[9 empty] | 301 | 298 | 299.5 | 0
[9 empty] | 298 | 324 | 311 | 0
[9 empty] | 315 | 310 | 312.5 | 0
[9 empty] | 308 | 308 | 308 | 0
[9 empty] | 292 | 305 | 298.5 | 0
[9 empty] | 299 | 300 | 299.5 | 0
[9 empty] | 298 | 323 | 310.5 | 0
[9 empty] | 292 | 307 | 299.5 | 0
[9 empty] | 290 | 300 | 295 | 0
[9 empty] | 292 | 301 | 296.5 | 0
[9 empty] | 287 | 325 | 306 | 0
[9 empty] | 295 | 327 | 311 | 0
[9 empty] | 295 | 289 | 292 | 0
[9 empty] | 291 | 296 | 293.5 | 0
[9 empty] | 281 | 292 | 286.5 | 0
[9 empty] | 280 | 286 | 283 | 0
[9 empty] | 279 | 288 | 283.5 | 0
[9 empty] | 283 | 295 | 289 | 0
[9 empty] | 283 | 308 | 295.5 | 0
[9 empty] | 285 | 294 | 289.5 | 0
[9 empty] | 271 | 289 | 280 | 0
[9 empty] | 275 | 290 | 282.5 | 0
[9 empty] | 280 | 282 | 281 | 0
[9 empty] | 278 | 281 | 279.5 | 0
[9 empty] | 285 | 294 | 289.5 | 0
[9 empty] | 291 | 295 | 293 | 0
[9 empty] | 317 | 341 | 329 | 0
[9 empty] | 297 | 295 | 296 | 0
[9 empty] | 292 | 291 | 291.5 | 0
[9 empty] | 294 | 295 | 294.5 | 0
[9 empty] | 284 | 301 | 292.5 | 0
[9 empty] | 284 | 284 | 284 | 0
[9 empty] | 269 | 284 | 276.5 | 0
[9 empty] | 278 | 290 | 284 | 0
[9 empty] | 279 | 285 | 282 | 0
[9 empty] | 278 | 288 | 283 | 0
[9 empty] | 283 | 286 | 284.5 | 0
[9 empty] | 282 | 284 | 283 | 0
[9 empty] | 288 | 285 | 286.5 | 0
[9 empty] | 286 | 293 | 289.5 | 0
[9 empty] | 294 | 301 | 297.5 | 0
[9 empty] | 294 | 295 | 294.5 | 0
[9 empty] | 298 | 300 | 299 | 0
[9 empty] | 311 | 308 | 309.5 | 0
[9 empty] | 299 | 307 | 303 | 0
[9 empty] | 352 | 304 | 328 | 0
[9 empty] | 299 | 303 | 301 | 0
[9 empty] | 442 | 296 | 296 | 1
[9 empty] | 290 | 295 | 292.5 | 0
[9 empty] | 307 | 306 | 306.5 | 0
[9 empty] | 306 | 294 | 300 | 0
[9 empty] | 295 | 321 | 308 | 0
[9 empty] | 293 | 290 | 291.5 | 0
[9 empty] | 286 | 294 | 290 | 0
[9 empty] | 278 | 290 | 284 | 0
[9 empty] | 282 | 290 | 286 | 0
[9 empty] | 271 | 291 | 281 | 0
[9 empty] | 320 | 280 | 300 | 0
[9 empty] | 274 | 283 | 278.5 | 0
[9 empty] | 285 | 316 | 300.5 | 0
[9 empty] | 269 | 282 | 275.5 | 0
[9 empty] | 272 | 628 | 272 | 1
[9 empty] | 283 | 279 | 281 | 0
[9 empty] | 275 | 287 | 281 | 0
[9 empty] | 278 | 276 | 277 | 0
[9 empty] | 282 | 284 | 283 | 0
[9 empty] | 270 | 285 | 277.5 | 0
[9 empty] | 286 | 281 | 283.5 | 0
[9 empty] | 275 | 294 | 284.5 | 0
[9 empty] | 274 | 281 | 277.5 | 0
[9 empty] | 281 | 300 | 290.5 | 0
[9 empty] | 283 | 303 | 293 | 0
[9 empty] | 303 | 305 | 304 | 0
[9 empty] | 301 | 290 | 295.5 | 0
[9 empty] | 295 | 284 | 289.5 | 0
[9 empty] | 306 | 288 | 297 | 0
[9 empty] | 280 | 298 | 289 | 0
[9 empty] | 286 | 280 | 283 | 0
[9 empty] | 281 | 284 | 282.5 | 0
[9 empty] | 284 | 287 | 285.5 | 0
[9 empty] | 277 | 290 | 283.5 | 0
[9 empty] | 282 | 293 | 287.5 | 0
[9 empty] | 280 | 285 | 282.5 | 0
[9 empty] | 271 | 279 | 275 | 0
[9 empty] | 271 | 282 | 276.5 | 0
[9 empty] | 271 | 300 | 285.5 | 0
[9 empty] | 278 | 279 | 278.5 | 0
[9 empty] | 280 | 284 | 282 | 0
[9 empty] | 281 | 288 | 284.5 | 0
[9 empty] | 276 | 290 | 283 | 0
[9 empty] | 267 | 287 | 277 | 0
[9 empty] | 274 | 280 | 277 | 0
[9 empty] | 272 | 342 | 272 | 1
[9 empty] | 277 | 282 | 279.5 | 0
[9 empty] | 277 | 294 | 285.5 | 0
[9 empty] | 282 | 289 | 285.5 | 0
[9 empty] | 279 | 279 | 279 | 0
[9 empty] | 278 | 286 | 282 | 0
[9 empty] | 270 | 289 | 279.5 | 0
[9 empty] | 279 | 286 | 282.5 | 0
[9 empty] | 280 | 286 | 283 | 0
[9 empty] | 282 | 283 | 282.5 | 0
[9 empty] | 280 | 289 | 284.5 | 0
[9 empty] | 280 | 291 | 285.5 | 0
[9 empty] | 273 | 282 | 277.5 | 0
[9 empty] | 275 | 277 | 276 | 0
[9 empty] | 292 | 299 | 295.5 | 0
[9 empty] | 273 | 302 | 287.5 | 0
[9 empty] | 287 | 290 | 288.5 | 0
[9 empty] | 280 | 290 | 285 | 0
[9 empty] | 288 | 284 | 286 | 0
[9 empty] | 276 | 285 | 280.5 | 0
[9 empty] | 279 | 286 | 282.5 | 0
[9 empty] | 278 | 287 | 282.5 | 0
[9 empty] | 272 | 280 | 276 | 0
[9 empty] | 266 | 284 | 275 | 0
[9 empty] | 268 | 276 | 272 | 0
[9 empty] | 276 | 288 | 282 | 0
[9 empty] | 266 | 280 | 273 | 0
[9 empty] | 269 | 297 | 283 | 0
[9 empty] | 276 | 282 | 279 | 0
[9 empty] | 266 | 276 | 271 | 0
[9 empty] | 270 | 279 | 274.5 | 0
[9 empty] | 275 | 279 | 277 | 0
[9 empty] | 266 | 282 | 274 | 0
[9 empty] | 279 | 271 | 275 | 0
[9 empty] | 277 | 283 | 280 | 0
[9 empty] | 271 | 273 | 272 | 0
[9 empty] | 278 | 278 | 278 | 0
[9 empty] | 268 | 283 | 275.5 | 0
[9 empty] | 292 | 290 | 291 | 0
[9 empty] | 282 | 304 | 293 | 0
[9 empty] | 274 | 291 | 282.5 | 0
[9 empty] | 272 | 283 | 277.5 | 0
[9 empty] | 292 | 279 | 285.5 | 0
[9 empty] | 288 | 293 | 290.5 | 0
[9 empty] | 275 | 282 | 278.5 | 0
[9 empty] | 277 | 277 | 277 | 0
[9 empty] | 313 | 906 | 313 | 1
[9 empty] | 309 | 279 | 294 | 0
[9 empty] | 278 | 300 | 289 | 0
[9 empty] | 289 | 288 | 288.5 | 0
[9 empty] | 288 | 293 | 290.5 | 0
[9 empty] | 287 | 321 | 304 | 0
[9 empty] | 300 | 301 | 300.5 | 0
[9 empty] | 285 | 285 | 285 | 0
[9 empty] | 285 | 292 | 288.5 | 0
[9 empty] | 285 | 288 | 286.5 | 0
[9 empty] | 279 | 326 | 302.5 | 0
[9 empty] | 275 | 299 | 287 | 0
[9 empty] | 273 | 301 | 287 | 0
[9 empty] | 271 | 282 | 276.5 | 0
[9 empty] | 269 | 265 | 267 | 0
[9 empty] | 259 | 278 | 268.5 | 0
[9 empty] | 271 | 268 | 269.5 | 0
[9 empty] | 257 | 270 | 263.5 | 0
[9 empty] | 266 | 270 | 268 | 0
[9 empty] | 263 | 272 | 267.5 | 0
[9 empty] | 266 | 271 | 268.5 | 0
[9 empty] | 267 | 288 | 277.5 | 0
[9 empty] | 316 | 286 | 301 | 0
[9 empty] | 276 | 272 | 274 | 0
[9 empty] | 278 | 379 | 278 | 1
[9 empty] | 274 | 277 | 275.5 | 0
[9 empty] | 265 | 277 | 271 | 0
[9 empty] | 265 | 271 | 268 | 0
[9 empty] | 261 | 268 | 264.5 | 0
[9 empty] | 262 | 272 | 267 | 0
[9 empty] | 273 | 294 | 283.5 | 0
[9 empty] | 265 | 274 | 269.5 | 0
[9 empty] | 261 | 264 | 262.5 | 0
[9 empty] | 260 | 316 | 288 | 0
[9 empty] | 260 | 286 | 273 | 0
[9 empty] | 255 | 258 | 256.5 | 0
[9 empty] | 256 | 257 | 256.5 | 0
[9 empty] | 256 | 260 | 258 | 0
[9 empty] | 263 | 265 | 264 | 0
[9 empty] | 253 | 266 | 259.5 | 0
[9 empty] | 249 | 261 | 255 | 0
[9 empty] | 260 | 273 | 266.5 | 0
[9 empty] | 256 | 262 | 259 | 0
[9 empty] | 259 | 264 | 261.5 | 0
[9 empty] | 265 | 280 | 272.5 | 0
[9 empty] | 272 | 271 | 271.5 | 0
[9 empty] | 272 | 274 | 273 | 0
[9 empty] | 258 | 271 | 264.5 | 0
[9 empty] | 256 | 267 | 261.5 | 0
[9 empty] | 266 | 272 | 269 | 0
[9 empty] | 259 | 265 | 262 | 0
[9 empty] | 255 | 268 | 261.5 | 0
[9 empty] | 258 | 262 | 260 | 0
[9 empty] | 261 | 261 | 261 | 0
[9 empty] | 261 | 283 | 272 | 0
[9 empty] | 281 | 265 | 273 | 0
[9 empty] | 262 | 283 | 272.5 | 0
[9 empty] | 276 | 273 | 274.5 | 0
[9 empty] | 261 | 269 | 265 | 0
[9 empty] | 262 | 283 | 272.5 | 0
[9 empty] | 260 | 284 | 272 | 0
[9 empty] | 275 | 274 | 274.5 | 0
[9 empty] | 262 | 292 | 277 | 0
[9 empty] | 265 | 288 | 276.5 | 0
[9 empty] | 265 | 273 | 269 | 0
[9 empty] | 272 | 272 | 272 | 0
[9 empty] | 266 | 279 | 272.5 | 0
[9 empty] | 268 | 286 | 277 | 0
[9 empty] | 271 | 271 | 271 | 0
[9 empty] | 275 | 285 | 280 | 0
[9 empty] | 285 | 274 | 279.5 | 0
[9 empty] | 273 | 283 | 278 | 0
[9 empty] | 263 | 279 | 271 | 0
[9 empty] | 287 | 272 | 279.5 | 0
[9 empty] | 271 | 285 | 278 | 0
[9 empty] | 270 | 277 | 273.5 | 0
[9 empty] | 273 | 278 | 275.5 | 0
[9 empty] | 270 | 277 | 273.5 | 0
[9 empty] | 269 | 281 | 275 | 0
[9 empty] | 271 | 273 | 272 | 0
[9 empty] | 282 | 278 | 280 | 0
[9 empty] | 264 | 282 | 273 | 0
[9 empty] | 266 | 278 | 272 | 0
[9 empty] | 277 | 274 | 275.5 | 0
[9 empty] | 276 | 279 | 277.5 | 0
[9 empty] | 287 | 288 | 287.5 | 0
[9 empty] | 283 | 288 | 285.5 | 0
[9 empty] | 276 | 298 | 287 | 0
[9 empty] | 281 | 419 | 281 | 1
[9 empty] | 289 | 296 | 292.5 | 0
[9 empty] | 289 | 286 | 287.5 | 0
[9 empty] | 277 | 289 | 283 | 0
[9 empty] | 285 | 291 | 288 | 0
[9 empty] | 271 | 291 | 281 | 0
[9 empty] | 281 | 299 | 290 | 0
[9 empty] | 287 | 274 | 280.5 | 0
[9 empty] | 264 | 281 | 272.5 | 0
[9 empty] | 266 | 268 | 267 | 0
[9 empty] | 256 | 260 | 258 | 0
[9 empty] | 257 | 267 | 262 | 0
[9 empty] | 257 | 271 | 264 | 0
[9 empty] | 258 | 268 | 263 | 0
[9 empty] | 258 | 263 | 260.5 | 0
[9 empty] | 264 | 269 | 266.5 | 0
[9 empty] | 269 | 271 | 270 | 0
[9 empty] | 261 | 271 | 266 | 0
[9 empty] | 276 | 264 | 270 | 0
[9 empty] | 265 | 272 | 268.5 | 0
[9 empty] | 269 | 273 | 271 | 0
[9 empty] | 267 | 280 | 273.5 | 0
[9 empty] | 262 | 273 | 267.5 | 0
[9 empty] | 267 | 276 | 271.5 | 0
[9 empty] | 270 | 270 | 270 | 0
[9 empty] | 269 | 282 | 275.5 | 0
[9 empty] | 270 | 269 | 269.5 | 0
[9 empty] | 279 | 275 | 277 | 0
[9 empty] | 283 | 279 | 281 | 0
[9 empty] | 258 | 280 | 269 | 0
[9 empty] | 282 | 273 | 277.5 | 0
[9 empty] | 271 | 279 | 275 | 0
[9 empty] | 262 | 269 | 265.5 | 0
[9 empty] | 263 | 287 | 275 | 0
[9 empty] | 267 | 393 | 267 | 1
[9 empty] | 280 | 276 | 278 | 0
[9 empty] | 284 | 271 | 277.5 | 0
[9 empty] | 286 | 280 | 283 | 0
[9 empty] | 270 | 276 | 273 | 0
[9 empty] | 272 | 293 | 282.5 | 0
[9 empty] | 282 | 279 | 280.5 | 0
[9 empty] | 272 | 282 | 277 | 0
[9 empty] | 278 | 280 | 279 | 0
[9 empty] | 279 | 279 | 279 | 0
[9 empty] | 269 | 282 | 275.5 | 0
[9 empty] | 270 | 281 | 275.5 | 0
[9 empty] | 274 | 279 | 276.5 | 0
[9 empty] | 275 | 276 | 275.5 | 0
[9 empty] | 287 | 294 | 290.5 | 0
[9 empty] | 274 | 286 | 280 | 0
[9 empty] | 279 | 306 | 292.5 | 0
[9 empty] | 273 | 278 | 275.5 | 0
[9 empty] | 271 | 276 | 273.5 | 0
[9 empty] | 263 | 272 | 267.5 | 0
[9 empty] | 260 | 285 | 272.5 | 0
[9 empty] | 259 | 273 | 266 | 0
[9 empty] | 264 | 265 | 264.5 | 0
[9 empty] | 252 | 261 | 256.5 | 0
[9 empty] | 263 | 260 | 261.5 | 0
[9 empty] | 256 | 264 | 260 | 0
[9 empty] | 261 | 252 | 256.5 | 0
[9 empty] | 254 | 265 | 259.5 | 0
[9 empty] | 255 | 260 | 257.5 | 0
[9 empty] | 258 | 264 | 261 | 0
[9 empty] | 265 | 252 | 258.5 | 0
[9 empty] | 254 | 252 | 253 | 0
[9 empty] | 254 | 268 | 261 | 0
[9 empty] | 257 | 270 | 263.5 | 0
[9 empty] | 261 | 268 | 264.5 | 0
[9 empty] | 275 | 267 | 271 | 0
[9 empty] | 266 | 315 | 290.5 | 0
[9 empty] | 267 | 302 | 284.5 | 0
[9 empty] | 268 | 271 | 269.5 | 0
[9 empty] | 269 | 266 | 267.5 | 0
[9 empty] | 260 | 274 | 267 | 0
[9 empty] | 261 | 256 | 258.5 | 0
[9 empty] | 251 | 256 | 253.5 | 0
[9 empty] | 250 | 255 | 252.5 | 0
[9 empty] | 250 | 268 | 259 | 0
[9 empty] | 250 | 258 | 254 | 0
[9 empty] | 254 | 256 | 255 | 0
[9 empty] | 258 | 260 | 259 | 0
[9 empty] | 256 | 256 | 256 | 0
[9 empty] | 256 | 255 | 255.5 | 0
[9 empty] | 254 | 257 | 255.5 | 0
[9 empty] | 245 | 252 | 248.5 | 0
[9 empty] | 344 | 252 | 252 | 1
[9 empty] | 250 | 258 | 254 | 0
[9 empty] | 245 | 262 | 253.5 | 0
[9 empty] | 250 | 277 | 263.5 | 0
[9 empty] | 259 | 268 | 263.5 | 0
[9 empty] | 271 | 268 | 269.5 | 0
[9 empty] | 263 | 264 | 263.5 | 0
[9 empty] | 260 | 278 | 269 | 0
[9 empty] | 255 | 271 | 263 | 0
[9 empty] | 250 | 269 | 259.5 | 0
[9 empty] | 255 | 272 | 263.5 | 0
[9 empty] | 254 | 258 | 256 | 0
[9 empty] | 245 | 396 | 245 | 1
[9 empty] | 254 | 258 | 256 | 0
[9 empty] | 246 | 261 | 253.5 | 0
[9 empty] | 240 | 250 | 245 | 0
[9 empty] | 247 | 269 | 258 | 0
[9 empty] | 245 | 250 | 247.5 | 0
[9 empty] | 240 | 257 | 248.5 | 0
[9 empty] | 246 | 247 | 246.5 | 0
[9 empty] | 267 | 253 | 260 | 0
[9 empty] | 251 | 256 | 253.5 | 0
[9 empty] | 249 | 260 | 254.5 | 0
[9 empty] | 254 | 261 | 257.5 | 0
[9 empty] | 271 | 271 | 271 | 0
[9 empty] | 270 | 265 | 267.5 | 0
[9 empty] | 256 | 266 | 261 | 0
[9 empty] | 273 | 276 | 274.5 | 0
[9 empty] | 256 | 492 | 256 | 1
[9 empty] | 250 | 266 | 258 | 0
[9 empty] | 255 | 256 | 255.5 | 0
[9 empty] | 258 | 259 | 258.5 | 0
[9 empty] | 262 | 257 | 259.5 | 0
[9 empty] | 253 | 275 | 264 | 0
[9 empty] | 256 | 263 | 259.5 | 0
[9 empty] | 256 | 265 | 260.5 | 0
[9 empty] | 252 | 266 | 259 | 0
[9 empty] | 259 | 263 | 261 | 0
[9 empty] | 249 | 264 | 256.5 | 0
[9 empty] | 256 | 258 | 257 | 0
[9 empty] | 251 | 263 | 257 | 0
[9 empty] | 252 | 262 | 257 | 0
[9 empty] | 251 | 259 | 255 | 0
[9 empty] | 250 | 253 | 251.5 | 0
[9 empty] | 244 | 267 | 255.5 | 0
[9 empty] | 253 | 251 | 252 | 0
[9 empty] | 267 | 247 | 257 | 0
[9 empty] | 252 | 254 | 253 | 0
[9 empty] | 254 | 252 | 253 | 0
[9 empty] | 261 | 251 | 256 | 0
[9 empty] | 248 | 259 | 253.5 | 0
[9 empty] | 249 | 258 | 253.5 | 0
[9 empty] | 272 | 258 | 265 | 0
[9 empty] | 251 | 268 | 259.5 | 0
[9 empty] | 243 | 256 | 249.5 | 0
[9 empty] | 254 | 253 | 253.5 | 0
[9 empty] | 242 | 253 | 247.5 | 0
[9 empty] | 244 | 247 | 245.5 | 0
[9 empty] | 244 | 247 | 245.5 | 0
[9 empty] | 243 | 250 | 246.5 | 0
[9 empty] | 241 | 255 | 248 | 0
[9 empty] | 241 | 252 | 246.5 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 249 | 247 | 248 | 0
[9 empty] | 248 | 256 | 252 | 0
[9 empty] | 248 | 259 | 253.5 | 0
[9 empty] | 250 | 261 | 255.5 | 0
[9 empty] | 251 | 256 | 253.5 | 0
[9 empty] | 251 | 261 | 256 | 0
[9 empty] | 250 | 253 | 251.5 | 0
[9 empty] | 253 | 246 | 249.5 | 0
[9 empty] | 246 | 250 | 248 | 0
[9 empty] | 247 | 248 | 247.5 | 0
[9 empty] | 244 | 250 | 247 | 0
[9 empty] | 243 | 255 | 249 | 0
[9 empty] | 250 | 248 | 249 | 0
[9 empty] | 243 | 246 | 244.5 | 0
[9 empty] | 246 | 248 | 247 | 0
[9 empty] | 246 | 250 | 248 | 0
[9 empty] | 239 | 262 | 250.5 | 0
[9 empty] | 245 | 264 | 254.5 | 0
[9 empty] | 247 | 253 | 250 | 0
[9 empty] | 241 | 245 | 243 | 0
[9 empty] | 235 | 254 | 244.5 | 0
[9 empty] | 246 | 243 | 244.5 | 0
[9 empty] | 251 | 256 | 253.5 | 0
[9 empty] | 248 | 256 | 252 | 0
[9 empty] | 252 | 253 | 252.5 | 0
[9 empty] | 239 | 254 | 246.5 | 0
[9 empty] | 247 | 260 | 253.5 | 0
[9 empty] | 240 | 256 | 248 | 0
[9 empty] | 237 | 255 | 246 | 0
[9 empty] | 240 | 242 | 241 | 0
[9 empty] | 232 | 250 | 241 | 0
[9 empty] | 245 | 248 | 246.5 | 0
[9 empty] | 239 | 260 | 249.5 | 0
[9 empty] | 240 | 246 | 243 | 0
[9 empty] | 263 | 248 | 255.5 | 0
[9 empty] | 231 | 238 | 234.5 | 0
[9 empty] | 234 | 244 | 239 | 0
[9 empty] | 242 | 242 | 242 | 0
[9 empty] | 240 | 244 | 242 | 0
[9 empty] | 233 | 252 | 242.5 | 0
[9 empty] | 237 | 234 | 235.5 | 0
[9 empty] | 223 | 243 | 233 | 0
[9 empty] | 233 | 221 | 227 | 0
[9 empty] | 213 | 219 | 216 | 0
[9 empty] | 222 | 219 | 220.5 | 0
[9 empty] | 217 | 249 | 233 | 0
[9 empty] | 215 | 235 | 225 | 0
[9 empty] | 230 | 222 | 226 | 0
[9 empty] | 219 | 220 | 219.5 | 0
[9 empty] | 224 | 229 | 226.5 | 0
[9 empty] | 223 | 242 | 232.5 | 0
[9 empty] | 229 | 227 | 228 | 0
[9 empty] | 229 | 235 | 232 | 0
[9 empty] | 234 | 236 | 235 | 0
[9 empty] | 229 | 239 | 234 | 0
[9 empty] | 236 | 240 | 238 | 0
[9 empty] | 231 | 234 | 232.5 | 0
[9 empty] | 229 | 239 | 234 | 0
[9 empty] | 250 | 268 | 259 | 0
[9 empty] | 235 | 238 | 236.5 | 0
[9 empty] | 240 | 240 | 240 | 0
[9 empty] | 232 | 251 | 241.5 | 0
[9 empty] | 235 | 234 | 234.5 | 0
[9 empty] | 229 | 358 | 229 | 1
[9 empty] | 231 | 239 | 235 | 0
[9 empty] | 232 | 243 | 237.5 | 0
[9 empty] | 226 | 237 | 231.5 | 0
[9 empty] | 223 | 232 | 227.5 | 0
[9 empty] | 232 | 228 | 230 | 0
[9 empty] | 226 | 233 | 229.5 | 0
[9 empty] | 227 | 241 | 234 | 0
[9 empty] | 227 | 232 | 229.5 | 0
[9 empty] | 227 | 232 | 229.5 | 0
[9 empty] | 236 | 229 | 232.5 | 0
[9 empty] | 229 | 240 | 234.5 | 0
[9 empty] | 230 | 239 | 234.5 | 0
[9 empty] | 241 | 236 | 238.5 | 0
[9 empty] | 241 | 236 | 238.5 | 0
[9 empty] | 228 | 246 | 237 | 0
[9 empty] | 231 | 232 | 231.5 | 0
[9 empty] | 226 | 244 | 235 | 0
[9 empty] | 230 | 241 | 235.5 | 0
[9 empty] | 236 | 252 | 244 | 0
[9 empty] | 256 | 255 | 255.5 | 0
[9 empty] | 242 | 256 | 249 | 0
[9 empty] | 245 | 250 | 247.5 | 0
[9 empty] | 249 | 246 | 247.5 | 0
[9 empty] | 232 | 240 | 236 | 0
[9 empty] | 233 | 244 | 238.5 | 0
[9 empty] | 245 | 247 | 246 | 0
[9 empty] | 239 | 244 | 241.5 | 0
[9 empty] | 239 | 259 | 249 | 0
[9 empty] | 265 | 280 | 272.5 | 0
[9 empty] | 252 | 245 | 248.5 | 0
[9 empty] | 253 | 277 | 265 | 0
[9 empty] | 243 | 256 | 249.5 | 0
[9 empty] | 251 | 254 | 252.5 | 0
[9 empty] | 250 | 259 | 254.5 | 0
[9 empty] | 258 | 271 | 264.5 | 0
[9 empty] | 255 | 254 | 254.5 | 0
[9 empty] | 250 | 251 | 250.5 | 0
[9 empty] | 252 | 258 | 255 | 0
[9 empty] | 245 | 254 | 249.5 | 0
[9 empty] | 238 | 260 | 249 | 0
[9 empty] | 244 | 334 | 244 | 1
[9 empty] | 245 | 263 | 254 | 0
[9 empty] | 247 | 251 | 249 | 0
[9 empty] | 255 | 259 | 257 | 0
[9 empty] | 253 | 262 | 257.5 | 0
[9 empty] | 254 | 266 | 260 | 0
[9 empty] | 265 | 253 | 259 | 0
[9 empty] | 245 | 265 | 255 | 0
[9 empty] | 250 | 253 | 251.5 | 0
[9 empty] | 246 | 255 | 250.5 | 0
[9 empty] | 246 | 253 | 249.5 | 0
[9 empty] | 252 | 266 | 259 | 0
[9 empty] | 244 | 256 | 250 | 0
[9 empty] | 257 | 262 | 259.5 | 0
[9 empty] | 247 | 256 | 251.5 | 0
[9 empty] | 237 | 255 | 246 | 0
[9 empty] | 250 | 267 | 258.5 | 0
[9 empty] | 244 | 260 | 252 | 0
[9 empty] | 240 | 253 | 246.5 | 0
[9 empty] | 242 | 245 | 243.5 | 0
[9 empty] | 237 | 252 | 244.5 | 0
[9 empty] | 256 | 250 | 253 | 0
[9 empty] | 238 | 249 | 243.5 | 0
[9 empty] | 252 | 262 | 257 | 0
[9 empty] | 258 | 250 | 254 | 0
[9 empty] | 252 | 266 | 259 | 0
[9 empty] | 248 | 306 | 277 | 0
[9 empty] | 256 | 271 | 263.5 | 0
[9 empty] | 254 | 272 | 263 | 0
[9 empty] | 265 | 281 | 273 | 0
[9 empty] | 313 | 267 | 290 | 0
[9 empty] | 275 | 301 | 288 | 0
[9 empty] | 286 | 288 | 287 | 0
[9 empty] | 307 | 293 | 300 | 0
[9 empty] | 289 | 329 | 309 | 0
[9 empty] | 318 | 320 | 319 | 0
[9 empty] | 326 | 402 | 326 | 1
[9 empty] | 331 | 368 | 349.5 | 0
[9 empty] | 339 | 349 | 344 | 0
[9 empty] | 338 | 349 | 343.5 | 0
[9 empty] | 336 | 366 | 351 | 0
[9 empty] | 335 | 345 | 340 | 0
[9 empty] | 338 | 338 | 338 | 0
[9 empty] | 302 | 327 | 314.5 | 0
[9 empty] | 312 | 299 | 305.5 | 0
[9 empty] | 302 | 310 | 306 | 0
[9 empty] | 306 | 303 | 304.5 | 0
[9 empty] | 287 | 284 | 285.5 | 0
[9 empty] | 270 | 288 | 279 | 0
[9 empty] | 264 | 277 | 270.5 | 0
[9 empty] | 269 | 259 | 264 | 0
[9 empty] | 247 | 250 | 248.5 | 0
[9 empty] | 252 | 252 | 252 | 0
[9 empty] | 242 | 231 | 236.5 | 0
[9 empty] | 220 | 246 | 233 | 0
[9 empty] | 222 | 236 | 229 | 0
[9 empty] | 210 | 235 | 222.5 | 0
[9 empty] | 221 | 243 | 232 | 0
[9 empty] | 228 | 231 | 229.5 | 0
[9 empty] | 214 | 227 | 220.5 | 0
[9 empty] | 229 | 238 | 233.5 | 0
[9 empty] | 261 | 224 | 242.5 | 0
[9 empty] | 277 | 241 | 259 | 0
[9 empty] | 232 | 238 | 235 | 0
[9 empty] | 229 | 234 | 231.5 | 0
[9 empty] | 236 | 244 | 240 | 0
[9 empty] | 248 | 256 | 252 | 0
[9 empty] | 252 | 264 | 258 | 0
[9 empty] | 250 | 275 | 262.5 | 0
[9 empty] | 257 | 251 | 254 | 0
[9 empty] | 249 | 259 | 254 | 0
[9 empty] | 243 | 269 | 256 | 0
[9 empty] | 241 | 260 | 250.5 | 0
[9 empty] | 250 | 252 | 251 | 0
[9 empty] | 244 | 269 | 256.5 | 0
[9 empty] | 243 | 253 | 248 | 0
[9 empty] | 253 | 268 | 260.5 | 0
[9 empty] | 248 | 244 | 246 | 0
[9 empty] | 246 | 256 | 251 | 0
[9 empty] | 249 | 249 | 249 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 232 | 237 | 234.5 | 0
[9 empty] | 242 | 248 | 245 | 0
[9 empty] | 236 | 242 | 239 | 0
[9 empty] | 238 | 245 | 241.5 | 0
[9 empty] | 226 | 236 | 231 | 0
[9 empty] | 225 | 240 | 232.5 | 0
[9 empty] | 241 | 238 | 239.5 | 0
[9 empty] | 221 | 230 | 225.5 | 0
[9 empty] | 222 | 225 | 223.5 | 0
[9 empty] | 217 | 217 | 217 | 0
[9 empty] | 212 | 236 | 224 | 0
[9 empty] | 206 | 217 | 211.5 | 0
[9 empty] | 205 | 216 | 210.5 | 0
[9 empty] | 203 | 217 | 210 | 0
[9 empty] | 201 | 210 | 205.5 | 0
[9 empty] | 219 | 214 | 216.5 | 0
[9 empty] | 198 | 203 | 200.5 | 0
[9 empty] | 199 | 206 | 202.5 | 0
[9 empty] | 196 | 208 | 202 | 0
[9 empty] | 193 | 204 | 198.5 | 0
[9 empty] | 197 | 206 | 201.5 | 0
[9 empty] | 205 | 224 | 214.5 | 0
[9 empty] | 208 | 212 | 210 | 0
[9 empty] | 204 | 210 | 207 | 0
[9 empty] | 210 | 214 | 212 | 0
[9 empty] | 221 | 213 | 217 | 0
[9 empty] | 210 | 213 | 211.5 | 0
[9 empty] | 207 | 215 | 211 | 0
[9 empty] | 204 | 434 | 204 | 1
[9 empty] | 213 | 221 | 217 | 0
[9 empty] | 201 | 213 | 207 | 0
[9 empty] | 200 | 207 | 203.5 | 0
[9 empty] | 200 | 208 | 204 | 0
[9 empty] | 198 | 212 | 205 | 0
[9 empty] | 208 | 218 | 213 | 0
[9 empty] | 212 | 263 | 237.5 | 0
[9 empty] | 214 | 219 | 216.5 | 0
[9 empty] | 227 | 237 | 232 | 0
[9 empty] | 219 | 235 | 227 | 0
[9 empty] | 213 | 259 | 236 | 0
[9 empty] | 225 | 229 | 227 | 0
[9 empty] | 233 | 230 | 231.5 | 0
[9 empty] | 215 | 237 | 226 | 0
[9 empty] | 228 | 228 | 228 | 0
[9 empty] | 212 | 226 | 219 | 0
[9 empty] | 228 | 220 | 224 | 0
[9 empty] | 220 | 214 | 217 | 0
[9 empty] | 218 | 221 | 219.5 | 0
[9 empty] | 213 | 215 | 214 | 0
[9 empty] | 239 | 200 | 219.5 | 0
[9 empty] | 202 | 215 | 208.5 | 0
[9 empty] | 194 | 202 | 198 | 0
[9 empty] | 200 | 206 | 203 | 0
[9 empty] | 192 | 202 | 197 | 0
[9 empty] | 197 | 216 | 206.5 | 0
[9 empty] | 191 | 220 | 205.5 | 0
[9 empty] | 180 | 189 | 184.5 | 0
[9 empty] | 246 | 193 | 219.5 | 0
[9 empty] | 194 | 186 | 190 | 0
[9 empty] | 180 | 181 | 180.5 | 0
[9 empty] | 171 | 183 | 177 | 0
[9 empty] | 188 | 180 | 184 | 0
[9 empty] | 173 | 178 | 175.5 | 0
[9 empty] | 170 | 173 | 171.5 | 0
[9 empty] | 170 | 176 | 173 | 0
[9 empty] | 166 | 183 | 174.5 | 0
[9 empty] | 166 | 176 | 171 | 0
[9 empty] | 170 | 176 | 173 | 0
[9 empty] | 173 | 174 | 173.5 | 0
[9 empty] | 171 | 177 | 174 | 0
[9 empty] | 167 | 181 | 174 | 0
[9 empty] | 175 | 182 | 178.5 | 0
[9 empty] | 171 | 184 | 177.5 | 0
[9 empty] | 174 | 187 | 180.5 | 0
[9 empty] | 169 | 184 | 176.5 | 0
[9 empty] | 177 | 178 | 177.5 | 0
[9 empty] | 176 | 178 | 177 | 0
[9 empty] | 172 | 182 | 177 | 0
[9 empty] | 176 | 180 | 178 | 0
[9 empty] | 166 | 179 | 172.5 | 0
[9 empty] | 176 | 179 | 177.5 | 0
[9 empty] | 166 | 178 | 172 | 0
[9 empty] | 177 | 194 | 185.5 | 0
[9 empty] | 168 | 181 | 174.5 | 0
[9 empty] | 172 | 179 | 175.5 | 0
[9 empty] | 177 | 182 | 179.5 | 0
[9 empty] | 180 | 186 | 183 | 0
[9 empty] | 179 | 182 | 180.5 | 0
[9 empty] | 184 | 185 | 184.5 | 0
[9 empty] | 174 | 186 | 180 | 0
[9 empty] | 180 | 191 | 185.5 | 0
[9 empty] | 209 | 188 | 198.5 | 0
[9 empty] | 192 | 188 | 190 | 0
[9 empty] | 180 | 198 | 189 | 0
[9 empty] | 178 | 191 | 184.5 | 0
[9 empty] | 176 | 188 | 182 | 0
[9 empty] | 186 | 201 | 193.5 | 0
[9 empty] | 179 | 193 | 186 | 0
[9 empty] | 182 | 186 | 184 | 0
[9 empty] | Nan | 194 | 194 | 1
[9 empty] | 180 | 207 | 193.5 | 0
[9 empty] | 209 | 191 | 200 | 0
[9 empty] | 192 | 198 | 195 | 0
[9 empty] | 180 | 192 | 186 | 0
[9 empty] | 185 | 186 | 185.5 | 0
[9 empty] | 188 | Nan | 188 | 1
[9 empty] | 179 | 187 | 183 | 0
[9 empty] | 175 | 182 | 178.5 | 0
[9 empty] | 175 | 193 | 184 | 0
[9 empty] | 183 | 178 | 180.5 | 0
[9 empty] | 181 | 200 | 190.5 | 0
[9 empty] | 178 | 184 | 181 | 0
[9 empty] | 174 | 188 | 181 | 0
[9 empty] | 181 | 198 | 189.5 | 0
[9 empty] | 182 | 184 | 183 | 0
[9 empty] | 188 | 345 | 188 | 1
[9 empty] | 181 | 189 | 185 | 0
[9 empty] | 174 | 191 | 182.5 | 0
[9 empty] | 195 | 186 | 190.5 | 0
[9 empty] | 169 | 182 | 175.5 | 0
[9 empty] | 169 | 183 | 176 | 0
[9 empty] | 162 | 188 | 175 | 0
[9 empty] | 175 | 507 | 175 | 1
[9 empty] | 173 | 184 | 178.5 | 0
[9 empty] | 162 | 171 | 166.5 | 0
[9 empty] | 159 | 171 | 165 | 0
[9 empty] | 160 | 170 | 165 | 0
[9 empty] | 153 | 164 | 158.5 | 0
[9 empty] | 160 | 169 | 164.5 | 0
[9 empty] | 151 | 166 | 158.5 | 0
[9 empty] | 152 | 164 | 158 | 0
[9 empty] | 153 | 153 | 153 | 0
[9 empty] | 150 | 155 | 152.5 | 0
[9 empty] | 148 | 166 | 157 | 0
[9 empty] | 144 | 151 | 147.5 | 0
[9 empty] | 146 | 161 | 153.5 | 0
[9 empty] | 224 | 169 | 153.5 | 2
[9 empty] | 153 | 167 | 160 | 0
[9 empty] | 153 | 166 | 159.5 | 0
[9 empty] | 152 | 169 | 160.5 | 0
[9 empty] | 163 | 175 | 169 | 0
[9 empty] | 157 | 165 | 161 | 0
[9 empty] | 153 | 162 | 157.5 | 0
[9 empty] | 156 | 165 | 160.5 | 0
[9 empty] | 145 | 153 | 149 | 0
[9 empty] | 146 | 150 | 148 | 0
[9 empty] | 141 | 149 | 145 | 0
[9 empty] | 144 | 145 | 144.5 | 0
[9 empty] | 143 | 149 | 146 | 0
[9 empty] | 141 | 151 | 146 | 0
[9 empty] | 140 | 145 | 142.5 | 0
[9 empty] | 140 | 138 | 139 | 0
[9 empty] | 143 | 148 | 145.5 | 0
[9 empty] | 141 | 145 | 143 | 0
[9 empty] | 135 | 142 | 138.5 | 0
[9 empty] | 140 | 145 | 142.5 | 0
[9 empty] | 136 | 149 | 142.5 | 0
[9 empty] | 138 | 148 | 143 | 0
[9 empty] | 135 | 146 | 140.5 | 0
[9 empty] | 134 | 147 | 140.5 | 0
[9 empty] | 141 | 145 | 143 | 0
[9 empty] | 140 | 142 | 141 | 0
[9 empty] | 132 | 151 | 141.5 | 0
[9 empty] | 131 | 147 | 139 | 0
[9 empty] | 129 | 137 | 133 | 0
[9 empty] | 150 | 140 | 145 | 0
[9 empty] | 133 | 138 | 135.5 | 0
[9 empty] | 128 | 140 | 134 | 0
[9 empty] | 133 | 141 | 137 | 0
[9 empty] | 133 | 138 | 135.5 | 0
[9 empty] | 129 | 139 | 134 | 0
[9 empty] | 137 | 136 | 136.5 | 0
[9 empty] | 130 | 145 | 137.5 | 0
[9 empty] | 139 | 149 | 144 | 0
[9 empty] | 135 | 143 | 139 | 0
[9 empty] | 135 | 150 | 142.5 | 0
[9 empty] | 134 | 148 | 141 | 0
[9 empty] | 132 | 140 | 136 | 0
[9 empty] | 134 | 151 | 142.5 | 0
[9 empty] | 138 | 146 | 142 | 0
[9 empty] | 130 | 143 | 136.5 | 0
[9 empty] | 130 | 134 | 132 | 0
[9 empty] | 123 | 143 | 133 | 0
[9 empty] | 132 | 128 | 130 | 0
[9 empty] | 128 | 138 | 133 | 0
[9 empty] | 120 | 130 | 125 | 0
[9 empty] | 121 | 124 | 122.5 | 0
[9 empty] | 115 | 123 | 119 | 0
[9 empty] | 117 | 123 | 120 | 0
[9 empty] | 113 | 199 | 113 | 1
[9 empty] | 111 | 132 | 121.5 | 0
[9 empty] | 113 | 120 | 116.5 | 0
[9 empty] | 110 | 120 | 115 | 0
[9 empty] | 104 | 116 | 110 | 0
[9 empty] | 102 | 115 | 108.5 | 0
[9 empty] | 101 | 109 | 105 | 0
[9 empty] | 102 | 112 | 107 | 0
[9 empty] | 97 | 107 | 102 | 0
[9 empty] | 98 | 106 | 102 | 0
[9 empty] | 96 | 107 | 101.5 | 0
[9 empty] | 101 | 107 | 104 | 0
[9 empty] | 98 | 106 | 102 | 0
[9 empty] | 99 | 104 | 101.5 | 0
[9 empty] | 99 | 106 | 102.5 | 0
[9 empty] | 101 | 112 | 106.5 | 0
[9 empty] | 106 | 175 | 106 | 1
[9 empty] | 99 | 110 | 104.5 | 0
[9 empty] | 98 | 106 | 102 | 0
[9 empty] | 103 | 106 | 104.5 | 0
[9 empty] | 99 | 105 | 102 | 0
[9 empty] | 101 | 108 | 104.5 | 0
[9 empty] | 101 | 111 | 106 | 0
[9 empty] | 101 | 115 | 108 | 0
[9 empty] | 123 | 117 | 120 | 0
[9 empty] | 113 | 120 | 116.5 | 0
[9 empty] | 112 | 121 | 116.5 | 0
[9 empty] | 118 | 122 | 120 | 0
[9 empty] | 115 | 148 | 131.5 | 0
[9 empty] | 131 | 139 | 135 | 0
[9 empty] | 124 | 129 | 126.5 | 0
[9 empty] | 119 | 131 | 125 | 0
[9 empty] | 128 | 132 | 130 | 0
[9 empty] | 131 | 152 | 141.5 | 0
[9 empty] | 137 | 139 | 138 | 0
[9 empty] | 136 | 143 | 139.5 | 0
[9 empty] | 140 | 149 | 144.5 | 0
[9 empty] | 141 | 148 | 144.5 | 0
[9 empty] | 143 | 154 | 148.5 | 0
[9 empty] | 149 | 164 | 156.5 | 0
[9 empty] | 149 | 163 | 156 | 0
[9 empty] | 145 | 165 | 155 | 0
[9 empty] | 155 | 168 | 161.5 | 0
[9 empty] | 156 | 173 | 164.5 | 0
[9 empty] | 153 | 196 | 174.5 | 0
[9 empty] | 159 | 170 | 164.5 | 0
[9 empty] | 163 | 181 | 172 | 0
[9 empty] | 179 | 167 | 173 | 0
[9 empty] | 158 | 182 | 170 | 0
[9 empty] | 163 | 170 | 166.5 | 0
[9 empty] | 155 | 172 | 163.5 | 0
[9 empty] | 163 | 174 | 168.5 | 0
[9 empty] | 161 | 181 | 171 | 0
[9 empty] | 156 | 171 | 163.5 | 0
[9 empty] | 166 | 178 | 172 | 0
[9 empty] | 160 | 181 | 170.5 | 0
[9 empty] | 162 | 174 | 168 | 0
[9 empty] | 154 | 170 | 162 | 0
[9 empty] | 161 | 165 | 163 | 0
[9 empty] | 153 | 166 | 159.5 | 0
[9 empty] | 150 | 195 | 172.5 | 0
[9 empty] | 148 | 214 | 148 | 1
[9 empty] | 147 | 147 | 147 | 0
[9 empty] | 131 | 152 | 141.5 | 0
[9 empty] | 132 | 147 | 139.5 | 0
[9 empty] | 131 | 146 | 138.5 | 0
[9 empty] | 131 | 135 | 133 | 0
[9 empty] | 126 | 135 | 130.5 | 0
[9 empty] | 121 | 130 | 125.5 | 0
[9 empty] | 120 | 131 | 125.5 | 0
[9 empty] | 115 | 123 | 119 | 0
[9 empty] | 115 | 120 | 117.5 | 0
[9 empty] | 119 | 123 | 121 | 0
[9 empty] | 112 | 121 | 116.5 | 0
[9 empty] | 118 | 114 | 116 | 0
[9 empty] | 186 | 113 | 113 | 1
[9 empty] | 110 | 117 | 113.5 | 0
[9 empty] | 106 | 114 | 110 | 0
[9 empty] | 103 | 113 | 108 | 0
[9 empty] | 105 | 112 | 108.5 | 0
[9 empty] | 103 | 114 | 108.5 | 0
[9 empty] | 104 | 115 | 109.5 | 0
[9 empty] | 101 | 117 | 109 | 0
[9 empty] | 102 | 113 | 107.5 | 0
[9 empty] | 99 | 102 | 100.5 | 0
[9 empty] | 99 | 107 | 103 | 0
[9 empty] | 105 | 112 | 108.5 | 0
[9 empty] | 103 | 114 | 108.5 | 0
[9 empty] | 105 | 123 | 114 | 0
[9 empty] | 119 | 118 | 118.5 | 0
[9 empty] | 113 | 115 | 114 | 0
[9 empty] | 107 | 119 | 113 | 0
[9 empty] | 108 | 115 | 111.5 | 0
[9 empty] | 108 | 115 | 111.5 | 0
[9 empty] | 104 | 115 | 109.5 | 0
[9 empty] | 117 | 113 | 115 | 0
[9 empty] | 109 | 118 | 113.5 | 0
[9 empty] | 112 | 118 | 115 | 0
[9 empty] | 116 | 125 | 120.5 | 0
[9 empty] | 118 | 123 | 120.5 | 0
[9 empty] | 123 | 126 | 124.5 | 0
[9 empty] | 117 | 131 | 124 | 0
[9 empty] | 121 | 130 | 125.5 | 0
[9 empty] | 113 | 123 | 118 | 0
[9 empty] | 118 | 119 | 118.5 | 0
[9 empty] | 121 | 493 | 121 | 1
[9 empty] | 120 | 127 | 123.5 | 0
[9 empty] | 119 | 130 | 124.5 | 0
[9 empty] | 131 | 123 | 127 | 0
[9 empty] | 109 | 123 | 116 | 0
[9 empty] | 107 | 118 | 112.5 | 0
[9 empty] | 111 | 121 | 116 | 0
[9 empty] | 114 | 123 | 118.5 | 0
[9 empty] | 117 | 127 | 122 | 0
[9 empty] | 117 | 126 | 121.5 | 0
[9 empty] | 121 | 137 | 129 | 0
[9 empty] | 139 | 137 | 138 | 0
[9 empty] | 140 | 147 | 143.5 | 0
[9 empty] | 138 | 149 | 143.5 | 0
[9 empty] | 141 | 151 | 146 | 0
[9 empty] | 144 | 144 | 144 | 0
[9 empty] | 127 | 146 | 136.5 | 0
[9 empty] | 128 | 139 | 133.5 | 0
[9 empty] | 113 | 127 | 120 | 0
[9 empty] | 113 | 120 | 116.5 | 0
[9 empty] | 116 | 112 | 114 | 0
[9 empty] | 105 | 117 | 111 | 0
[9 empty] | 112 | 114 | 113 | 0
[9 empty] | 111 | 123 | 117 | 0
[9 empty] | 114 | 119 | 116.5 | 0
[9 empty] | 115 | 119 | 117 | 0
[9 empty] | 111 | 122 | 116.5 | 0
[9 empty] | 119 | 120 | 119.5 | 0
[9 empty] | 115 | 131 | 123 | 0
[9 empty] | 117 | 128 | 122.5 | 0
[9 empty] | 124 | 143 | 133.5 | 0
[9 empty] | 129 | 152 | 140.5 | 0
[9 empty] | 148 | 142 | 145 | 0
[9 empty] | 159 | 149 | 154 | 0
[9 empty] | 138 | 144 | 141 | 0
[9 empty] | 135 | 145 | 140 | 0
[9 empty] | 145 | 141 | 143 | 0
[9 empty] | 135 | 151 | 143 | 0
[9 empty] | 142 | 140 | 141 | 0
[9 empty] | 139 | 143 | 141 | 0
[9 empty] | 136 | 154 | 145 | 0
[9 empty] | 146 | 155 | 150.5 | 0
[9 empty] | 155 | 159 | 157 | 0
[9 empty] | 159 | 185 | 172 | 0
[9 empty] | 165 | 174 | 169.5 | 0
[9 empty] | 171 | 181 | 176 | 0
[9 empty] | 173 | Nan | 173 | 1
[9 empty] | 172 | 181 | 176.5 | 0
[9 empty] | 180 | Nan | 180 | 1
[9 empty] | 191 | 198 | 194.5 | 0
[9 empty] | 204 | 207 | 205.5 | 0
[9 empty] | 210 | 220 | 215 | 0
[9 empty] | 215 | 226 | 220.5 | 0
[9 empty] | 229 | 241 | 235 | 0
[9 empty] | 233 | 237 | 235 | 0
[9 empty] | 241 | 243 | 242 | 0
[9 empty] | 224 | 239 | 231.5 | 0
[9 empty] | 228 | 219 | 223.5 | 0
[9 empty] | 215 | 228 | 221.5 | 0
[9 empty] | 207 | 204 | 205.5 | 0
[9 empty] | 197 | 212 | 204.5 | 0
[9 empty] | 193 | 281 | 193 | 1
[9 empty] | 189 | 193 | 191 | 0
[9 empty] | 196 | 207 | 201.5 | 0
[9 empty] | 206 | 210 | 208 | 0
[9 empty] | 220 | 233 | 226.5 | 0
[9 empty] | 221 | 241 | 231 | 0
[9 empty] | 227 | 233 | 230 | 0
[9 empty] | 240 | 240 | 240 | 0
[9 empty] | 233 | 277 | 255 | 0
[9 empty] | 227 | 298 | 227 | 1
[9 empty] | 213 | 482 | 213 | 1
[9 empty] | 214 | 216 | 215 | 0
[9 empty] | 205 | 217 | 211 | 0
[9 empty] | 213 | 221 | 217 | 0
[9 empty] | 214 | 209 | 211.5 | 0
[9 empty] | 203 | 276 | 203 | 1
[9 empty] | 201 | 206 | 203.5 | 0
[9 empty] | 195 | 206 | 200.5 | 0
[9 empty] | 194 | 204 | 199 | 0
[9 empty] | 196 | 198 | 197 | 0
[9 empty] | 199 | 201 | 200 | 0
[9 empty] | 204 | 205 | 204.5 | 0
[9 empty] | 197 | 202 | 199.5 | 0
[9 empty] | 187 | 203 | 195 | 0
[9 empty] | 187 | 204 | 195.5 | 0
[9 empty] | 182 | 188 | 185 | 0
[9 empty] | 182 | 186 | 184 | 0
[9 empty] | 175 | 193 | 184 | 0
[9 empty] | 180 | 186 | 183 | 0
[9 empty] | 182 | 199 | 190.5 | 0
[9 empty] | 183 | 189 | 186 | 0
[9 empty] | 203 | 210 | 206.5 | 0
[9 empty] | 202 | 202 | 202 | 0
[9 empty] | 193 | 201 | 197 | 0
[9 empty] | 198 | 200 | 199 | 0
[9 empty] | 216 | 216 | 216 | 0
[9 empty] | 197 | 196 | 196.5 | 0
[9 empty] | 192 | 199 | 195.5 | 0
[9 empty] | 194 | 216 | 205 | 0
[9 empty] | 195 | 206 | 200.5 | 0
[9 empty] | 200 | 203 | 201.5 | 0
[9 empty] | 203 | 207 | 205 | 0
[9 empty] | 199 | 208 | 203.5 | 0
[9 empty] | 195 | 209 | 202 | 0
[9 empty] | 218 | 215 | 216.5 | 0
[9 empty] | 203 | 227 | 215 | 0
[9 empty] | 211 | 221 | 216 | 0
[9 empty] | 201 | 224 | 212.5 | 0
[9 empty] | 203 | 204 | 203.5 | 0
[9 empty] | 207 | 330 | 207 | 1
[9 empty] | 197 | 203 | 200 | 0
[9 empty] | 202 | 256 | 229 | 0
[9 empty] | 199 | 208 | 203.5 | 0
[9 empty] | 203 | 209 | 206 | 0
[9 empty] | 227 | 222 | 224.5 | 0
[9 empty] | 216 | 221 | 218.5 | 0
[9 empty] | 203 | 216 | 209.5 | 0
[9 empty] | 201 | 211 | 206 | 0
[9 empty] | 210 | 225 | 217.5 | 0
[9 empty] | 216 | 222 | 219 | 0
[9 empty] | 216 | 235 | 225.5 | 0
[9 empty] | 209 | 219 | 214 | 0
[9 empty] | 212 | 228 | 220 | 0
[9 empty] | 206 | 215 | 210.5 | 0
[9 empty] | 213 | 223 | 218 | 0
[9 empty] | 212 | 229 | 220.5 | 0
[9 empty] | 226 | 226 | 226 | 0
[9 empty] | 221 | 233 | 227 | 0
[9 empty] | 225 | 244 | 234.5 | 0
[9 empty] | 243 | 345 | 243 | 1
[9 empty] | 217 | 237 | 227 | 0
[9 empty] | 228 | 236 | 232 | 0
[9 empty] | 253 | 239 | 246 | 0
[9 empty] | 224 | 246 | 235 | 0
[9 empty] | 237 | 240 | 238.5 | 0
[9 empty] | 242 | 249 | 245.5 | 0
[9 empty] | 268 | 252 | 260 | 0
[9 empty] | 293 | 302 | 297.5 | 0
[9 empty] | 414 | 414 | 297.5 | 2
[9 empty] | 551 | 539 | 545 | 0
[9 empty] | 496 | 536 | 516 | 0
[9 empty] | 415 | 439 | 516 | 2
[9 empty] | 358 | 461 | 358 | 1
[9 empty] | 321 | 350 | 335.5 | 0
[9 empty] | 298 | 321 | 309.5 | 0
[9 empty] | 306 | 301 | 303.5 | 0
[9 empty] | 294 | 402 | 294 | 1
[9 empty] | 288 | 318 | 303 | 0
[9 empty] | 285 | 302 | 293.5 | 0
[9 empty] | 306 | 347 | 326.5 | 0
[9 empty] | 301 | 319 | 310 | 0
[9 empty] | 326 | 356 | 341 | 0
[9 empty] | 341 | 335 | 338 | 0
[9 empty] | 314 | 318 | 316 | 0
[9 empty] | 373 | 355 | 316 | 2
[9 empty] | 320 | 361 | 340.5 | 0
[9 empty] | 317 | 326 | 321.5 | 0
[9 empty] | 337 | 339 | 338 | 0
[9 empty] | 310 | 326 | 318 | 0
[9 empty] | 324 | 384 | 354 | 0
[9 empty] | 319 | 342 | 330.5 | 0
[9 empty] | 317 | 356 | 336.5 | 0
[9 empty] | 316 | 341 | 328.5 | 0
[9 empty] | 314 | 342 | 328 | 0
[9 empty] | 336 | 330 | 333 | 0
[9 empty] | 327 | 332 | 329.5 | 0
[9 empty] | 322 | 314 | 318 | 0
[9 empty] | 307 | 301 | 304 | 0
[9 empty] | 304 | 303 | 303.5 | 0
[9 empty] | 307 | 318 | 312.5 | 0
[9 empty] | 304 | 295 | 299.5 | 0
[9 empty] | 294 | 308 | 301 | 0
[9 empty] | 287 | 295 | 291 | 0
[9 empty] | 303 | 309 | 306 | 0
[9 empty] | 293 | 303 | 298 | 0
[9 empty] | 277 | 295 | 286 | 0
[9 empty] | 271 | 303 | 287 | 0
[9 empty] | 269 | 277 | 273 | 0
[9 empty] | 270 | 290 | 280 | 0
[9 empty] | 270 | 280 | 275 | 0
[9 empty] | 308 | 286 | 297 | 0
[9 empty] | 284 | 289 | 286.5 | 0
[9 empty] | 293 | 302 | 297.5 | 0
[9 empty] | 298 | 320 | 309 | 0
[9 empty] | 309 | 309 | 309 | 0
[9 empty] | 344 | 347 | 345.5 | 0
[9 empty] | 364 | 387 | 375.5 | 0
[9 empty] | 348 | 617 | 348 | 1
[9 empty] | 327 | 375 | 351 | 0
[9 empty] | 340 | 323 | 331.5 | 0
[9 empty] | 316 | 325 | 320.5 | 0
[9 empty] | 320 | 338 | 329 | 0
[9 empty] | 316 | 330 | 323 | 0
[9 empty] | 315 | 321 | 318 | 0
[9 empty] | 303 | 319 | 311 | 0
[9 empty] | 319 | 324 | 321.5 | 0
[9 empty] | 305 | 353 | 329 | 0
[9 empty] | 309 | 318 | 313.5 | 0
[9 empty] | 317 | 320 | 318.5 | 0
[9 empty] | 302 | 308 | 305 | 0
[9 empty] | 308 | 310 | 309 | 0
[9 empty] | 298 | 301 | 299.5 | 0
[9 empty] | 285 | 298 | 291.5 | 0
[9 empty] | 332 | 369 | 291.5 | 2
[9 empty] | 296 | 304 | 300 | 0
[9 empty] | 300 | 307 | 303.5 | 0
[9 empty] | 332 | 357 | 303.5 | 2
[9 empty] | 346 | 338 | 342 | 0
[9 empty] | 325 | 335 | 330 | 0
[9 empty] | 321 | 329 | 325 | 0
[9 empty] | 333 | 365 | 349 | 0
[9 empty] | 329 | 363 | 346 | 0
[9 empty] | 330 | 338 | 334 | 0
[9 empty] | 337 | 340 | 338.5 | 0
[9 empty] | 327 | 334 | 330.5 | 0
[9 empty] | 313 | 334 | 323.5 | 0
[9 empty] | 325 | 325 | 325 | 0
[9 empty] | 315 | 333 | 324 | 0
[9 empty] | 320 | 332 | 326 | 0
[9 empty] | 319 | 346 | 332.5 | 0
[9 empty] | 338 | 328 | 333 | 0
[9 empty] | 327 | 335 | 331 | 0
[9 empty] | 339 | 334 | 336.5 | 0
[9 empty] | 322 | 334 | 328 | 0
[9 empty] | 326 | 326 | 326 | 0
[9 empty] | 319 | 357 | 338 | 0
[9 empty] | 320 | 341 | 330.5 | 0
[9 empty] | 331 | 331 | 331 | 0
[9 empty] | 326 | 337 | 331.5 | 0
[9 empty] | 338 | 338 | 338 | 0
[9 empty] | 355 | 352 | 353.5 | 0
[9 empty] | 373 | 408 | 390.5 | 0
[9 empty] | 348 | 357 | 352.5 | 0
[9 empty] | 360 | 359 | 359.5 | 0
[9 empty] | 359 | 357 | 358 | 0
[9 empty] | 366 | 370 | 368 | 0
[9 empty] | 366 | 361 | 363.5 | 0
[9 empty] | 349 | 375 | 362 | 0
[9 empty] | 344 | 357 | 350.5 | 0
[9 empty] | 339 | 365 | 352 | 0
[9 empty] | 347 | 347 | 347 | 0
[9 empty] | 347 | 363 | 355 | 0
[9 empty] | 345 | 347 | 346 | 0
[9 empty] | 341 | 350 | 345.5 | 0
[9 empty] | 330 | 343 | 336.5 | 0
[9 empty] | 330 | 343 | 336.5 | 0
[9 empty] | 335 | 346 | 340.5 | 0
[9 empty] | 351 | 336 | 343.5 | 0
[9 empty] | 343 | 362 | 352.5 | 0
[9 empty] | 332 | 376 | 354 | 0
[9 empty] | 326 | 338 | 332 | 0
[9 empty] | 323 | 325 | 324 | 0
[9 empty] | 322 | 336 | 329 | 0
[9 empty] | 318 | 343 | 330.5 | 0
[9 empty] | 334 | 335 | 334.5 | 0
[9 empty] | 314 | 339 | 326.5 | 0
[9 empty] | 329 | 330 | 329.5 | 0
[9 empty] | 333 | 332 | 332.5 | 0
[9 empty] | 328 | 340 | 334 | 0
[9 empty] | 324 | 329 | 326.5 | 0
[9 empty] | 324 | 343 | 333.5 | 0
[9 empty] | 321 | 327 | 324 | 0
[9 empty] | 324 | 330 | 327 | 0
[9 empty] | 329 | 332 | 330.5 | 0
[9 empty] | 342 | 335 | 338.5 | 0
[9 empty] | 334 | 328 | 331 | 0
[9 empty] | 330 | 336 | 333 | 0
[9 empty] | 369 | 342 | 355.5 | 0
[9 empty] | 325 | 329 | 327 | 0
[9 empty] | 331 | 317 | 324 | 0
[9 empty] | 315 | 336 | 325.5 | 0
[9 empty] | 336 | 318 | 327 | 0
[9 empty] | 319 | 335 | 327 | 0
[9 empty] | 315 | 316 | 315.5 | 0
[9 empty] | 321 | 327 | 324 | 0
[9 empty] | 333 | 337 | 335 | 0
[9 empty] | 341 | 333 | 337 | 0
[9 empty] | 336 | 327 | 331.5 | 0
[9 empty] | 325 | 337 | 331 | 0
[9 empty] | 319 | 329 | 324 | 0
[9 empty] | 318 | 324 | 321 | 0
[9 empty] | 331 | 325 | 328 | 0
[9 empty] | 335 | 361 | 348 | 0
[9 empty] | 331 | 333 | 332 | 0
[9 empty] | 336 | 350 | 343 | 0
[9 empty] | 325 | 338 | 331.5 | 0
[9 empty] | 320 | 353 | 336.5 | 0
[9 empty] | 326 | 336 | 331 | 0
[9 empty] | 327 | 321 | 324 | 0
[9 empty] | 351 | 341 | 346 | 0
[9 empty] | 316 | 336 | 326 | 0
[9 empty] | 338 | 336 | 337 | 0
[9 empty] | 325 | 332 | 328.5 | 0
[9 empty] | 324 | 349 | 336.5 | 0
[9 empty] | 328 | 322 | 325 | 0
[9 empty] | 333 | 337 | 335 | 0
[9 empty] | 340 | 345 | 342.5 | 0
[9 empty] | 353 | 665 | 353 | 1
[9 empty] | 335 | 342 | 338.5 | 0
[9 empty] | 332 | 338 | 335 | 0
[9 empty] | 349 | 333 | 341 | 0
[9 empty] | 316 | 326 | 321 | 0
[9 empty] | 325 | 365 | 345 | 0
[9 empty] | 330 | 346 | 338 | 0
[9 empty] | 347 | 327 | 337 | 0
[9 empty] | 324 | 322 | 323 | 0
[9 empty] | 341 | 335 | 338 | 0
[9 empty] | 329 | 330 | 329.5 | 0
[9 empty] | 338 | 335 | 336.5 | 0
[9 empty] | 323 | 336 | 329.5 | 0
[9 empty] | 331 | 340 | 335.5 | 0
[9 empty] | 331 | 347 | 339 | 0
[9 empty] | 341 | 341 | 341 | 0
[9 empty] | 334 | 344 | 339 | 0
[9 empty] | 355 | 347 | 351 | 0
[9 empty] | 349 | 349 | 349 | 0
[9 empty] | 337 | 346 | 341.5 | 0
[9 empty] | 337 | 340 | 338.5 | 0
[9 empty] | 334 | 338 | 336 | 0
[9 empty] | 332 | 334 | 333 | 0
[9 empty] | 338 | 337 | 337.5 | 0
[9 empty] | 339 | 339 | 339 | 0
[9 empty] | 377 | 330 | 353.5 | 0
[9 empty] | 425 | 335 | 335 | 1
[9 empty] | 339 | 363 | 351 | 0
[9 empty] | 323 | 339 | 331 | 0
[9 empty] | 360 | 343 | 351.5 | 0
[9 empty] | 324 | 339 | 331.5 | 0
[9 empty] | 337 | 334 | 335.5 | 0
[9 empty] | 331 | 340 | 335.5 | 0
[9 empty] | 338 | 398 | 368 | 0
[9 empty] | 332 | 354 | 343 | 0
[9 empty] | 334 | 326 | 330 | 0
[9 empty] | 315 | 324 | 319.5 | 0
[9 empty] | 319 | 329 | 324 | 0
[9 empty] | 321 | 328 | 324.5 | 0
[9 empty] | 324 | 332 | 328 | 0
[9 empty] | 318 | 350 | 334 | 0
[9 empty] | 340 | 320 | 330 | 0
[9 empty] | 321 | 339 | 330 | 0
[9 empty] | 323 | 340 | 331.5 | 0
[9 empty] | 330 | 334 | 332 | 0
[9 empty] | 321 | 333 | 327 | 0
[9 empty] | 331 | 331 | 331 | 0
[9 empty] | 329 | 350 | 339.5 | 0
[9 empty] | 323 | 419 | 323 | 1
[9 empty] | 336 | 332 | 334 | 0
[9 empty] | 326 | 351 | 338.5 | 0
[9 empty] | 333 | 335 | 334 | 0
[9 empty] | 340 | 332 | 336 | 0
[9 empty] | 324 | 332 | 328 | 0
[9 empty] | 316 | 342 | 329 | 0
[9 empty] | 321 | 323 | 322 | 0
[9 empty] | 330 | 321 | 325.5 | 0
[9 empty] | 324 | 336 | 330 | 0
[9 empty] | 325 | 350 | 337.5 | 0
[9 empty] | 321 | 325 | 323 | 0
[9 empty] | 331 | 316 | 323.5 | 0
[9 empty] | 316 | 347 | 331.5 | 0
[9 empty] | 307 | 320 | 313.5 | 0
[9 empty] | 312 | 333 | 322.5 | 0
[9 empty] | 314 | 326 | 320 | 0
[9 empty] | 320 | 323 | 321.5 | 0
[9 empty] | 315 | 324 | 319.5 | 0
[9 empty] | 323 | 324 | 323.5 | 0
[9 empty] | 322 | 321 | 321.5 | 0
[9 empty] | 315 | 317 | 316 | 0
[9 empty] | 520 | 320 | 320 | 1
[9 empty] | 317 | 313 | 315 | 0
[9 empty] | 307 | 315 | 311 | 0
[9 empty] | 315 | 318 | 316.5 | 0
[9 empty] | 317 | 310 | 313.5 | 0
[9 empty] | 316 | 317 | 316.5 | 0
[9 empty] | 317 | 322 | 319.5 | 0
[9 empty] | 315 | 318 | 316.5 | 0
[9 empty] | 316 | 322 | 319 | 0
[9 empty] | 310 | 322 | 316 | 0
[9 empty] | 316 | 315 | 315.5 | 0
[9 empty] | 303 | 311 | 307 | 0
[9 empty] | 303 | 316 | 309.5 | 0
[9 empty] | 305 | 305 | 305 | 0
[9 empty] | 308 | 312 | 310 | 0
[9 empty] | 311 | 308 | 309.5 | 0
[9 empty] | 299 | 300 | 299.5 | 0
[9 empty] | 300 | 309 | 304.5 | 0
[9 empty] | 304 | 304 | 304 | 0
[9 empty] | 302 | 320 | 311 | 0
[9 empty] | 317 | 363 | 340 | 0
[9 empty] | 310 | 332 | 321 | 0
[9 empty] | 316 | 324 | 320 | 0
[9 empty] | 340 | 320 | 330 | 0
[9 empty] | 307 | 314 | 310.5 | 0
[9 empty] | 313 | 320 | 316.5 | 0
[9 empty] | 312 | 313 | 312.5 | 0
[9 empty] | 312 | 311 | 311.5 | 0
[9 empty] | 320 | 314 | 317 | 0
[9 empty] | 311 | 312 | 311.5 | 0
[9 empty] | 313 | 321 | 317 | 0
[9 empty] | 313 | 350 | 331.5 | 0
[9 empty] | 318 | 331 | 324.5 | 0
[9 empty] | 315 | 326 | 320.5 | 0
[9 empty] | 384 | 328 | 356 | 0
[9 empty] | 311 | 335 | 323 | 0
[9 empty] | 319 | 328 | 323.5 | 0
[9 empty] | 312 | 315 | 313.5 | 0
[9 empty] | 296 | 321 | 308.5 | 0
[9 empty] | 300 | 307 | 303.5 | 0
[9 empty] | 300 | 319 | 309.5 | 0
[9 empty] | 300 | 307 | 303.5 | 0
[9 empty] | 297 | 301 | 299 | 0
[9 empty] | 302 | 306 | 304 | 0
[9 empty] | 309 | 304 | 306.5 | 0
[9 empty] | 307 | 329 | 318 | 0
[9 empty] | 301 | 331 | 316 | 0
[9 empty] | 311 | 326 | 318.5 | 0
[9 empty] | 323 | 329 | 326 | 0
[9 empty] | 317 | 324 | 320.5 | 0
[9 empty] | 309 | 313 | 311 | 0
[9 empty] | 323 | 336 | 329.5 | 0
[9 empty] | 305 | 315 | 310 | 0
[9 empty] | 309 | 336 | 322.5 | 0
[9 empty] | 307 | 313 | 310 | 0
[9 empty] | 308 | 322 | 315 | 0
[9 empty] | 308 | 313 | 310.5 | 0
[9 empty] | 311 | 320 | 315.5 | 0
[9 empty] | 298 | 300 | 299 | 0
[9 empty] | 307 | 317 | 312 | 0
[9 empty] | 305 | 313 | 309 | 0
[9 empty] | 310 | 324 | 317 | 0
[9 empty] | 308 | 313 | 310.5 | 0
[9 empty] | 320 | 322 | 321 | 0
[9 empty] | 306 | 324 | 315 | 0
[9 empty] | 309 | 304 | 306.5 | 0
[9 empty] | 305 | 305 | 305 | 0
[9 empty] | 307 | 306 | 306.5 | 0
[9 empty] | 296 | 306 | 301 | 0
[9 empty] | 290 | 315 | 302.5 | 0
[9 empty] | 294 | 304 | 299 | 0
[9 empty] | 307 | 300 | 303.5 | 0
[9 empty] | 295 | 311 | 303 | 0
[9 empty] | 317 | 321 | 319 | 0
[9 empty] | 335 | 335 | 335 | 0
[9 empty] | 309 | 353 | 331 | 0
[9 empty] | 316 | 310 | 313 | 0
[9 empty] | 317 | 318 | 317.5 | 0
[9 empty] | 319 | 317 | 318 | 0
[9 empty] | 307 | 334 | 320.5 | 0
[9 empty] | 305 | 328 | 316.5 | 0
[9 empty] | 307 | 316 | 311.5 | 0
[9 empty] | 307 | 315 | 311 | 0
[9 empty] | 306 | 309 | 307.5 | 0
[9 empty] | 309 | 313 | 311 | 0
[9 empty] | 304 | 314 | 309 | 0
[9 empty] | 313 | 321 | 317 | 0
[9 empty] | 312 | 318 | 315 | 0
[9 empty] | 316 | 313 | 314.5 | 0
[9 empty] | 305 | 308 | 306.5 | 0
[9 empty] | 298 | 307 | 302.5 | 0
[9 empty] | 313 | 317 | 315 | 0
[9 empty] | 306 | 309 | 307.5 | 0
[9 empty] | 322 | 329 | 325.5 | 0
[9 empty] | 318 | 328 | 323 | 0
[9 empty] | 314 | 319 | 316.5 | 0
[9 empty] | 304 | 311 | 307.5 | 0
[9 empty] | 332 | 308 | 320 | 0
[9 empty] | 304 | 305 | 304.5 | 0
[9 empty] | 303 | 306 | 304.5 | 0
[9 empty] | 309 | 307 | 308 | 0
[9 empty] | 298 | 309 | 303.5 | 0
[9 empty] | 322 | 303 | 312.5 | 0
[9 empty] | 313 | 318 | 315.5 | 0
[9 empty] | 329 | 329 | 329 | 0
[9 empty] | 320 | 312 | 316 | 0
[9 empty] | 307 | 308 | 307.5 | 0
[9 empty] | 333 | 324 | 328.5 | 0
[9 empty] | 330 | 377 | 353.5 | 0
[9 empty] | 312 | 311 | 353.5 | 2
[9 empty] | 301 | 314 | 307.5 | 0
[9 empty] | 310 | 311 | 310.5 | 0
[9 empty] | 309 | 320 | 314.5 | 0
[9 empty] | 304 | 322 | 313 | 0
[9 empty] | 310 | 319 | 314.5 | 0
[9 empty] | 294 | 323 | 308.5 | 0
[9 empty] | 299 | 307 | 303 | 0
[9 empty] | 297 | 308 | 302.5 | 0
[9 empty] | 295 | 317 | 306 | 0
[9 empty] | 296 | 306 | 301 | 0
[9 empty] | 298 | 306 | 302 | 0
[9 empty] | 310 | 320 | 315 | 0
[9 empty] | 307 | 314 | 310.5 | 0
[9 empty] | 312 | 304 | 308 | 0
[9 empty] | 292 | 296 | 294 | 0
[9 empty] | 298 | 295 | 296.5 | 0
[9 empty] | 301 | 309 | 305 | 0
[9 empty] | 300 | 305 | 302.5 | 0
[9 empty] | 294 | 304 | 299 | 0
[9 empty] | 305 | 310 | 307.5 | 0
[9 empty] | 321 | 315 | 318 | 0
[9 empty] | 292 | 295 | 293.5 | 0
[9 empty] | 290 | 304 | 297 | 0
[9 empty] | 287 | 293 | 290 | 0
[9 empty] | 300 | 299 | 299.5 | 0
[9 empty] | 293 | 318 | 305.5 | 0
[9 empty] | 303 | 331 | 317 | 0
[9 empty] | 306 | 306 | 306 | 0
[9 empty] | 310 | 309 | 309.5 | 0
[9 empty] | 302 | 311 | 306.5 | 0
[9 empty] | 312 | 310 | 311 | 0
[9 empty] | 327 | 323 | 325 | 0
[9 empty] | 307 | 325 | 316 | 0
[9 empty] | 317 | 319 | 318 | 0
[9 empty] | 316 | 325 | 320.5 | 0
[9 empty] | 328 | 332 | 330 | 0
[9 empty] | 321 | 320 | 320.5 | 0
[9 empty] | 327 | 337 | 332 | 0
[9 empty] | 299 | 310 | 304.5 | 0
[9 empty] | 299 | 311 | 305 | 0
[9 empty] | 293 | 296 | 294.5 | 0
[9 empty] | 285 | 305 | 295 | 0
[9 empty] | 289 | 330 | 309.5 | 0
[9 empty] | 289 | 298 | 293.5 | 0
[9 empty] | 282 | 288 | 285 | 0
[9 empty] | 294 | 287 | 290.5 | 0
[9 empty] | 281 | 297 | 289 | 0
[9 empty] | 286 | 304 | 295 | 0
[9 empty] | 293 | 303 | 298 | 0
[9 empty] | 304 | 308 | 306 | 0
[9 empty] | 302 | 305 | 303.5 | 0
[9 empty] | 315 | 320 | 317.5 | 0
[9 empty] | 322 | 323 | 322.5 | 0
[9 empty] | 317 | 324 | 320.5 | 0
[9 empty] | 313 | 316 | 314.5 | 0
[9 empty] | 307 | 309 | 308 | 0
[9 empty] | 301 | 317 | 309 | 0
[9 empty] | 301 | 303 | 302 | 0
[9 empty] | 297 | 314 | 305.5 | 0
[9 empty] | 286 | 301 | 293.5 | 0
[9 empty] | 284 | 297 | 290.5 | 0
[9 empty] | 291 | 289 | 290 | 0
[9 empty] | 282 | 289 | 285.5 | 0
[9 empty] | 280 | 285 | 282.5 | 0
[9 empty] | 285 | 301 | 293 | 0
[9 empty] | 282 | 296 | 289 | 0
[9 empty] | 280 | 286 | 283 | 0
[9 empty] | 283 | 284 | 283.5 | 0
[9 empty] | 278 | 286 | 282 | 0
[9 empty] | 291 | 309 | 300 | 0
[9 empty] | 286 | 296 | 291 | 0
[9 empty] | 284 | 291 | 287.5 | 0
[9 empty] | 294 | 294 | 294 | 0
[9 empty] | 283 | 290 | 286.5 | 0
[9 empty] | 284 | 308 | 296 | 0
[9 empty] | 279 | 288 | 283.5 | 0
[9 empty] | 272 | 276 | 274 | 0
[9 empty] | 282 | 284 | 283 | 0
[9 empty] | 299 | 296 | 297.5 | 0
[9 empty] | 295 | 309 | 302 | 0
[9 empty] | 295 | 306 | 300.5 | 0
[9 empty] | 303 | 310 | 306.5 | 0
[9 empty] | 307 | 323 | 315 | 0
[9 empty] | 321 | 318 | 319.5 | 0
[9 empty] | 306 | 320 | 313 | 0
[9 empty] | 311 | 321 | 316 | 0
[9 empty] | 301 | 308 | 304.5 | 0
[9 empty] | 318 | 308 | 313 | 0
[9 empty] | 294 | 328 | 311 | 0
[9 empty] | 289 | 296 | 292.5 | 0
[9 empty] | 303 | 290 | 296.5 | 0
[9 empty] | 284 | 286 | 285 | 0
[9 empty] | 287 | 283 | 285 | 0
[9 empty] | 294 | 297 | 295.5 | 0
[9 empty] | 308 | 290 | 299 | 0
[9 empty] | 274 | 289 | 281.5 | 0
[9 empty] | 277 | 287 | 282 | 0
[9 empty] | 275 | 277 | 276 | 0
[9 empty] | 277 | 282 | 279.5 | 0
[9 empty] | 276 | 285 | 280.5 | 0
[9 empty] | 283 | 274 | 278.5 | 0
[9 empty] | 297 | 294 | 295.5 | 0
[9 empty] | 276 | 287 | 281.5 | 0
[9 empty] | 273 | 287 | 280 | 0
[9 empty] | 290 | 300 | 295 | 0
[9 empty] | 293 | 293 | 293 | 0
[9 empty] | 282 | 299 | 290.5 | 0
[9 empty] | 286 | 283 | 284.5 | 0
[9 empty] | 274 | 294 | 284 | 0
[9 empty] | 350 | 302 | 284 | 2
[9 empty] | 272 | 281 | 276.5 | 0
[9 empty] | 276 | 273 | 274.5 | 0
[9 empty] | 267 | 267 | 267 | 0
[9 empty] | 264 | 274 | 269 | 0
[9 empty] | 263 | 259 | 261 | 0
[9 empty] | 260 | 287 | 273.5 | 0
[9 empty] | 262 | 263 | 262.5 | 0
[9 empty] | 261 | 265 | 263 | 0
[9 empty] | 267 | 274 | 270.5 | 0
[9 empty] | 270 | 269 | 269.5 | 0
[9 empty] | 267 | 274 | 270.5 | 0
[9 empty] | 269 | 273 | 271 | 0
[9 empty] | 300 | 286 | 293 | 0
[9 empty] | 273 | 276 | 274.5 | 0
[9 empty] | 264 | 270 | 267 | 0
[9 empty] | 266 | 279 | 272.5 | 0
[9 empty] | 281 | 267 | 274 | 0
[9 empty] | 260 | 276 | 268 | 0
[9 empty] | 263 | 269 | 266 | 0
[9 empty] | 264 | 268 | 266 | 0
[9 empty] | 261 | 285 | 273 | 0
[9 empty] | 266 | 296 | 281 | 0
[9 empty] | 266 | 273 | 269.5 | 0
[9 empty] | 273 | 277 | 275 | 0
[9 empty] | 270 | 270 | 270 | 0
[9 empty] | 272 | 290 | 281 | 0
[9 empty] | 267 | 278 | 272.5 | 0
[9 empty] | 275 | 273 | 274 | 0
[9 empty] | 272 | 285 | 278.5 | 0
[9 empty] | 280 | 290 | 285 | 0
[9 empty] | 282 | 287 | 284.5 | 0
[9 empty] | 276 | 286 | 281 | 0
[9 empty] | 269 | 276 | 272.5 | 0
[9 empty] | 273 | 278 | 275.5 | 0
[9 empty] | 264 | 274 | 269 | 0
[9 empty] | 267 | 274 | 270.5 | 0
[9 empty] | 256 | 270 | 263 | 0
[9 empty] | 258 | 267 | 262.5 | 0
[9 empty] | 262 | 268 | 265 | 0
[9 empty] | 260 | 264 | 262 | 0
[9 empty] | 258 | 262 | 260 | 0
[9 empty] | 260 | 258 | 259 | 0
[9 empty] | 266 | 266 | 266 | 0
[9 empty] | 254 | 539 | 254 | 1
[9 empty] | 263 | 265 | 264 | 0
[9 empty] | 252 | 264 | 258 | 0
[9 empty] | 251 | 265 | 258 | 0
[9 empty] | 257 | 262 | 259.5 | 0
[9 empty] | 254 | 265 | 259.5 | 0
[9 empty] | 252 | 258 | 255 | 0
[9 empty] | 246 | 254 | 250 | 0
[9 empty] | 250 | 262 | 256 | 0
[9 empty] | 249 | 252 | 250.5 | 0
[9 empty] | 249 | 261 | 255 | 0
[9 empty] | 246 | 263 | 254.5 | 0
[9 empty] | 255 | 266 | 260.5 | 0
[9 empty] | 251 | 252 | 251.5 | 0
[9 empty] | 243 | 251 | 247 | 0
[9 empty] | 245 | 253 | 249 | 0
[9 empty] | 255 | 251 | 253 | 0
[9 empty] | 247 | 251 | 249 | 0
[9 empty] | 258 | 259 | 258.5 | 0
[9 empty] | 247 | 254 | 250.5 | 0
[9 empty] | 253 | 260 | 256.5 | 0
[9 empty] | 247 | 263 | 255 | 0
[9 empty] | 247 | 264 | 255.5 | 0
[9 empty] | 249 | 258 | 253.5 | 0
[9 empty] | 252 | 258 | 255 | 0
[9 empty] | 250 | 269 | 259.5 | 0
[9 empty] | 252 | 258 | 255 | 0
[9 empty] | 254 | 261 | 257.5 | 0
[9 empty] | 252 | 258 | 255 | 0
[9 empty] | 267 | 260 | 263.5 | 0
[9 empty] | 259 | 260 | 259.5 | 0
[9 empty] | 259 | 253 | 256 | 0
[9 empty] | 258 | 255 | 256.5 | 0
[9 empty] | 249 | 263 | 256 | 0
[9 empty] | 255 | 253 | 254 | 0
[9 empty] | 258 | 245 | 251.5 | 0
[9 empty] | 251 | 251 | 251 | 0
[9 empty] | 268 | 253 | 260.5 | 0
[9 empty] | 242 | 251 | 246.5 | 0
[9 empty] | 245 | 253 | 249 | 0
[9 empty] | 244 | 249 | 246.5 | 0
[9 empty] | 250 | 246 | 248 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 245 | 250 | 247.5 | 0
[9 empty] | 244 | 249 | 246.5 | 0
[9 empty] | 246 | 249 | 247.5 | 0
[9 empty] | 249 | 252 | 250.5 | 0
[9 empty] | 253 | 257 | 255 | 0
[9 empty] | 237 | 250 | 243.5 | 0
[9 empty] | 237 | 249 | 243 | 0
[9 empty] | 234 | 254 | 244 | 0
[9 empty] | 243 | 283 | 263 | 0
[9 empty] | 244 | 240 | 242 | 0
[9 empty] | 236 | 254 | 245 | 0
[9 empty] | 238 | 244 | 241 | 0
[9 empty] | 236 | 240 | 238 | 0
[9 empty] | 234 | 235 | 234.5 | 0
[9 empty] | 237 | 238 | 237.5 | 0
[9 empty] | 240 | 241 | 240.5 | 0
[9 empty] | 241 | 247 | 244 | 0
[9 empty] | 256 | 254 | 255 | 0
[9 empty] | 246 | 247 | 246.5 | 0
[9 empty] | 238 | 251 | 244.5 | 0
[9 empty] | 247 | 245 | 246 | 0
[9 empty] | 239 | 251 | 245 | 0
[9 empty] | 240 | 248 | 244 | 0
[9 empty] | 240 | 247 | 243.5 | 0
[9 empty] | 247 | 249 | 248 | 0
[9 empty] | 240 | 244 | 242 | 0
[9 empty] | 245 | 252 | 248.5 | 0
[9 empty] | 267 | 252 | 259.5 | 0
[9 empty] | 252 | 257 | 254.5 | 0
[9 empty] | 255 | 259 | 257 | 0
[9 empty] | 249 | 253 | 251 | 0
[9 empty] | 248 | 249 | 248.5 | 0
[9 empty] | 243 | 250 | 246.5 | 0
[9 empty] | 247 | 246 | 246.5 | 0
[9 empty] | 245 | 259 | 252 | 0
[9 empty] | 244 | 258 | 251 | 0
[9 empty] | 242 | 249 | 245.5 | 0
[9 empty] | 251 | 256 | 253.5 | 0
[9 empty] | 250 | 257 | 253.5 | 0
[9 empty] | 249 | 263 | 256 | 0
[9 empty] | 253 | 249 | 251 | 0
[9 empty] | 253 | 253 | 253 | 0
[9 empty] | 250 | 250 | 250 | 0
[9 empty] | 247 | 250 | 248.5 | 0
[9 empty] | 252 | 297 | 274.5 | 0
[9 empty] | 245 | 256 | 250.5 | 0
[9 empty] | 240 | 246 | 243 | 0
[9 empty] | 237 | 264 | 250.5 | 0
[9 empty] | 233 | 251 | 242 | 0
[9 empty] | 237 | 253 | 245 | 0
[9 empty] | 240 | 243 | 241.5 | 0
[9 empty] | 244 | 257 | 250.5 | 0
[9 empty] | 238 | 246 | 242 | 0
[9 empty] | 241 | 250 | 245.5 | 0
[9 empty] | 244 | 266 | 255 | 0
[9 empty] | 245 | 263 | 254 | 0
[9 empty] | 263 | 382 | 263 | 1
[9 empty] | 257 | 257 | 257 | 0
[9 empty] | 263 | 274 | 268.5 | 0
[9 empty] | 260 | 264 | 262 | 0
[9 empty] | 263 | 269 | 266 | 0
[9 empty] | 258 | 269 | 263.5 | 0
[9 empty] | 272 | 261 | 266.5 | 0
[9 empty] | 252 | 259 | 255.5 | 0
[9 empty] | 253 | 261 | 257 | 0
[9 empty] | 263 | 258 | 260.5 | 0
[9 empty] | 258 | 260 | 259 | 0
[9 empty] | 250 | 264 | 257 | 0
[9 empty] | 249 | 255 | 252 | 0
[9 empty] | 244 | 261 | 252.5 | 0
[9 empty] | 256 | 250 | 253 | 0
[9 empty] | 242 | 251 | 246.5 | 0
[9 empty] | 255 | 252 | 253.5 | 0
[9 empty] | 252 | 249 | 250.5 | 0
[9 empty] | 247 | 249 | 248 | 0
[9 empty] | 247 | 264 | 255.5 | 0
[9 empty] | 261 | 249 | 255 | 0
[9 empty] | 248 | 253 | 250.5 | 0
[9 empty] | 248 | 253 | 250.5 | 0
[9 empty] | 244 | 251 | 247.5 | 0
[9 empty] | 242 | 243 | 242.5 | 0
[9 empty] | 249 | 252 | 250.5 | 0
[9 empty] | 255 | 253 | 254 | 0
[9 empty] | 243 | 255 | 249 | 0
[9 empty] | 245 | 245 | 245 | 0
[9 empty] | 244 | 251 | 247.5 | 0
[9 empty] | 240 | 242 | 241 | 0
[9 empty] | 237 | 259 | 248 | 0
[9 empty] | 242 | 248 | 245 | 0
[9 empty] | 241 | 239 | 240 | 0
[9 empty] | 237 | 248 | 242.5 | 0
[9 empty] | 242 | 245 | 243.5 | 0
[9 empty] | 238 | 242 | 240 | 0
[9 empty] | 251 | 249 | 250 | 0
[9 empty] | 242 | 245 | 243.5 | 0
[9 empty] | 243 | 248 | 245.5 | 0
[9 empty] | 252 | 251 | 251.5 | 0
[9 empty] | 245 | 246 | 245.5 | 0
[9 empty] | 246 | 250 | 248 | 0
[9 empty] | 246 | 254 | 250 | 0
[9 empty] | 244 | 252 | 248 | 0
[9 empty] | 251 | 246 | 248.5 | 0
[9 empty] | 250 | 248 | 249 | 0
[9 empty] | 244 | 241 | 242.5 | 0
[9 empty] | 235 | 247 | 241 | 0
[9 empty] | 239 | 243 | 241 | 0
[9 empty] | 238 | 244 | 241 | 0
[9 empty] | 236 | 244 | 240 | 0
[9 empty] | 233 | 249 | 241 | 0
[9 empty] | 242 | 252 | 247 | 0
[9 empty] | 244 | 248 | 246 | 0
[9 empty] | 239 | 257 | 248 | 0
[9 empty] | 245 | 249 | 247 | 0
[9 empty] | 240 | 245 | 242.5 | 0
[9 empty] | 249 | 245 | 247 | 0
[9 empty] | 239 | 246 | 242.5 | 0
[9 empty] | 239 | 249 | 244 | 0
[9 empty] | 237 | 244 | 240.5 | 0
[9 empty] | 251 | 366 | 251 | 1
[9 empty] | 246 | 247 | 246.5 | 0
[9 empty] | 262 | 267 | 264.5 | 0
[9 empty] | 238 | 258 | 248 | 0
[9 empty] | 249 | 251 | 250 | 0
[9 empty] | 249 | 262 | 255.5 | 0
[9 empty] | 247 | 255 | 251 | 0
[9 empty] | 255 | 260 | 257.5 | 0
[9 empty] | 256 | 265 | 260.5 | 0
[9 empty] | 256 | 268 | 262 | 0
[9 empty] | 260 | 262 | 261 | 0
[9 empty] | 253 | 260 | 256.5 | 0
[9 empty] | 247 | 272 | 259.5 | 0
[9 empty] | 254 | 264 | 259 | 0
[9 empty] | 268 | 254 | 261 | 0
[9 empty] | 249 | 260 | 254.5 | 0
[9 empty] | 245 | 255 | 250 | 0
[9 empty] | 259 | 264 | 261.5 | 0
[9 empty] | 244 | 257 | 250.5 | 0
[9 empty] | 243 | 255 | 249 | 0
[9 empty] | 241 | 255 | 248 | 0
[9 empty] | 235 | 249 | 242 | 0
[9 empty] | 239 | 245 | 242 | 0
[9 empty] | 236 | 254 | 245 | 0
[9 empty] | 241 | 243 | 242 | 0
[9 empty] | 245 | 250 | 247.5 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 254 | 258 | 256 | 0
[9 empty] | 247 | 255 | 251 | 0
[9 empty] | 250 | 248 | 249 | 0
[9 empty] | 235 | 249 | 242 | 0
[9 empty] | 236 | 251 | 243.5 | 0
[9 empty] | 244 | 242 | 243 | 0
[9 empty] | 230 | 240 | 235 | 0
[9 empty] | 237 | 258 | 247.5 | 0
[9 empty] | 227 | 237 | 232 | 0
[9 empty] | 233 | 237 | 235 | 0
[9 empty] | 237 | 245 | 241 | 0
[9 empty] | 235 | 264 | 249.5 | 0
[9 empty] | 223 | 233 | 228 | 0
[9 empty] | 222 | 237 | 229.5 | 0
[9 empty] | 224 | 242 | 233 | 0
[9 empty] | 224 | 227 | 225.5 | 0
[9 empty] | 231 | 232 | 231.5 | 0
[9 empty] | 229 | 229 | 229 | 0
[9 empty] | 227 | 231 | 229 | 0
[9 empty] | 224 | 236 | 230 | 0
[9 empty] | 228 | 239 | 233.5 | 0
[9 empty] | 227 | 234 | 230.5 | 0
[9 empty] | 229 | 234 | 231.5 | 0
[9 empty] | 236 | 239 | 237.5 | 0
[9 empty] | 227 | 261 | 244 | 0
[9 empty] | 225 | 234 | 229.5 | 0
[9 empty] | 222 | 231 | 226.5 | 0
[9 empty] | 241 | 244 | 242.5 | 0
[9 empty] | 240 | 237 | 238.5 | 0
[9 empty] | 226 | 234 | 230 | 0
[9 empty] | 222 | 237 | 229.5 | 0
[9 empty] | 228 | 235 | 231.5 | 0
[9 empty] | 231 | 231 | 231 | 0
[9 empty] | 225 | 230 | 227.5 | 0
[9 empty] | 222 | 225 | 223.5 | 0
[9 empty] | 231 | 234 | 232.5 | 0
[9 empty] | 219 | 226 | 222.5 | 0
[9 empty] | 220 | 226 | 223 | 0
[9 empty] | 219 | 242 | 230.5 | 0
[9 empty] | 228 | 223 | 225.5 | 0
[9 empty] | 244 | 232 | 238 | 0
[9 empty] | 222 | 239 | 230.5 | 0
[9 empty] | 234 | 238 | 236 | 0
[9 empty] | 222 | 223 | 222.5 | 0
[9 empty] | 223 | 231 | 227 | 0
[9 empty] | 221 | 229 | 225 | 0
[9 empty] | 223 | 263 | 243 | 0
[9 empty] | 228 | 246 | 237 | 0
[9 empty] | 230 | 245 | 237.5 | 0
[9 empty] | 248 | 249 | 248.5 | 0
[9 empty] | 236 | 239 | 237.5 | 0
[9 empty] | 243 | 239 | 241 | 0
[9 empty] | 244 | 236 | 240 | 0
[9 empty] | 256 | 235 | 245.5 | 0
[9 empty] | 243 | 231 | 237 | 0
[9 empty] | 219 | 229 | 224 | 0
[9 empty] | 223 | 226 | 224.5 | 0
[9 empty] | 220 | 217 | 218.5 | 0
[9 empty] | 217 | 222 | 219.5 | 0
[9 empty] | 206 | 226 | 216 | 0
[9 empty] | 208 | 217 | 212.5 | 0
[9 empty] | 215 | 222 | 218.5 | 0
[9 empty] | 222 | 228 | 225 | 0
[9 empty] | 222 | 240 | 231 | 0
[9 empty] | 231 | 235 | 233 | 0
[9 empty] | 230 | 247 | 238.5 | 0
[9 empty] | 225 | 329 | 225 | 1
[9 empty] | 222 | 223 | 222.5 | 0
[9 empty] | 223 | 230 | 226.5 | 0
[9 empty] | 222 | 232 | 227 | 0
[9 empty] | 221 | 228 | 224.5 | 0
[9 empty] | 224 | 229 | 226.5 | 0
[9 empty] | 234 | 242 | 238 | 0
[9 empty] | 224 | 232 | 228 | 0
[9 empty] | 228 | 264 | 246 | 0
[9 empty] | 228 | 246 | 237 | 0
[9 empty] | 237 | 229 | 233 | 0
[9 empty] | 229 | 237 | 233 | 0
[9 empty] | 225 | 232 | 228.5 | 0
[9 empty] | 231 | 230 | 230.5 | 0
[9 empty] | 238 | 238 | 238 | 0
[9 empty] | 232 | 234 | 233 | 0
[9 empty] | 241 | 239 | 240 | 0
[9 empty] | 234 | 232 | 233 | 0
[9 empty] | 234 | 236 | 235 | 0
[9 empty] | 240 | 244 | 242 | 0
[9 empty] | 239 | 241 | 240 | 0
[9 empty] | 235 | 240 | 237.5 | 0
[9 empty] | 247 | 252 | 249.5 | 0
[9 empty] | 246 | 263 | 254.5 | 0
[9 empty] | 244 | 257 | 250.5 | 0
[9 empty] | 251 | 248 | 249.5 | 0
[9 empty] | 257 | 261 | 259 | 0
[9 empty] | 248 | 266 | 257 | 0
[9 empty] | 268 | 274 | 271 | 0
[9 empty] | 257 | 272 | 264.5 | 0
[9 empty] | 265 | 281 | 273 | 0
[9 empty] | 251 | 263 | 257 | 0
[9 empty] | 258 | 271 | 264.5 | 0
[9 empty] | 269 | 271 | 270 | 0
[9 empty] | 259 | 262 | 260.5 | 0
[9 empty] | 271 | 275 | 273 | 0
[9 empty] | 248 | 263 | 255.5 | 0
[9 empty] | 251 | 264 | 257.5 | 0
[9 empty] | 250 | 256 | 253 | 0
[9 empty] | 272 | 269 | 270.5 | 0
[9 empty] | 280 | 252 | 266 | 0
[9 empty] | 256 | 261 | 258.5 | 0
[9 empty] | 250 | 269 | 259.5 | 0
[9 empty] | 259 | 257 | 258 | 0
[9 empty] | 244 | 243 | 243.5 | 0
[9 empty] | 242 | 251 | 246.5 | 0
[9 empty] | 238 | 245 | 241.5 | 0
[9 empty] | 235 | 249 | 242 | 0
[9 empty] | 232 | 237 | 234.5 | 0
[9 empty] | 227 | 233 | 230 | 0
[9 empty] | 221 | 228 | 224.5 | 0
[9 empty] | 216 | 224 | 220 | 0
[9 empty] | 207 | 217 | 212 | 0
[9 empty] | 219 | 226 | 222.5 | 0
[9 empty] | 216 | 222 | 219 | 0
[9 empty] | 221 | 228 | 224.5 | 0
[9 empty] | 224 | 225 | 224.5 | 0
[9 empty] | 219 | 228 | 223.5 | 0
[9 empty] | 212 | 227 | 219.5 | 0
[9 empty] | 211 | 216 | 213.5 | 0
[9 empty] | 209 | 243 | 226 | 0
[9 empty] | 208 | 215 | 211.5 | 0
[9 empty] | 204 | 244 | 224 | 0
[9 empty] | 214 | 217 | 215.5 | 0
[9 empty] | 201 | 214 | 207.5 | 0
[9 empty] | 209 | 217 | 213 | 0
[9 empty] | 204 | 212 | 208 | 0
[9 empty] | 208 | 209 | 208.5 | 0
[9 empty] | 213 | 214 | 213.5 | 0
[9 empty] | 211 | 210 | 210.5 | 0
[9 empty] | 208 | 211 | 209.5 | 0
[9 empty] | 210 | 238 | 224 | 0
[9 empty] | 213 | 218 | 215.5 | 0
[9 empty] | 213 | 220 | 216.5 | 0
[9 empty] | 215 | 223 | 219 | 0
[9 empty] | 220 | 222 | 221 | 0
[9 empty] | 230 | 215 | 222.5 | 0
[9 empty] | 223 | 223 | 223 | 0
[9 empty] | 213 | 226 | 219.5 | 0
[9 empty] | 211 | 209 | 210 | 0
[9 empty] | 206 | 220 | 213 | 0
[9 empty] | 205 | 213 | 209 | 0
[9 empty] | 211 | 215 | 213 | 0
[9 empty] | 210 | 208 | 209 | 0
[9 empty] | 200 | 203 | 201.5 | 0
[9 empty] | 201 | 205 | 203 | 0
[9 empty] | 197 | 223 | 210 | 0
[9 empty] | 202 | 202 | 202 | 0
[9 empty] | 206 | 215 | 210.5 | 0
[9 empty] | 211 | 208 | 209.5 | 0
[9 empty] | 200 | 216 | 208 | 0
[9 empty] | 213 | 221 | 217 | 0
[9 empty] | 210 | 217 | 213.5 | 0
[9 empty] | 205 | 223 | 214 | 0
[9 empty] | 224 | 227 | 225.5 | 0
[9 empty] | 211 | 219 | 215 | 0
[9 empty] | 219 | 209 | 214 | 0
[9 empty] | 203 | 213 | 208 | 0
[9 empty] | 208 | 213 | 210.5 | 0
[9 empty] | 202 | 211 | 206.5 | 0
[9 empty] | 215 | 210 | 212.5 | 0
[9 empty] | 211 | 225 | 218 | 0
[9 empty] | 212 | 223 | 217.5 | 0
[9 empty] | 219 | 230 | 224.5 | 0
[9 empty] | 206 | 220 | 213 | 0
[9 empty] | 202 | 213 | 207.5 | 0
[9 empty] | 208 | 209 | 208.5 | 0
[9 empty] | 211 | 214 | 212.5 | 0
[9 empty] | 200 | 210 | 205 | 0
[9 empty] | 196 | 210 | 203 | 0
[9 empty] | 200 | 203 | 201.5 | 0
[9 empty] | 188 | 194 | 191 | 0
[9 empty] | 194 | 197 | 195.5 | 0
[9 empty] | Nan | 204 | 204 | 1
[9 empty] | 203 | 199 | 201 | 0
[9 empty] | 196 | 198 | 197 | 0
[9 empty] | 201 | 211 | 206 | 0
[9 empty] | 188 | 205 | 196.5 | 0
[9 empty] | 191 | 206 | 198.5 | 0
[9 empty] | 195 | 207 | 201 | 0
[9 empty] | 193 | 204 | 198.5 | 0
[9 empty] | 207 | 205 | 206 | 0
[9 empty] | 200 | 211 | 205.5 | 0
[9 empty] | 198 | 214 | 206 | 0
[9 empty] | 207 | 205 | 206 | 0
[9 empty] | 199 | 213 | 206 | 0
[9 empty] | 198 | 206 | 202 | 0
[9 empty] | 195 | 207 | 201 | 0
[9 empty] | 200 | 225 | 212.5 | 0
[9 empty] | 201 | 206 | 203.5 | 0
[9 empty] | 197 | 202 | 199.5 | 0
[9 empty] | 192 | 199 | 195.5 | 0
[9 empty] | 191 | 198 | 194.5 | 0
[9 empty] | 201 | 193 | 197 | 0
[9 empty] | 188 | 194 | 191 | 0
[9 empty] | 187 | 212 | 199.5 | 0
[9 empty] | 191 | 194 | 192.5 | 0
[9 empty] | 199 | 196 | 197.5 | 0
[9 empty] | 191 | 193 | 192 | 0
[9 empty] | 191 | 204 | 197.5 | 0
[9 empty] | 187 | 195 | 191 | 0
[9 empty] | 194 | 202 | 198 | 0
[9 empty] | 207 | 203 | 205 | 0
[9 empty] | Nan | 191 | 191 | 1
[9 empty] | 185 | 194 | 189.5 | 0
[9 empty] | 251 | 183 | 183 | 1
[9 empty] | 174 | 189 | 181.5 | 0
[9 empty] | 173 | 180 | 176.5 | 0
[9 empty] | 170 | 184 | 177 | 0
[9 empty] | 178 | 178 | 178 | 0
[9 empty] | 177 | 182 | 179.5 | 0
[9 empty] | 179 | 180 | 179.5 | 0
[9 empty] | 196 | 186 | 191 | 0
[9 empty] | 168 | 187 | 177.5 | 0
[9 empty] | 175 | 186 | 180.5 | 0
[9 empty] | 174 | 182 | 178 | 0
[9 empty] | 176 | 188 | 182 | 0
[9 empty] | 178 | 187 | 182.5 | 0
[9 empty] | 187 | 183 | 185 | 0
[9 empty] | 173 | 187 | 180 | 0
[9 empty] | 170 | 185 | 177.5 | 0
[9 empty] | 179 | 179 | 179 | 0
[9 empty] | 179 | Nan | 179 | 1
[9 empty] | 174 | 184 | 179 | 0
[9 empty] | 177 | 186 | 181.5 | 0
[9 empty] | 176 | 188 | 182 | 0
[9 empty] | 179 | 185 | 182 | 0
[9 empty] | 172 | 191 | 181.5 | 0
[9 empty] | 175 | 192 | 183.5 | 0
[9 empty] | 177 | 185 | 181 | 0
[9 empty] | 175 | 182 | 178.5 | 0
[9 empty] | 177 | 201 | 189 | 0
[9 empty] | 172 | 185 | 178.5 | 0
[9 empty] | 176 | 183 | 179.5 | 0
[9 empty] | 182 | 191 | 186.5 | 0
[9 empty] | 169 | 178 | 173.5 | 0
[9 empty] | 172 | 179 | 175.5 | 0
[9 empty] | 170 | 192 | 181 | 0
[9 empty] | 200 | 182 | 191 | 0
[9 empty] | 175 | 181 | 178 | 0
[9 empty] | 171 | 178 | 174.5 | 0
[9 empty] | 191 | 179 | 185 | 0
[9 empty] | 208 | 191 | 199.5 | 0
[9 empty] | 181 | 192 | 186.5 | 0
[9 empty] | 174 | 192 | 183 | 0
[9 empty] | 189 | 199 | 194 | 0
[9 empty] | 179 | 189 | 184 | 0
[9 empty] | 184 | 192 | 188 | 0
[9 empty] | 213 | 181 | 197 | 0
[9 empty] | 221 | 194 | 207.5 | 0
[9 empty] | 180 | 185 | 182.5 | 0
[9 empty] | 183 | 181 | 182 | 0
[9 empty] | 181 | 193 | 187 | 0
[9 empty] | 177 | 214 | 195.5 | 0
[9 empty] | 224 | 188 | 206 | 0
[9 empty] | 178 | 201 | 189.5 | 0
[9 empty] | 209 | 205 | 207 | 0
[9 empty] | 179 | 197 | 188 | 0
[9 empty] | 181 | 184 | 182.5 | 0
[9 empty] | 232 | 188 | 210 | 0
[9 empty] | 212 | 197 | 204.5 | 0
[9 empty] | 177 | 192 | 184.5 | 0
[9 empty] | 176 | 183 | 179.5 | 0
[9 empty] | 176 | 178 | 177 | 0
[9 empty] | 160 | 170 | 165 | 0
[9 empty] | 161 | 165 | 163 | 0
[9 empty] | 154 | 161 | 157.5 | 0
[9 empty] | 164 | 159 | 161.5 | 0
[9 empty] | 148 | 158 | 153 | 0
[9 empty] | 143 | 160 | 151.5 | 0
[9 empty] | 147 | 149 | 148 | 0
[9 empty] | 140 | 153 | 146.5 | 0
[9 empty] | 141 | 155 | 148 | 0
[9 empty] | 141 | 147 | 144 | 0
[9 empty] | 147 | 153 | 150 | 0
[9 empty] | 153 | 151 | 152 | 0
[9 empty] | 150 | 157 | 153.5 | 0
[9 empty] | 152 | 161 | 156.5 | 0
[9 empty] | 154 | 159 | 156.5 | 0
[9 empty] | 153 | 165 | 159 | 0
[9 empty] | 159 | 161 | 160 | 0
[9 empty] | 154 | 160 | 157 | 0
[9 empty] | 157 | 158 | 157.5 | 0
[9 empty] | 149 | 157 | 153 | 0
[9 empty] | 155 | 154 | 154.5 | 0
[9 empty] | 145 | 155 | 150 | 0
[9 empty] | 154 | 157 | 155.5 | 0
[9 empty] | 147 | 162 | 154.5 | 0
[9 empty] | 154 | 161 | 157.5 | 0
[9 empty] | 149 | 157 | 153 | 0
[9 empty] | 149 | 162 | 155.5 | 0
[9 empty] | 150 | 156 | 153 | 0
[9 empty] | 148 | 158 | 153 | 0
[9 empty] | 153 | 159 | 156 | 0
[9 empty] | 153 | 162 | 157.5 | 0
[9 empty] | 151 | 159 | 155 | 0
[9 empty] | 151 | 160 | 155.5 | 0
[9 empty] | 155 | 154 | 154.5 | 0
[9 empty] | 149 | 157 | 153 | 0
[9 empty] | 153 | 162 | 157.5 | 0
[9 empty] | 157 | 162 | 159.5 | 0
[9 empty] | 148 | 159 | 153.5 | 0
[9 empty] | 152 | 155 | 153.5 | 0
[9 empty] | 145 | 156 | 150.5 | 0
[9 empty] | 147 | 159 | 153 | 0
[9 empty] | 146 | 161 | 153.5 | 0
[9 empty] | 147 | 157 | 152 | 0
[9 empty] | 146 | 157 | 151.5 | 0
[9 empty] | 147 | 193 | 170 | 0
[9 empty] | 141 | 154 | 147.5 | 0
[9 empty] | 144 | 150 | 147 | 0
[9 empty] | 139 | 150 | 144.5 | 0
[9 empty] | 152 | 143 | 147.5 | 0
[9 empty] | 137 | 143 | 140 | 0
[9 empty] | 131 | 142 | 136.5 | 0
[9 empty] | 134 | 140 | 137 | 0
[9 empty] | 133 | 144 | 138.5 | 0
[9 empty] | 133 | 141 | 137 | 0
[9 empty] | 132 | 137 | 134.5 | 0
[9 empty] | 131 | 136 | 133.5 | 0
[9 empty] | 133 | 141 | 137 | 0
[9 empty] | 135 | 140 | 137.5 | 0
[9 empty] | 130 | 134 | 132 | 0
[9 empty] | 135 | 133 | 134 | 0
[9 empty] | 130 | 133 | 131.5 | 0
[9 empty] | 132 | 138 | 135 | 0
[9 empty] | 135 | 145 | 140 | 0
[9 empty] | 137 | 150 | 143.5 | 0
[9 empty] | 147 | 148 | 147.5 | 0
[9 empty] | 144 | 150 | 147 | 0
[9 empty] | 147 | 158 | 152.5 | 0
[9 empty] | 148 | 161 | 154.5 | 0
[9 empty] | 155 | 162 | 158.5 | 0
[9 empty] | 157 | 171 | 164 | 0
[9 empty] | 161 | 172 | 166.5 | 0
[9 empty] | 164 | 175 | 169.5 | 0
[9 empty] | 167 | 176 | 171.5 | 0
[9 empty] | 164 | 182 | 173 | 0
[9 empty] | 163 | 168 | 165.5 | 0
[9 empty] | 154 | 169 | 161.5 | 0
[9 empty] | 150 | 166 | 158 | 0
[9 empty] | 156 | 165 | 160.5 | 0
[9 empty] | 148 | 165 | 156.5 | 0
[9 empty] | 158 | 174 | 166 | 0
[9 empty] | 154 | 154 | 154 | 0
[9 empty] | 160 | 157 | 158.5 | 0
[9 empty] | 152 | 158 | 155 | 0
[9 empty] | 158 | 163 | 160.5 | 0
[9 empty] | 150 | 161 | 155.5 | 0
[9 empty] | 151 | 161 | 156 | 0
[9 empty] | 148 | 165 | 156.5 | 0
[9 empty] | 162 | 171 | 166.5 | 0
[9 empty] | 162 | 175 | 168.5 | 0
[9 empty] | 153 | 159 | 156 | 0
[9 empty] | 148 | 156 | 152 | 0
[9 empty] | 144 | 158 | 151 | 0
[9 empty] | 151 | 165 | 158 | 0
[9 empty] | 155 | 155 | 155 | 0
[9 empty] | 150 | 152 | 151 | 0
[9 empty] | 141 | 146 | 143.5 | 0
[9 empty] | 138 | 156 | 147 | 0
[9 empty] | 138 | 145 | 141.5 | 0
[9 empty] | 134 | 145 | 139.5 | 0
[9 empty] | 131 | 143 | 137 | 0
[9 empty] | 131 | 137 | 134 | 0
[9 empty] | 132 | 143 | 137.5 | 0
[9 empty] | 135 | 138 | 136.5 | 0
[9 empty] | 129 | 135 | 132 | 0
[9 empty] | 123 | 139 | 131 | 0
[9 empty] | 123 | 134 | 128.5 | 0
[9 empty] | 125 | 130 | 127.5 | 0
[9 empty] | 138 | 129 | 133.5 | 0
[9 empty] | 135 | 134 | 134.5 | 0
[9 empty] | 130 | 135 | 132.5 | 0
[9 empty] | 124 | 138 | 131 | 0
[9 empty] | 126 | 147 | 136.5 | 0
[9 empty] | 140 | 141 | 140.5 | 0
[9 empty] | 143 | 143 | 143 | 0
[9 empty] | 142 | 159 | 150.5 | 0
[9 empty] | 127 | 151 | 139 | 0
[9 empty] | 133 | 142 | 137.5 | 0
[9 empty] | 135 | 143 | 139 | 0
[9 empty] | 132 | 156 | 144 | 0
[9 empty] | 131 | 141 | 136 | 0
[9 empty] | 132 | 140 | 136 | 0
[9 empty] | 136 | 140 | 138 | 0
[9 empty] | 163 | 139 | 151 | 0
[9 empty] | 122 | 133 | 127.5 | 0
[9 empty] | 126 | 125 | 125.5 | 0
[9 empty] | 150 | 131 | 140.5 | 0
[9 empty] | 118 | 127 | 122.5 | 0
[9 empty] | 110 | 119 | 114.5 | 0
[9 empty] | 126 | 122 | 124 | 0
[9 empty] | 108 | 124 | 116 | 0
[9 empty] | 107 | 120 | 113.5 | 0
[9 empty] | 109 | 116 | 112.5 | 0
[9 empty] | 125 | 117 | 121 | 0
[9 empty] | 105 | 114 | 109.5 | 0
[9 empty] | 106 | 114 | 110 | 0
[9 empty] | 105 | 107 | 106 | 0
[9 empty] | 102 | 113 | 107.5 | 0
[9 empty] | 117 | 112 | 114.5 | 0
[9 empty] | 100 | 115 | 107.5 | 0
[9 empty] | 106 | 112 | 109 | 0
[9 empty] | 107 | 117 | 112 | 0
[9 empty] | 109 | 114 | 111.5 | 0
[9 empty] | 108 | 114 | 111 | 0
[9 empty] | 107 | 124 | 115.5 | 0
[9 empty] | 109 | 117 | 113 | 0
[9 empty] | 103 | 111 | 107 | 0
[9 empty] | 107 | 116 | 111.5 | 0
[9 empty] | 102 | 117 | 109.5 | 0
[9 empty] | 102 | 110 | 106 | 0
[9 empty] | 99 | 108 | 103.5 | 0
[9 empty] | 102 | 109 | 105.5 | 0
[9 empty] | 102 | 110 | 106 | 0
[9 empty] | 104 | 119 | 111.5 | 0
[9 empty] | 106 | 112 | 109 | 0
[9 empty] | 106 | 111 | 108.5 | 0
[9 empty] | 102 | 110 | 106 | 0
[9 empty] | 103 | 111 | 107 | 0
[9 empty] | 103 | 111 | 107 | 0
[9 empty] | 105 | 111 | 108 | 0
[9 empty] | 104 | 109 | 106.5 | 0
[9 empty] | 104 | 112 | 108 | 0
[9 empty] | 104 | 128 | 116 | 0
[9 empty] | 109 | 119 | 114 | 0
[9 empty] | 113 | 120 | 116.5 | 0
[9 empty] | 111 | 123 | 117 | 0
[9 empty] | 114 | 117 | 115.5 | 0
[9 empty] | 115 | 120 | 117.5 | 0
[9 empty] | 112 | 116 | 114 | 0
[9 empty] | 110 | 127 | 118.5 | 0
[9 empty] | 111 | 115 | 113 | 0
[9 empty] | 108 | 119 | 113.5 | 0
[9 empty] | 106 | 115 | 110.5 | 0
[9 empty] | 105 | 110 | 107.5 | 0
[9 empty] | 111 | 117 | 114 | 0
[9 empty] | 110 | 119 | 114.5 | 0
[9 empty] | 180 | 122 | 151 | 0
[9 empty] | 119 | 128 | 123.5 | 0
[9 empty] | 119 | 128 | 123.5 | 0
[9 empty] | 124 | 129 | 126.5 | 0
[9 empty] | 124 | 136 | 130 | 0
[9 empty] | 126 | 132 | 129 | 0
[9 empty] | 129 | 133 | 131 | 0
[9 empty] | 123 | 133 | 128 | 0
[9 empty] | 121 | 132 | 126.5 | 0
[9 empty] | 121 | 129 | 125 | 0
[9 empty] | 123 | 126 | 124.5 | 0
[9 empty] | 114 | 121 | 117.5 | 0
[9 empty] | 114 | 129 | 121.5 | 0
[9 empty] | 109 | 118 | 113.5 | 0
[9 empty] | 117 | 122 | 119.5 | 0
[9 empty] | 110 | 120 | 115 | 0
[9 empty] | 109 | 117 | 113 | 0
[9 empty] | 109 | 116 | 112.5 | 0
[9 empty] | 106 | 111 | 108.5 | 0
[9 empty] | 105 | 110 | 107.5 | 0
[9 empty] | 102 | 107 | 104.5 | 0
[9 empty] | 105 | 109 | 107 | 0
[9 empty] | 105 | 113 | 109 | 0
[9 empty] | 110 | 113 | 111.5 | 0
[9 empty] | 106 | 115 | 110.5 | 0
[9 empty] | 116 | 116 | 116 | 0
[9 empty] | 122 | 124 | 123 | 0
[9 empty] | 120 | 137 | 128.5 | 0
[9 empty] | 125 | 134 | 129.5 | 0
[9 empty] | 130 | 142 | 136 | 0
[9 empty] | 135 | 151 | 143 | 0
[9 empty] | 134 | 149 | 141.5 | 0
[9 empty] | 141 | 155 | 148 | 0
[9 empty] | 161 | 155 | 158 | 0
[9 empty] | 159 | 171 | 165 | 0
[9 empty] | 159 | 166 | 162.5 | 0
[9 empty] | 169 | 175 | 172 | 0
[9 empty] | 166 | 171 | 168.5 | 0
[9 empty] | 163 | 169 | 166 | 0
[9 empty] | 165 | 188 | 176.5 | 0
[9 empty] | 170 | 187 | 178.5 | 0
[9 empty] | Nan | 202 | 202 | 1
[9 empty] | 193 | 200 | 196.5 | 0
[9 empty] | 200 | 228 | 214 | 0
[9 empty] | 217 | 220 | 218.5 | 0
[9 empty] | 234 | 234 | 234 | 0
[9 empty] | 239 | 229 | 234 | 0
[9 empty] | 233 | 230 | 231.5 | 0
[9 empty] | 231 | 285 | 258 | 0
[9 empty] | 225 | 238 | 231.5 | 0
[9 empty] | 210 | 236 | 223 | 0
[9 empty] | 218 | 231 | 224.5 | 0
[9 empty] | 212 | 214 | 213 | 0
[9 empty] | 208 | 207 | 207.5 | 0
[9 empty] | 205 | 231 | 218 | 0
[9 empty] | 197 | 213 | 205 | 0
[9 empty] | 192 | 213 | 202.5 | 0
[9 empty] | 213 | 220 | 216.5 | 0
[9 empty] | 197 | 212 | 204.5 | 0
[9 empty] | 210 | 218 | 214 | 0
[9 empty] | 209 | 210 | 209.5 | 0
[9 empty] | 206 | 219 | 212.5 | 0
[9 empty] | 197 | 210 | 203.5 | 0
[9 empty] | 210 | 205 | 207.5 | 0
[9 empty] | 195 | 198 | 196.5 | 0
[9 empty] | 189 | 201 | 195 | 0
[9 empty] | 194 | Nan | 194 | 1
[9 empty] | 194 | 194 | 194 | 0
[9 empty] | 197 | 194 | 195.5 | 0
[9 empty] | 185 | 221 | 203 | 0
[9 empty] | 183 | 197 | 190 | 0
[9 empty] | Nan | 210 | 210 | 1
[9 empty] | 184 | 192 | 188 | 0
[9 empty] | 184 | 207 | 195.5 | 0
[9 empty] | 194 | 196 | 195 | 0
[9 empty] | 197 | 207 | 202 | 0
[9 empty] | 214 | 211 | 212.5 | 0
[9 empty] | 191 | 204 | 197.5 | 0
[9 empty] | 198 | 238 | 218 | 0
[9 empty] | 183 | 196 | 189.5 | 0
[9 empty] | 192 | 197 | 194.5 | 0
[9 empty] | 181 | 212 | 196.5 | 0
[9 empty] | 178 | 206 | 192 | 0
[9 empty] | 182 | Nan | 182 | 1
[9 empty] | 182 | 188 | 185 | 0
[9 empty] | 181 | 191 | 186 | 0
[9 empty] | 177 | 275 | 177 | 1
[9 empty] | 185 | 203 | 194 | 0
[9 empty] | 176 | 187 | 181.5 | 0
[9 empty] | 175 | 186 | 180.5 | 0
[9 empty] | 174 | 189 | 181.5 | 0
[9 empty] | 177 | 182 | 179.5 | 0
[9 empty] | 175 | 183 | 179 | 0
[9 empty] | 172 | 178 | 175 | 0
[9 empty] | 173 | 182 | 177.5 | 0
[9 empty] | 186 | 200 | 193 | 0
[9 empty] | Nan | 197 | 197 | 1
[9 empty] | 187 | 198 | 192.5 | 0
[9 empty] | 195 | 209 | 202 | 0
[9 empty] | 191 | 198 | 194.5 | 0
[9 empty] | 188 | 189 | 188.5 | 0
[9 empty] | 192 | 196 | 194 | 0
[9 empty] | Nan | Nan | 195 | 3
[9 empty] | 189 | 203 | 196 | 0
[9 empty] | 193 | 203 | 198 | 0
[9 empty] | 201 | 193 | 197 | 0
[9 empty] | 191 | 203 | 197 | 0
[9 empty] | 185 | 205 | 195 | 0
[9 empty] | 191 | 206 | 198.5 | 0
[9 empty] | 198 | 206 | 202 | 0
[9 empty] | 288 | 216 | 216 | 1
[9 empty] | 206 | 204 | 205 | 0
[9 empty] | 188 | 203 | 195.5 | 0
[9 empty] | 186 | 214 | 200 | 0
[9 empty] | Nan | 214 | 214 | 1
[9 empty] | 200 | 197 | 198.5 | 0
[9 empty] | 188 | 207 | 197.5 | 0
[9 empty] | 198 | 204 | 201 | 0
[9 empty] | 198 | 197 | 197.5 | 0
[9 empty] | 200 | 201 | 200.5 | 0
[9 empty] | 215 | 205 | 210 | 0
[9 empty] | 209 | 218 | 213.5 | 0
[9 empty] | 203 | 229 | 216 | 0
[9 empty] | 219 | 225 | 222 | 0
[9 empty] | 210 | 239 | 224.5 | 0
[9 empty] | 213 | 217 | 215 | 0
[9 empty] | 206 | 228 | 217 | 0
[9 empty] | 208 | 216 | 212 | 0
[9 empty] | 206 | 226 | 216 | 0
[9 empty] | 212 | 227 | 219.5 | 0
[9 empty] | 207 | 223 | 215 | 0
[9 empty] | 221 | 229 | 225 | 0
[9 empty] | 224 | 229 | 226.5 | 0
[9 empty] | 220 | 235 | 227.5 | 0
[9 empty] | 226 | 233 | 229.5 | 0
[9 empty] | 221 | 237 | 229 | 0
[9 empty] | 229 | 232 | 230.5 | 0
[9 empty] | 227 | 268 | 247.5 | 0
[9 empty] | 243 | 235 | 239 | 0
[9 empty] | 235 | 252 | 243.5 | 0
[9 empty] | 230 | 234 | 232 | 0
[9 empty] | 233 | 237 | 235 | 0
[9 empty] | 235 | 237 | 236 | 0
[9 empty] | 225 | 234 | 229.5 | 0
[9 empty] | 230 | 236 | 233 | 0
[9 empty] | 264 | 255 | 259.5 | 0
[9 empty] | 235 | 233 | 234 | 0
[9 empty] | 228 | 240 | 234 | 0
[9 empty] | 231 | 260 | 245.5 | 0
[9 empty] | 236 | 246 | 241 | 0
[9 empty] | 231 | 239 | 235 | 0
[9 empty] | 242 | 266 | 254 | 0
[9 empty] | 244 | 250 | 247 | 0
[9 empty] | 243 | 267 | 255 | 0
[9 empty] | 246 | 252 | 249 | 0
[9 empty] | 253 | 258 | 255.5 | 0
[9 empty] | 259 | 278 | 268.5 | 0
[9 empty] | 259 | 271 | 265 | 0
[9 empty] | 249 | 279 | 264 | 0
[9 empty] | 252 | 253 | 252.5 | 0
[9 empty] | 253 | 276 | 264.5 | 0
[9 empty] | 280 | 269 | 274.5 | 0
[9 empty] | 261 | 266 | 263.5 | 0
[9 empty] | 295 | 287 | 291 | 0
[9 empty] | 277 | 287 | 282 | 0
[9 empty] | 290 | 303 | 296.5 | 0
[9 empty] | 291 | 314 | 302.5 | 0
[9 empty] | 290 | 297 | 293.5 | 0
[9 empty] | 291 | 301 | 296 | 0
[9 empty] | 283 | 299 | 291 | 0
[9 empty] | 298 | 305 | 301.5 | 0
[9 empty] | 285 | 295 | 290 | 0
[9 empty] | 287 | 296 | 291.5 | 0
[9 empty] | 306 | 310 | 308 | 0
[9 empty] | 280 | 290 | 285 | 0
[9 empty] | 281 | 306 | 293.5 | 0
[9 empty] | 300 | 300 | 300 | 0
[9 empty] | 279 | 297 | 288 | 0
[9 empty] | 272 | 292 | 282 | 0
[9 empty] | 289 | 282 | 285.5 | 0
[9 empty] | 272 | 281 | 276.5 | 0
[9 empty] | 272 | 287 | 279.5 | 0
[9 empty] | 269 | 278 | 273.5 | 0
[9 empty] | 277 | 278 | 277.5 | 0
[9 empty] | 270 | 281 | 275.5 | 0
[9 empty] | 268 | 291 | 279.5 | 0
[9 empty] | 264 | 270 | 267 | 0
[9 empty] | 273 | 289 | 281 | 0
[9 empty] | 269 | 282 | 275.5 | 0
[9 empty] | 289 | 321 | 305 | 0
[9 empty] | 276 | 289 | 282.5 | 0
[9 empty] | 277 | 306 | 291.5 | 0
[9 empty] | 278 | 287 | 282.5 | 0
[9 empty] | 274 | 305 | 289.5 | 0
[9 empty] | 295 | 290 | 292.5 | 0
[9 empty] | 292 | 285 | 288.5 | 0
[9 empty] | 280 | 294 | 287 | 0
[9 empty] | 284 | 291 | 287.5 | 0
[9 empty] | 282 | 296 | 289 | 0
[9 empty] | 283 | 290 | 286.5 | 0
[9 empty] | 288 | 293 | 290.5 | 0
[9 empty] | 297 | 295 | 296 | 0
[9 empty] | 286 | 305 | 295.5 | 0
[9 empty] | 286 | 306 | 296 | 0
[9 empty] | 285 | 290 | 287.5 | 0
[9 empty] | 305 | 299 | 302 | 0
[9 empty] | 287 | 303 | 295 | 0
[9 empty] | 289 | 309 | 299 | 0
[9 empty] | 295 | 303 | 299 | 0
[9 empty] | 319 | 312 | 315.5 | 0
[9 empty] | 312 | 320 | 316 | 0
[9 empty] | 307 | 315 | 311 | 0
[9 empty] | 313 | 313 | 313 | 0
[9 empty] | 307 | 325 | 316 | 0
[9 empty] | 318 | 320 | 319 | 0
[9 empty] | 306 | 336 | 321 | 0
[9 empty] | 307 | 319 | 313 | 0
[9 empty] | 309 | 333 | 321 | 0
[9 empty] | 311 | 331 | 321 | 0
[9 empty] | 315 | 322 | 318.5 | 0
[9 empty] | 317 | 318 | 317.5 | 0
[9 empty] | 377 | 332 | 354.5 | 0
[9 empty] | 304 | 313 | 354.5 | 2
[9 empty] | 308 | 295 | 301.5 | 0
[9 empty] | 322 | 310 | 316 | 0
[9 empty] | 297 | 314 | 305.5 | 0
[9 empty] | 300 | 311 | 305.5 | 0
[9 empty] | 300 | 309 | 304.5 | 0
[9 empty] | 335 | 318 | 326.5 | 0
[9 empty] | 304 | 325 | 314.5 | 0
[9 empty] | 314 | 314 | 314 | 0
[9 empty] | 317 | 318 | 317.5 | 0
[9 empty] | 334 | 331 | 332.5 | 0
[9 empty] | 332 | 340 | 336 | 0
[9 empty] | 330 | 328 | 329 | 0
[9 empty] | 321 | 330 | 325.5 | 0
[9 empty] | 327 | 329 | 328 | 0
[9 empty] | 332 | 337 | 334.5 | 0
[9 empty] | 344 | 334 | 339 | 0
[9 empty] | 321 | 331 | 326 | 0
[9 empty] | 338 | 361 | 349.5 | 0
[9 empty] | 314 | 323 | 318.5 | 0
[9 empty] | 317 | 326 | 321.5 | 0
[9 empty] | 321 | 350 | 335.5 | 0
[9 empty] | 325 | 327 | 326 | 0
[9 empty] | 335 | 342 | 338.5 | 0
[9 empty] | 322 | 327 | 324.5 | 0
[9 empty] | 316 | 341 | 328.5 | 0
[9 empty] | 315 | 313 | 314 | 0
[9 empty] | 317 | 320 | 318.5 | 0
[9 empty] | 311 | 320 | 315.5 | 0
[9 empty] | 339 | 324 | 331.5 | 0
[9 empty] | 315 | 314 | 314.5 | 0
[9 empty] | 309 | 318 | 313.5 | 0
[9 empty] | 309 | 323 | 316 | 0
[9 empty] | 319 | 316 | 317.5 | 0
[9 empty] | 318 | 349 | 333.5 | 0
[9 empty] | 322 | 320 | 321 | 0
[9 empty] | 332 | 336 | 334 | 0
[9 empty] | 330 | 334 | 332 | 0
[9 empty] | 328 | 338 | 333 | 0
[9 empty] | 326 | 339 | 332.5 | 0
[9 empty] | 341 | 336 | 338.5 | 0
[9 empty] | 329 | 337 | 333 | 0
[9 empty] | 334 | 337 | 335.5 | 0
[9 empty] | 356 | 342 | 349 | 0
[9 empty] | 337 | 344 | 340.5 | 0
[9 empty] | 346 | 359 | 352.5 | 0
[9 empty] | 349 | 345 | 347 | 0
[9 empty] | 344 | 348 | 346 | 0
[9 empty] | 373 | 354 | 363.5 | 0
[9 empty] | 358 | 353 | 355.5 | 0
[9 empty] | 343 | 350 | 346.5 | 0
[9 empty] | 358 | 353 | 355.5 | 0
[9 empty] | 349 | 370 | 359.5 | 0
[9 empty] | 347 | 354 | 350.5 | 0
[9 empty] | 354 | 352 | 353 | 0
[9 empty] | 346 | 394 | 370 | 0
[9 empty] | 345 | 358 | 351.5 | 0
[9 empty] | 357 | 350 | 353.5 | 0
[9 empty] | 339 | 358 | 348.5 | 0
[9 empty] | 352 | 352 | 352 | 0
[9 empty] | 340 | 347 | 343.5 | 0
[9 empty] | 352 | 347 | 349.5 | 0
[9 empty] | 354 | 345 | 349.5 | 0
[9 empty] | 346 | 351 | 348.5 | 0
[9 empty] | 339 | 364 | 351.5 | 0
[9 empty] | 385 | 358 | 371.5 | 0
[9 empty] | 341 | 353 | 347 | 0
[9 empty] | 345 | 365 | 355 | 0
[9 empty] | 347 | 357 | 352 | 0
[9 empty] | 354 | 348 | 351 | 0
[9 empty] | 340 | 358 | 349 | 0
[9 empty] | 332 | 341 | 336.5 | 0
[9 empty] | 337 | 348 | 342.5 | 0
[9 empty] | 334 | 344 | 339 | 0
[9 empty] | 330 | 331 | 330.5 | 0
[9 empty] | 333 | 342 | 337.5 | 0
[9 empty] | 349 | 339 | 344 | 0
[9 empty] | 332 | 337 | 334.5 | 0
[9 empty] | 343 | 350 | 346.5 | 0
[9 empty] | 334 | 350 | 342 | 0
[9 empty] | 334 | 354 | 344 | 0
[9 empty] | 355 | 344 | 349.5 | 0
[9 empty] | 329 | 330 | 329.5 | 0
[9 empty] | 331 | 331 | 331 | 0
[9 empty] | 335 | 334 | 334.5 | 0
[9 empty] | 330 | 336 | 333 | 0
[9 empty] | 330 | 340 | 335 | 0
[9 empty] | 342 | 344 | 343 | 0
[9 empty] | 340 | 372 | 356 | 0
[9 empty] | 324 | 342 | 333 | 0
[9 empty] | 331 | 339 | 335 | 0
[9 empty] | 324 | 335 | 329.5 | 0
[9 empty] | 328 | 335 | 331.5 | 0
[9 empty] | 322 | 333 | 327.5 | 0
[9 empty] | 327 | 332 | 329.5 | 0
[9 empty] | 321 | 332 | 326.5 | 0
[9 empty] | 329 | 332 | 330.5 | 0
[9 empty] | 326 | 327 | 326.5 | 0
[9 empty] | 316 | 327 | 321.5 | 0
[9 empty] | 337 | 322 | 329.5 | 0
[9 empty] | 324 | 321 | 322.5 | 0
[9 empty] | 327 | 331 | 329 | 0
[9 empty] | 329 | 334 | 331.5 | 0
[9 empty] | 337 | 331 | 334 | 0
[9 empty] | 332 | 330 | 331 | 0
[9 empty] | 342 | 329 | 335.5 | 0
[9 empty] | 331 | 331 | 331 | 0
[9 empty] | 335 | 331 | 333 | 0
[9 empty] | 323 | 338 | 330.5 | 0
[9 empty] | 336 | 325 | 330.5 | 0
[9 empty] | 325 | 345 | 335 | 0
[9 empty] | 371 | 351 | 361 | 0
[9 empty] | 343 | 344 | 343.5 | 0
[9 empty] | 359 | 367 | 363 | 0
[9 empty] | 354 | 369 | 361.5 | 0
[9 empty] | 373 | 369 | 371 | 0
[9 empty] | 370 | 371 | 370.5 | 0
[9 empty] | 386 | 378 | 382 | 0
[9 empty] | 383 | 387 | 385 | 0
[9 empty] | 372 | 384 | 378 | 0
[9 empty] | 382 | 381 | 381.5 | 0
[9 empty] | 361 | 383 | 372 | 0
[9 empty] | 364 | 364 | 364 | 0
[9 empty] | 350 | 372 | 361 | 0
[9 empty] | 340 | 354 | 347 | 0
[9 empty] | 346 | 347 | 346.5 | 0
[9 empty] | 338 | 341 | 339.5 | 0
[9 empty] | 335 | 338 | 336.5 | 0
[9 empty] | 330 | 333 | 331.5 | 0
[9 empty] | 334 | 343 | 338.5 | 0
[9 empty] | 344 | 329 | 336.5 | 0
[9 empty] | 327 | 335 | 331 | 0
[9 empty] | 323 | 334 | 328.5 | 0
[9 empty] | 339 | 339 | 339 | 0
[9 empty] | 330 | 335 | 332.5 | 0
[9 empty] | 341 | 339 | 340 | 0
[9 empty] | 321 | 338 | 329.5 | 0
[9 empty] | 348 | 340 | 344 | 0
[9 empty] | 335 | 334 | 334.5 | 0
[9 empty] | 374 | 358 | 366 | 0
[9 empty] | 339 | 398 | 368.5 | 0
[9 empty] | 335 | 347 | 341 | 0
[9 empty] | 392 | 358 | 375 | 0
[9 empty] | 349 | 354 | 351.5 | 0
[9 empty] | 348 | 339 | 343.5 | 0
[9 empty] | 353 | 357 | 355 | 0
[9 empty] | 368 | 353 | 360.5 | 0
[9 empty] | 335 | 350 | 342.5 | 0
[9 empty] | 340 | 341 | 340.5 | 0
[9 empty] | 336 | 339 | 337.5 | 0
[9 empty] | 331 | 332 | 331.5 | 0
[9 empty] | 328 | 332 | 330 | 0
[9 empty] | 330 | 330 | 330 | 0
[9 empty] | 327 | 349 | 338 | 0
[9 empty] | 330 | 332 | 331 | 0
[9 empty] | 339 | 363 | 351 | 0
[9 empty] | 329 | 334 | 331.5 | 0
[9 empty] | 333 | 328 | 330.5 | 0
[9 empty] | 325 | 334 | 329.5 | 0
[9 empty] | 317 | 318 | 317.5 | 0
[9 empty] | 312 | 345 | 328.5 | 0
[9 empty] | 319 | 322 | 320.5 | 0
[9 empty] | 316 | 312 | 314 | 0
[9 empty] | 323 | 316 | 319.5 | 0
[9 empty] | 314 | 327 | 320.5 | 0
[9 empty] | 308 | 323 | 315.5 | 0
[9 empty] | 309 | 319 | 314 | 0
[9 empty] | 317 | 321 | 319 | 0
[9 empty] | 313 | 312 | 312.5 | 0
[9 empty] | 312 | 325 | 318.5 | 0
[9 empty] | 324 | 333 | 328.5 | 0
[9 empty] | 322 | 321 | 321.5 | 0
[9 empty] | 311 | 336 | 323.5 | 0
[9 empty] | 319 | 322 | 320.5 | 0
[9 empty] | 313 | 312 | 312.5 | 0
[9 empty] | 303 | 321 | 312 | 0
[9 empty] | 320 | 308 | 314 | 0
[9 empty] | 310 | 318 | 314 | 0
[9 empty] | 313 | 307 | 310 | 0
[9 empty] | 308 | 318 | 313 | 0
[9 empty] | 326 | 318 | 322 | 0
[9 empty] | 331 | 322 | 326.5 | 0
[9 empty] | 321 | 319 | 320 | 0
[9 empty] | 322 | 317 | 319.5 | 0
[9 empty] | 311 | 314 | 312.5 | 0
[9 empty] | 309 | 314 | 311.5 | 0
[9 empty] | 307 | 316 | 311.5 | 0
[9 empty] | 311 | 309 | 310 | 0
[9 empty] | 312 | 311 | 311.5 | 0
[9 empty] | 310 | 319 | 314.5 | 0
[9 empty] | 306 | 323 | 314.5 | 0
[9 empty] | 312 | 311 | 311.5 | 0
[9 empty] | 310 | 319 | 314.5 | 0
[9 empty] | 305 | 316 | 310.5 | 0
[9 empty] | 319 | 325 | 322 | 0
[9 empty] | 333 | 338 | 335.5 | 0
[9 empty] | 330 | 326 | 328 | 0
[9 empty] | 330 | 329 | 329.5 | 0
[9 empty] | 335 | 376 | 355.5 | 0
[9 empty] | 344 | 346 | 345 | 0
[9 empty] | 347 | 351 | 349 | 0
[9 empty] | 357 | 351 | 354 | 0
[9 empty] | 365 | 366 | 365.5 | 0
[9 empty] | 379 | 382 | 380.5 | 0
[9 empty] | 413 | 411 | 412 | 0
[9 empty] | 425 | 436 | 430.5 | 0
[9 empty] | 448 | 465 | 456.5 | 0
[9 empty] | 455 | 462 | 458.5 | 0
[9 empty] | 479 | 465 | 472 | 0
[9 empty] | 457 | 454 | 455.5 | 0
[9 empty] | 446 | 427 | 436.5 | 0
[9 empty] | 424 | 436 | 430 | 0
[9 empty] | 411 | 418 | 414.5 | 0
[9 empty] | 408 | 420 | 414 | 0
[9 empty] | 400 | 422 | 411 | 0
[9 empty] | 385 | 389 | 387 | 0
[9 empty] | 377 | 385 | 381 | 0
[9 empty] | 364 | 387 | 375.5 | 0
[9 empty] | 389 | 365 | 377 | 0
[9 empty] | 368 | 376 | 372 | 0
[9 empty] | 362 | 364 | 363 | 0
[9 empty] | 359 | 367 | 363 | 0
[9 empty] | 363 | 350 | 356.5 | 0
[9 empty] | 340 | 344 | 342 | 0
[9 empty] | 340 | 342 | 341 | 0
[9 empty] | 347 | 330 | 338.5 | 0
[9 empty] | 348 | 333 | 340.5 | 0
[9 empty] | 353 | 333 | 343 | 0
[9 empty] | 335 | 367 | 351 | 0
[9 empty] | 323 | 346 | 334.5 | 0
[9 empty] | 323 | 343 | 333 | 0
[9 empty] | 324 | 337 | 330.5 | 0
[9 empty] | 324 | 334 | 329 | 0
[9 empty] | 328 | 324 | 326 | 0
[9 empty] | 323 | 334 | 328.5 | 0
[9 empty] | 325 | 327 | 326 | 0
[9 empty] | 340 | 323 | 331.5 | 0
[9 empty] | 324 | 330 | 327 | 0
[9 empty] | 328 | 320 | 324 | 0
[9 empty] | 319 | 326 | 322.5 | 0
[9 empty] | 325 | 324 | 324.5 | 0
[9 empty] | 328 | 328 | 328 | 0
[9 empty] | 319 | 328 | 323.5 | 0
[9 empty] | 323 | 325 | 324 | 0
[9 empty] | 330 | 327 | 328.5 | 0
[9 empty] | 338 | 332 | 335 | 0
[9 empty] | 320 | 332 | 326 | 0
[9 empty] | 324 | 330 | 327 | 0
[9 empty] | 321 | 326 | 323.5 | 0
[9 empty] | 336 | 340 | 338 | 0
[9 empty] | 334 | 335 | 334.5 | 0
[9 empty] | 338 | 334 | 336 | 0
[9 empty] | 331 | 340 | 335.5 | 0
[9 empty] | 330 | 331 | 330.5 | 0
[9 empty] | 349 | 342 | 345.5 | 0
[9 empty] | 328 | 326 | 327 | 0
[9 empty] | 316 | 343 | 329.5 | 0
[9 empty] | 323 | 323 | 323 | 0
[9 empty] | 311 | 310 | 310.5 | 0
[9 empty] | 299 | 313 | 306 | 0
[9 empty] | 299 | 329 | 314 | 0
[9 empty] | 312 | 313 | 312.5 | 0
[9 empty] | 304 | 309 | 306.5 | 0
[9 empty] | 312 | 318 | 315 | 0
[9 empty] | 308 | 312 | 310 | 0
[9 empty] | 308 | 331 | 319.5 | 0
[9 empty] | 312 | 319 | 315.5 | 0
[9 empty] | 316 | 323 | 319.5 | 0
[9 empty] | 317 | 314 | 315.5 | 0
[9 empty] | 309 | 310 | 309.5 | 0
[9 empty] | 306 | 311 | 308.5 | 0
[9 empty] | 308 | 309 | 308.5 | 0
[9 empty] | 309 | 320 | 314.5 | 0
[9 empty] | 305 | 315 | 310 | 0
[9 empty] | 300 | 309 | 304.5 | 0
[9 empty] | 302 | 314 | 308 | 0
[9 empty] | 302 | 350 | 326 | 0
[9 empty] | 297 | 308 | 302.5 | 0
[9 empty] | 303 | 303 | 303 | 0
[9 empty] | 293 | 299 | 296 | 0
[9 empty] | 298 | 304 | 301 | 0
[9 empty] | 305 | 304 | 304.5 | 0
[9 empty] | 304 | 301 | 302.5 | 0
[9 empty] | 297 | 306 | 301.5 | 0
[9 empty] | 303 | 307 | 305 | 0
[9 empty] | 305 | 329 | 317 | 0
[9 empty] | 305 | 313 | 309 | 0
[9 empty] | 300 | 308 | 304 | 0
[9 empty] | 302 | 304 | 303 | 0
[9 empty] | 308 | 318 | 313 | 0
[9 empty] | 299 | 323 | 311 | 0
[9 empty] | 305 | 300 | 302.5 | 0
[9 empty] | 305 | 313 | 309 | 0
[9 empty] | 304 | 307 | 305.5 | 0
[9 empty] | 304 | 311 | 307.5 | 0
[9 empty] | 306 | 313 | 309.5 | 0
[9 empty] | 304 | 306 | 305 | 0
[9 empty] | 315 | 310 | 312.5 | 0
[9 empty] | 302 | 307 | 304.5 | 0
[9 empty] | 309 | 299 | 304 | 0
[9 empty] | 308 | 310 | 309 | 0
[9 empty] | 311 | 321 | 316 | 0
[9 empty] | 322 | 324 | 323 | 0
[9 empty] | 324 | 323 | 323.5 | 0
[9 empty] | 317 | 324 | 320.5 | 0
[9 empty] | 322 | 327 | 324.5 | 0
[9 empty] | 322 | 336 | 329 | 0
[9 empty] | 329 | 331 | 330 | 0
[9 empty] | 344 | 332 | 338 | 0
[9 empty] | 336 | 332 | 334 | 0
[9 empty] | 512 | 325 | 325 | 1
[9 empty] | 361 | 327 | 344 | 0
[9 empty] | 321 | 321 | 321 | 0
[9 empty] | 311 | 311 | 311 | 0
[9 empty] | 310 | 315 | 312.5 | 0
[9 empty] | 313 | 316 | 314.5 | 0
[9 empty] | 313 | 307 | 310 | 0
[9 empty] | 323 | 321 | 322 | 0
[9 empty] | 309 | 310 | 309.5 | 0
[9 empty] | 316 | 312 | 314 | 0
[9 empty] | 319 | 322 | 320.5 | 0
[9 empty] | 323 | 327 | 325 | 0
[9 empty] | 339 | 338 | 338.5 | 0
[9 empty] | 354 | 359 | 356.5 | 0
[9 empty] | 369 | 366 | 367.5 | 0
[9 empty] | 367 | 407 | 387 | 0
[9 empty] | 355 | 355 | 355 | 0
[9 empty] | 345 | 352 | 348.5 | 0
[9 empty] | 330 | 337 | 333.5 | 0
[9 empty] | 320 | 330 | 325 | 0
[9 empty] | 328 | 321 | 324.5 | 0
[9 empty] | 320 | 317 | 318.5 | 0
[9 empty] | 317 | 320 | 318.5 | 0
[9 empty] | 309 | 314 | 311.5 | 0
[9 empty] | 311 | 316 | 313.5 | 0
[9 empty] | 308 | 328 | 318 | 0
[9 empty] | 321 | 317 | 319 | 0
[9 empty] | 321 | 313 | 317 | 0
[9 empty] | 310 | 321 | 315.5 | 0
[9 empty] | 324 | 316 | 320 | 0
[9 empty] | 307 | 334 | 320.5 | 0
[9 empty] | 303 | 307 | 305 | 0
[9 empty] | 306 | 328 | 317 | 0
[9 empty] | 301 | 318 | 309.5 | 0
[9 empty] | 297 | 307 | 302 | 0
[9 empty] | 304 | 309 | 306.5 | 0
[9 empty] | 300 | 306 | 303 | 0
[9 empty] | 312 | 326 | 319 | 0
[9 empty] | 302 | 311 | 306.5 | 0
[9 empty] | 304 | 314 | 309 | 0
[9 empty] | 295 | 302 | 298.5 | 0
[9 empty] | 301 | 321 | 311 | 0
[9 empty] | 311 | 316 | 313.5 | 0
[9 empty] | 313 | 315 | 314 | 0
[9 empty] | 309 | 311 | 310 | 0
[9 empty] | 297 | 303 | 300 | 0
[9 empty] | 290 | 312 | 301 | 0
[9 empty] | 310 | 300 | 305 | 0
[9 empty] | 300 | 316 | 308 | 0
[9 empty] | 307 | 299 | 303 | 0
[9 empty] | 295 | 292 | 293.5 | 0
[9 empty] | 288 | 328 | 308 | 0
[9 empty] | 294 | 294 | 294 | 0
[9 empty] | 289 | 293 | 291 | 0
[9 empty] | 282 | 291 | 286.5 | 0
[9 empty] | 282 | 304 | 293 | 0
[9 empty] | 280 | 287 | 283.5 | 0
[9 empty] | 276 | 280 | 278 | 0
[9 empty] | 279 | 281 | 280 | 0
[9 empty] | 276 | 282 | 279 | 0
[9 empty] | 282 | 284 | 283 | 0
[9 empty] | 301 | 287 | 294 | 0
[9 empty] | 323 | 292 | 307.5 | 0
[9 empty] | 291 | 299 | 295 | 0
[9 empty] | 280 | 289 | 284.5 | 0
[9 empty] | 272 | 281 | 276.5 | 0
[9 empty] | 269 | 275 | 272 | 0
[9 empty] | 264 | 291 | 277.5 | 0
[9 empty] | 265 | 273 | 269 | 0
[9 empty] | 285 | 278 | 281.5 | 0
[9 empty] | 274 | 281 | 277.5 | 0
[9 empty] | 271 | 278 | 274.5 | 0
[9 empty] | 280 | 282 | 281 | 0
[9 empty] | 274 | 277 | 275.5 | 0
[9 empty] | 277 | 293 | 285 | 0
[9 empty] | 282 | 284 | 283 | 0
[9 empty] | 287 | 299 | 293 | 0
[9 empty] | 289 | 304 | 296.5 | 0
[9 empty] | 305 | 299 | 302 | 0
[9 empty] | 307 | 311 | 309 | 0
[9 empty] | 309 | 305 | 307 | 0
[9 empty] | 294 | 298 | 296 | 0
[9 empty] | 290 | 299 | 294.5 | 0
[9 empty] | 301 | 308 | 304.5 | 0
[9 empty] | 299 | 296 | 297.5 | 0
[9 empty] | 299 | 338 | 318.5 | 0
[9 empty] | 296 | 294 | 295 | 0
[9 empty] | 280 | 291 | 285.5 | 0
[9 empty] | 276 | 297 | 286.5 | 0
[9 empty] | 284 | 293 | 288.5 | 0
[9 empty] | 287 | 296 | 291.5 | 0
[9 empty] | 282 | 530 | 282 | 1
[9 empty] | 280 | 286 | 283 | 0
[9 empty] | 276 | 279 | 277.5 | 0
[9 empty] | 282 | 292 | 287 | 0
[9 empty] | 303 | 307 | 305 | 0
[9 empty] | 275 | 287 | 281 | 0
[9 empty] | 275 | 276 | 275.5 | 0
[9 empty] | 270 | 268 | 269 | 0
[9 empty] | 268 | 270 | 269 | 0
[9 empty] | 265 | 269 | 267 | 0
[9 empty] | 266 | 273 | 269.5 | 0
[9 empty] | 263 | 276 | 269.5 | 0
[9 empty] | 266 | 270 | 268 | 0
[9 empty] | 260 | 275 | 267.5 | 0
[9 empty] | 287 | 278 | 282.5 | 0
[9 empty] | 288 | 293 | 290.5 | 0
[9 empty] | 263 | 268 | 265.5 | 0
[9 empty] | 273 | 263 | 268 | 0
[9 empty] | 263 | 276 | 269.5 | 0
[9 empty] | 264 | 263 | 263.5 | 0
[9 empty] | 261 | 260 | 260.5 | 0
[9 empty] | 267 | 262 | 264.5 | 0
[9 empty] | 261 | 281 | 271 | 0
[9 empty] | 252 | 262 | 257 | 0
[9 empty] | 255 | 258 | 256.5 | 0
[9 empty] | 250 | 278 | 264 | 0
[9 empty] | 255 | 264 | 259.5 | 0
[9 empty] | 252 | 262 | 257 | 0
[9 empty] | 251 | 264 | 257.5 | 0
[9 empty] | 260 | 258 | 259 | 0
[9 empty] | 252 | 256 | 254 | 0
[9 empty] | 253 | 261 | 257 | 0
[9 empty] | 255 | 267 | 261 | 0
[9 empty] | 254 | 259 | 256.5 | 0
[9 empty] | 248 | 258 | 253 | 0
[9 empty] | 253 | 261 | 257 | 0
[9 empty] | 258 | 260 | 259 | 0
[9 empty] | 256 | 263 | 259.5 | 0
[9 empty] | 251 | 272 | 261.5 | 0
[9 empty] | 251 | 254 | 252.5 | 0
[9 empty] | 256 | 264 | 260 | 0
[9 empty] | 267 | 274 | 270.5 | 0
[9 empty] | 263 | 283 | 273 | 0
[9 empty] | 285 | 285 | 285 | 0
[9 empty] | 300 | 318 | 309 | 0
[9 empty] | 323 | 332 | 327.5 | 0
[9 empty] | 319 | 330 | 324.5 | 0
[9 empty] | 309 | 317 | 313 | 0
[9 empty] | 311 | 311 | 311 | 0
[9 empty] | 293 | 310 | 301.5 | 0
[9 empty] | 290 | 291 | 290.5 | 0
[9 empty] | 281 | 291 | 286 | 0
[9 empty] | 271 | 301 | 286 | 0
[9 empty] | 283 | 285 | 284 | 0
[9 empty] | 276 | 282 | 279 | 0
[9 empty] | 270 | 279 | 274.5 | 0
[9 empty] | 280 | 288 | 284 | 0
[9 empty] | 279 | 292 | 285.5 | 0
[9 empty] | 278 | 279 | 278.5 | 0
[9 empty] | 275 | 292 | 283.5 | 0
[9 empty] | 270 | 280 | 275 | 0
[9 empty] | 282 | 268 | 275 | 0
[9 empty] | 267 | 269 | 268 | 0
[9 empty] | 275 | 266 | 270.5 | 0
[9 empty] | 260 | 271 | 265.5 | 0
[9 empty] | 253 | 269 | 261 | 0
[9 empty] | 256 | 252 | 254 | 0
[9 empty] | 270 | 254 | 262 | 0
[9 empty] | 244 | 258 | 251 | 0
[9 empty] | 248 | 257 | 252.5 | 0
[9 empty] | 248 | 252 | 250 | 0
[9 empty] | 245 | 256 | 250.5 | 0
[9 empty] | 276 | 245 | 260.5 | 0
[9 empty] | 239 | 272 | 255.5 | 0
[9 empty] | 244 | 269 | 256.5 | 0
[9 empty] | 239 | 248 | 243.5 | 0
[9 empty] | 242 | 261 | 251.5 | 0
[9 empty] | 255 | 250 | 252.5 | 0
[9 empty] | 248 | 247 | 247.5 | 0
[9 empty] | 259 | 247 | 253 | 0
[9 empty] | 244 | 251 | 247.5 | 0
[9 empty] | 237 | 256 | 246.5 | 0
[9 empty] | 244 | 248 | 246 | 0
[9 empty] | 246 | 257 | 251.5 | 0
[9 empty] | 264 | 256 | 260 | 0
[9 empty] | 245 | 250 | 247.5 | 0
[9 empty] | 250 | 252 | 251 | 0
[9 empty] | 245 | 264 | 254.5 | 0
[9 empty] | 246 | 253 | 249.5 | 0
[9 empty] | 244 | 251 | 247.5 | 0
[9 empty] | 247 | 254 | 250.5 | 0
[9 empty] | 244 | 255 | 249.5 | 0
[9 empty] | 252 | 244 | 248 | 0
[9 empty] | 255 | 243 | 249 | 0
[9 empty] | 240 | 261 | 250.5 | 0
[9 empty] | 237 | 249 | 243 | 0
[9 empty] | 238 | 245 | 241.5 | 0
[9 empty] | 238 | 244 | 241 | 0
[9 empty] | 255 | 270 | 262.5 | 0
[9 empty] | 262 | 262 | 262 | 0
[9 empty] | 270 | 276 | 273 | 0
[9 empty] | 284 | 311 | 297.5 | 0
[9 empty] | 282 | 281 | 281.5 | 0
[9 empty] | 281 | 279 | 280 | 0
[9 empty] | 267 | 281 | 274 | 0
[9 empty] | 260 | 275 | 267.5 | 0
[9 empty] | 264 | 276 | 270 | 0
[9 empty] | 259 | 269 | 264 | 0
[9 empty] | 258 | 263 | 260.5 | 0
[9 empty] | 258 | 273 | 265.5 | 0
[9 empty] | 249 | 282 | 265.5 | 0
[9 empty] | 269 | 265 | 267 | 0
[9 empty] | 256 | 278 | 267 | 0
[9 empty] | 252 | 261 | 256.5 | 0
[9 empty] | 247 | 257 | 252 | 0
[9 empty] | 249 | 249 | 249 | 0
[9 empty] | 242 | 243 | 242.5 | 0
[9 empty] | 239 | 251 | 245 | 0
[9 empty] | 244 | 244 | 244 | 0
[9 empty] | 243 | 242 | 242.5 | 0
[9 empty] | 241 | 247 | 244 | 0
[9 empty] | 239 | 239 | 239 | 0
[9 empty] | 238 | 250 | 244 | 0
[9 empty] | 236 | 245 | 240.5 | 0
[9 empty] | 240 | 254 | 247 | 0
[9 empty] | 237 | 251 | 244 | 0
[9 empty] | 241 | 244 | 242.5 | 0
[9 empty] | 239 | 240 | 239.5 | 0
[9 empty] | 236 | 253 | 244.5 | 0
[9 empty] | 239 | 240 | 239.5 | 0
[9 empty] | 233 | 236 | 234.5 | 0
[9 empty] | 227 | 231 | 229 | 0
[9 empty] | 227 | 240 | 233.5 | 0
[9 empty] | 223 | 233 | 228 | 0
[9 empty] | 229 | 242 | 235.5 | 0
[9 empty] | 233 | 244 | 238.5 | 0
[9 empty] | 226 | 232 | 229 | 0
[9 empty] | 222 | 233 | 227.5 | 0
[9 empty] | 233 | 223 | 228 | 0
[9 empty] | 255 | 228 | 241.5 | 0
[9 empty] | 223 | 234 | 228.5 | 0
[9 empty] | 216 | 227 | 221.5 | 0
[9 empty] | 219 | 224 | 221.5 | 0
[9 empty] | 235 | 222 | 228.5 | 0
[9 empty] | 220 | 220 | 220 | 0
[9 empty] | 221 | 221 | 221 | 0
[9 empty] | 238 | 225 | 231.5 | 0
[9 empty] | 220 | 225 | 222.5 | 0
[9 empty] | 223 | 223 | 223 | 0
[9 empty] | 222 | 227 | 224.5 | 0
[9 empty] | 223 | 228 | 225.5 | 0
[9 empty] | 228 | 232 | 230 | 0
[9 empty] | 223 | 229 | 226 | 0
[9 empty] | 222 | 230 | 226 | 0
[9 empty] | 224 | 240 | 232 | 0
[9 empty] | 227 | 232 | 229.5 | 0
[9 empty] | 224 | 238 | 231 | 0
[9 empty] | 233 | 235 | 234 | 0
[9 empty] | 231 | 238 | 234.5 | 0
[9 empty] | 227 | 239 | 233 | 0
[9 empty] | 232 | 244 | 238 | 0
[9 empty] | 243 | 236 | 239.5 | 0
[9 empty] | 237 | 236 | 236.5 | 0
[9 empty] | 236 | 239 | 237.5 | 0
[9 empty] | 235 | 238 | 236.5 | 0
[9 empty] | 231 | 237 | 234 | 0
[9 empty] | 226 | 237 | 231.5 | 0
[9 empty] | 230 | 234 | 232 | 0
[9 empty] | 228 | 235 | 231.5 | 0
[9 empty] | 232 | 235 | 233.5 | 0
[9 empty] | 234 | 242 | 238 | 0
[9 empty] | 227 | 241 | 234 | 0
[9 empty] | 230 | 227 | 228.5 | 0
[9 empty] | 226 | 249 | 237.5 | 0
[9 empty] | 233 | 249 | 241 | 0
[9 empty] | 226 | 238 | 232 | 0
[9 empty] | 231 | 246 | 238.5 | 0
[9 empty] | 239 | 232 | 235.5 | 0
[9 empty] | 230 | 235 | 232.5 | 0
[9 empty] | 234 | 233 | 233.5 | 0
[9 empty] | 233 | 241 | 237 | 0
[9 empty] | 240 | 238 | 239 | 0
[9 empty] | 240 | 250 | 245 | 0
[9 empty] | 247 | 247 | 247 | 0
[9 empty] | 240 | 250 | 245 | 0
[9 empty] | 260 | 263 | 261.5 | 0
[9 empty] | 245 | 252 | 248.5 | 0
[9 empty] | 243 | 246 | 244.5 | 0
[9 empty] | 242 | 258 | 250 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 241 | 244 | 242.5 | 0
[9 empty] | 241 | 252 | 246.5 | 0
[9 empty] | 239 | 249 | 244 | 0
[9 empty] | 243 | 238 | 240.5 | 0
[9 empty] | 243 | 236 | 239.5 | 0
[9 empty] | 238 | 246 | 242 | 0
[9 empty] | 225 | 236 | 230.5 | 0
[9 empty] | 229 | 237 | 233 | 0
[9 empty] | 229 | 225 | 227 | 0
[9 empty] | 220 | 233 | 226.5 | 0
[9 empty] | 223 | 229 | 226 | 0
[9 empty] | 225 | 232 | 228.5 | 0
[9 empty] | 223 | 228 | 225.5 | 0
[9 empty] | 218 | 226 | 222 | 0
[9 empty] | 228 | 224 | 226 | 0
[9 empty] | 227 | 225 | 226 | 0
[9 empty] | 221 | 233 | 227 | 0
[9 empty] | 226 | 236 | 231 | 0
[9 empty] | 228 | 237 | 232.5 | 0
[9 empty] | 225 | 238 | 231.5 | 0
[9 empty] | 222 | 235 | 228.5 | 0
[9 empty] | 229 | 239 | 234 | 0
[9 empty] | 223 | 231 | 227 | 0
[9 empty] | 226 | 229 | 227.5 | 0
[9 empty] | 221 | 230 | 225.5 | 0
[9 empty] | 226 | 283 | 254.5 | 0
[9 empty] | 224 | 239 | 231.5 | 0
[9 empty] | 224 | 230 | 227 | 0
[9 empty] | 233 | 228 | 230.5 | 0
[9 empty] | 221 | 226 | 223.5 | 0
[9 empty] | 236 | 243 | 239.5 | 0
[9 empty] | 222 | 220 | 221 | 0
[9 empty] | 225 | 229 | 227 | 0
[9 empty] | 219 | 226 | 222.5 | 0
[9 empty] | 230 | 224 | 227 | 0
[9 empty] | 223 | 233 | 228 | 0
[9 empty] | 225 | 241 | 233 | 0
[9 empty] | 218 | 231 | 224.5 | 0
[9 empty] | 222 | 233 | 227.5 | 0
[9 empty] | 227 | 228 | 227.5 | 0
[9 empty] | 224 | 234 | 229 | 0
[9 empty] | 245 | 236 | 240.5 | 0
[9 empty] | 233 | 239 | 236 | 0
[9 empty] | 237 | 238 | 237.5 | 0
[9 empty] | 238 | 241 | 239.5 | 0
[9 empty] | 250 | 273 | 261.5 | 0
[9 empty] | 244 | 245 | 244.5 | 0
[9 empty] | 241 | 253 | 247 | 0
[9 empty] | 239 | 262 | 250.5 | 0
[9 empty] | 245 | 248 | 246.5 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 247 | 251 | 249 | 0
[9 empty] | 256 | 262 | 259 | 0
[9 empty] | 250 | 243 | 246.5 | 0
[9 empty] | 247 | 249 | 248 | 0
[9 empty] | 250 | 256 | 253 | 0
[9 empty] | 242 | 254 | 248 | 0
[9 empty] | 249 | 250 | 249.5 | 0
[9 empty] | 245 | 255 | 250 | 0
[9 empty] | 242 | 249 | 245.5 | 0
[9 empty] | 245 | 249 | 247 | 0
[9 empty] | 244 | 250 | 247 | 0
[9 empty] | 243 | 279 | 261 | 0
[9 empty] | 253 | 252 | 252.5 | 0
[9 empty] | 248 | 256 | 252 | 0
[9 empty] | 255 | 267 | 261 | 0
[9 empty] | 258 | 268 | 263 | 0
[9 empty] | 272 | 307 | 289.5 | 0
[9 empty] | 283 | 265 | 274 | 0
[9 empty] | 264 | 277 | 270.5 | 0
[9 empty] | 268 | 272 | 270 | 0
[9 empty] | 360 | 268 | 268 | 1
[9 empty] | 257 | 269 | 263 | 0
[9 empty] | 258 | 268 | 263 | 0
[9 empty] | 265 | 274 | 269.5 | 0
[9 empty] | 262 | 276 | 269 | 0
[9 empty] | 259 | 275 | 267 | 0
[9 empty] | 258 | 274 | 266 | 0
[9 empty] | 259 | 282 | 270.5 | 0
[9 empty] | 274 | 268 | 271 | 0
[9 empty] | 285 | 272 | 278.5 | 0
[9 empty] | 263 | 294 | 278.5 | 0
[9 empty] | 282 | 274 | 278 | 0
[9 empty] | 264 | 267 | 265.5 | 0
[9 empty] | 279 | 273 | 276 | 0
[9 empty] | 282 | 266 | 274 | 0
[9 empty] | 262 | 297 | 279.5 | 0
[9 empty] | 273 | 285 | 279 | 0
[9 empty] | 276 | 280 | 278 | 0
[9 empty] | 280 | 282 | 281 | 0
[9 empty] | 273 | 279 | 276 | 0
[9 empty] | 278 | 335 | 306.5 | 0
[9 empty] | 292 | 322 | 307 | 0
[9 empty] | 331 | 308 | 319.5 | 0
[9 empty] | 291 | 302 | 296.5 | 0
[9 empty] | 341 | 305 | 323 | 0
[9 empty] | 289 | 352 | 289 | 1
[9 empty] | 287 | 308 | 297.5 | 0
[9 empty] | 281 | 301 | 291 | 0
[9 empty] | 289 | 298 | 293.5 | 0
[9 empty] | 301 | 304 | 302.5 | 0
[9 empty] | 270 | 308 | 289 | 0
[9 empty] | 281 | 275 | 278 | 0
[9 empty] | 284 | 282 | 283 | 0
[9 empty] | 263 | 282 | 272.5 | 0
[9 empty] | 249 | 261 | 255 | 0
[9 empty] | 275 | 254 | 264.5 | 0
[9 empty] | 234 | 247 | 240.5 | 0
[9 empty] | 241 | 236 | 238.5 | 0
[9 empty] | 230 | 239 | 234.5 | 0
[9 empty] | 227 | 238 | 232.5 | 0
[9 empty] | 225 | 237 | 231 | 0
[9 empty] | 219 | 238 | 228.5 | 0
[9 empty] | 222 | 222 | 222 | 0
[9 empty] | 214 | 217 | 215.5 | 0
[9 empty] | 219 | 223 | 221 | 0
[9 empty] | 209 | 222 | 215.5 | 0
[9 empty] | 237 | 214 | 225.5 | 0
[9 empty] | 209 | 352 | 209 | 1
[9 empty] | 213 | 230 | 221.5 | 0
[9 empty] | 210 | 217 | 213.5 | 0
[9 empty] | 213 | 215 | 214 | 0
[9 empty] | 213 | 229 | 221 | 0
[9 empty] | 209 | 225 | 217 | 0
[9 empty] | 218 | 231 | 224.5 | 0
[9 empty] | 208 | 218 | 213 | 0
[9 empty] | 216 | 242 | 229 | 0
[9 empty] | 248 | 226 | 237 | 0
[9 empty] | 214 | 226 | 220 | 0
[9 empty] | 220 | 225 | 222.5 | 0
[9 empty] | 204 | 218 | 211 | 0
[9 empty] | 214 | 221 | 217.5 | 0
[9 empty] | 205 | 218 | 211.5 | 0
[9 empty] | 204 | 209 | 206.5 | 0
[9 empty] | 196 | 205 | 200.5 | 0
[9 empty] | 193 | 195 | 194 | 0
[9 empty] | 188 | 201 | 194.5 | 0
[9 empty] | 192 | 201 | 196.5 | 0
[9 empty] | Nan | 209 | 209 | 1
[9 empty] | 201 | 207 | 204 | 0
[9 empty] | 211 | 211 | 211 | 0
[9 empty] | 207 | 209 | 208 | 0
[9 empty] | 213 | 220 | 216.5 | 0
[9 empty] | 203 | 222 | 212.5 | 0
[9 empty] | 209 | 218 | 213.5 | 0
[9 empty] | 211 | 218 | 214.5 | 0
[9 empty] | 217 | 218 | 217.5 | 0
[9 empty] | 211 | 216 | 213.5 | 0
[9 empty] | 209 | 217 | 213 | 0
[9 empty] | 209 | 214 | 211.5 | 0
[9 empty] | 207 | 214 | 210.5 | 0
[9 empty] | 211 | 216 | 213.5 | 0
[9 empty] | 212 | 215 | 213.5 | 0
[9 empty] | 208 | 215 | 211.5 | 0
[9 empty] | 215 | 232 | 223.5 | 0
[9 empty] | 204 | 215 | 209.5 | 0
[9 empty] | 204 | 228 | 216 | 0
[9 empty] | 211 | 221 | 216 | 0
[9 empty] | 207 | 216 | 211.5 | 0
[9 empty] | 207 | 220 | 213.5 | 0
[9 empty] | 215 | 219 | 217 | 0
[9 empty] | 217 | 224 | 220.5 | 0
[9 empty] | 227 | 221 | 224 | 0
[9 empty] | 221 | 233 | 227 | 0
[9 empty] | 225 | 229 | 227 | 0
[9 empty] | 235 | 238 | 236.5 | 0
[9 empty] | 234 | 251 | 242.5 | 0
[9 empty] | 238 | 253 | 245.5 | 0
[9 empty] | 251 | 254 | 252.5 | 0
[9 empty] | 270 | 271 | 270.5 | 0
[9 empty] | 270 | 261 | 265.5 | 0
[9 empty] | 240 | 262 | 251 | 0
[9 empty] | 246 | 256 | 251 | 0
[9 empty] | 249 | 251 | 250 | 0
[9 empty] | 246 | 253 | 249.5 | 0
[9 empty] | 243 | 250 | 246.5 | 0
[9 empty] | 246 | 236 | 241 | 0
[9 empty] | 243 | 271 | 257 | 0
[9 empty] | 248 | 247 | 247.5 | 0
[9 empty] | 243 | 245 | 244 | 0
[9 empty] | 235 | 243 | 239 | 0
[9 empty] | 231 | 236 | 233.5 | 0
[9 empty] | 224 | 249 | 236.5 | 0
[9 empty] | 216 | 240 | 228 | 0
[9 empty] | 213 | 220 | 216.5 | 0
[9 empty] | 214 | 226 | 220 | 0
[9 empty] | 223 | 211 | 217 | 0
[9 empty] | 208 | 214 | 211 | 0
[9 empty] | 196 | 208 | 202 | 0
[9 empty] | 197 | 206 | 201.5 | 0
[9 empty] | 200 | 209 | 204.5 | 0
[9 empty] | 217 | 203 | 210 | 0
[9 empty] | 196 | 205 | 200.5 | 0
[9 empty] | 197 | 195 | 196 | 0
[9 empty] | 191 | 200 | 195.5 | 0
[9 empty] | 187 | 197 | 192 | 0
[9 empty] | 189 | 201 | 195 | 0
[9 empty] | 197 | 195 | 196 | 0
[9 empty] | Nan | 207 | 207 | 1
[9 empty] | 188 | 202 | 195 | 0
[9 empty] | 186 | 196 | 191 | 0
[9 empty] | 186 | 202 | 194 | 0
[9 empty] | 199 | 193 | 196 | 0
[9 empty] | 191 | 195 | 193 | 0
[9 empty] | 194 | 199 | 196.5 | 0
[9 empty] | 198 | 212 | 205 | 0
[9 empty] | 204 | 201 | 202.5 | 0
[9 empty] | 215 | 207 | 211 | 0
[9 empty] | 202 | 210 | 206 | 0
[9 empty] | 207 | 217 | 212 | 0
[9 empty] | 209 | 216 | 212.5 | 0
[9 empty] | 261 | 208 | 234.5 | 0
[9 empty] | 268 | 220 | 244 | 0
[9 empty] | 200 | 202 | 244 | 2
[9 empty] | 193 | 205 | 199 | 0
[9 empty] | 192 | 199 | 195.5 | 0
[9 empty] | 186 | 208 | 197 | 0
[9 empty] | 188 | 194 | 191 | 0
[9 empty] | 186 | 192 | 189 | 0
[9 empty] | Nan | 198 | 198 | 1
[9 empty] | 197 | 204 | 200.5 | 0
[9 empty] | 183 | 191 | 187 | 0
[9 empty] | 258 | 207 | 187 | 2
[9 empty] | 194 | 198 | 196 | 0
[9 empty] | 196 | 199 | 197.5 | 0
[9 empty] | 194 | 210 | 202 | 0
[9 empty] | 205 | 212 | 208.5 | 0
[9 empty] | 191 | 209 | 200 | 0
[9 empty] | 197 | 206 | 201.5 | 0
[9 empty] | 188 | 201 | 194.5 | 0
[9 empty] | 206 | 196 | 201 | 0
[9 empty] | 196 | 202 | 199 | 0
[9 empty] | 191 | 205 | 198 | 0
[9 empty] | 199 | 210 | 204.5 | 0
[9 empty] | 199 | 206 | 202.5 | 0
[9 empty] | 202 | 215 | 208.5 | 0
[9 empty] | 199 | 209 | 204 | 0
[9 empty] | 197 | 203 | 200 | 0
[9 empty] | 196 | 210 | 203 | 0
[9 empty] | 212 | 198 | 205 | 0
[9 empty] | 185 | 197 | 191 | 0
[9 empty] | 185 | 195 | 190 | 0
[9 empty] | 180 | 194 | 187 | 0
[9 empty] | 176 | Nan | 176 | 1
[9 empty] | 175 | 182 | 178.5 | 0
[9 empty] | 172 | 187 | 179.5 | 0
[9 empty] | 185 | 177 | 181 | 0
[9 empty] | 167 | 173 | 170 | 0
[9 empty] | 162 | 168 | 165 | 0
[9 empty] | 163 | 172 | 167.5 | 0
[9 empty] | 160 | 171 | 165.5 | 0
[9 empty] | 162 | 167 | 164.5 | 0
[9 empty] | 162 | 174 | 168 | 0
[9 empty] | 165 | 175 | 170 | 0
[9 empty] | 169 | 174 | 171.5 | 0
[9 empty] | 168 | 176 | 172 | 0
[9 empty] | 174 | 182 | 178 | 0
[9 empty] | 165 | 172 | 168.5 | 0
[9 empty] | 162 | 175 | 168.5 | 0
[9 empty] | 175 | 168 | 171.5 | 0
[9 empty] | 160 | 174 | 167 | 0
[9 empty] | 161 | 168 | 164.5 | 0
[9 empty] | 163 | 167 | 165 | 0
[9 empty] | 162 | 166 | 164 | 0
[9 empty] | 164 | 173 | 168.5 | 0
[9 empty] | 167 | 169 | 168 | 0
[9 empty] | 164 | 175 | 169.5 | 0
[9 empty] | 160 | 165 | 162.5 | 0
[9 empty] | 157 | 165 | 161 | 0
[9 empty] | 166 | 168 | 167 | 0
[9 empty] | 157 | 172 | 164.5 | 0
[9 empty] | 163 | 166 | 164.5 | 0
[9 empty] | 158 | 162 | 160 | 0
[9 empty] | 155 | 162 | 158.5 | 0
[9 empty] | 154 | 159 | 156.5 | 0
[9 empty] | 150 | 164 | 157 | 0
[9 empty] | 153 | 155 | 154 | 0
[9 empty] | 150 | 158 | 154 | 0
[9 empty] | 148 | 160 | 154 | 0
[9 empty] | 151 | 170 | 160.5 | 0
[9 empty] | 146 | 153 | 149.5 | 0
[9 empty] | 149 | 148 | 148.5 | 0
[9 empty] | 148 | 153 | 150.5 | 0
[9 empty] | 147 | 155 | 151 | 0
[9 empty] | 154 | 160 | 157 | 0
[9 empty] | 145 | 154 | 149.5 | 0
[9 empty] | 147 | 155 | 151 | 0
[9 empty] | 143 | 151 | 147 | 0
[9 empty] | 140 | 153 | 146.5 | 0
[9 empty] | 139 | 145 | 142 | 0
[9 empty] | 139 | 145 | 142 | 0
[9 empty] | 140 | 151 | 145.5 | 0
[9 empty] | 136 | 147 | 141.5 | 0
[9 empty] | 135 | 155 | 145 | 0
[9 empty] | 135 | 150 | 142.5 | 0
[9 empty] | 149 | 142 | 145.5 | 0
[9 empty] | 132 | 133 | 132.5 | 0
[9 empty] | 128 | 139 | 133.5 | 0
[9 empty] | 125 | 132 | 128.5 | 0
[9 empty] | 123 | 140 | 131.5 | 0
[9 empty] | 146 | 129 | 137.5 | 0
[9 empty] | 134 | 131 | 132.5 | 0
[9 empty] | 128 | 130 | 129 | 0
[9 empty] | 124 | 158 | 141 | 0
[9 empty] | 139 | 131 | 135 | 0
[9 empty] | 128 | 134 | 131 | 0
[9 empty] | 129 | 138 | 133.5 | 0
[9 empty] | 136 | 138 | 137 | 0
[9 empty] | 134 | 144 | 139 | 0
[9 empty] | 154 | 144 | 149 | 0
[9 empty] | 135 | 149 | 142 | 0
[9 empty] | 143 | 150 | 146.5 | 0
[9 empty] | 146 | 149 | 147.5 | 0
[9 empty] | 154 | 156 | 155 | 0
[9 empty] | 149 | 156 | 152.5 | 0
[9 empty] | 153 | 164 | 158.5 | 0
[9 empty] | 160 | 167 | 163.5 | 0
[9 empty] | 158 | 177 | 167.5 | 0
[9 empty] | 162 | 173 | 167.5 | 0
[9 empty] | 175 | 176 | 175.5 | 0
[9 empty] | 161 | 169 | 165 | 0
[9 empty] | 171 | 166 | 168.5 | 0
[9 empty] | 177 | 169 | 173 | 0
[9 empty] | 163 | 165 | 164 | 0
[9 empty] | 156 | 165 | 160.5 | 0
[9 empty] | 145 | 150 | 147.5 | 0
[9 empty] | 143 | 152 | 147.5 | 0
[9 empty] | 138 | 143 | 140.5 | 0
[9 empty] | 139 | 142 | 140.5 | 0
[9 empty] | 134 | 142 | 138 | 0
[9 empty] | 133 | 139 | 136 | 0
[9 empty] | 127 | 140 | 133.5 | 0
[9 empty] | 124 | 131 | 127.5 | 0
[9 empty] | 126 | 135 | 130.5 | 0
[9 empty] | 141 | 133 | 137 | 0
[9 empty] | 118 | 124 | 121 | 0
[9 empty] | 120 | 129 | 124.5 | 0
[9 empty] | 123 | 126 | 124.5 | 0
[9 empty] | 124 | 129 | 126.5 | 0
[9 empty] | 121 | 134 | 127.5 | 0
[9 empty] | 120 | 131 | 125.5 | 0
[9 empty] | 124 | 129 | 126.5 | 0
[9 empty] | 119 | 131 | 125 | 0
[9 empty] | 117 | 130 | 123.5 | 0
[9 empty] | 119 | 134 | 126.5 | 0
[9 empty] | 119 | 131 | 125 | 0
[9 empty] | 124 | 130 | 127 | 0
[9 empty] | 126 | 131 | 128.5 | 0
[9 empty] | 130 | 136 | 133 | 0
[9 empty] | 133 | 138 | 135.5 | 0
[9 empty] | 134 | 142 | 138 | 0
[9 empty] | 137 | 144 | 140.5 | 0
[9 empty] | 144 | 150 | 147 | 0
[9 empty] | 153 | 151 | 152 | 0
[9 empty] | 139 | 152 | 145.5 | 0
[9 empty] | 144 | 159 | 151.5 | 0
[9 empty] | 147 | 163 | 155 | 0
[9 empty] | 143 | 156 | 149.5 | 0
[9 empty] | 155 | 153 | 154 | 0
[9 empty] | 155 | 161 | 158 | 0
[9 empty] | 160 | 155 | 157.5 | 0
[9 empty] | 149 | 158 | 153.5 | 0
[9 empty] | 165 | 166 | 165.5 | 0
[9 empty] | 165 | 164 | 164.5 | 0
[9 empty] | 157 | 157 | 157 | 0
[9 empty] | 159 | 172 | 165.5 | 0
[9 empty] | 167 | 189 | 178 | 0
[9 empty] | 182 | 192 | 187 | 0
[9 empty] | 181 | 198 | 189.5 | 0
[9 empty] | 192 | 205 | 198.5 | 0
[9 empty] | 187 | 193 | 190 | 0
[9 empty] | 188 | 188 | 188 | 0
[9 empty] | 180 | 178 | 179 | 0
[9 empty] | 166 | 165 | 165.5 | 0
[9 empty] | 154 | 164 | 159 | 0
[9 empty] | 145 | 163 | 154 | 0
[9 empty] | 141 | 152 | 146.5 | 0
[9 empty] | 144 | 163 | 153.5 | 0
[9 empty] | 172 | 153 | 162.5 | 0
[9 empty] | 136 | 152 | 144 | 0
[9 empty] | 145 | 154 | 149.5 | 0
[9 empty] | 145 | 146 | 145.5 | 0
[9 empty] | 193 | 150 | 171.5 | 0
[9 empty] | 142 | 147 | 144.5 | 0
[9 empty] | 150 | 150 | 150 | 0
[9 empty] | 148 | 153 | 150.5 | 0
[9 empty] | 147 | 155 | 151 | 0
[9 empty] | 142 | 156 | 149 | 0
[9 empty] | 179 | 157 | 168 | 0
[9 empty] | 144 | 153 | 148.5 | 0
[9 empty] | 141 | 151 | 146 | 0
[9 empty] | 142 | 148 | 145 | 0
[9 empty] | 145 | 153 | 149 | 0
[9 empty] | 144 | 151 | 147.5 | 0
[9 empty] | 142 | 158 | 150 | 0
[9 empty] | 135 | 145 | 140 | 0
[9 empty] | 134 | 148 | 141 | 0
[9 empty] | 129 | 140 | 134.5 | 0
[9 empty] | 122 | 134 | 128 | 0
[9 empty] | 124 | 139 | 131.5 | 0
[9 empty] | 125 | 135 | 130 | 0
[9 empty] | 128 | 127 | 127.5 | 0
[9 empty] | 117 | 126 | 121.5 | 0
[9 empty] | 117 | 128 | 122.5 | 0
[9 empty] | 121 | 123 | 122 | 0
[9 empty] | 117 | 123 | 120 | 0
[9 empty] | 112 | 119 | 115.5 | 0
[9 empty] | 112 | 119 | 115.5 | 0
[9 empty] | 109 | 124 | 116.5 | 0
[9 empty] | 112 | 120 | 116 | 0
[9 empty] | 114 | 119 | 116.5 | 0
[9 empty] | 124 | 119 | 121.5 | 0
[9 empty] | 111 | 120 | 115.5 | 0
[9 empty] | 116 | 119 | 117.5 | 0
[9 empty] | 113 | 123 | 118 | 0
[9 empty] | 115 | 123 | 119 | 0
[9 empty] | 110 | 116 | 113 | 0
[9 empty] | 114 | 128 | 121 | 0
[9 empty] | 111 | 128 | 119.5 | 0
[9 empty] | 115 | 118 | 116.5 | 0
[9 empty] | 112 | 118 | 115 | 0
[9 empty] | 110 | 138 | 124 | 0
[9 empty] | 113 | 118 | 115.5 | 0
[9 empty] | 108 | 116 | 112 | 0
[9 empty] | 114 | 119 | 116.5 | 0
[9 empty] | 109 | 122 | 115.5 | 0
[9 empty] | 112 | 117 | 114.5 | 0
[9 empty] | 116 | 122 | 119 | 0
[9 empty] | 118 | 121 | 119.5 | 0
[9 empty] | 117 | 121 | 119 | 0
[9 empty] | 117 | 127 | 122 | 0
[9 empty] | 122 | 128 | 125 | 0
[9 empty] | 120 | 128 | 124 | 0
[9 empty] | 116 | 127 | 121.5 | 0
[9 empty] | 124 | 127 | 125.5 | 0
[9 empty] | 121 | 128 | 124.5 | 0
[9 empty] | 126 | 126 | 126 | 0
[9 empty] | 124 | 130 | 127 | 0
[9 empty] | 132 | 136 | 134 | 0
[9 empty] | 149 | 167 | 158 | 0
[9 empty] | 137 | 154 | 145.5 | 0
[9 empty] | 127 | 133 | 130 | 0
[9 empty] | 130 | 135 | 132.5 | 0
[9 empty] | 117 | 123 | 120 | 0
[9 empty] | 116 | 124 | 120 | 0
[9 empty] | 111 | 118 | 114.5 | 0
[9 empty] | 114 | 126 | 120 | 0
[9 empty] | 114 | 127 | 120.5 | 0
[9 empty] | 112 | 119 | 115.5 | 0
[9 empty] | 113 | 118 | 115.5 | 0
[9 empty] | 115 | 129 | 122 | 0
[9 empty] | 111 | 123 | 117 | 0
[9 empty] | 114 | 125 | 119.5 | 0
[9 empty] | 111 | 120 | 115.5 | 0
[9 empty] | 101 | 109 | 105 | 0
[9 empty] | 104 | 108 | 106 | 0
[9 empty] | 104 | 114 | 109 | 0
[9 empty] | 101 | 110 | 105.5 | 0
[9 empty] | 97 | 109 | 103 | 0
[9 empty] | 94 | 99 | 96.5 | 0
[9 empty] | 100 | 102 | 101 | 0
[9 empty] | 89 | 96 | 92.5 | 0
[9 empty] | 91 | 100 | 95.5 | 0
[9 empty] | 91 | 102 | 96.5 | 0
[9 empty] | 94 | 101 | 97.5 | 0
[9 empty] | 98 | 101 | 99.5 | 0
[9 empty] | 96 | 108 | 102 | 0
[9 empty] | 103 | 110 | 106.5 | 0
[9 empty] | 99 | 118 | 108.5 | 0
[9 empty] | 106 | 118 | 112 | 0
[9 empty] | 112 | 117 | 114.5 | 0
[9 empty] | 116 | 124 | 120 | 0
[9 empty] | 114 | 118 | 116 | 0
[9 empty] | 116 | 131 | 123.5 | 0
[9 empty] | 124 | 129 | 126.5 | 0
[9 empty] | 124 | 131 | 127.5 | 0
[9 empty] | 132 | 134 | 133 | 0
[9 empty] | 122 | 130 | 126 | 0
[9 empty] | 120 | 132 | 126 | 0
[9 empty] | 127 | 150 | 138.5 | 0
[9 empty] | 128 | 129 | 128.5 | 0
[9 empty] | 129 | 134 | 131.5 | 0
[9 empty] | 129 | 140 | 134.5 | 0
[9 empty] | 135 | 137 | 136 | 0
[9 empty] | 135 | 139 | 137 | 0
[9 empty] | 130 | 133 | 131.5 | 0
[9 empty] | 132 | 148 | 140 | 0
[9 empty] | 139 | 150 | 144.5 | 0
[9 empty] | 142 | 161 | 151.5 | 0
[9 empty] | 139 | 146 | 142.5 | 0
[9 empty] | 138 | 150 | 144 | 0
[9 empty] | 141 | 151 | 146 | 0
[9 empty] | 137 | 146 | 141.5 | 0
[9 empty] | 147 | 149 | 148 | 0
[9 empty] | 142 | 154 | 148 | 0
[9 empty] | 139 | 153 | 146 | 0
[9 empty] | 140 | 155 | 147.5 | 0
[9 empty] | 137 | 146 | 141.5 | 0
[9 empty] | 142 | 144 | 143 | 0
[9 empty] | 148 | 174 | 161 | 0
[9 empty] | 137 | 148 | 142.5 | 0
[9 empty] | 142 | 155 | 148.5 | 0
[9 empty] | 148 | 146 | 147 | 0
[9 empty] | 142 | 164 | 153 | 0
[9 empty] | 149 | 151 | 150 | 0
[9 empty] | 148 | 152 | 150 | 0
[9 empty] | 135 | 151 | 143 | 0
[9 empty] | 142 | 141 | 141.5 | 0
[9 empty] | 133 | 150 | 141.5 | 0
[9 empty] | 134 | 136 | 135 | 0
[9 empty] | 138 | 142 | 140 | 0
[9 empty] | 130 | 142 | 136 | 0
[9 empty] | 126 | 142 | 134 | 0
[9 empty] | 134 | 141 | 137.5 | 0
[9 empty] | 137 | 138 | 137.5 | 0
[9 empty] | 131 | 146 | 138.5 | 0
[9 empty] | 135 | 144 | 139.5 | 0
[9 empty] | 151 | 157 | 154 | 0
[9 empty] | 147 | 164 | 155.5 | 0
[9 empty] | 148 | 188 | 168 | 0
[9 empty] | 175 | 166 | 170.5 | 0
[9 empty] | 155 | 167 | 161 | 0
[9 empty] | 168 | 171 | 169.5 | 0
[9 empty] | 160 | 169 | 164.5 | 0
[9 empty] | 155 | 163 | 159 | 0
[9 empty] | 144 | 158 | 151 | 0
[9 empty] | 160 | 152 | 156 | 0
[9 empty] | 149 | 166 | 157.5 | 0
[9 empty] | 147 | 156 | 151.5 | 0
[9 empty] | 166 | 153 | 159.5 | 0
[9 empty] | 224 | 158 | 158 | 1
[9 empty] | 149 | 154 | 151.5 | 0
[9 empty] | 149 | 154 | 151.5 | 0
[9 empty] | 166 | 152 | 159 | 0
[9 empty] | 147 | 156 | 151.5 | 0
[9 empty] | 152 | 164 | 158 | 0
[9 empty] | 161 | 162 | 161.5 | 0
[9 empty] | 155 | 161 | 158 | 0
[9 empty] | 156 | 151 | 153.5 | 0
[9 empty] | 460 | 162 | 162 | 1
[9 empty] | 152 | 163 | 157.5 | 0
[9 empty] | 202 | 167 | 184.5 | 0
[9 empty] | 162 | 166 | 164 | 0
[9 empty] | 171 | 174 | 172.5 | 0
[9 empty] | 162 | 170 | 166 | 0
[9 empty] | 172 | 172 | 172 | 0
[9 empty] | 165 | 167 | 166 | 0
[9 empty] | 165 | 171 | 168 | 0
[9 empty] | 172 | 177 | 174.5 | 0
[9 empty] | 175 | 182 | 178.5 | 0
[9 empty] | 173 | 180 | 176.5 | 0
[9 empty] | 179 | 184 | 181.5 | 0
[9 empty] | 197 | 188 | 192.5 | 0
[9 empty] | 193 | 213 | 203 | 0
[9 empty] | 193 | 187 | 190 | 0
[9 empty] | 187 | 194 | 190.5 | 0
[9 empty] | 181 | 188 | 184.5 | 0
[9 empty] | 184 | 192 | 188 | 0
[9 empty] | 188 | 183 | 185.5 | 0
[9 empty] | 173 | 184 | 178.5 | 0
[9 empty] | 168 | 174 | 171 | 0
[9 empty] | 177 | 171 | 174 | 0
[9 empty] | 159 | 172 | 165.5 | 0
[9 empty] | 156 | 177 | 166.5 | 0
[9 empty] | 164 | 179 | 171.5 | 0
[9 empty] | 161 | 176 | 168.5 | 0
[9 empty] | 150 | 157 | 153.5 | 0
[9 empty] | 153 | 158 | 155.5 | 0
[9 empty] | 162 | 162 | 162 | 0
[9 empty] | 150 | 157 | 153.5 | 0
[9 empty] | 148 | 158 | 153 | 0
[9 empty] | 141 | 153 | 147 | 0
[9 empty] | 141 | 151 | 146 | 0
[9 empty] | 143 | 155 | 149 | 0
[9 empty] | 150 | 151 | 150.5 | 0
[9 empty] | 142 | 148 | 145 | 0
[9 empty] | 145 | 151 | 148 | 0
[9 empty] | 146 | 166 | 156 | 0
[9 empty] | 165 | 156 | 160.5 | 0
[9 empty] | 156 | 163 | 159.5 | 0
[9 empty] | 154 | 159 | 156.5 | 0
[9 empty] | 164 | 198 | 181 | 0
[9 empty] | 158 | 172 | 165 | 0
[9 empty] | 160 | 165 | 162.5 | 0
[9 empty] | 161 | 171 | 166 | 0
[9 empty] | 155 | 169 | 162 | 0
[9 empty] | 163 | 166 | 164.5 | 0
[9 empty] | 162 | 178 | 170 | 0
[9 empty] | 157 | 168 | 162.5 | 0
[9 empty] | 162 | 169 | 165.5 | 0
[9 empty] | 163 | 166 | 164.5 | 0
[9 empty] | 165 | 174 | 169.5 | 0
[9 empty] | 176 | 174 | 175 | 0
[9 empty] | 165 | 204 | 184.5 | 0
[9 empty] | 174 | 178 | 176 | 0
[9 empty] | 159 | 185 | 172 | 0
[9 empty] | 163 | 179 | 171 | 0
[9 empty] | 173 | 170 | 171.5 | 0
[9 empty] | 167 | 187 | 177 | 0
[9 empty] | 182 | 197 | 189.5 | 0
[9 empty] | 186 | 185 | 185.5 | 0
[9 empty] | 181 | 188 | 184.5 | 0
[9 empty] | 181 | 189 | 185 | 0
[9 empty] | 174 | Nan | 174 | 1
[9 empty] | 177 | 188 | 182.5 | 0
[9 empty] | 174 | 184 | 179 | 0
[9 empty] | 173 | 195 | 184 | 0
[9 empty] | 179 | 193 | 186 | 0
[9 empty] | 176 | 184 | 180 | 0
[9 empty] | 181 | 188 | 184.5 | 0
[9 empty] | 189 | 204 | 196.5 | 0
[9 empty] | 180 | 188 | 184 | 0
[9 empty] | 185 | Nan | 185 | 1
[9 empty] | 192 | 198 | 195 | 0
[9 empty] | 189 | 199 | 194 | 0
[9 empty] | 193 | 223 | 208 | 0
[9 empty] | 195 | 199 | 197 | 0
[9 empty] | 198 | 208 | 203 | 0
[9 empty] | 200 | 214 | 207 | 0
[9 empty] | 194 | 207 | 200.5 | 0
[9 empty] | 191 | 206 | 198.5 | 0
[9 empty] | Nan | 192 | 192 | 1
[9 empty] | 191 | 199 | 195 | 0
[9 empty] | 195 | 199 | 197 | 0
[9 empty] | 242 | 205 | 223.5 | 0
[9 empty] | 204 | 208 | 206 | 0
[9 empty] | 212 | 208 | 210 | 0
[9 empty] | 204 | 215 | 209.5 | 0
[9 empty] | 202 | 211 | 206.5 | 0
[9 empty] | 207 | 224 | 215.5 | 0
[9 empty] | 213 | 216 | 214.5 | 0
[9 empty] | 216 | 212 | 214 | 0
[9 empty] | 209 | 223 | 216 | 0
[9 empty] | 214 | 213 | 213.5 | 0
[9 empty] | 214 | 223 | 218.5 | 0
[9 empty] | 206 | 236 | 221 | 0
[9 empty] | 202 | 213 | 207.5 | 0
[9 empty] | 221 | 212 | 216.5 | 0
[9 empty] | 208 | 217 | 212.5 | 0
[9 empty] | 230 | 227 | 228.5 | 0
[9 empty] | 238 | 252 | 245 | 0
[9 empty] | 233 | 239 | 236 | 0
[9 empty] | 238 | 248 | 243 | 0
[9 empty] | 249 | 252 | 250.5 | 0
[9 empty] | 253 | 243 | 248 | 0
[9 empty] | 245 | 243 | 244 | 0
[9 empty] | 228 | 241 | 234.5 | 0
[9 empty] | 237 | 236 | 236.5 | 0
[9 empty] | 230 | 244 | 237 | 0
[9 empty] | 264 | 241 | 252.5 | 0
[9 empty] | 252 | 254 | 253 | 0
[9 empty] | 237 | 231 | 234 | 0
[9 empty] | 232 | 258 | 245 | 0
[9 empty] | 238 | 234 | 236 | 0
[9 empty] | 231 | 238 | 234.5 | 0
[9 empty] | 229 | 239 | 234 | 0
[9 empty] | 252 | 250 | 251 | 0
[9 empty] | 248 | 236 | 242 | 0
[9 empty] | 237 | 254 | 245.5 | 0
[9 empty] | 247 | 243 | 245 | 0
[9 empty] | 250 | 249 | 249.5 | 0
[9 empty] | 243 | 255 | 249 | 0
[9 empty] | 244 | 253 | 248.5 | 0
[9 empty] | 241 | 253 | 247 | 0
[9 empty] | 250 | 264 | 257 | 0
[9 empty] | 256 | 249 | 252.5 | 0
[9 empty] | 246 | 263 | 254.5 | 0
[9 empty] | 244 | 256 | 250 | 0
[9 empty] | 256 | 248 | 252 | 0
[9 empty] | 231 | 237 | 234 | 0
[9 empty] | 237 | 252 | 244.5 | 0
[9 empty] | 241 | 251 | 246 | 0
[9 empty] | 236 | 249 | 242.5 | 0
[9 empty] | 238 | 242 | 240 | 0
[9 empty] | 250 | 246 | 248 | 0
[9 empty] | 280 | 259 | 269.5 | 0
[9 empty] | 265 | 264 | 264.5 | 0
[9 empty] | 250 | 263 | 256.5 | 0
[9 empty] | 319 | 252 | 252 | 1
[9 empty] | 242 | 252 | 247 | 0
[9 empty] | 287 | 275 | 281 | 0
[9 empty] | 261 | 264 | 262.5 | 0
[9 empty] | 256 | 264 | 260 | 0
[9 empty] | 275 | 274 | 274.5 | 0
[9 empty] | 266 | 276 | 271 | 0
[9 empty] | 281 | 286 | 283.5 | 0
[9 empty] | 279 | 308 | 293.5 | 0
[9 empty] | 297 | 279 | 288 | 0
[9 empty] | 282 | 283 | 282.5 | 0
[9 empty] | 285 | 302 | 293.5 | 0
[9 empty] | 270 | 287 | 278.5 | 0
[9 empty] | 278 | 290 | 284 | 0
[9 empty] | 299 | 499 | 299 | 1
[9 empty] | 275 | 286 | 280.5 | 0
[9 empty] | 272 | 273 | 272.5 | 0
[9 empty] | 269 | 303 | 286 | 0
[9 empty] | 267 | 273 | 270 | 0
[9 empty] | 267 | 281 | 274 | 0
[9 empty] | 270 | 285 | 277.5 | 0
[9 empty] | 287 | 286 | 286.5 | 0
[9 empty] | 275 | 286 | 280.5 | 0
[9 empty] | 274 | 286 | 280 | 0
[9 empty] | 274 | 283 | 278.5 | 0
[9 empty] | 268 | 274 | 271 | 0
[9 empty] | 273 | 319 | 296 | 0
[9 empty] | 285 | 281 | 283 | 0
[9 empty] | 271 | 321 | 296 | 0
[9 empty] | 279 | 277 | 278 | 0
[9 empty] | 271 | 287 | 279 | 0
[9 empty] | 280 | 295 | 287.5 | 0
[9 empty] | 281 | 274 | 277.5 | 0
[9 empty] | 270 | 421 | 270 | 1
[9 empty] | 274 | 289 | 281.5 | 0
[9 empty] | 276 | 273 | 274.5 | 0
[9 empty] | 277 | 288 | 282.5 | 0
[9 empty] | 272 | 275 | 273.5 | 0
[9 empty] | 268 | 267 | 267.5 | 0
[9 empty] | 261 | 274 | 267.5 | 0
[9 empty] | 275 | 269 | 272 | 0
[9 empty] | 282 | 286 | 284 | 0
[9 empty] | 274 | 290 | 282 | 0
[9 empty] | 273 | 291 | 282 | 0
[9 empty] | 274 | 281 | 277.5 | 0
[9 empty] | 272 | 284 | 278 | 0
[9 empty] | 281 | 278 | 279.5 | 0
[9 empty] | 276 | 292 | 284 | 0
[9 empty] | 280 | 280 | 280 | 0
[9 empty] | 279 | 317 | 298 | 0
[9 empty] | 302 | 282 | 292 | 0
[9 empty] | 280 | 295 | 287.5 | 0
[9 empty] | 280 | 300 | 290 | 0
[9 empty] | 292 | 289 | 290.5 | 0
[9 empty] | 286 | 300 | 293 | 0
[9 empty] | 288 | 308 | 298 | 0
[9 empty] | 295 | 294 | 294.5 | 0
[9 empty] | 292 | 295 | 293.5 | 0
[9 empty] | 293 | 297 | 295 | 0
[9 empty] | 310 | 309 | 309.5 | 0
[9 empty] | 298 | 299 | 298.5 | 0
[9 empty] | 295 | 310 | 302.5 | 0
[9 empty] | 308 | 306 | 307 | 0
[9 empty] | 314 | 332 | 323 | 0
[9 empty] | 306 | 308 | 307 | 0
[9 empty] | 301 | 316 | 308.5 | 0
[9 empty] | 307 | 301 | 304 | 0
[9 empty] | 304 | 309 | 306.5 | 0
[9 empty] | 305 | 313 | 309 | 0
[9 empty] | 317 | 323 | 320 | 0
[9 empty] | 308 | 321 | 314.5 | 0
[9 empty] | 312 | 316 | 314 | 0
[9 empty] | 306 | 325 | 315.5 | 0
[9 empty] | 304 | 305 | 304.5 | 0
[9 empty] | 304 | 309 | 306.5 | 0
[9 empty] | 311 | 314 | 312.5 | 0
[9 empty] | 348 | 318 | 333 | 0
[9 empty] | 303 | 318 | 310.5 | 0
[9 empty] | 311 | 309 | 310 | 0
[9 empty] | 317 | 337 | 327 | 0
[9 empty] | 312 | 330 | 321 | 0
[9 empty] | 314 | 318 | 316 | 0
[9 empty] | 308 | 315 | 311.5 | 0
[9 empty] | 304 | 324 | 314 | 0
[9 empty] | 317 | 323 | 320 | 0
[9 empty] | 304 | 313 | 308.5 | 0
[9 empty] | 304 | 308 | 306 | 0
[9 empty] | 305 | 308 | 306.5 | 0
[9 empty] | 297 | 312 | 304.5 | 0
[9 empty] | 299 | 322 | 310.5 | 0
[9 empty] | 297 | 315 | 306 | 0
[9 empty] | 300 | 298 | 299 | 0
[9 empty] | 299 | 306 | 302.5 | 0
[9 empty] | 292 | 307 | 299.5 | 0
[9 empty] | 298 | 317 | 307.5 | 0
[9 empty] | 299 | 308 | 303.5 | 0
[9 empty] | 288 | 295 | 291.5 | 0
[9 empty] | 293 | 294 | 293.5 | 0
[9 empty] | 295 | 309 | 302 | 0
[9 empty] | 285 | 293 | 289 | 0
[9 empty] | 296 | 298 | 297 | 0
[9 empty] | 327 | 302 | 314.5 | 0
[9 empty] | 314 | 314 | 314 | 0
[9 empty] | 310 | 310 | 310 | 0
[9 empty] | 307 | 310 | 308.5 | 0
[9 empty] | 311 | 320 | 315.5 | 0
[9 empty] | 317 | 381 | 317 | 1
[9 empty] | 325 | 318 | 321.5 | 0
[9 empty] | 318 | 324 | 321 | 0
[9 empty] | 310 | 323 | 316.5 | 0
[9 empty] | 327 | 334 | 330.5 | 0
[9 empty] | 317 | 331 | 324 | 0
[9 empty] | 329 | 328 | 328.5 | 0
[9 empty] | 322 | 325 | 323.5 | 0
[9 empty] | 323 | 324 | 323.5 | 0
[9 empty] | 323 | 326 | 324.5 | 0
[9 empty] | 322 | 317 | 319.5 | 0
[9 empty] | 320 | 321 | 320.5 | 0
[9 empty] | 318 | 344 | 331 | 0
[9 empty] | 311 | 335 | 323 | 0
[9 empty] | 314 | 315 | 314.5 | 0
[9 empty] | 326 | 310 | 318 | 0
[9 empty] | 303 | 322 | 312.5 | 0
[9 empty] | 298 | 310 | 304 | 0
[9 empty] | 305 | 311 | 308 | 0
[9 empty] | 309 | 314 | 311.5 | 0
[9 empty] | 298 | 311 | 304.5 | 0
[9 empty] | 308 | 320 | 314 | 0
[9 empty] | 309 | 319 | 314 | 0
[9 empty] | 310 | 322 | 316 | 0
[9 empty] | 335 | 325 | 330 | 0
[9 empty] | 312 | 322 | 317 | 0
[9 empty] | 321 | 333 | 327 | 0
[9 empty] | 312 | 316 | 314 | 0
[9 empty] | 314 | 338 | 326 | 0
[9 empty] | 314 | 316 | 315 | 0
[9 empty] | 308 | 313 | 310.5 | 0
[9 empty] | 310 | 308 | 309 | 0
[9 empty] | 315 | 329 | 322 | 0
[9 empty] | 316 | 346 | 331 | 0
[9 empty] | 326 | 326 | 326 | 0
[9 empty] | 321 | 330 | 325.5 | 0
[9 empty] | 323 | 324 | 323.5 | 0
[9 empty] | 322 | 327 | 324.5 | 0
[9 empty] | 317 | 323 | 320 | 0
[9 empty] | 310 | 325 | 317.5 | 0
[9 empty] | 320 | 325 | 322.5 | 0
[9 empty] | 320 | 361 | 340.5 | 0
[9 empty] | 323 | 332 | 327.5 | 0
[9 empty] | 319 | 313 | 316 | 0
[9 empty] | 321 | 316 | 318.5 | 0
[9 empty] | 318 | 339 | 328.5 | 0
[9 empty] | 325 | 318 | 321.5 | 0
[9 empty] | 320 | 334 | 327 | 0
[9 empty] | 327 | 337 | 332 | 0
[9 empty] | 339 | 335 | 337 | 0
[9 empty] | 331 | 331 | 331 | 0
[9 empty] | 332 | 337 | 334.5 | 0
[9 empty] | 336 | 347 | 341.5 | 0
[9 empty] | 335 | 355 | 345 | 0
[9 empty] | 352 | 354 | 353 | 0
[9 empty] | 346 | 365 | 355.5 | 0
[9 empty] | 334 | 352 | 343 | 0
[9 empty] | 344 | 346 | 345 | 0
[9 empty] | 346 | 342 | 344 | 0
[9 empty] | 356 | 360 | 358 | 0
[9 empty] | 392 | 356 | 374 | 0
[9 empty] | 396 | 356 | 376 | 0
[9 empty] | 342 | 351 | 346.5 | 0
[9 empty] | 340 | 336 | 338 | 0
[9 empty] | 341 | 346 | 343.5 | 0
[9 empty] | 331 | 343 | 337 | 0
[9 empty] | 386 | 358 | 372 | 0
[9 empty] | 336 | 337 | 336.5 | 0
[9 empty] | 335 | 332 | 333.5 | 0
[9 empty] | 334 | 335 | 334.5 | 0
[9 empty] | 338 | 335 | 336.5 | 0
[9 empty] | 330 | 341 | 335.5 | 0
[9 empty] | 326 | 338 | 332 | 0
[9 empty] | 332 | 331 | 331.5 | 0
[9 empty] | 323 | 332 | 327.5 | 0
[9 empty] | 328 | 331 | 329.5 | 0
[9 empty] | 327 | 337 | 332 | 0
[9 empty] | 328 | 342 | 335 | 0
[9 empty] | 322 | 335 | 328.5 | 0
[9 empty] | 325 | 327 | 326 | 0
[9 empty] | 337 | 337 | 337 | 0
[9 empty] | 331 | 332 | 331.5 | 0
[9 empty] | 331 | 339 | 335 | 0
[9 empty] | 338 | 338 | 338 | 0
[9 empty] | 341 | 354 | 347.5 | 0
[9 empty] | 354 | 336 | 345 | 0
[9 empty] | 345 | 342 | 343.5 | 0
[9 empty] | 338 | 383 | 360.5 | 0
[9 empty] | 332 | 347 | 339.5 | 0
[9 empty] | 332 | 344 | 338 | 0
[9 empty] | 325 | 333 | 329 | 0
[9 empty] | 325 | 335 | 330 | 0
[9 empty] | 319 | 325 | 322 | 0
[9 empty] | 330 | 337 | 333.5 | 0
[9 empty] | 317 | 328 | 322.5 | 0
[9 empty] | 314 | 319 | 316.5 | 0
[9 empty] | 312 | 313 | 312.5 | 0
[9 empty] | 332 | 318 | 325 | 0
[9 empty] | 319 | 315 | 317 | 0
[9 empty] | 334 | 312 | 323 | 0
[9 empty] | 314 | 321 | 317.5 | 0
[9 empty] | 310 | 320 | 315 | 0
[9 empty] | 315 | 313 | 314 | 0
[9 empty] | 317 | 319 | 318 | 0
[9 empty] | 311 | 317 | 314 | 0
[9 empty] | 314 | 313 | 313.5 | 0
[9 empty] | 315 | 319 | 317 | 0
[9 empty] | 311 | 313 | 312 | 0
[9 empty] | 315 | 312 | 313.5 | 0
[9 empty] | 308 | 315 | 311.5 | 0
[9 empty] | 309 | 316 | 312.5 | 0
[9 empty] | 313 | 321 | 317 | 0
[9 empty] | 312 | 318 | 315 | 0
[9 empty] | 311 | 325 | 318 | 0
[9 empty] | 316 | 317 | 316.5 | 0
[9 empty] | 328 | 317 | 322.5 | 0
[9 empty] | 320 | 327 | 323.5 | 0
[9 empty] | 313 | 339 | 326 | 0
[9 empty] | 323 | 313 | 318 | 0
[9 empty] | 316 | 316 | 316 | 0
[9 empty] | 315 | 318 | 316.5 | 0
[9 empty] | 309 | 319 | 314 | 0
[9 empty] | 317 | 316 | 316.5 | 0
[9 empty] | 320 | 316 | 318 | 0
[9 empty] | 302 | 315 | 308.5 | 0
[9 empty] | 309 | 310 | 309.5 | 0
[9 empty] | 309 | 311 | 310 | 0
[9 empty] | 302 | 304 | 303 | 0
[9 empty] | 318 | 314 | 316 | 0
[9 empty] | 312 | 319 | 315.5 | 0
[9 empty] | 309 | 315 | 312 | 0
[9 empty] | 310 | 310 | 310 | 0
[9 empty] | 317 | 313 | 315 | 0
[9 empty] | 309 | 302 | 305.5 | 0
[9 empty] | 309 | 309 | 309 | 0
[9 empty] | 305 | 319 | 312 | 0
[9 empty] | 307 | 315 | 311 | 0
[9 empty] | 335 | 306 | 320.5 | 0
[9 empty] | 304 | 310 | 307 | 0
[9 empty] | 302 | 311 | 306.5 | 0
[9 empty] | 306 | 312 | 309 | 0
[9 empty] | 304 | 309 | 306.5 | 0
[9 empty] | 305 | 320 | 312.5 | 0
[9 empty] | 307 | 325 | 316 | 0
[9 empty] | 310 | 307 | 308.5 | 0
[9 empty] | 305 | 309 | 307 | 0
[9 empty] | 299 | 308 | 303.5 | 0
[9 empty] | 312 | 318 | 315 | 0
[9 empty] | 308 | 309 | 308.5 | 0
[9 empty] | 318 | 315 | 316.5 | 0
[9 empty] | 315 | 314 | 314.5 | 0
[9 empty] | 318 | 317 | 317.5 | 0
[9 empty] | 307 | 312 | 309.5 | 0
[9 empty] | 311 | 309 | 310 | 0
[9 empty] | 309 | 312 | 310.5 | 0
[9 empty] | 301 | 307 | 304 | 0
[9 empty] | 306 | 313 | 309.5 | 0
[9 empty] | 302 | 321 | 311.5 | 0
[9 empty] | 304 | 305 | 304.5 | 0
[9 empty] | 308 | 313 | 310.5 | 0
[9 empty] | 307 | 305 | 306 | 0
[9 empty] | 300 | 304 | 302 | 0
[9 empty] | 293 | 303 | 298 | 0
[9 empty] | 316 | 309 | 312.5 | 0
[9 empty] | 290 | 289 | 289.5 | 0
[9 empty] | 284 | 307 | 295.5 | 0
[9 empty] | 283 | 275 | 279 | 0
[9 empty] | 289 | 289 | 289 | 0
[9 empty] | 277 | 291 | 284 | 0
[9 empty] | 275 | 275 | 275 | 0
[9 empty] | 277 | 281 | 279 | 0
[9 empty] | 276 | 289 | 282.5 | 0
[9 empty] | 286 | 282 | 284 | 0
[9 empty] | 272 | 278 | 275 | 0
[9 empty] | 277 | 280 | 278.5 | 0
[9 empty] | 275 | 279 | 277 | 0
[9 empty] | 280 | 289 | 284.5 | 0
[9 empty] | 281 | 284 | 282.5 | 0
[9 empty] | 289 | 294 | 291.5 | 0
[9 empty] | 280 | 287 | 283.5 | 0
[9 empty] | 286 | 286 | 286 | 0
[9 empty] | 286 | 289 | 287.5 | 0
[9 empty] | 285 | 290 | 287.5 | 0
[9 empty] | 284 | 290 | 287 | 0
[9 empty] | 282 | 296 | 289 | 0
[9 empty] | 295 | 296 | 295.5 | 0
[9 empty] | 299 | 294 | 296.5 | 0
[9 empty] | 310 | 300 | 305 | 0
[9 empty] | 316 | 298 | 307 | 0
[9 empty] | 299 | 308 | 303.5 | 0
[9 empty] | 287 | 295 | 291 | 0
[9 empty] | 297 | 300 | 298.5 | 0
[9 empty] | 286 | 321 | 303.5 | 0
[9 empty] | 300 | 297 | 298.5 | 0
[9 empty] | 291 | 295 | 293 | 0
[9 empty] | 289 | 304 | 296.5 | 0
[9 empty] | 282 | 291 | 286.5 | 0
[9 empty] | 281 | 284 | 282.5 | 0
[9 empty] | 279 | 281 | 280 | 0
[9 empty] | 285 | 299 | 292 | 0
[9 empty] | 283 | 286 | 284.5 | 0
[9 empty] | 287 | 287 | 287 | 0
[9 empty] | 277 | 292 | 284.5 | 0
[9 empty] | 273 | 283 | 278 | 0
[9 empty] | 275 | 284 | 279.5 | 0
[9 empty] | 270 | 286 | 278 | 0
[9 empty] | 276 | 280 | 278 | 0
[9 empty] | 273 | 275 | 274 | 0
[9 empty] | 270 | 282 | 276 | 0
[9 empty] | 279 | 282 | 280.5 | 0
[9 empty] | 272 | 286 | 279 | 0
[9 empty] | 276 | 279 | 277.5 | 0
[9 empty] | 271 | 330 | 300.5 | 0
[9 empty] | 266 | 274 | 270 | 0
[9 empty] | 279 | 285 | 282 | 0
[9 empty] | 270 | 280 | 275 | 0
[9 empty] | 276 | 280 | 278 | 0
[9 empty] | 268 | 272 | 270 | 0
[9 empty] | 273 | 277 | 275 | 0
[9 empty] | 282 | 276 | 279 | 0
[9 empty] | 276 | 291 | 283.5 | 0
[9 empty] | 279 | 289 | 284 | 0
[9 empty] | 283 | 289 | 286 | 0
[9 empty] | 280 | 286 | 283 | 0
[9 empty] | 284 | 286 | 285 | 0
[9 empty] | 284 | 296 | 290 | 0
[9 empty] | 281 | 290 | 285.5 | 0
[9 empty] | 288 | 280 | 284 | 0
[9 empty] | 276 | 302 | 289 | 0
[9 empty] | 278 | 293 | 285.5 | 0
[9 empty] | 277 | 297 | 287 | 0
[9 empty] | 279 | 290 | 284.5 | 0
[9 empty] | 282 | 288 | 285 | 0
[9 empty] | 315 | 288 | 301.5 | 0
[9 empty] | 288 | 287 | 287.5 | 0
[9 empty] | 286 | 294 | 290 | 0
[9 empty] | 300 | 291 | 295.5 | 0
[9 empty] | 287 | 372 | 287 | 1
[9 empty] | 294 | 298 | 296 | 0
[9 empty] | 286 | 290 | 288 | 0
[9 empty] | 310 | 292 | 301 | 0
[9 empty] | 283 | 288 | 285.5 | 0
[9 empty] | 285 | 317 | 301 | 0
[9 empty] | 283 | 294 | 288.5 | 0
[9 empty] | 288 | 295 | 291.5 | 0
[9 empty] | 286 | 286 | 286 | 0
[9 empty] | 283 | 302 | 292.5 | 0
[9 empty] | 283 | 293 | 288 | 0
[9 empty] | 279 | 291 | 285 | 0
[9 empty] | 286 | 289 | 287.5 | 0
[9 empty] | 293 | 283 | 288 | 0
[9 empty] | 278 | 296 | 287 | 0
[9 empty] | 279 | 296 | 287.5 | 0
[9 empty] | 276 | 288 | 282 | 0
[9 empty] | 285 | 287 | 286 | 0
[9 empty] | 284 | 281 | 282.5 | 0
[9 empty] | 280 | 285 | 282.5 | 0
[9 empty] | 278 | 278 | 278 | 0
[9 empty] | 276 | 284 | 280 | 0
[9 empty] | 282 | 283 | 282.5 | 0
[9 empty] | 280 | 286 | 283 | 0
[9 empty] | 293 | 286 | 289.5 | 0
[9 empty] | 284 | 285 | 284.5 | 0
[9 empty] | 279 | 287 | 283 | 0
[9 empty] | 278 | 288 | 283 | 0
[9 empty] | 277 | 284 | 280.5 | 0
[9 empty] | 280 | 278 | 279 | 0
[9 empty] | 275 | 280 | 277.5 | 0
[9 empty] | 276 | 276 | 276 | 0
[9 empty] | 269 | 280 | 274.5 | 0
[9 empty] | 279 | 277 | 278 | 0
[9 empty] | 281 | 291 | 286 | 0
[9 empty] | 282 | 278 | 280 | 0
[9 empty] | 285 | 278 | 281.5 | 0
[9 empty] | 270 | 277 | 273.5 | 0
[9 empty] | 264 | 271 | 267.5 | 0
[9 empty] | 268 | 270 | 269 | 0
[9 empty] | 257 | 261 | 259 | 0
[9 empty] | 271 | 264 | 267.5 | 0
[9 empty] | 268 | 284 | 276 | 0
[9 empty] | 266 | 277 | 271.5 | 0
[9 empty] | 266 | 271 | 268.5 | 0
[9 empty] | 262 | 269 | 265.5 | 0
[9 empty] | 265 | 272 | 268.5 | 0
[9 empty] | 267 | 268 | 267.5 | 0
[9 empty] | 276 | 270 | 273 | 0
[9 empty] | 276 | 268 | 272 | 0
[9 empty] | 270 | 277 | 273.5 | 0
[9 empty] | 269 | 282 | 275.5 | 0
[9 empty] | 274 | 284 | 279 | 0
[9 empty] | 271 | 279 | 275 | 0
[9 empty] | 277 | 272 | 274.5 | 0
[9 empty] | 274 | 286 | 280 | 0
[9 empty] | 276 | 281 | 278.5 | 0
[9 empty] | 278 | 284 | 281 | 0
[9 empty] | 291 | 288 | 289.5 | 0
[9 empty] | 288 | 285 | 286.5 | 0
[9 empty] | 270 | 289 | 279.5 | 0
[9 empty] | 286 | 287 | 286.5 | 0
[9 empty] | 278 | 282 | 280 | 0
[9 empty] | 277 | 281 | 279 | 0
[9 empty] | 266 | 277 | 271.5 | 0
[9 empty] | 277 | 281 | 279 | 0
[9 empty] | 270 | 283 | 276.5 | 0
[9 empty] | 269 | 274 | 271.5 | 0
[9 empty] | 267 | 265 | 266 | 0
[9 empty] | 279 | 268 | 273.5 | 0
[9 empty] | 261 | 266 | 263.5 | 0
[9 empty] | 266 | 261 | 263.5 | 0
[9 empty] | 255 | 264 | 259.5 | 0
[9 empty] | 253 | 269 | 261 | 0
[9 empty] | 256 | 264 | 260 | 0
[9 empty] | 265 | 267 | 266 | 0
[9 empty] | 259 | 268 | 263.5 | 0
[9 empty] | 271 | 271 | 271 | 0
[9 empty] | 270 | 277 | 273.5 | 0
[9 empty] | 271 | 277 | 274 | 0
[9 empty] | 265 | 270 | 267.5 | 0
[9 empty] | 261 | 289 | 275 | 0
[9 empty] | 260 | 266 | 263 | 0
[9 empty] | 268 | 273 | 270.5 | 0
[9 empty] | 270 | 270 | 270 | 0
[9 empty] | 263 | 274 | 268.5 | 0
[9 empty] | 279 | 269 | 274 | 0
[9 empty] | 263 | 273 | 268 | 0
[9 empty] | 268 | 274 | 271 | 0
[9 empty] | 265 | 281 | 273 | 0
[9 empty] | 265 | 274 | 269.5 | 0
[9 empty] | 269 | 269 | 269 | 0
[9 empty] | 268 | 275 | 271.5 | 0
[9 empty] | 268 | 280 | 274 | 0
[9 empty] | 271 | 269 | 270 | 0
[9 empty] | 272 | 281 | 276.5 | 0
[9 empty] | 268 | 283 | 275.5 | 0
[9 empty] | 270 | 294 | 282 | 0
[9 empty] | 270 | 270 | 270 | 0
[9 empty] | 266 | 271 | 268.5 | 0
[9 empty] | 272 | 273 | 272.5 | 0
[9 empty] | 268 | 272 | 270 | 0
[9 empty] | 268 | 283 | 275.5 | 0
[9 empty] | 263 | 271 | 267 | 0
[9 empty] | 261 | 271 | 266 | 0
[9 empty] | 263 | 270 | 266.5 | 0
[9 empty] | 259 | 266 | 262.5 | 0
[9 empty] | 260 | 262 | 261 | 0
[9 empty] | 264 | 262 | 263 | 0
[9 empty] | 268 | 285 | 276.5 | 0
[9 empty] | 264 | 269 | 266.5 | 0
[9 empty] | 264 | 279 | 271.5 | 0
[9 empty] | 276 | 276 | 276 | 0
[9 empty] | 280 | 277 | 278.5 | 0
[9 empty] | 263 | 273 | 268 | 0
[9 empty] | 265 | 270 | 267.5 | 0
[9 empty] | 276 | 277 | 276.5 | 0
[9 empty] | 266 | 273 | 269.5 | 0
[9 empty] | 272 | 281 | 276.5 | 0
[9 empty] | 267 | 272 | 269.5 | 0
[9 empty] | 266 | 265 | 265.5 | 0
[9 empty] | 263 | 284 | 273.5 | 0
[9 empty] | 261 | 269 | 265 | 0
[9 empty] | 257 | 266 | 261.5 | 0
[9 empty] | 267 | 282 | 274.5 | 0
[9 empty] | 269 | 267 | 268 | 0
[9 empty] | 261 | 271 | 266 | 0
[9 empty] | 263 | 270 | 266.5 | 0
[9 empty] | 266 | 277 | 271.5 | 0
[9 empty] | 262 | 266 | 264 | 0
[9 empty] | 261 | 274 | 267.5 | 0
[9 empty] | 258 | 274 | 266 | 0
[9 empty] | 265 | 271 | 268 | 0
[9 empty] | 262 | 297 | 279.5 | 0
[9 empty] | 270 | 272 | 271 | 0
[9 empty] | 279 | 272 | 275.5 | 0
[9 empty] | 274 | 272 | 273 | 0
[9 empty] | 264 | 277 | 270.5 | 0
[9 empty] | 266 | 278 | 272 | 0
[9 empty] | 269 | 279 | 274 | 0
[9 empty] | 270 | 273 | 271.5 | 0
[9 empty] | 266 | 277 | 271.5 | 0
[9 empty] | 273 | 265 | 269 | 0
[9 empty] | 271 | 290 | 280.5 | 0
[9 empty] | 262 | 285 | 273.5 | 0
[9 empty] | 261 | 275 | 268 | 0
[9 empty] | 262 | 290 | 276 | 0
[9 empty] | 263 | 272 | 267.5 | 0
[9 empty] | 261 | 266 | 263.5 | 0
[9 empty] | 266 | 287 | 276.5 | 0
[9 empty] | 261 | 267 | 264 | 0
[9 empty] | 262 | 315 | 288.5 | 0
[9 empty] | 262 | 270 | 266 | 0
[9 empty] | 272 | 275 | 273.5 | 0
[9 empty] | 264 | 274 | 269 | 0
[9 empty] | 262 | 277 | 269.5 | 0
[9 empty] | 272 | 274 | 273 | 0
[9 empty] | 260 | 265 | 262.5 | 0
[9 empty] | 258 | 256 | 257 | 0
[9 empty] | 256 | 264 | 260 | 0
[9 empty] | 268 | 273 | 270.5 | 0
[9 empty] | 268 | 272 | 270 | 0
[9 empty] | 276 | 274 | 275 | 0
[9 empty] | 278 | 272 | 275 | 0
[9 empty] | 268 | 281 | 274.5 | 0
[9 empty] | 280 | 287 | 283.5 | 0
[9 empty] | 274 | 280 | 277 | 0
[9 empty] | 281 | 284 | 282.5 | 0
[9 empty] | 272 | 287 | 279.5 | 0
[9 empty] | 269 | 273 | 271 | 0
[9 empty] | 271 | 286 | 278.5 | 0
[9 empty] | 271 | 284 | 277.5 | 0
[9 empty] | 267 | 269 | 268 | 0
[9 empty] | 283 | 273 | 278 | 0
[9 empty] | 262 | 278 | 270 | 0
[9 empty] | 267 | 276 | 271.5 | 0
[9 empty] | 262 | 275 | 268.5 | 0
[9 empty] | 267 | 266 | 266.5 | 0
[9 empty] | 255 | 265 | 260 | 0
[9 empty] | 249 | 282 | 265.5 | 0
[9 empty] | 260 | 256 | 258 | 0
[9 empty] | 258 | 271 | 264.5 | 0
[9 empty] | 259 | 268 | 263.5 | 0
[9 empty] | 303 | 269 | 286 | 0
[9 empty] | 268 | 281 | 274.5 | 0
[9 empty] | 261 | 265 | 263 | 0
[9 empty] | 253 | 266 | 259.5 | 0
[9 empty] | 258 | 254 | 256 | 0
[9 empty] | 245 | 275 | 260 | 0
[9 empty] | 245 | 257 | 251 | 0
[9 empty] | 243 | 239 | 241 | 0
[9 empty] | 235 | 238 | 236.5 | 0
[9 empty] | 244 | 244 | 244 | 0
[9 empty] | 243 | 244 | 243.5 | 0
[9 empty] | 236 | 245 | 240.5 | 0
[9 empty] | 241 | 247 | 244 | 0
[9 empty] | 239 | 244 | 241.5 | 0
[9 empty] | 244 | 243 | 243.5 | 0
[9 empty] | 246 | 244 | 245 | 0
[9 empty] | 252 | 250 | 251 | 0
[9 empty] | 253 | 270 | 261.5 | 0
[9 empty] | 237 | 264 | 250.5 | 0
[9 empty] | 241 | 245 | 243 | 0
[9 empty] | 237 | 240 | 238.5 | 0
[9 empty] | 284 | 252 | 268 | 0
[9 empty] | 252 | 249 | 250.5 | 0
[9 empty] | 262 | 278 | 270 | 0
[9 empty] | 257 | 269 | 263 | 0
[9 empty] | 254 | 272 | 263 | 0
[9 empty] | 248 | 256 | 252 | 0
[9 empty] | 238 | 251 | 244.5 | 0
[9 empty] | 237 | 235 | 236 | 0
[9 empty] | 228 | 237 | 232.5 | 0
[9 empty] | 233 | 243 | 238 | 0
[9 empty] | 258 | 295 | 276.5 | 0
[9 empty] | 275 | 289 | 282 | 0
[9 empty] | 288 | 297 | 292.5 | 0
[9 empty] | 306 | 300 | 303 | 0
[9 empty] | 312 | 313 | 312.5 | 0
[9 empty] | 347 | 335 | 341 | 0
[9 empty] | 357 | 357 | 357 | 0
[9 empty] | 358 | 352 | 355 | 0
[9 empty] | 323 | 351 | 337 | 0
[9 empty] | 293 | 330 | 311.5 | 0
[9 empty] | 307 | 329 | 318 | 0
[9 empty] | 302 | 321 | 311.5 | 0
[9 empty] | 311 | 321 | 316 | 0
[9 empty] | 320 | 327 | 323.5 | 0
[9 empty] | 317 | 326 | 321.5 | 0
[9 empty] | 305 | 324 | 314.5 | 0
[9 empty] | 305 | 309 | 307 | 0
[9 empty] | 302 | 313 | 307.5 | 0
[9 empty] | 305 | 307 | 306 | 0
[9 empty] | 287 | 316 | 301.5 | 0
[9 empty] | 283 | 308 | 295.5 | 0
[9 empty] | 279 | 297 | 288 | 0
[9 empty] | 280 | 272 | 276 | 0
[9 empty] | 261 | 258 | 259.5 | 0
[9 empty] | 253 | 269 | 261 | 0
[9 empty] | 284 | 255 | 269.5 | 0
[9 empty] | 240 | 253 | 246.5 | 0
[9 empty] | 243 | 255 | 249 | 0
[9 empty] | 250 | 267 | 258.5 | 0
[9 empty] | 267 | 285 | 276 | 0
[9 empty] | 286 | 308 | 297 | 0
[9 empty] | 291 | 298 | 294.5 | 0
[9 empty] | 298 | 284 | 291 | 0
[9 empty] | 275 | 278 | 276.5 | 0
[9 empty] | 257 | 258 | 257.5 | 0
[9 empty] | 243 | 253 | 248 | 0
[9 empty] | 245 | 251 | 248 | 0
[9 empty] | 252 | 246 | 249 | 0
[9 empty] | 243 | 243 | 243 | 0
[9 empty] | 246 | 271 | 258.5 | 0
[9 empty] | 258 | 259 | 258.5 | 0
[9 empty] | 241 | 249 | 245 | 0
[9 empty] | 240 | 251 | 245.5 | 0
[9 empty] | 239 | 253 | 246 | 0
[9 empty] | 250 | 255 | 252.5 | 0
[9 empty] | 242 | 288 | 265 | 0
[9 empty] | 236 | 235 | 235.5 | 0
[9 empty] | 237 | 251 | 244 | 0
[9 empty] | 245 | 252 | 248.5 | 0
[9 empty] | 243 | 254 | 248.5 | 0
[9 empty] | 241 | 247 | 244 | 0
[9 empty] | 235 | 246 | 240.5 | 0
[9 empty] | 237 | 244 | 240.5 | 0
[9 empty] | 245 | 247 | 246 | 0
[9 empty] | 239 | 252 | 245.5 | 0
[9 empty] | 257 | 253 | 255 | 0
[9 empty] | 253 | 258 | 255.5 | 0
[9 empty] | 250 | 262 | 256 | 0
[9 empty] | 249 | 259 | 254 | 0
[9 empty] | 258 | 263 | 260.5 | 0
[9 empty] | 251 | 255 | 253 | 0
[9 empty] | 241 | 253 | 247 | 0
[9 empty] | 258 | 286 | 272 | 0
[9 empty] | 239 | 243 | 241 | 0
[9 empty] | 238 | 243 | 240.5 | 0
[9 empty] | 236 | 245 | 240.5 | 0
[9 empty] | 257 | 249 | 253 | 0
[9 empty] | 238 | 246 | 242 | 0
[9 empty] | 242 | 249 | 245.5 | 0
[9 empty] | 240 | 247 | 243.5 | 0
[9 empty] | 246 | 251 | 248.5 | 0
[9 empty] | 246 | 240 | 243 | 0
[9 empty] | 245 | 256 | 250.5 | 0
[9 empty] | 239 | 239 | 239 | 0
[9 empty] | 236 | 238 | 237 | 0
[9 empty] | 233 | 252 | 242.5 | 0
[9 empty] | 254 | 240 | 247 | 0
[9 empty] | 249 | 254 | 251.5 | 0
[9 empty] | 242 | 243 | 242.5 | 0
[9 empty] | 248 | 247 | 247.5 | 0
[9 empty] | 241 | 243 | 242 | 0
[9 empty] | 242 | 251 | 246.5 | 0
[9 empty] | 226 | 243 | 234.5 | 0
[9 empty] | 229 | 236 | 232.5 | 0
[9 empty] | 225 | 237 | 231 | 0
[9 empty] | 236 | 232 | 234 | 0
[9 empty] | 224 | 233 | 228.5 | 0
[9 empty] | 218 | 227 | 222.5 | 0
[9 empty] | 223 | 230 | 226.5 | 0
[9 empty] | 220 | 222 | 221 | 0
[9 empty] | 217 | 230 | 223.5 | 0
[9 empty] | 218 | 229 | 223.5 | 0
[9 empty] | 213 | 221 | 217 | 0
[9 empty] | 223 | 240 | 231.5 | 0
[9 empty] | 209 | 224 | 216.5 | 0
[9 empty] | 215 | 219 | 217 | 0
[9 empty] | 215 | 224 | 219.5 | 0
[9 empty] | 215 | 219 | 217 | 0
[9 empty] | 228 | 220 | 224 | 0
[9 empty] | 216 | 221 | 218.5 | 0
[9 empty] | 216 | 217 | 216.5 | 0
[9 empty] | 222 | 228 | 225 | 0
[9 empty] | 210 | 219 | 214.5 | 0
[9 empty] | 216 | 221 | 218.5 | 0
[9 empty] | 210 | 219 | 214.5 | 0
[9 empty] | 217 | 220 | 218.5 | 0
[9 empty] | 211 | 219 | 215 | 0
[9 empty] | 217 | 227 | 222 | 0
[9 empty] | 225 | 233 | 229 | 0
[9 empty] | 222 | 229 | 225.5 | 0
[9 empty] | 225 | 222 | 223.5 | 0
[9 empty] | 217 | 222 | 219.5 | 0
[9 empty] | 210 | 219 | 214.5 | 0
[9 empty] | 214 | 234 | 224 | 0
[9 empty] | 210 | 222 | 216 | 0
[9 empty] | 211 | 218 | 214.5 | 0
[9 empty] | 229 | 215 | 222 | 0
[9 empty] | 214 | 217 | 215.5 | 0
[9 empty] | 214 | 217 | 215.5 | 0
[9 empty] | 215 | 230 | 222.5 | 0
[9 empty] | 226 | 230 | 228 | 0
[9 empty] | 215 | 219 | 217 | 0
[9 empty] | 215 | 232 | 223.5 | 0
[9 empty] | 217 | 223 | 220 | 0
[9 empty] | 212 | 217 | 214.5 | 0
[9 empty] | 219 | 209 | 214 | 0
[9 empty] | 207 | 227 | 217 | 0
[9 empty] | 219 | 221 | 220 | 0
[9 empty] | 218 | 226 | 222 | 0
[9 empty] | 217 | 216 | 216.5 | 0
[9 empty] | 218 | 215 | 216.5 | 0
[9 empty] | 216 | 216 | 216 | 0
[9 empty] | 209 | 222 | 215.5 | 0
[9 empty] | 216 | 222 | 219 | 0
[9 empty] | 208 | 218 | 213 | 0
[9 empty] | 212 | 218 | 215 | 0
[9 empty] | 220 | 255 | 237.5 | 0
[9 empty] | 218 | 217 | 217.5 | 0
[9 empty] | 213 | 236 | 224.5 | 0
[9 empty] | 212 | 219 | 215.5 | 0
[9 empty] | 206 | 215 | 210.5 | 0
[9 empty] | 209 | 209 | 209 | 0
[9 empty] | 205 | 211 | 208 | 0
[9 empty] | 205 | 216 | 210.5 | 0
[9 empty] | 206 | 218 | 212 | 0
[9 empty] | 205 | 208 | 206.5 | 0
[9 empty] | 210 | 217 | 213.5 | 0
[9 empty] | 203 | 210 | 206.5 | 0
[9 empty] | 203 | 208 | 205.5 | 0
[9 empty] | 217 | 202 | 209.5 | 0
[9 empty] | 208 | 208 | 208 | 0
[9 empty] | 198 | 206 | 202 | 0
[9 empty] | 195 | 205 | 200 | 0
[9 empty] | 189 | 198 | 193.5 | 0
[9 empty] | 192 | 193 | 192.5 | 0
[9 empty] | 186 | 189 | 187.5 | 0
[9 empty] | Nan | 192 | 192 | 1
[9 empty] | 191 | 193 | 192 | 0
[9 empty] | 187 | 192 | 189.5 | 0
[9 empty] | 192 | 197 | 194.5 | 0
[9 empty] | 192 | 196 | 194 | 0
[9 empty] | 193 | 200 | 196.5 | 0
[9 empty] | 198 | 194 | 196 | 0
[9 empty] | 191 | 195 | 193 | 0
[9 empty] | 193 | 206 | 199.5 | 0
[9 empty] | 200 | 206 | 203 | 0
[9 empty] | 201 | 213 | 207 | 0
[9 empty] | 199 | 222 | 210.5 | 0
[9 empty] | 204 | 200 | 202 | 0
[9 empty] | 192 | 206 | 199 | 0
[9 empty] | 188 | 207 | 197.5 | 0
[9 empty] | 194 | 203 | 198.5 | 0
[9 empty] | 198 | 196 | 197 | 0
[9 empty] | 195 | 200 | 197.5 | 0
[9 empty] | 191 | 199 | 195 | 0
[9 empty] | Nan | 188 | 188 | 1
[9 empty] | 197 | 195 | 196 | 0
[9 empty] | 187 | 188 | 187.5 | 0
[9 empty] | 181 | 197 | 189 | 0
[9 empty] | 182 | Nan | 182 | 1
[9 empty] | 188 | 186 | 187 | 0
[9 empty] | 192 | 194 | 193 | 0
[9 empty] | 191 | 201 | 196 | 0
[9 empty] | 186 | 196 | 191 | 0
[9 empty] | 202 | 195 | 198.5 | 0
[9 empty] | 184 | 193 | 188.5 | 0
[9 empty] | 192 | 189 | 190.5 | 0
[9 empty] | 180 | 191 | 185.5 | 0
[9 empty] | 182 | Nan | 182 | 1
[9 empty] | 185 | 189 | 187 | 0
[9 empty] | 219 | 193 | 206 | 0
[9 empty] | 181 | 189 | 185 | 0
[9 empty] | 186 | 189 | 187.5 | 0
[9 empty] | 184 | 195 | 189.5 | 0
[9 empty] | 184 | 200 | 192 | 0
[9 empty] | 183 | 189 | 186 | 0
[9 empty] | 194 | 197 | 195.5 | 0
[9 empty] | Nan | 213 | 213 | 1
[9 empty] | 196 | 202 | 199 | 0
[9 empty] | 200 | 204 | 202 | 0
[9 empty] | 201 | 211 | 206 | 0
[9 empty] | 207 | 206 | 206.5 | 0
[9 empty] | 200 | 203 | 201.5 | 0
[9 empty] | 206 | 205 | 205.5 | 0
[9 empty] | 204 | 207 | 205.5 | 0
[9 empty] | 210 | 213 | 211.5 | 0
[9 empty] | 213 | 209 | 211 | 0
[9 empty] | 220 | 216 | 218 | 0
[9 empty] | 213 | 221 | 217 | 0
[9 empty] | 207 | 221 | 214 | 0
[9 empty] | 206 | 221 | 213.5 | 0
[9 empty] | 214 | 213 | 213.5 | 0
[9 empty] | 221 | 212 | 216.5 | 0
[9 empty] | 206 | 212 | 209 | 0
[9 empty] | 206 | 215 | 210.5 | 0
[9 empty] | 213 | 209 | 211 | 0
[9 empty] | 201 | 213 | 207 | 0
[9 empty] | 202 | 206 | 204 | 0
[9 empty] | 200 | 206 | 203 | 0
[9 empty] | 200 | 203 | 201.5 | 0
[9 empty] | 214 | 203 | 208.5 | 0
[9 empty] | 205 | 215 | 210 | 0
[9 empty] | 196 | 204 | 200 | 0
[9 empty] | 198 | 204 | 201 | 0
[9 empty] | 198 | 195 | 196.5 | 0
[9 empty] | 197 | 193 | 195 | 0
[9 empty] | 187 | 202 | 194.5 | 0
[9 empty] | 188 | 195 | 191.5 | 0
[9 empty] | 270 | 204 | 204 | 1
[9 empty] | 191 | 201 | 196 | 0
[9 empty] | 188 | 197 | 192.5 | 0
[9 empty] | 193 | 210 | 201.5 | 0
[9 empty] | 203 | 207 | 205 | 0
[9 empty] | 199 | 211 | 205 | 0
[9 empty] | 203 | 221 | 212 | 0
[9 empty] | 212 | 219 | 215.5 | 0
[9 empty] | 221 | 223 | 222 | 0
[9 empty] | 224 | 237 | 230.5 | 0
[9 empty] | 246 | 228 | 237 | 0
[9 empty] | 218 | 223 | 220.5 | 0
[9 empty] | 204 | 216 | 210 | 0
[9 empty] | 210 | 206 | 208 | 0
[9 empty] | 193 | 199 | 196 | 0
[9 empty] | 195 | 200 | 197.5 | 0
[9 empty] | Nan | 196 | 196 | 1
[9 empty] | 185 | 207 | 196 | 0
[9 empty] | 188 | 194 | 191 | 0
[9 empty] | 269 | 193 | 193 | 1
[9 empty] | 186 | 188 | 187 | 0
[9 empty] | 183 | 191 | 187 | 0
[9 empty] | 181 | 188 | 184.5 | 0
[9 empty] | 177 | 186 | 181.5 | 0
[9 empty] | 175 | 182 | 178.5 | 0
[9 empty] | 173 | 188 | 180.5 | 0
[9 empty] | 186 | 187 | 186.5 | 0
[9 empty] | 181 | 186 | 183.5 | 0
[9 empty] | 184 | 188 | 186 | 0
[9 empty] | 179 | 187 | 183 | 0
[9 empty] | 180 | Nan | 180 | 1
[9 empty] | 179 | 181 | 180 | 0
[9 empty] | 180 | 192 | 186 | 0
[9 empty] | 177 | 182 | 179.5 | 0
[9 empty] | 175 | 182 | 178.5 | 0
[9 empty] | 179 | 188 | 183.5 | 0
[9 empty] | 175 | Nan | 175 | 1
[9 empty] | 174 | 193 | 183.5 | 0
[9 empty] | 170 | 178 | 174 | 0
[9 empty] | 164 | 180 | 172 | 0
[9 empty] | 200 | 174 | 187 | 0
[9 empty] | 168 | 168 | 168 | 0
[9 empty] | 165 | 168 | 166.5 | 0
[9 empty] | 157 | 176 | 166.5 | 0
[9 empty] | 161 | 166 | 163.5 | 0
[9 empty] | 160 | 172 | 166 | 0
[9 empty] | 167 | 164 | 165.5 | 0
[9 empty] | 163 | 169 | 166 | 0
[9 empty] | 158 | 162 | 160 | 0
[9 empty] | 155 | 162 | 158.5 | 0
[9 empty] | 159 | 171 | 165 | 0
[9 empty] | 168 | 164 | 166 | 0
[9 empty] | 159 | 165 | 162 | 0
[9 empty] | 156 | 165 | 160.5 | 0
[9 empty] | 156 | 163 | 159.5 | 0
[9 empty] | 161 | 161 | 161 | 0
[9 empty] | 165 | 167 | 166 | 0
[9 empty] | 160 | 170 | 165 | 0
[9 empty] | 164 | 165 | 164.5 | 0
[9 empty] | 159 | 165 | 162 | 0
[9 empty] | 156 | 168 | 162 | 0
[9 empty] | 157 | 161 | 159 | 0
[9 empty] | 153 | 163 | 158 | 0
[9 empty] | 161 | 161 | 161 | 0
[9 empty] | 153 | 162 | 157.5 | 0
[9 empty] | 155 | 158 | 156.5 | 0
[9 empty] | 151 | 158 | 154.5 | 0
[9 empty] | 155 | 164 | 159.5 | 0
[9 empty] | 162 | 162 | 162 | 0
[9 empty] | 152 | 167 | 159.5 | 0
[9 empty] | 161 | 166 | 163.5 | 0
[9 empty] | 158 | 167 | 162.5 | 0
[9 empty] | 158 | 165 | 161.5 | 0
[9 empty] | 154 | 163 | 158.5 | 0
[9 empty] | 160 | 158 | 159 | 0
[9 empty] | 157 | 164 | 160.5 | 0
[9 empty] | 154 | 159 | 156.5 | 0
[9 empty] | 154 | 159 | 156.5 | 0
[9 empty] | 161 | 153 | 157 | 0
[9 empty] | 152 | 157 | 154.5 | 0
[9 empty] | 146 | 156 | 151 | 0
[9 empty] | 149 | 150 | 149.5 | 0
[9 empty] | 160 | 152 | 156 | 0
[9 empty] | 145 | 153 | 149 | 0
[9 empty] | 148 | 152 | 150 | 0
[9 empty] | 143 | 152 | 147.5 | 0
[9 empty] | 155 | 155 | 155 | 0
[9 empty] | 142 | 152 | 147 | 0
[9 empty] | 148 | 149 | 148.5 | 0
[9 empty] | 143 | 150 | 146.5 | 0
[9 empty] | 141 | 156 | 148.5 | 0
[9 empty] | 136 | 139 | 137.5 | 0
[9 empty] | 135 | 138 | 136.5 | 0
[9 empty] | 137 | 140 | 138.5 | 0
[9 empty] | 131 | 141 | 136 | 0
[9 empty] | 141 | 141 | 141 | 0
[9 empty] | 138 | 139 | 138.5 | 0
[9 empty] | 137 | 142 | 139.5 | 0
[9 empty] | 132 | 140 | 136 | 0
[9 empty] | 128 | 138 | 133 | 0
[9 empty] | 134 | 139 | 136.5 | 0
[9 empty] | 133 | 136 | 134.5 | 0
[9 empty] | 137 | 142 | 139.5 | 0
[9 empty] | 136 | 143 | 139.5 | 0
[9 empty] | 134 | 143 | 138.5 | 0
[9 empty] | 139 | 140 | 139.5 | 0
[9 empty] | 142 | 139 | 140.5 | 0
[9 empty] | 137 | 144 | 140.5 | 0
[9 empty] | 137 | 140 | 138.5 | 0
[9 empty] | 131 | 135 | 133 | 0
[9 empty] | 129 | 134 | 131.5 | 0
[9 empty] | 137 | 133 | 135 | 0
[9 empty] | 126 | 131 | 128.5 | 0
[9 empty] | 127 | 139 | 133 | 0
[9 empty] | 133 | 139 | 136 | 0
[9 empty] | 133 | 134 | 133.5 | 0
[9 empty] | 139 | 147 | 143 | 0
[9 empty] | 133 | 139 | 136 | 0
[9 empty] | 132 | 143 | 137.5 | 0
[9 empty] | 136 | 145 | 140.5 | 0
[9 empty] | 139 | 140 | 139.5 | 0
[9 empty] | 137 | 149 | 143 | 0
[9 empty] | 138 | 146 | 142 | 0
[9 empty] | 140 | 145 | 142.5 | 0
[9 empty] | 148 | 148 | 148 | 0
[9 empty] | 145 | 159 | 152 | 0
[9 empty] | 144 | 151 | 147.5 | 0
[9 empty] | 147 | 152 | 149.5 | 0
[9 empty] | 145 | 157 | 151 | 0
[9 empty] | 145 | 156 | 150.5 | 0
[9 empty] | 152 | 154 | 153 | 0
[9 empty] | 148 | 159 | 153.5 | 0
[9 empty] | 163 | 163 | 163 | 0
[9 empty] | 159 | 189 | 174 | 0
[9 empty] | 155 | 168 | 161.5 | 0
[9 empty] | 157 | 162 | 159.5 | 0
[9 empty] | 156 | 165 | 160.5 | 0
[9 empty] | 147 | 157 | 152 | 0
[9 empty] | 148 | 155 | 151.5 | 0
[9 empty] | 158 | 154 | 156 | 0
[9 empty] | 153 | 158 | 155.5 | 0
[9 empty] | 145 | 154 | 149.5 | 0
[9 empty] | 147 | 152 | 149.5 | 0
[9 empty] | 151 | 157 | 154 | 0
[9 empty] | 152 | 164 | 158 | 0
[9 empty] | 153 | 159 | 156 | 0
[9 empty] | 158 | 169 | 163.5 | 0
[9 empty] | 160 | 160 | 160 | 0
[9 empty] | 163 | 171 | 167 | 0
[9 empty] | 164 | 164 | 164 | 0
[9 empty] | 162 | 163 | 162.5 | 0
[9 empty] | 168 | 167 | 167.5 | 0
[9 empty] | 158 | 170 | 164 | 0
[9 empty] | 161 | 169 | 165 | 0
[9 empty] | 161 | 164 | 162.5 | 0
[9 empty] | 155 | 172 | 163.5 | 0
[9 empty] | 153 | 159 | 156 | 0
[9 empty] | 159 | 158 | 158.5 | 0
[9 empty] | 150 | 160 | 155 | 0
[9 empty] | 139 | 157 | 148 | 0
[9 empty] | 145 | 147 | 146 | 0
[9 empty] | 145 | 143 | 144 | 0
[9 empty] | 138 | 144 | 141 | 0
[9 empty] | 138 | 137 | 137.5 | 0
[9 empty] | 135 | 135 | 135 | 0
[9 empty] | 132 | 140 | 136 | 0
[9 empty] | 128 | 133 | 130.5 | 0
[9 empty] | 135 | 144 | 139.5 | 0
[9 empty] | 125 | 135 | 130 | 0
[9 empty] | 123 | 131 | 127 | 0
[9 empty] | 117 | 129 | 123 | 0
[9 empty] | 117 | 128 | 122.5 | 0
[9 empty] | 128 | 137 | 132.5 | 0
[9 empty] | 141 | 147 | 144 | 0
[9 empty] | 154 | 151 | 152.5 | 0
[9 empty] | 144 | 152 | 148 | 0
[9 empty] | 138 | 159 | 148.5 | 0
[9 empty] | 130 | 134 | 132 | 0
[9 empty] | 124 | 130 | 127 | 0
[9 empty] | 115 | 123 | 119 | 0
[9 empty] | 117 | 123 | 120 | 0
[9 empty] | 119 | 124 | 121.5 | 0
[9 empty] | 116 | 117 | 116.5 | 0
[9 empty] | 117 | 120 | 118.5 | 0
[9 empty] | 124 | 119 | 121.5 | 0
[9 empty] | 118 | 123 | 120.5 | 0
[9 empty] | 119 | 123 | 121 | 0
[9 empty] | 119 | 116 | 117.5 | 0
[9 empty] | 115 | 123 | 119 | 0
[9 empty] | 115 | 124 | 119.5 | 0
[9 empty] | 116 | 127 | 121.5 | 0
[9 empty] | 116 | 126 | 121 | 0
[9 empty] | 120 | 118 | 119 | 0
[9 empty] | 117 | 126 | 121.5 | 0
[9 empty] | 116 | 121 | 118.5 | 0
[9 empty] | 116 | 122 | 119 | 0
[9 empty] | 119 | 121 | 120 | 0
[9 empty] | 117 | 128 | 122.5 | 0
[9 empty] | 118 | 124 | 121 | 0
[9 empty] | 126 | 123 | 124.5 | 0
[9 empty] | 119 | 122 | 120.5 | 0
[9 empty] | 115 | 121 | 118 | 0
[9 empty] | 112 | 118 | 115 | 0
[9 empty] | 113 | 117 | 115 | 0
[9 empty] | 110 | 115 | 112.5 | 0
[9 empty] | 116 | 127 | 121.5 | 0
[9 empty] | 117 | 120 | 118.5 | 0
[9 empty] | 123 | 119 | 121 | 0
[9 empty] | 124 | 127 | 125.5 | 0
[9 empty] | 117 | 119 | 118 | 0
[9 empty] | 116 | 125 | 120.5 | 0
[9 empty] | 120 | 121 | 120.5 | 0
[9 empty] | 113 | 122 | 117.5 | 0
[9 empty] | 114 | 115 | 114.5 | 0
[9 empty] | 113 | 116 | 114.5 | 0
[9 empty] | 120 | 114 | 117 | 0
[9 empty] | 114 | 118 | 116 | 0
[9 empty] | 117 | 118 | 117.5 | 0
[9 empty] | 111 | 116 | 113.5 | 0
[9 empty] | 110 | 115 | 112.5 | 0
[9 empty] | 115 | 121 | 118 | 0
[9 empty] | 109 | 112 | 110.5 | 0
[9 empty] | 112 | 126 | 119 | 0
[9 empty] | 110 | 120 | 115 | 0
[9 empty] | 113 | 119 | 116 | 0
[9 empty] | 110 | 112 | 111 | 0
[9 empty] | 101 | 109 | 105 | 0
[9 empty] | 102 | 106 | 104 | 0
[9 empty] | 99 | 104 | 101.5 | 0
[9 empty] | 107 | 107 | 107 | 0
[9 empty] | 101 | 115 | 108 | 0
[9 empty] | 144 | 107 | 125.5 | 0
[9 empty] | 101 | 106 | 103.5 | 0
[9 empty] | 100 | 105 | 102.5 | 0
[9 empty] | 104 | 106 | 105 | 0
[9 empty] | 102 | 110 | 106 | 0
[9 empty] | 101 | 106 | 103.5 | 0
[9 empty] | 108 | 103 | 105.5 | 0
[9 empty] | 99 | 107 | 103 | 0
[9 empty] | 102 | 106 | 104 | 0
[9 empty] | 100 | 107 | 103.5 | 0
[9 empty] | 123 | 113 | 118 | 0
[9 empty] | 104 | 109 | 106.5 | 0
[9 empty] | 105 | 109 | 107 | 0
[9 empty] | 108 | 116 | 112 | 0
[9 empty] | 108 | 113 | 110.5 | 0
[9 empty] | 112 | 122 | 117 | 0
[9 empty] | 119 | 129 | 124 | 0
[9 empty] | 124 | 126 | 125 | 0
[9 empty] | 120 | 123 | 121.5 | 0
[9 empty] | 125 | 130 | 127.5 | 0
[9 empty] | 126 | 133 | 129.5 | 0
[9 empty] | 126 | 165 | 145.5 | 0
[9 empty] | 128 | 136 | 132 | 0
[9 empty] | 129 | 138 | 133.5 | 0
[9 empty] | 127 | 134 | 130.5 | 0
[9 empty] | 130 | 129 | 129.5 | 0
[9 empty] | 131 | 135 | 133 | 0
[9 empty] | 121 | 127 | 124 | 0
[9 empty] | 124 | 134 | 129 | 0
[9 empty] | 121 | 125 | 123 | 0
[9 empty] | 124 | 128 | 126 | 0
[9 empty] | 123 | 127 | 125 | 0
[9 empty] | 121 | 120 | 120.5 | 0
[9 empty] | 118 | 125 | 121.5 | 0
[9 empty] | 121 | 128 | 124.5 | 0
[9 empty] | 121 | 127 | 124 | 0
[9 empty] | 117 | 126 | 121.5 | 0
[9 empty] | 118 | 131 | 124.5 | 0
[9 empty] | 118 | 142 | 130 | 0
[9 empty] | 118 | 122 | 120 | 0
[9 empty] | 126 | 125 | 125.5 | 0
[9 empty] | 117 | 129 | 123 | 0
[9 empty] | 114 | 120 | 117 | 0
[9 empty] | 112 | 117 | 114.5 | 0
[9 empty] | 110 | 124 | 117 | 0
[9 empty] | 108 | 112 | 110 | 0
[9 empty] | 109 | 113 | 111 | 0
[9 empty] | 105 | 114 | 109.5 | 0
[9 empty] | 115 | 111 | 113 | 0
[9 empty] | 111 | 118 | 114.5 | 0
[9 empty] | 114 | 118 | 116 | 0
[9 empty] | 114 | 117 | 115.5 | 0
[9 empty] | 110 | 119 | 114.5 | 0
[9 empty] | 117 | 117 | 117 | 0
[9 empty] | 119 | 119 | 119 | 0
[9 empty] | 114 | 123 | 118.5 | 0
[9 empty] | 166 | 128 | 147 | 0
[9 empty] | 115 | 137 | 126 | 0
[9 empty] | 121 | 123 | 122 | 0
[9 empty] | 117 | 124 | 120.5 | 0
[9 empty] | 119 | 124 | 121.5 | 0
[9 empty] | 122 | 124 | 123 | 0
[9 empty] | 118 | 123 | 120.5 | 0
[9 empty] | 129 | 128 | 128.5 | 0
[9 empty] | 118 | 128 | 123 | 0
[9 empty] | 119 | 123 | 121 | 0
[9 empty] | 117 | 124 | 120.5 | 0
[9 empty] | 118 | 117 | 117.5 | 0
[9 empty] | 113 | 124 | 118.5 | 0
[9 empty] | 115 | 119 | 117 | 0
[9 empty] | 117 | 118 | 117.5 | 0
[9 empty] | 117 | 116 | 116.5 | 0
[9 empty] | 117 | 114 | 115.5 | 0
[9 empty] | 108 | 117 | 112.5 | 0
[9 empty] | 109 | 119 | 114 | 0
[9 empty] | 108 | 112 | 110 | 0
[9 empty] | 115 | 116 | 115.5 | 0
[9 empty] | 111 | 115 | 113 | 0
[9 empty] | 113 | 118 | 115.5 | 0
[9 empty] | 114 | 115 | 114.5 | 0
[9 empty] | 109 | 117 | 113 | 0
[9 empty] | 110 | 115 | 112.5 | 0
[9 empty] | 123 | 118 | 120.5 | 0
[9 empty] | 111 | 120 | 115.5 | 0
[9 empty] | 115 | 121 | 118 | 0
[9 empty] | 113 | 118 | 115.5 | 0
[9 empty] | 105 | 116 | 110.5 | 0
[9 empty] | 111 | 117 | 114 | 0
[9 empty] | 106 | 125 | 115.5 | 0
[9 empty] | 105 | 112 | 108.5 | 0
[9 empty] | 106 | 109 | 107.5 | 0
[9 empty] | 113 | 111 | 112 | 0
[9 empty] | 123 | 113 | 118 | 0
[9 empty] | 108 | 111 | 109.5 | 0
[9 empty] | 107 | 115 | 111 | 0
[9 empty] | 109 | 122 | 115.5 | 0
[9 empty] | 105 | 108 | 106.5 | 0
[9 empty] | 108 | 117 | 112.5 | 0
[9 empty] | 109 | 111 | 110 | 0
[9 empty] | 110 | 112 | 111 | 0
[9 empty] | 115 | 149 | 132 | 0
[9 empty] | 117 | 133 | 125 | 0
[9 empty] | 115 | 122 | 118.5 | 0
[9 empty] | 120 | 121 | 120.5 | 0
[9 empty] | 131 | 131 | 131 | 0
[9 empty] | 121 | 118 | 119.5 | 0
[9 empty] | 115 | 120 | 117.5 | 0
[9 empty] | 111 | 119 | 115 | 0
[9 empty] | 111 | 120 | 115.5 | 0
[9 empty] | 117 | 119 | 118 | 0
[9 empty] | 116 | 119 | 117.5 | 0
[9 empty] | 117 | 120 | 118.5 | 0
[9 empty] | 121 | 121 | 121 | 0
[9 empty] | 125 | 124 | 124.5 | 0
[9 empty] | 124 | 128 | 126 | 0
[9 empty] | 121 | 139 | 130 | 0
[9 empty] | 121 | 129 | 125 | 0
[9 empty] | 119 | 129 | 124 | 0
[9 empty] | 117 | 139 | 128 | 0
[9 empty] | 119 | 127 | 123 | 0
[9 empty] | 126 | 131 | 128.5 | 0
[9 empty] | 125 | 136 | 130.5 | 0
[9 empty] | 125 | 131 | 128 | 0
[9 empty] | 131 | 130 | 130.5 | 0
[9 empty] | 127 | 137 | 132 | 0
[9 empty] | 132 | 139 | 135.5 | 0
[9 empty] | 140 | 142 | 141 | 0
[9 empty] | 138 | 153 | 145.5 | 0
[9 empty] | 142 | 143 | 142.5 | 0
[9 empty] | 144 | 155 | 149.5 | 0
[9 empty] | 146 | 151 | 148.5 | 0
[9 empty] | 156 | 154 | 155 | 0
[9 empty] | 144 | 153 | 148.5 | 0
[9 empty] | 146 | 151 | 148.5 | 0
[9 empty] | 144 | 150 | 147 | 0
[9 empty] | 140 | 160 | 150 | 0
[9 empty] | 148 | 146 | 147 | 0
[9 empty] | 138 | 147 | 142.5 | 0
[9 empty] | 138 | 142 | 140 | 0
[9 empty] | 141 | 150 | 145.5 | 0
[9 empty] | 146 | 143 | 144.5 | 0
[9 empty] | 143 | 152 | 147.5 | 0
[9 empty] | 149 | 146 | 147.5 | 0
[9 empty] | 147 | 148 | 147.5 | 0
[9 empty] | 147 | 156 | 151.5 | 0
[9 empty] | 147 | 163 | 155 | 0
[9 empty] | 151 | 153 | 152 | 0
[9 empty] | 150 | 150 | 150 | 0
[9 empty] | 160 | 144 | 152 | 0
[9 empty] | 149 | 152 | 150.5 | 0
[9 empty] | 140 | 144 | 142 | 0
[9 empty] | 142 | 148 | 145 | 0
[9 empty] | 133 | 177 | 155 | 0
[9 empty] | 142 | 142 | 142 | 0
[9 empty] | 132 | 137 | 134.5 | 0
[9 empty] | 136 | 139 | 137.5 | 0
[9 empty] | 135 | 141 | 138 | 0
[9 empty] | 158 | 141 | 149.5 | 0
[9 empty] | 136 | 147 | 141.5 | 0
[9 empty] | 145 | 142 | 143.5 | 0
[9 empty] | 140 | 144 | 142 | 0
[9 empty] | 147 | 147 | 147 | 0
[9 empty] | 147 | 152 | 149.5 | 0
[9 empty] | 147 | 149 | 148 | 0
[9 empty] | 158 | 148 | 153 | 0
[9 empty] | 151 | 148 | 149.5 | 0
[9 empty] | 143 | 177 | 160 | 0
[9 empty] | 145 | 150 | 147.5 | 0
[9 empty] | 143 | 186 | 164.5 | 0
[9 empty] | 147 | 145 | 146 | 0
[9 empty] | 143 | 170 | 156.5 | 0
[9 empty] | 146 | 147 | 146.5 | 0
[9 empty] | 150 | 150 | 150 | 0
[9 empty] | 158 | 164 | 161 | 0
[9 empty] | 152 | 153 | 152.5 | 0
[9 empty] | 145 | 161 | 153 | 0
[9 empty] | 155 | 156 | 155.5 | 0
[9 empty] | 156 | 156 | 156 | 0
[9 empty] | 152 | 154 | 153 | 0
[9 empty] | 152 | 160 | 156 | 0
[9 empty] | 157 | 163 | 160 | 0
[9 empty] | 155 | 163 | 159 | 0
[9 empty] | 157 | 154 | 155.5 | 0
[9 empty] | 154 | 158 | 156 | 0
[9 empty] | 152 | 182 | 167 | 0
[9 empty] | 166 | 151 | 158.5 | 0
[9 empty] | 149 | 153 | 151 | 0
[9 empty] | 153 | 157 | 155 | 0
[9 empty] | 156 | 173 | 164.5 | 0
[9 empty] | 152 | 161 | 156.5 | 0
[9 empty] | 161 | 165 | 163 | 0
[9 empty] | 157 | 169 | 163 | 0
[9 empty] | 171 | 162 | 166.5 | 0
[9 empty] | 167 | 165 | 166 | 0
[9 empty] | 160 | 166 | 163 | 0
[9 empty] | 167 | 174 | 170.5 | 0
[9 empty] | 175 | 172 | 173.5 | 0
[9 empty] | 178 | 182 | 180 | 0
[9 empty] | 179 | Nan | 179 | 1
[9 empty] | 183 | 188 | 185.5 | 0
[9 empty] | 182 | 185 | 183.5 | 0
[9 empty] | 177 | 186 | 181.5 | 0
[9 empty] | 183 | 184 | 183.5 | 0
[9 empty] | 196 | 183 | 189.5 | 0
[9 empty] | 197 | 189 | 193 | 0
[9 empty] | 183 | 185 | 184 | 0
[9 empty] | 195 | Nan | 195 | 1
[9 empty] | 186 | 186 | 186 | 0
[9 empty] | 210 | 205 | 207.5 | 0
[9 empty] | 191 | 200 | 195.5 | 0
[9 empty] | 187 | 196 | 191.5 | 0
[9 empty] | 201 | 204 | 202.5 | 0
[9 empty] | 192 | 192 | 192 | 0
[9 empty] | 191 | 237 | 214 | 0
[9 empty] | 189 | 184 | 186.5 | 0
[9 empty] | 189 | 199 | 194 | 0
[9 empty] | 184 | 182 | 183 | 0
[9 empty] | 186 | 185 | 185.5 | 0
[9 empty] | 193 | 189 | 191 | 0
[9 empty] | 202 | 201 | 201.5 | 0
[9 empty] | 199 | 202 | 200.5 | 0
[9 empty] | 203 | 211 | 207 | 0
[9 empty] | 202 | 209 | 205.5 | 0
[9 empty] | 198 | 202 | 200 | 0
[9 empty] | 206 | 210 | 208 | 0
[9 empty] | 204 | 223 | 213.5 | 0
[9 empty] | 219 | 206 | 212.5 | 0
[9 empty] | 207 | 207 | 207 | 0
[9 empty] | 207 | 209 | 208 | 0
[9 empty] | 206 | 236 | 221 | 0
[9 empty] | 213 | 214 | 213.5 | 0
[9 empty] | 217 | 246 | 231.5 | 0
[9 empty] | 210 | 214 | 212 | 0
[9 empty] | 210 | 212 | 211 | 0
[9 empty] | 222 | 291 | 222 | 1
[9 empty] | 207 | 216 | 211.5 | 0
[9 empty] | 206 | 205 | 205.5 | 0
[9 empty] | 212 | 218 | 215 | 0
[9 empty] | 221 | 223 | 222 | 0
[9 empty] | 217 | 219 | 218 | 0
[9 empty] | 217 | 227 | 222 | 0
[9 empty] | 214 | 211 | 212.5 | 0
[9 empty] | 212 | 218 | 215 | 0
[9 empty] | 214 | 216 | 215 | 0
[9 empty] | 218 | 220 | 219 | 0
[9 empty] | 221 | 218 | 219.5 | 0
[9 empty] | 224 | 220 | 222 | 0
[9 empty] | 220 | 214 | 217 | 0
[9 empty] | 209 | 217 | 213 | 0
[9 empty] | 214 | 215 | 214.5 | 0
[9 empty] | 216 | 223 | 219.5 | 0
[9 empty] | 246 | 227 | 236.5 | 0
[9 empty] | 228 | 242 | 235 | 0
[9 empty] | 227 | 222 | 224.5 | 0
[9 empty] | 229 | 224 | 226.5 | 0
[9 empty] | 230 | 226 | 228 | 0
[9 empty] | 226 | 235 | 230.5 | 0
[9 empty] | 228 | 227 | 227.5 | 0
[9 empty] | 230 | 230 | 230 | 0
[9 empty] | 227 | 228 | 227.5 | 0
[9 empty] | 221 | 226 | 223.5 | 0
[9 empty] | 225 | 234 | 229.5 | 0
[9 empty] | 222 | 231 | 226.5 | 0
[9 empty] | 219 | 228 | 223.5 | 0
[9 empty] | 243 | 224 | 233.5 | 0
[9 empty] | 216 | 217 | 216.5 | 0
[9 empty] | 220 | 223 | 221.5 | 0
[9 empty] | 226 | 219 | 222.5 | 0
[9 empty] | 227 | 226 | 226.5 | 0
[9 empty] | 218 | 225 | 221.5 | 0
[9 empty] | 217 | 223 | 220 | 0
[9 empty] | 228 | 226 | 227 | 0
[9 empty] | 220 | 234 | 227 | 0
[9 empty] | 217 | 248 | 232.5 | 0
[9 empty] | 218 | 220 | 219 | 0
[9 empty] | 219 | 224 | 221.5 | 0
[9 empty] | 217 | 229 | 223 | 0
[9 empty] | 226 | 235 | 230.5 | 0
[9 empty] | 235 | 237 | 236 | 0
[9 empty] | 232 | 240 | 236 | 0
[9 empty] | 230 | 249 | 239.5 | 0
[9 empty] | 243 | 240 | 241.5 | 0
[9 empty] | 236 | 333 | 236 | 1
[9 empty] | 233 | 244 | 238.5 | 0
[9 empty] | 235 | 235 | 235 | 0
[9 empty] | 231 | 236 | 233.5 | 0
[9 empty] | 232 | 228 | 230 | 0
[9 empty] | 246 | 243 | 244.5 | 0
[9 empty] | 273 | 274 | 273.5 | 0
[9 empty] | 316 | 286 | 301 | 0
[9 empty] | 289 | 293 | 291 | 0
[9 empty] | 287 | 290 | 288.5 | 0
[9 empty] | 285 | 289 | 287 | 0
[9 empty] | 268 | 302 | 285 | 0
[9 empty] | 273 | 285 | 279 | 0
[9 empty] | 268 | 259 | 263.5 | 0
[9 empty] | 264 | 277 | 270.5 | 0
[9 empty] | 258 | 265 | 261.5 | 0
[9 empty] | 254 | 324 | 254 | 1
[9 empty] | 261 | 262 | 261.5 | 0
[9 empty] | 263 | 273 | 268 | 0
[9 empty] | 276 | 267 | 271.5 | 0
[9 empty] | 274 | 286 | 280 | 0
[9 empty] | 275 | 282 | 278.5 | 0
[9 empty] | 278 | 277 | 277.5 | 0
[9 empty] | 295 | 280 | 287.5 | 0
[9 empty] | 268 | 278 | 273 | 0
[9 empty] | 269 | 277 | 273 | 0
[9 empty] | 257 | 268 | 262.5 | 0
[9 empty] | 264 | 276 | 270 | 0
[9 empty] | 265 | 268 | 266.5 | 0
[9 empty] | 270 | 270 | 270 | 0
[9 empty] | 263 | 265 | 264 | 0
[9 empty] | 301 | 270 | 285.5 | 0
[9 empty] | 269 | 265 | 267 | 0
[9 empty] | 263 | 270 | 266.5 | 0
[9 empty] | 276 | 269 | 272.5 | 0
[9 empty] | 270 | 265 | 267.5 | 0
[9 empty] | 274 | 268 | 271 | 0
[9 empty] | 262 | 279 | 270.5 | 0
[9 empty] | 264 | 269 | 266.5 | 0
[9 empty] | 277 | 276 | 276.5 | 0
[9 empty] | 292 | 283 | 287.5 | 0
[9 empty] | 270 | 278 | 274 | 0
[9 empty] | 284 | 279 | 281.5 | 0
[9 empty] | 272 | 282 | 277 | 0
[9 empty] | 278 | 315 | 296.5 | 0
[9 empty] | 281 | 290 | 285.5 | 0
[9 empty] | 286 | 304 | 295 | 0
[9 empty] | 294 | 287 | 290.5 | 0
[9 empty] | 286 | 305 | 295.5 | 0
[9 empty] | 289 | 300 | 294.5 | 0
[9 empty] | 287 | 294 | 290.5 | 0
[9 empty] | 297 | 297 | 297 | 0
[9 empty] | 303 | 308 | 305.5 | 0
[9 empty] | 301 | 302 | 301.5 | 0
[9 empty] | 295 | 301 | 298 | 0
[9 empty] | 305 | 307 | 306 | 0
[9 empty] | 284 | 303 | 293.5 | 0
[9 empty] | 283 | 288 | 285.5 | 0
[9 empty] | 286 | 294 | 290 | 0
[9 empty] | 290 | 299 | 294.5 | 0
[9 empty] | 290 | 287 | 288.5 | 0
[9 empty] | 292 | 291 | 291.5 | 0
[9 empty] | 280 | 295 | 287.5 | 0
[9 empty] | 292 | 295 | 293.5 | 0
[9 empty] | 295 | 294 | 294.5 | 0
[9 empty] | 294 | 314 | 304 | 0
[9 empty] | 291 | 283 | 287 | 0
[9 empty] | 310 | 296 | 303 | 0
[9 empty] | 290 | 295 | 292.5 | 0
[9 empty] | 287 | 298 | 292.5 | 0
[9 empty] | 297 | 295 | 296 | 0
[9 empty] | 290 | 298 | 294 | 0
[9 empty] | 297 | 298 | 297.5 | 0
[9 empty] | 302 | 302 | 302 | 0
[9 empty] | 304 | 316 | 310 | 0
[9 empty] | 305 | 313 | 309 | 0
[9 empty] | 305 | 317 | 311 | 0
[9 empty] | 306 | 308 | 307 | 0
[9 empty] | 313 | 314 | 313.5 | 0
[9 empty] | 306 | 314 | 310 | 0
[9 empty] | 306 | 397 | 306 | 1
[9 empty] | 308 | 318 | 313 | 0
[9 empty] | 312 | 309 | 310.5 | 0
[9 empty] | 307 | 306 | 306.5 | 0
[9 empty] | 308 | 314 | 311 | 0
[9 empty] | 312 | 311 | 311.5 | 0
[9 empty] | 316 | 314 | 315 | 0
[9 empty] | 309 | 320 | 314.5 | 0
[9 empty] | 319 | 317 | 318 | 0
[9 empty] | 317 | 309 | 313 | 0
[9 empty] | 321 | 320 | 320.5 | 0
[9 empty] | 311 | 321 | 316 | 0
[9 empty] | 313 | 327 | 320 | 0
[9 empty] | 314 | 327 | 320.5 | 0
[9 empty] | 321 | 312 | 316.5 | 0
[9 empty] | 316 | 310 | 313 | 0
[9 empty] | 314 | 315 | 314.5 | 0
[9 empty] | 314 | 338 | 326 | 0
[9 empty] | 313 | 316 | 314.5 | 0
[9 empty] | 310 | 311 | 310.5 | 0
[9 empty] | 309 | 316 | 312.5 | 0
[9 empty] | 317 | 306 | 311.5 | 0
[9 empty] | 306 | 328 | 317 | 0
[9 empty] | 312 | 314 | 313 | 0
[9 empty] | 315 | 325 | 320 | 0
[9 empty] | 317 | 344 | 330.5 | 0
[9 empty] | 315 | 332 | 323.5 | 0
[9 empty] | 319 | 316 | 317.5 | 0
[9 empty] | 317 | 322 | 319.5 | 0
[9 empty] | 319 | 342 | 330.5 | 0
[9 empty] | 322 | 344 | 333 | 0
[9 empty] | 323 | 318 | 320.5 | 0
[9 empty] | 317 | 317 | 317 | 0
[9 empty] | 314 | 319 | 316.5 | 0
[9 empty] | 315 | 310 | 312.5 | 0
[9 empty] | 315 | 318 | 316.5 | 0
[9 empty] | 310 | 324 | 317 | 0
[9 empty] | 308 | 306 | 307 | 0
[9 empty] | 305 | 331 | 318 | 0
[9 empty] | 313 | 314 | 313.5 | 0
[9 empty] | 306 | 319 | 312.5 | 0
[9 empty] | 312 | 319 | 315.5 | 0
[9 empty] | 309 | 324 | 316.5 | 0
[9 empty] | 309 | 324 | 316.5 | 0
[9 empty] | 321 | 314 | 317.5 | 0
[9 empty] | 314 | 318 | 316 | 0
[9 empty] | 310 | 318 | 314 | 0
[9 empty] | 315 | 322 | 318.5 | 0
[9 empty] | 311 | 311 | 311 | 0
[9 empty] | 309 | 317 | 313 | 0
[9 empty] | 316 | 315 | 315.5 | 0
[9 empty] | 307 | 314 | 310.5 | 0
[9 empty] | 324 | 341 | 332.5 | 0
[9 empty] | 323 | 318 | 320.5 | 0
[9 empty] | 322 | 337 | 329.5 | 0
[9 empty] | 326 | 323 | 324.5 | 0
[9 empty] | 331 | 328 | 329.5 | 0
[9 empty] | 332 | 331 | 331.5 | 0
[9 empty] | 340 | 333 | 336.5 | 0
[9 empty] | 339 | 341 | 340 | 0
[9 empty] | 335 | 346 | 340.5 | 0
[9 empty] | 342 | 336 | 339 | 0
[9 empty] | 341 | 355 | 348 | 0
[9 empty] | 333 | 348 | 340.5 | 0
[9 empty] | 329 | 335 | 332 | 0
[9 empty] | 328 | 342 | 335 | 0
[9 empty] | 328 | 330 | 329 | 0
[9 empty] | 324 | 335 | 329.5 | 0
[9 empty] | 334 | 381 | 357.5 | 0
[9 empty] | 331 | 343 | 337 | 0
[9 empty] | 330 | 330 | 330 | 0
[9 empty] | 324 | 325 | 324.5 | 0
[9 empty] | 319 | 328 | 323.5 | 0
[9 empty] | 325 | 331 | 328 | 0
[9 empty] | 321 | 327 | 324 | 0
[9 empty] | 318 | 321 | 319.5 | 0
[9 empty] | 337 | 315 | 326 | 0
[9 empty] | 312 | 312 | 312 | 0
[9 empty] | 307 | 311 | 309 | 0
[9 empty] | 316 | 504 | 316 | 1
[9 empty] | 314 | 363 | 338.5 | 0
[9 empty] | 316 | 312 | 314 | 0
[9 empty] | 303 | 310 | 306.5 | 0
[9 empty] | 327 | 318 | 322.5 | 0
[9 empty] | 310 | 310 | 310 | 0
[9 empty] | 308 | 314 | 311 | 0
[9 empty] | 306 | 309 | 307.5 | 0
[9 empty] | 311 | 322 | 316.5 | 0
[9 empty] | 308 | 314 | 311 | 0
[9 empty] | 298 | 304 | 301 | 0
[9 empty] | 299 | 302 | 300.5 | 0
[9 empty] | 303 | 296 | 299.5 | 0
[9 empty] | 293 | 312 | 302.5 | 0
[9 empty] | 300 | 295 | 297.5 | 0
[9 empty] | 295 | 294 | 294.5 | 0
[9 empty] | 313 | 305 | 309 | 0
[9 empty] | 306 | 297 | 301.5 | 0
[9 empty] | 305 | 298 | 301.5 | 0
[9 empty] | 310 | 308 | 309 | 0
[9 empty] | 308 | 299 | 303.5 | 0
[9 empty] | 299 | 317 | 308 | 0
[9 empty] | 296 | 300 | 298 | 0
[9 empty] | 302 | 303 | 302.5 | 0
[9 empty] | 295 | 301 | 298 | 0
[9 empty] | 298 | 305 | 301.5 | 0
[9 empty] | 298 | 301 | 299.5 | 0
[9 empty] | 303 | 298 | 300.5 | 0
[9 empty] | 302 | 322 | 312 | 0
[9 empty] | 298 | 305 | 301.5 | 0
[9 empty] | 305 | 304 | 304.5 | 0
[9 empty] | 302 | 316 | 309 | 0
[9 empty] | 305 | 304 | 304.5 | 0
[9 empty] | 301 | 299 | 300 | 0
[9 empty] | 308 | 312 | 310 | 0
[9 empty] | 304 | 310 | 307 | 0
[9 empty] | 300 | 309 | 304.5 | 0
[9 empty] | 304 | 318 | 311 | 0
[9 empty] | 326 | 315 | 320.5 | 0
[9 empty] | 314 | 316 | 315 | 0
[9 empty] | 309 | 316 | 312.5 | 0
[9 empty] | 315 | 316 | 315.5 | 0
[9 empty] | 326 | 322 | 324 | 0
[9 empty] | 320 | 321 | 320.5 | 0
[9 empty] | 322 | 318 | 320 | 0
[9 empty] | 321 | 326 | 323.5 | 0
[9 empty] | 315 | 321 | 318 | 0
[9 empty] | 320 | 333 | 326.5 | 0
[9 empty] | 320 | 328 | 324 | 0
[9 empty] | 319 | 323 | 321 | 0
[9 empty] | 318 | 325 | 321.5 | 0
[9 empty] | 322 | 336 | 329 | 0
[9 empty] | 335 | 327 | 331 | 0
[9 empty] | 329 | 326 | 327.5 | 0
[9 empty] | 390 | 342 | 366 | 0
[9 empty] | 320 | 330 | 366 | 2
[9 empty] | 323 | 327 | 325 | 0
[9 empty] | 313 | 319 | 316 | 0
[9 empty] | 377 | 322 | 349.5 | 0
[9 empty] | 308 | 331 | 319.5 | 0
[9 empty] | 307 | 312 | 309.5 | 0
[9 empty] | 311 | 315 | 313 | 0
[9 empty] | 316 | 310 | 313 | 0
[9 empty] | 309 | 321 | 315 | 0
[9 empty] | 307 | 313 | 310 | 0
[9 empty] | 316 | 322 | 319 | 0
[9 empty] | 317 | 338 | 327.5 | 0
[9 empty] | 317 | 322 | 319.5 | 0
[9 empty] | 319 | 320 | 319.5 | 0
[9 empty] | 337 | 326 | 331.5 | 0
[9 empty] | 322 | 324 | 323 | 0
[9 empty] | 327 | 330 | 328.5 | 0
[9 empty] | 332 | 321 | 326.5 | 0
[9 empty] | 322 | 327 | 324.5 | 0
[9 empty] | 320 | 328 | 324 | 0
[9 empty] | 327 | 329 | 328 | 0
[9 empty] | 375 | 319 | 347 | 0
[9 empty] | 321 | 334 | 327.5 | 0
[9 empty] | 320 | 317 | 318.5 | 0
[9 empty] | 308 | 324 | 316 | 0
[9 empty] | 313 | 330 | 321.5 | 0
[9 empty] | 315 | 382 | 315 | 1
[9 empty] | 314 | 319 | 316.5 | 0
[9 empty] | 313 | 318 | 315.5 | 0
[9 empty] | 310 | 315 | 312.5 | 0
[9 empty] | 310 | 303 | 306.5 | 0
[9 empty] | 307 | 318 | 312.5 | 0
[9 empty] | 308 | 320 | 314 | 0
[9 empty] | 305 | 302 | 303.5 | 0
[9 empty] | 306 | 315 | 310.5 | 0
[9 empty] | 296 | 315 | 305.5 | 0
[9 empty] | 296 | 298 | 297 | 0
[9 empty] | 294 | 295 | 294.5 | 0
[9 empty] | 293 | 305 | 299 | 0
[9 empty] | 297 | 288 | 292.5 | 0
[9 empty] | 286 | 295 | 290.5 | 0
[9 empty] | 291 | 294 | 292.5 | 0
[9 empty] | 294 | 291 | 292.5 | 0
[9 empty] | 292 | 302 | 297 | 0
[9 empty] | 292 | 298 | 295 | 0
[9 empty] | 289 | 290 | 289.5 | 0
[9 empty] | 292 | 301 | 296.5 | 0
[9 empty] | 320 | 294 | 307 | 0
[9 empty] | 294 | 292 | 293 | 0
[9 empty] | 293 | 286 | 289.5 | 0
[9 empty] | 298 | 301 | 299.5 | 0
[9 empty] | 289 | 282 | 285.5 | 0
[9 empty] | 287 | 286 | 286.5 | 0
[9 empty] | 282 | 276 | 279 | 0
[9 empty] | 284 | 277 | 280.5 | 0
[9 empty] | 277 | 279 | 278 | 0
[9 empty] | 285 | 278 | 281.5 | 0
[9 empty] | 278 | 277 | 277.5 | 0
[9 empty] | 275 | 280 | 277.5 | 0
[9 empty] | 274 | 280 | 277 | 0
[9 empty] | 269 | 278 | 273.5 | 0
[9 empty] | 273 | 287 | 280 | 0
[9 empty] | 272 | 283 | 277.5 | 0
[9 empty] | 270 | 273 | 271.5 | 0
[9 empty] | 334 | 279 | 306.5 | 0
[9 empty] | 272 | 282 | 277 | 0
[9 empty] | 276 | 280 | 278 | 0
[9 empty] | 287 | 278 | 282.5 | 0
[9 empty] | 281 | 283 | 282 | 0
[9 empty] | 285 | 282 | 283.5 | 0
[9 empty] | 277 | 288 | 282.5 | 0
[9 empty] | 275 | 295 | 285 | 0
[9 empty] | 283 | 280 | 281.5 | 0
[9 empty] | 288 | 288 | 288 | 0
[9 empty] | 283 | 276 | 279.5 | 0
[9 empty] | 284 | 291 | 287.5 | 0
[9 empty] | 282 | 290 | 286 | 0
[9 empty] | 282 | 288 | 285 | 0
[9 empty] | 284 | 290 | 287 | 0
[9 empty] | 282 | 286 | 284 | 0
[9 empty] | 281 | 289 | 285 | 0
[9 empty] | 289 | 281 | 285 | 0
[9 empty] | 286 | 295 | 290.5 | 0
[9 empty] | 298 | 293 | 295.5 | 0
[9 empty] | 295 | 294 | 294.5 | 0
[9 empty] | 290 | 293 | 291.5 | 0
[9 empty] | 297 | 293 | 295 | 0
[9 empty] | 291 | 300 | 295.5 | 0
[9 empty] | 294 | 305 | 299.5 | 0
[9 empty] | 302 | 303 | 302.5 | 0
[9 empty] | 291 | 295 | 293 | 0
[9 empty] | 298 | 298 | 298 | 0
[9 empty] | 294 | 290 | 292 | 0
[9 empty] | 290 | 293 | 291.5 | 0
[9 empty] | 290 | 298 | 294 | 0
[9 empty] | 289 | 288 | 288.5 | 0
[9 empty] | 290 | 296 | 293 | 0
[9 empty] | 291 | 297 | 294 | 0
[9 empty] | 289 | 291 | 290 | 0
[9 empty] | 295 | 303 | 299 | 0
[9 empty] | 291 | 297 | 294 | 0
[9 empty] | 288 | 294 | 291 | 0
[9 empty] | 294 | 286 | 290 | 0
[9 empty] | 287 | 296 | 291.5 | 0
[9 empty] | 290 | 286 | 288 | 0
[9 empty] | 279 | 285 | 282 | 0
[9 empty] | 288 | 288 | 288 | 0
[9 empty] | 285 | 280 | 282.5 | 0
[9 empty] | 282 | 295 | 288.5 | 0
[9 empty] | 285 | 284 | 284.5 | 0
[9 empty] | 277 | 283 | 280 | 0
[9 empty] | 279 | 274 | 276.5 | 0
[9 empty] | 276 | 286 | 281 | 0
[9 empty] | 279 | 283 | 281 | 0
[9 empty] | 281 | 280 | 280.5 | 0
[9 empty] | 273 | 282 | 277.5 | 0
[9 empty] | 277 | 276 | 276.5 | 0
[9 empty] | 274 | 272 | 273 | 0
[9 empty] | 271 | 271 | 271 | 0
[9 empty] | 263 | 263 | 263 | 0
[9 empty] | 269 | 265 | 267 | 0
[9 empty] | 284 | 269 | 276.5 | 0
[9 empty] | 271 | 264 | 267.5 | 0
[9 empty] | 271 | 270 | 270.5 | 0
[9 empty] | 271 | 275 | 273 | 0
[9 empty] | 270 | 270 | 270 | 0
[9 empty] | 272 | 284 | 278 | 0
[9 empty] | 290 | 274 | 282 | 0
[9 empty] | 273 | 288 | 280.5 | 0
[9 empty] | 274 | 278 | 276 | 0
[9 empty] | 273 | 282 | 277.5 | 0
[9 empty] | 274 | 292 | 283 | 0
[9 empty] | 272 | 272 | 272 | 0
[9 empty] | 277 | 278 | 277.5 | 0
[9 empty] | 267 | 272 | 269.5 | 0
[9 empty] | 270 | 269 | 269.5 | 0
[9 empty] | 272 | 272 | 272 | 0
[9 empty] | 270 | 271 | 270.5 | 0
[9 empty] | 271 | 275 | 273 | 0
[9 empty] | 321 | 271 | 296 | 0
[9 empty] | 274 | 270 | 272 | 0
[9 empty] | 272 | 275 | 273.5 | 0
[9 empty] | 261 | 270 | 265.5 | 0
[9 empty] | 263 | 268 | 265.5 | 0
[9 empty] | 262 | 283 | 272.5 | 0
[9 empty] | 262 | 279 | 270.5 | 0
[9 empty] | 262 | 267 | 264.5 | 0
[9 empty] | 261 | 269 | 265 | 0
[9 empty] | 276 | 268 | 272 | 0
[9 empty] | 265 | 271 | 268 | 0
[9 empty] | 264 | 262 | 263 | 0
[9 empty] | 259 | 263 | 261 | 0
[9 empty] | 261 | 260 | 260.5 | 0
[9 empty] | 264 | 261 | 262.5 | 0
[9 empty] | 259 | 259 | 259 | 0
[9 empty] | 261 | 273 | 267 | 0
[9 empty] | 260 | 277 | 268.5 | 0
[9 empty] | 273 | 266 | 269.5 | 0
[9 empty] | 275 | 278 | 276.5 | 0
[9 empty] | 281 | 279 | 280 | 0
[9 empty] | 274 | 271 | 272.5 | 0
[9 empty] | 283 | 286 | 284.5 | 0
[9 empty] | 280 | 287 | 283.5 | 0
[9 empty] | 277 | 289 | 283 | 0
[9 empty] | 274 | 272 | 273 | 0
[9 empty] | 275 | 275 | 275 | 0
[9 empty] | 273 | 278 | 275.5 | 0
[9 empty] | 275 | 275 | 275 | 0
[9 empty] | 271 | 277 | 274 | 0
[9 empty] | 273 | 281 | 277 | 0
[9 empty] | 273 | 281 | 277 | 0
[9 empty] | 282 | 284 | 283 | 0
[9 empty] | 281 | 294 | 287.5 | 0
[9 empty] | 286 | 288 | 287 | 0
[9 empty] | 300 | 300 | 300 | 0
[9 empty] | 307 | 300 | 303.5 | 0
[9 empty] | 285 | 292 | 288.5 | 0
[9 empty] | 302 | 290 | 296 | 0
[9 empty] | 283 | 279 | 281 | 0
[9 empty] | 297 | 286 | 291.5 | 0
[9 empty] | 277 | 292 | 284.5 | 0
[9 empty] | 285 | 276 | 280.5 | 0
[9 empty] | 290 | 308 | 299 | 0
[9 empty] | 272 | 287 | 279.5 | 0
[9 empty] | 273 | 285 | 279 | 0
[9 empty] | 270 | 276 | 273 | 0
[9 empty] | 277 | 272 | 274.5 | 0
[9 empty] | 267 | 273 | 270 | 0
[9 empty] | 272 | 267 | 269.5 | 0
[9 empty] | 265 | 268 | 266.5 | 0
[9 empty] | 261 | 268 | 264.5 | 0
[9 empty] | 262 | 270 | 266 | 0
[9 empty] | 263 | 268 | 265.5 | 0
[9 empty] | 256 | 260 | 258 | 0
[9 empty] | 258 | 265 | 261.5 | 0
[9 empty] | 257 | 268 | 262.5 | 0
[9 empty] | 268 | 262 | 265 | 0
[9 empty] | 264 | 260 | 262 | 0
[9 empty] | 257 | 267 | 262 | 0
[9 empty] | 257 | 268 | 262.5 | 0
[9 empty] | 274 | 261 | 267.5 | 0
[9 empty] | 255 | 261 | 258 | 0
[9 empty] | 262 | 265 | 263.5 | 0
[9 empty] | 260 | 266 | 263 | 0
[9 empty] | 262 | 267 | 264.5 | 0
[9 empty] | 260 | 269 | 264.5 | 0
[9 empty] | 267 | 274 | 270.5 | 0
[9 empty] | 268 | 273 | 270.5 | 0
[9 empty] | 266 | 283 | 274.5 | 0
[9 empty] | 268 | 266 | 267 | 0
[9 empty] | 273 | 276 | 274.5 | 0
[9 empty] | 268 | 271 | 269.5 | 0
[9 empty] | 274 | 273 | 273.5 | 0
[9 empty] | 275 | 275 | 275 | 0
[9 empty] | 270 | 271 | 270.5 | 0
[9 empty] | 272 | 270 | 271 | 0
[9 empty] | 272 | 273 | 272.5 | 0
[9 empty] | 270 | 270 | 270 | 0
[9 empty] | 268 | 275 | 271.5 | 0
[9 empty] | 274 | 270 | 272 | 0
[9 empty] | 269 | 275 | 272 | 0
[9 empty] | 269 | 273 | 271 | 0
[9 empty] | 269 | 272 | 270.5 | 0
[9 empty] | 267 | 266 | 266.5 | 0
[9 empty] | 260 | 268 | 264 | 0
[9 empty] | 261 | 264 | 262.5 | 0
[9 empty] | 263 | 272 | 267.5 | 0
[9 empty] | 271 | 270 | 270.5 | 0
[9 empty] | 260 | 271 | 265.5 | 0
[9 empty] | 263 | 267 | 265 | 0
[9 empty] | 263 | 264 | 263.5 | 0
[9 empty] | 254 | 269 | 261.5 | 0
[9 empty] | 264 | 269 | 266.5 | 0
[9 empty] | 257 | 281 | 269 | 0
[9 empty] | 252 | 270 | 261 | 0
[9 empty] | 255 | 261 | 258 | 0
[9 empty] | 261 | 259 | 260 | 0
[9 empty] | 259 | 267 | 263 | 0
[9 empty] | 250 | 253 | 251.5 | 0
[9 empty] | 260 | 257 | 258.5 | 0
[9 empty] | 256 | 258 | 257 | 0
[9 empty] | 254 | 304 | 279 | 0
[9 empty] | 246 | 254 | 250 | 0
[9 empty] | 256 | 256 | 256 | 0
[9 empty] | 253 | 267 | 260 | 0
[9 empty] | 255 | 261 | 258 | 0
[9 empty] | 264 | 265 | 264.5 | 0
[9 empty] | 256 | 261 | 258.5 | 0
[9 empty] | 260 | 268 | 264 | 0
[9 empty] | 259 | 272 | 265.5 | 0
[9 empty] | 259 | 261 | 260 | 0
[9 empty] | 255 | 263 | 259 | 0
[9 empty] | 260 | 262 | 261 | 0
[9 empty] | 258 | 264 | 261 | 0
[9 empty] | 258 | 259 | 258.5 | 0
[9 empty] | 261 | 282 | 271.5 | 0
[9 empty] | 259 | 258 | 258.5 | 0
[9 empty] | 257 | 260 | 258.5 | 0
[9 empty] | 273 | 276 | 274.5 | 0
[9 empty] | 255 | 270 | 262.5 | 0
[9 empty] | 256 | 268 | 262 | 0
[9 empty] | 254 | 256 | 255 | 0
[9 empty] | 259 | 264 | 261.5 | 0
[9 empty] | 252 | 254 | 253 | 0
[9 empty] | 260 | 257 | 258.5 | 0
[9 empty] | 259 | 253 | 256 | 0
[9 empty] | 252 | 264 | 258 | 0
[9 empty] | 251 | 270 | 260.5 | 0
[9 empty] | 251 | 259 | 255 | 0
[9 empty] | 259 | 261 | 260 | 0
[9 empty] | 256 | 255 | 255.5 | 0
[9 empty] | 252 | 268 | 260 | 0
[9 empty] | 261 | 268 | 264.5 | 0
[9 empty] | 264 | 266 | 265 | 0
[9 empty] | 284 | 262 | 273 | 0
[9 empty] | 260 | 267 | 263.5 | 0
[9 empty] | 260 | 262 | 261 | 0
[9 empty] | 262 | 264 | 263 | 0
[9 empty] | 266 | 268 | 267 | 0
[9 empty] | 277 | 269 | 273 | 0
[9 empty] | 282 | 278 | 280 | 0
[9 empty] | 269 | 273 | 271 | 0
[9 empty] | 269 | 272 | 270.5 | 0
[9 empty] | 274 | 288 | 281 | 0
[9 empty] | 268 | 289 | 278.5 | 0
[9 empty] | 276 | 266 | 271 | 0
[9 empty] | 266 | 296 | 281 | 0
[9 empty] | 277 | 275 | 276 | 0
[9 empty] | 275 | 272 | 273.5 | 0
[9 empty] | 275 | 284 | 279.5 | 0
[9 empty] | 269 | 268 | 268.5 | 0
[9 empty] | 275 | 277 | 276 | 0
[9 empty] | 272 | 265 | 268.5 | 0
[9 empty] | 335 | 279 | 307 | 0
[9 empty] | 276 | 276 | 276 | 0
[9 empty] | 277 | 274 | 275.5 | 0
[9 empty] | 272 | 278 | 275 | 0
[9 empty] | 267 | 281 | 274 | 0
[9 empty] | 278 | 266 | 272 | 0
[9 empty] | 267 | 282 | 274.5 | 0
[9 empty] | 262 | 277 | 269.5 | 0
[9 empty] | 268 | 269 | 268.5 | 0
[9 empty] | 276 | 297 | 286.5 | 0
[9 empty] | 285 | 274 | 279.5 | 0
[9 empty] | 261 | 268 | 264.5 | 0
[9 empty] | 260 | 269 | 264.5 | 0
[9 empty] | 348 | 269 | 269 | 1
[9 empty] | 261 | 288 | 274.5 | 0
[9 empty] | 262 | 264 | 263 | 0
[9 empty] | 263 | 265 | 264 | 0
[9 empty] | 270 | 266 | 268 | 0
[9 empty] | 268 | 297 | 282.5 | 0
[9 empty] | 268 | 290 | 279 | 0
[9 empty] | 264 | 266 | 265 | 0
[9 empty] | 269 | 275 | 272 | 0
[9 empty] | 262 | 272 | 267 | 0
[9 empty] | 268 | 260 | 264 | 0
[9 empty] | 254 | 267 | 260.5 | 0
[9 empty] | 265 | 264 | 264.5 | 0
[9 empty] | 253 | 258 | 255.5 | 0
[9 empty] | 252 | 254 | 253 | 0
[9 empty] | 257 | 257 | 257 | 0
[9 empty] | 254 | 263 | 258.5 | 0
[9 empty] | 249 | 249 | 249 | 0
[9 empty] | 244 | 246 | 245 | 0
[9 empty] | 248 | 250 | 249 | 0
[9 empty] | 243 | 247 | 245 | 0
[9 empty] | 248 | 252 | 250 | 0
[9 empty] | 248 | 253 | 250.5 | 0
[9 empty] | 254 | 246 | 250 | 0
[9 empty] | 244 | 250 | 247 | 0
[9 empty] | 246 | 253 | 249.5 | 0
[9 empty] | 235 | 248 | 241.5 | 0
[9 empty] | 243 | 246 | 244.5 | 0
[9 empty] | 244 | 248 | 246 | 0
[9 empty] | 263 | 252 | 257.5 | 0
[9 empty] | 252 | 250 | 251 | 0
[9 empty] | 251 | 255 | 253 | 0
[9 empty] | 246 | 258 | 252 | 0
[9 empty] | 248 | 256 | 252 | 0
[9 empty] | 255 | 255 | 255 | 0
[9 empty] | 253 | 258 | 255.5 | 0
[9 empty] | 250 | 252 | 251 | 0
[9 empty] | 247 | 260 | 253.5 | 0
[9 empty] | 243 | 259 | 251 | 0
[9 empty] | 240 | 246 | 243 | 0
[9 empty] | 248 | 255 | 251.5 | 0
[9 empty] | 241 | 239 | 240 | 0
[9 empty] | 243 | 240 | 241.5 | 0
[9 empty] | 243 | 244 | 243.5 | 0
[9 empty] | 266 | 248 | 257 | 0
[9 empty] | 248 | 250 | 249 | 0
[9 empty] | 242 | 246 | 244 | 0
[9 empty] | 241 | 246 | 243.5 | 0
[9 empty] | 242 | 238 | 240 | 0
[9 empty] | 243 | 248 | 245.5 | 0
[9 empty] | 237 | 242 | 239.5 | 0
[9 empty] | 237 | 239 | 238 | 0
[9 empty] | 240 | 248 | 244 | 0
[9 empty] | 251 | 245 | 248 | 0
[9 empty] | 244 | 254 | 249 | 0
[9 empty] | 253 | 259 | 256 | 0
[9 empty] | 252 | 255 | 253.5 | 0
[9 empty] | 248 | 256 | 252 | 0
[9 empty] | 266 | 257 | 261.5 | 0
[9 empty] | 253 | 261 | 257 | 0
[9 empty] | 263 | 259 | 261 | 0
[9 empty] | 261 | 260 | 260.5 | 0
[9 empty] | 259 | 272 | 265.5 | 0
[9 empty] | 253 | 261 | 257 | 0
[9 empty] | 273 | 268 | 270.5 | 0
[9 empty] | 262 | 270 | 266 | 0
[9 empty] | 270 | 270 | 270 | 0
[9 empty] | 264 | 283 | 273.5 | 0
[9 empty] | 275 | 277 | 276 | 0
[9 empty] | 264 | 273 | 268.5 | 0
[9 empty] | 269 | 275 | 272 | 0
[9 empty] | 272 | 279 | 275.5 | 0
[9 empty] | 278 | 274 | 276 | 0
[9 empty] | 289 | 311 | 300 | 0
[9 empty] | 293 | 278 | 285.5 | 0
[9 empty] | 273 | 281 | 277 | 0
[9 empty] | 270 | 280 | 275 | 0
[9 empty] | 268 | 271 | 269.5 | 0
[9 empty] | 259 | 276 | 267.5 | 0
[9 empty] | 263 | 265 | 264 | 0
[9 empty] | 271 | 268 | 269.5 | 0
[9 empty] | 282 | 258 | 270 | 0
[9 empty] | 260 | 265 | 262.5 | 0
[9 empty] | 255 | 303 | 279 | 0
[9 empty] | 251 | 266 | 258.5 | 0
[9 empty] | 252 | 273 | 262.5 | 0
[9 empty] | 270 | 259 | 264.5 | 0
[9 empty] | 260 | 258 | 259 | 0
[9 empty] | 264 | 267 | 265.5 | 0
[9 empty] | 265 | 260 | 262.5 | 0
[9 empty] | 276 | 266 | 271 | 0
[9 empty] | 263 | 266 | 264.5 | 0
[9 empty] | 261 | 266 | 263.5 | 0
[9 empty] | 257 | 260 | 258.5 | 0
[9 empty] | 259 | 273 | 266 | 0
[9 empty] | 259 | 266 | 262.5 | 0
[9 empty] | 260 | 268 | 264 | 0
[9 empty] | 261 | 257 | 259 | 0
[9 empty] | 271 | 267 | 269 | 0
[9 empty] | 277 | 273 | 275 | 0
[9 empty] | 262 | 272 | 267 | 0
[9 empty] | 268 | 274 | 271 | 0
[9 empty] | 274 | 300 | 287 | 0
[9 empty] | 260 | 263 | 261.5 | 0
[9 empty] | 270 | 264 | 267 | 0
[9 empty] | 258 | 263 | 260.5 | 0
[9 empty] | 258 | 334 | 258 | 1
[9 empty] | 257 | 268 | 262.5 | 0
[9 empty] | 264 | 337 | 264 | 1
[9 empty] | 258 | 263 | 260.5 | 0
[9 empty] | 251 | 254 | 252.5 | 0
[9 empty] | 242 | 249 | 245.5 | 0
[9 empty] | 242 | 244 | 243 | 0
[9 empty] | 239 | 241 | 240 | 0
[9 empty] | 246 | 247 | 246.5 | 0
[9 empty] | 245 | 248 | 246.5 | 0
[9 empty] | 248 | 247 | 247.5 | 0
[9 empty] | 262 | 262 | 262 | 0
[9 empty] | 267 | 257 | 262 | 0
[9 empty] | 251 | 259 | 255 | 0
[9 empty] | 250 | 271 | 260.5 | 0
[9 empty] | 243 | 260 | 251.5 | 0
[9 empty] | 242 | 249 | 245.5 | 0
[9 empty] | 240 | 253 | 246.5 | 0
[9 empty] | 247 | 251 | 249 | 0
[9 empty] | 246 | 240 | 243 | 0
[9 empty] | 244 | 260 | 252 | 0
[9 empty] | 247 | 243 | 245 | 0
[9 empty] | 238 | 245 | 241.5 | 0
[9 empty] | 242 | 236 | 239 | 0
[9 empty] | 233 | 238 | 235.5 | 0
[9 empty] | 228 | 236 | 232 | 0
[9 empty] | 232 | 236 | 234 | 0
[9 empty] | 238 | 239 | 238.5 | 0
[9 empty] | 229 | 243 | 236 | 0
[9 empty] | 236 | 236 | 236 | 0
[9 empty] | 223 | 222 | 222.5 | 0
[9 empty] | 223 | 224 | 223.5 | 0
[9 empty] | 232 | 225 | 228.5 | 0
[9 empty] | 220 | 222 | 221 | 0
[9 empty] | 219 | 228 | 223.5 | 0
[9 empty] | 221 | 227 | 224 | 0
[9 empty] | 226 | 238 | 232 | 0
[9 empty] | 224 | 229 | 226.5 | 0
[9 empty] | 225 | 230 | 227.5 | 0
[9 empty] | 224 | 244 | 234 | 0
[9 empty] | 222 | 228 | 225 | 0
[9 empty] | 226 | 228 | 227 | 0
[9 empty] | 252 | 237 | 244.5 | 0
[9 empty] | 242 | 243 | 242.5 | 0
[9 empty] | 242 | 254 | 248 | 0
[9 empty] | 239 | 242 | 240.5 | 0
[9 empty] | 233 | 242 | 237.5 | 0
[9 empty] | 249 | 248 | 248.5 | 0
[9 empty] | 265 | 268 | 266.5 | 0
[9 empty] | 234 | 246 | 240 | 0
[9 empty] | 238 | 249 | 243.5 | 0
[9 empty] | 233 | 248 | 240.5 | 0
[9 empty] | 240 | 234 | 237 | 0
[9 empty] | 234 | 239 | 236.5 | 0
[9 empty] | 232 | 238 | 235 | 0
[9 empty] | 228 | 233 | 230.5 | 0
[9 empty] | 229 | 264 | 246.5 | 0
[9 empty] | 226 | 230 | 228 | 0
[9 empty] | 226 | 228 | 227 | 0
[9 empty] | 227 | 238 | 232.5 | 0
[9 empty] | 229 | 235 | 232 | 0
[9 empty] | 234 | 229 | 231.5 | 0
[9 empty] | 229 | 230 | 229.5 | 0
[9 empty] | 236 | 238 | 237 | 0
[9 empty] | 229 | 225 | 227 | 0
[9 empty] | 239 | 232 | 235.5 | 0
[9 empty] | 227 | 225 | 226 | 0
[9 empty] | 225 | 220 | 222.5 | 0
[9 empty] | 233 | 235 | 234 | 0
[9 empty] | 227 | 231 | 229 | 0
[9 empty] | 228 | 227 | 227.5 | 0
[9 empty] | 241 | 245 | 243 | 0
[9 empty] | 228 | 252 | 240 | 0
[9 empty] | 238 | 233 | 235.5 | 0
[9 empty] | 255 | 226 | 240.5 | 0
[9 empty] | 228 | 254 | 241 | 0
[9 empty] | 228 | 234 | 231 | 0
[9 empty] | 228 | 225 | 226.5 | 0
[9 empty] | 218 | 219 | 218.5 | 0
[9 empty] | 230 | 239 | 234.5 | 0
[9 empty] | 215 | 217 | 216 | 0
[9 empty] | 220 | 212 | 216 | 0
[9 empty] | 218 | 218 | 218 | 0
[9 empty] | 223 | 226 | 224.5 | 0
[9 empty] | 215 | 226 | 220.5 | 0
[9 empty] | 224 | 223 | 223.5 | 0
[9 empty] | 222 | 225 | 223.5 | 0
[9 empty] | 230 | 233 | 231.5 | 0
[9 empty] | 226 | 226 | 226 | 0
[9 empty] | 222 | 226 | 224 | 0
[9 empty] | 223 | 219 | 221 | 0
[9 empty] | 225 | 253 | 239 | 0
[9 empty] | 223 | 227 | 225 | 0
[9 empty] | 234 | 230 | 232 | 0
[9 empty] | 230 | 228 | 229 | 0
[9 empty] | 234 | 233 | 233.5 | 0
[9 empty] | 235 | 239 | 237 | 0
[9 empty] | 244 | 250 | 247 | 0
[9 empty] | 247 | 246 | 246.5 | 0
[9 empty] | 242 | 245 | 243.5 | 0
[9 empty] | 242 | 245 | 243.5 | 0
[9 empty] | 238 | 244 | 241 | 0
[9 empty] | 242 | 245 | 243.5 | 0
[9 empty] | 242 | 242 | 242 | 0
[9 empty] | 234 | 241 | 237.5 | 0
[9 empty] | 234 | 234 | 234 | 0
[9 empty] | 231 | 236 | 233.5 | 0
[9 empty] | 232 | 231 | 231.5 | 0
[9 empty] | 233 | 260 | 246.5 | 0
[9 empty] | 232 | 240 | 236 | 0
[9 empty] | 237 | 239 | 238 | 0
[9 empty] | 219 | 230 | 224.5 | 0
[9 empty] | 224 | 234 | 229 | 0
[9 empty] | 231 | 237 | 234 | 0
[9 empty] | 230 | 228 | 229 | 0
[9 empty] | 224 | 219 | 221.5 | 0
[9 empty] | 218 | 230 | 224 | 0
[9 empty] | 230 | 233 | 231.5 | 0
[9 empty] | 220 | 230 | 225 | 0
[9 empty] | 231 | 225 | 228 | 0
[9 empty] | 223 | 233 | 228 | 0
[9 empty] | 234 | 238 | 236 | 0
[9 empty] | 233 | 242 | 237.5 | 0
[9 empty] | 243 | 227 | 235 | 0
[9 empty] | 242 | 236 | 239 | 0
[9 empty] | 232 | 245 | 238.5 | 0
[9 empty] | 234 | 229 | 231.5 | 0
[9 empty] | 237 | 240 | 238.5 | 0
[9 empty] | 234 | 232 | 233 | 0
[9 empty] | 229 | 233 | 231 | 0
[9 empty] | 224 | 227 | 225.5 | 0
[9 empty] | 225 | 236 | 230.5 | 0
[9 empty] | 223 | 231 | 227 | 0
[9 empty] | 227 | 233 | 230 | 0
[9 empty] | 219 | 219 | 219 | 0
[9 empty] | 210 | 208 | 209 | 0
[9 empty] | 204 | 218 | 211 | 0
[9 empty] | 202 | 207 | 204.5 | 0
[9 empty] | 198 | 200 | 199 | 0
[9 empty] | 198 | 223 | 210.5 | 0
[9 empty] | 194 | 196 | 195 | 0
[9 empty] | 196 | 201 | 198.5 | 0
[9 empty] | 198 | 196 | 197 | 0
[9 empty] | 191 | 193 | 192 | 0
[9 empty] | 193 | 191 | 192 | 0
[9 empty] | Nan | 185 | 185 | 1
[9 empty] | 192 | 191 | 191.5 | 0
[9 empty] | 181 | 195 | 188 | 0
[9 empty] | 189 | 195 | 192 | 0
[9 empty] | Nan | 191 | 191 | 1
[9 empty] | Nan | 195 | 195 | 1
[9 empty] | 186 | 191 | 188.5 | 0
[9 empty] | 184 | 189 | 186.5 | 0
[9 empty] | 182 | 185 | 183.5 | 0
[9 empty] | 178 | 182 | 180 | 0
[9 empty] | 174 | 180 | 177 | 0
[9 empty] | 171 | 176 | 173.5 | 0
[9 empty] | 184 | 174 | 179 | 0
[9 empty] | 175 | 170 | 172.5 | 0
[9 empty] | 165 | 176 | 170.5 | 0
[9 empty] | 174 | 171 | 172.5 | 0
[9 empty] | 173 | 181 | 177 | 0
[9 empty] | 178 | 177 | 177.5 | 0
[9 empty] | 192 | 184 | 188 | 0
[9 empty] | 178 | 204 | 191 | 0
[9 empty] | 193 | 182 | 187.5 | 0
[9 empty] | 177 | 182 | 179.5 | 0
[9 empty] | 176 | 174 | 175 | 0
[9 empty] | 169 | 174 | 171.5 | 0
[9 empty] | 182 | 174 | 178 | 0
[9 empty] | 177 | 179 | 178 | 0
[9 empty] | 172 | 174 | 173 | 0
[9 empty] | 175 | 172 | 173.5 | 0
[9 empty] | 177 | 184 | 180.5 | 0
[9 empty] | 180 | 175 | 177.5 | 0
[9 empty] | 177 | 178 | 177.5 | 0
[9 empty] | 175 | 176 | 175.5 | 0
[9 empty] | 175 | 183 | 179 | 0
[9 empty] | 173 | 178 | 175.5 | 0
[9 empty] | 178 | 177 | 177.5 | 0
[9 empty] | 176 | 181 | 178.5 | 0
[9 empty] | 173 | 177 | 175 | 0
[9 empty] | 173 | 175 | 174 | 0
[9 empty] | 170 | 169 | 169.5 | 0
[9 empty] | 166 | 176 | 171 | 0
[9 empty] | 167 | 174 | 170.5 | 0
[9 empty] | 170 | 183 | 176.5 | 0
[9 empty] | 170 | 171 | 170.5 | 0
[9 empty] | 185 | 173 | 179 | 0
[9 empty] | 170 | 175 | 172.5 | 0
[9 empty] | 183 | 171 | 177 | 0
[9 empty] | 173 | 206 | 189.5 | 0
[9 empty] | 170 | 177 | 173.5 | 0
[9 empty] | 172 | 174 | 173 | 0
[9 empty] | 168 | 173 | 170.5 | 0
[9 empty] | 172 | 181 | 176.5 | 0
[9 empty] | 171 | 174 | 172.5 | 0
[9 empty] | 179 | 174 | 176.5 | 0
[9 empty] | 165 | 171 | 168 | 0
[9 empty] | 170 | 185 | 177.5 | 0
[9 empty] | 170 | 168 | 169 | 0
[9 empty] | 175 | 176 | 175.5 | 0
[9 empty] | 170 | 171 | 170.5 | 0
[9 empty] | 179 | 181 | 180 | 0
[9 empty] | 173 | 187 | 180 | 0
[9 empty] | 178 | 178 | 178 | 0
[9 empty] | 176 | 178 | 177 | 0
[9 empty] | 180 | 181 | 180.5 | 0
[9 empty] | 180 | 175 | 177.5 | 0
[9 empty] | 171 | 178 | 174.5 | 0
[9 empty] | 181 | 178 | 179.5 | 0
[9 empty] | 189 | 179 | 184 | 0
[9 empty] | 182 | 188 | 185 | 0
[9 empty] | 176 | 177 | 176.5 | 0
[9 empty] | 182 | 182 | 182 | 0
[9 empty] | 179 | 178 | 178.5 | 0
[9 empty] | 176 | 177 | 176.5 | 0
[9 empty] | 180 | 180 | 180 | 0
[9 empty] | 178 | 182 | 180 | 0
[9 empty] | 163 | 180 | 171.5 | 0
[9 empty] | 169 | 167 | 168 | 0
[9 empty] | 154 | 162 | 158 | 0
[9 empty] | 153 | 157 | 155 | 0
[9 empty] | 162 | 159 | 160.5 | 0
[9 empty] | 150 | 149 | 149.5 | 0
[9 empty] | 153 | 149 | 151 | 0
[9 empty] | 144 | 169 | 156.5 | 0
[9 empty] | 145 | 155 | 150 | 0
[9 empty] | 143 | 143 | 143 | 0
[9 empty] | 141 | 158 | 149.5 | 0
[9 empty] | 142 | 146 | 144 | 0
[9 empty] | 139 | 140 | 139.5 | 0
[9 empty] | 135 | 141 | 138 | 0
[9 empty] | 140 | 138 | 139 | 0
[9 empty] | 142 | 140 | 141 | 0
[9 empty] | 145 | 150 | 147.5 | 0
[9 empty] | 145 | 144 | 144.5 | 0
[9 empty] | 141 | 146 | 143.5 | 0
[9 empty] | 144 | 141 | 142.5 | 0
[9 empty] | 145 | 145 | 145 | 0
[9 empty] | 145 | 139 | 142 | 0
[9 empty] | 139 | 142 | 140.5 | 0
[9 empty] | 153 | 148 | 150.5 | 0
[9 empty] | 145 | 148 | 146.5 | 0
[9 empty] | 146 | 153 | 149.5 | 0
[9 empty] | 148 | 149 | 148.5 | 0
[9 empty] | 146 | 147 | 146.5 | 0
[9 empty] | 151 | 151 | 151 | 0
[9 empty] | 150 | 155 | 152.5 | 0
[9 empty] | 155 | 148 | 151.5 | 0
[9 empty] | 149 | 147 | 148 | 0
[9 empty] | 143 | 147 | 145 | 0
[9 empty] | 146 | 145 | 145.5 | 0
[9 empty] | 146 | 150 | 148 | 0
[9 empty] | 146 | 146 | 146 | 0
[9 empty] | 144 | 151 | 147.5 | 0
[9 empty] | 141 | 149 | 145 | 0
[9 empty] | 141 | 143 | 142 | 0
[9 empty] | 136 | 148 | 142 | 0
[9 empty] | 132 | 138 | 135 | 0
[9 empty] | 134 | 143 | 138.5 | 0
[9 empty] | 134 | 131 | 132.5 | 0
[9 empty] | 128 | 137 | 132.5 | 0
[9 empty] | 131 | 131 | 131 | 0
[9 empty] | 131 | 133 | 132 | 0
[9 empty] | 127 | 147 | 137 | 0
[9 empty] | 128 | 134 | 131 | 0
[9 empty] | 131 | 132 | 131.5 | 0
[9 empty] | 135 | 139 | 137 | 0
[9 empty] | 131 | 135 | 133 | 0
[9 empty] | 137 | 147 | 142 | 0
[9 empty] | 133 | 137 | 135 | 0
[9 empty] | 133 | 135 | 134 | 0
[9 empty] | 134 | 141 | 137.5 | 0
[9 empty] | 137 | 137 | 137 | 0
[9 empty] | 134 | 139 | 136.5 | 0
[9 empty] | 135 | 138 | 136.5 | 0
[9 empty] | 134 | 135 | 134.5 | 0
[9 empty] | 128 | 130 | 129 | 0
[9 empty] | 137 | 129 | 133 | 0
[9 empty] | 128 | 127 | 127.5 | 0
[9 empty] | 130 | 126 | 128 | 0
[9 empty] | 120 | 119 | 119.5 | 0
[9 empty] | 119 | 126 | 122.5 | 0
[9 empty] | 115 | 122 | 118.5 | 0
[9 empty] | 119 | 120 | 119.5 | 0
[9 empty] | 119 | 122 | 120.5 | 0
[9 empty] | 116 | 118 | 117 | 0
[9 empty] | 122 | 122 | 122 | 0
[9 empty] | 118 | 126 | 122 | 0
[9 empty] | 121 | 125 | 123 | 0
[9 empty] | 118 | 126 | 122 | 0
[9 empty] | 118 | 125 | 121.5 | 0
[9 empty] | 126 | 128 | 127 | 0
[9 empty] | 132 | 128 | 130 | 0
[9 empty] | 119 | 139 | 129 | 0
[9 empty] | 127 | 125 | 126 | 0
[9 empty] | 128 | 150 | 139 | 0
[9 empty] | 123 | 124 | 123.5 | 0
[9 empty] | 128 | 126 | 127 | 0
[9 empty] | 121 | 124 | 122.5 | 0
[9 empty] | 124 | 126 | 125 | 0
[9 empty] | 121 | 121 | 121 | 0
[9 empty] | 123 | 125 | 124 | 0
[9 empty] | 126 | 128 | 127 | 0
[9 empty] | 133 | 135 | 134 | 0
[9 empty] | 132 | 137 | 134.5 | 0
[9 empty] | 123 | 128 | 125.5 | 0
[9 empty] | 122 | 127 | 124.5 | 0
[9 empty] | 131 | 126 | 128.5 | 0
[9 empty] | 119 | 137 | 128 | 0
[9 empty] | 121 | 123 | 122 | 0
[9 empty] | 119 | 121 | 120 | 0
[9 empty] | 118 | 117 | 117.5 | 0
[9 empty] | 112 | 116 | 114 | 0
[9 empty] | 153 | 125 | 139 | 0
[9 empty] | 121 | 123 | 122 | 0
[9 empty] | 121 | 133 | 127 | 0
[9 empty] | 121 | 125 | 123 | 0
[9 empty] | 123 | 122 | 122.5 | 0
[9 empty] | 125 | 121 | 123 | 0
[9 empty] | 123 | 162 | 142.5 | 0
[9 empty] | 125 | 135 | 130 | 0
[9 empty] | 123 | 126 | 124.5 | 0
[9 empty] | 122 | 131 | 126.5 | 0
[9 empty] | 126 | 129 | 127.5 | 0
[9 empty] | 128 | 134 | 131 | 0
[9 empty] | 128 | 132 | 130 | 0
[9 empty] | 129 | 132 | 130.5 | 0
[9 empty] | 124 | 130 | 127 | 0
[9 empty] | 127 | 134 | 130.5 | 0
[9 empty] | 137 | 138 | 137.5 | 0
[9 empty] | 124 | 126 | 125 | 0
[9 empty] | 119 | 123 | 121 | 0
[9 empty] | 120 | 126 | 123 | 0
[9 empty] | 127 | 120 | 123.5 | 0
[9 empty] | 119 | 126 | 122.5 | 0
[9 empty] | 121 | 138 | 129.5 | 0
[9 empty] | 117 | 121 | 119 | 0
[9 empty] | 126 | 124 | 125 | 0
[9 empty] | 117 | 122 | 119.5 | 0
[9 empty] | 123 | 120 | 121.5 | 0
[9 empty] | 117 | 123 | 120 | 0
[9 empty] | 117 | 122 | 119.5 | 0
[9 empty] | 123 | 117 | 120 | 0
[9 empty] | 128 | 118 | 123 | 0
[9 empty] | 117 | 123 | 120 | 0
[9 empty] | 115 | 116 | 115.5 | 0
[9 empty] | 112 | 119 | 115.5 | 0
[9 empty] | 124 | 113 | 118.5 | 0
[9 empty] | 114 | 114 | 114 | 0
[9 empty] | 118 | 119 | 118.5 | 0
[9 empty] | 115 | 115 | 115 | 0
[9 empty] | 113 | 118 | 115.5 | 0
[9 empty] | 117 | 118 | 117.5 | 0
[9 empty] | 118 | 122 | 120 | 0
[9 empty] | 120 | 123 | 121.5 | 0
[9 empty] | 115 | 120 | 117.5 | 0
[9 empty] | 115 | 114 | 114.5 | 0
[9 empty] | 122 | 115 | 118.5 | 0
[9 empty] | 113 | 119 | 116 | 0
[9 empty] | 116 | 112 | 114 | 0
[9 empty] | 113 | 117 | 115 | 0
[9 empty] | 108 | 111 | 109.5 | 0
[9 empty] | 106 | 106 | 106 | 0
[9 empty] | 106 | 110 | 108 | 0
[9 empty] | 103 | 109 | 106 | 0
[9 empty] | 104 | 119 | 111.5 | 0
[9 empty] | 99 | 108 | 103.5 | 0
[9 empty] | 101 | 102 | 101.5 | 0
[9 empty] | 101 | 106 | 103.5 | 0
[9 empty] | 97 | 100 | 98.5 | 0
[9 empty] | 100 | 103 | 101.5 | 0
[9 empty] | 94 | 98 | 96 | 0
[9 empty] | 99 | 104 | 101.5 | 0
[9 empty] | 98 | 103 | 100.5 | 0
[9 empty] | 98 | 103 | 100.5 | 0
[9 empty] | 105 | 108 | 106.5 | 0
[9 empty] | 104 | 104 | 104 | 0
[9 empty] | 105 | 105 | 105 | 0
[9 empty] | 126 | 100 | 113 | 0
[9 empty] | 103 | 107 | 105 | 0
[9 empty] | 109 | 103 | 106 | 0
[9 empty] | 105 | 105 | 105 | 0
[9 empty] | 103 | 107 | 105 | 0
[9 empty] | 107 | 112 | 109.5 | 0
[9 empty] | 111 | 111 | 111 | 0
[9 empty] | 109 | 107 | 108 | 0
[9 empty] | 100 | 103 | 101.5 | 0
[9 empty] | 102 | 104 | 103 | 0
[9 empty] | 100 | 99 | 99.5 | 0
[9 empty] | 104 | 104 | 104 | 0
[9 empty] | 103 | 103 | 103 | 0
[9 empty] | 107 | 104 | 105.5 | 0
[9 empty] | 109 | 106 | 107.5 | 0
[9 empty] | 113 | 106 | 109.5 | 0
[9 empty] | 163 | 109 | 136 | 0
[9 empty] | 109 | 125 | 117 | 0
[9 empty] | 107 | 111 | 109 | 0
[9 empty] | 111 | 126 | 118.5 | 0
[9 empty] | 114 | 109 | 111.5 | 0
[9 empty] | 111 | 111 | 111 | 0
[9 empty] | 109 | 118 | 113.5 | 0
[9 empty] | 116 | 112 | 114 | 0
[9 empty] | 116 | 129 | 122.5 | 0
[9 empty] | 118 | 121 | 119.5 | 0
[9 empty] | 122 | 125 | 123.5 | 0
[9 empty] | 124 | 129 | 126.5 | 0
[9 empty] | 122 | 122 | 122 | 0
[9 empty] | 117 | 119 | 118 | 0
[9 empty] | 116 | 150 | 133 | 0
[9 empty] | 110 | 122 | 116 | 0
[9 empty] | 114 | 118 | 116 | 0
[9 empty] | 116 | 123 | 119.5 | 0
[9 empty] | 116 | 116 | 116 | 0
[9 empty] | 112 | 119 | 115.5 | 0
[9 empty] | 114 | 117 | 115.5 | 0
[9 empty] | 116 | 127 | 121.5 | 0
[9 empty] | 116 | 120 | 118 | 0
[9 empty] | 119 | 112 | 115.5 | 0
[9 empty] | 113 | 120 | 116.5 | 0
[9 empty] | 117 | 119 | 118 | 0
[9 empty] | 115 | 121 | 118 | 0
[9 empty] | 302 | 116 | 116 | 1
[9 empty] | 132 | 129 | 130.5 | 0
[9 empty] | 145 | 145 | 145 | 0
[9 empty] | 125 | 135 | 130 | 0
[9 empty] | 138 | 140 | 139 | 0
[9 empty] | 137 | 140 | 138.5 | 0
[9 empty] | 138 | 143 | 140.5 | 0
[9 empty] | 145 | 137 | 141 | 0
[9 empty] | 148 | 159 | 153.5 | 0
[9 empty] | 151 | 157 | 154 | 0
[9 empty] | 160 | 167 | 163.5 | 0
[9 empty] | 162 | 173 | 167.5 | 0
[9 empty] | 179 | 173 | 176 | 0
[9 empty] | 191 | 182 | 186.5 | 0
[9 empty] | 184 | 193 | 188.5 | 0
[9 empty] | 180 | 192 | 186 | 0
[9 empty] | 172 | 180 | 176 | 0
[9 empty] | 175 | 183 | 179 | 0
[9 empty] | 172 | 194 | 183 | 0
[9 empty] | 172 | 182 | 177 | 0
[9 empty] | 170 | 179 | 174.5 | 0
[9 empty] | 191 | 173 | 182 | 0
[9 empty] | 174 | 173 | 173.5 | 0
[9 empty] | 171 | 176 | 173.5 | 0
[9 empty] | 167 | 169 | 168 | 0
[9 empty] | 168 | 162 | 165 | 0
[9 empty] | 169 | 173 | 171 | 0
[9 empty] | 172 | Nan | 172 | 1
[9 empty] | 166 | 183 | 174.5 | 0
[9 empty] | 163 | 174 | 168.5 | 0
[9 empty] | 176 | 209 | 192.5 | 0
[9 empty] | 176 | 181 | 178.5 | 0
[9 empty] | 187 | 191 | 189 | 0
[9 empty] | 178 | 182 | 180 | 0
[9 empty] | 179 | 181 | 180 | 0
[9 empty] | 170 | 180 | 175 | 0
[9 empty] | 187 | 198 | 192.5 | 0
[9 empty] | 182 | 180 | 181 | 0
[9 empty] | 174 | 179 | 176.5 | 0
[9 empty] | 171 | 189 | 180 | 0
[9 empty] | 185 | 185 | 185 | 0
[9 empty] | 185 | 207 | 196 | 0
[9 empty] | 173 | 215 | 194 | 0
[9 empty] | 171 | 225 | 198 | 0
[9 empty] | 173 | 182 | 177.5 | 0
[9 empty] | 171 | 180 | 175.5 | 0
[9 empty] | 184 | 176 | 180 | 0
[9 empty] | 203 | 188 | 195.5 | 0
[9 empty] | 177 | 196 | 186.5 | 0
[9 empty] | 192 | 191 | 191.5 | 0
[9 empty] | 181 | 188 | 184.5 | 0
[9 empty] | 180 | 198 | 189 | 0
[9 empty] | Nan | 184 | 184 | 1
[9 empty] | 181 | 173 | 177 | 0
[9 empty] | 198 | 212 | 205 | 0
[9 empty] | 209 | 236 | 222.5 | 0
[9 empty] | 210 | 214 | 212 | 0
[9 empty] | 196 | 210 | 203 | 0
[9 empty] | Nan | 202 | 202 | 1
[9 empty] | Nan | 195 | 195 | 1
[9 empty] | 195 | 192 | 193.5 | 0
[9 empty] | 192 | 207 | 199.5 | 0
[9 empty] | 206 | 201 | 203.5 | 0
[9 empty] | 199 | 200 | 199.5 | 0
[9 empty] | 204 | 212 | 208 | 0
[9 empty] | 228 | 192 | 210 | 0
[9 empty] | 191 | 232 | 211.5 | 0
[9 empty] | 200 | 202 | 201 | 0
[9 empty] | 205 | 195 | 200 | 0
[9 empty] | 184 | 187 | 185.5 | 0
[9 empty] | 187 | 208 | 197.5 | 0
[9 empty] | 189 | 197 | 193 | 0
[9 empty] | 210 | 186 | 198 | 0
[9 empty] | 195 | 186 | 190.5 | 0
[9 empty] | 211 | 189 | 200 | 0
[9 empty] | 178 | 177 | 177.5 | 0
[9 empty] | 196 | 185 | 190.5 | 0
[9 empty] | 218 | 188 | 203 | 0
[9 empty] | 202 | 196 | 199 | 0
[9 empty] | 186 | 192 | 189 | 0
[9 empty] | 183 | 185 | 184 | 0
[9 empty] | 186 | 181 | 183.5 | 0
[9 empty] | 183 | 193 | 188 | 0
[9 empty] | 181 | 188 | 184.5 | 0
[9 empty] | 186 | 197 | 191.5 | 0
[9 empty] | 180 | 182 | 181 | 0
[9 empty] | 187 | 180 | 183.5 | 0
[9 empty] | 185 | 188 | 186.5 | 0
[9 empty] | 201 | 197 | 199 | 0
[9 empty] | 191 | 196 | 193.5 | 0
[9 empty] | 185 | 194 | 189.5 | 0
[9 empty] | 193 | 199 | 196 | 0
[9 empty] | 208 | 191 | 199.5 | 0
[9 empty] | 177 | 219 | 198 | 0
[9 empty] | 191 | 203 | 197 | 0
[9 empty] | 195 | 193 | 194 | 0
[9 empty] | 191 | 192 | 191.5 | 0
[9 empty] | 189 | 187 | 188 | 0
[9 empty] | 192 | 206 | 199 | 0
[9 empty] | 188 | 210 | 199 | 0
[9 empty] | 204 | 199 | 201.5 | 0
[9 empty] | 197 | 221 | 209 | 0
[9 empty] | 213 | 216 | 214.5 | 0
[9 empty] | 218 | 230 | 224 | 0
[9 empty] | 234 | 228 | 231 | 0
[9 empty] | 220 | 248 | 234 | 0
[9 empty] | 220 | 225 | 222.5 | 0
[9 empty] | 224 | 221 | 222.5 | 0
[9 empty] | 217 | 241 | 229 | 0
[9 empty] | 226 | 226 | 226 | 0
[9 empty] | 230 | 232 | 231 | 0
[9 empty] | 233 | 227 | 230 | 0
[9 empty] | 236 | 235 | 235.5 | 0
[9 empty] | 250 | 229 | 239.5 | 0
[9 empty] | 240 | 258 | 249 | 0
[9 empty] | 239 | 314 | 239 | 1
[9 empty] | 228 | 269 | 248.5 | 0
[9 empty] | 250 | 233 | 241.5 | 0
[9 empty] | 232 | 234 | 233 | 0
[9 empty] | 238 | 250 | 244 | 0
[9 empty] | 234 | 272 | 253 | 0
[9 empty] | 251 | 261 | 256 | 0
[9 empty] | 244 | 250 | 247 | 0
[9 empty] | 255 | 249 | 252 | 0
[9 empty] | 251 | 263 | 257 | 0
[9 empty] | 240 | 253 | 246.5 | 0
[9 empty] | 240 | 262 | 251 | 0
[9 empty] | 247 | 245 | 246 | 0
[9 empty] | 246 | 259 | 252.5 | 0
[9 empty] | 242 | 264 | 253 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 245 | 244 | 244.5 | 0
[9 empty] | 235 | 275 | 255 | 0
[9 empty] | 291 | 300 | 255 | 2
[9 empty] | 272 | 251 | 261.5 | 0
[9 empty] | 249 | 360 | 249 | 1
[9 empty] | 254 | 264 | 259 | 0
[9 empty] | 261 | 258 | 259.5 | 0
[9 empty] | 293 | 272 | 282.5 | 0
[9 empty] | 277 | 284 | 280.5 | 0
[9 empty] | 278 | 287 | 282.5 | 0
[9 empty] | 277 | 285 | 281 | 0
[9 empty] | 277 | 268 | 272.5 | 0
[9 empty] | 277 | 273 | 275 | 0
[9 empty] | 281 | 265 | 273 | 0
[9 empty] | 271 | 267 | 269 | 0
[9 empty] | 267 | 274 | 270.5 | 0
[9 empty] | 269 | 266 | 267.5 | 0
[9 empty] | 268 | 275 | 271.5 | 0
[9 empty] | 278 | 288 | 283 | 0
[9 empty] | 277 | 315 | 296 | 0
[9 empty] | 290 | 286 | 288 | 0
[9 empty] | 293 | 296 | 294.5 | 0
[9 empty] | 310 | 329 | 319.5 | 0
[9 empty] | 319 | 314 | 316.5 | 0
[9 empty] | 318 | 317 | 317.5 | 0
[9 empty] | 304 | 315 | 309.5 | 0
[9 empty] | 333 | 309 | 321 | 0
[9 empty] | 336 | 306 | 321 | 0
[9 empty] | 318 | 305 | 311.5 | 0
[9 empty] | 307 | 365 | 336 | 0
[9 empty] | 304 | 330 | 317 | 0
[9 empty] | 333 | 338 | 335.5 | 0
[9 empty] | 361 | 328 | 344.5 | 0
[9 empty] | 347 | 340 | 343.5 | 0
[9 empty] | 328 | 372 | 350 | 0
[9 empty] | 341 | 356 | 348.5 | 0
[9 empty] | 330 | 332 | 331 | 0
[9 empty] | 354 | 347 | 350.5 | 0
[9 empty] | 343 | 359 | 351 | 0
[9 empty] | 351 | 361 | 356 | 0
[9 empty] | 370 | 360 | 365 | 0
[9 empty] | 354 | 356 | 355 | 0
[9 empty] | 367 | 363 | 365 | 0
[9 empty] | 415 | 354 | 354 | 1
[9 empty] | 352 | 363 | 357.5 | 0
[9 empty] | 373 | 372 | 372.5 | 0
[9 empty] | 356 | 368 | 362 | 0
[9 empty] | 359 | 376 | 367.5 | 0
[9 empty] | 396 | 388 | 392 | 0
[9 empty] | 371 | 377 | 374 | 0
[9 empty] | 398 | 364 | 381 | 0
[9 empty] | 366 | 361 | 363.5 | 0
[9 empty] | 351 | 381 | 366 | 0
[9 empty] | 356 | 364 | 360 | 0
[9 empty] | 361 | 362 | 361.5 | 0
[9 empty] | 355 | 353 | 354 | 0
[9 empty] | 359 | 339 | 349 | 0
[9 empty] | 339 | 342 | 340.5 | 0
[9 empty] | 344 | 347 | 345.5 | 0
[9 empty] | 332 | 344 | 338 | 0
[9 empty] | 336 | 342 | 339 | 0
[9 empty] | 332 | 340 | 336 | 0
[9 empty] | 328 | 345 | 336.5 | 0
[9 empty] | 343 | 340 | 341.5 | 0
[9 empty] | 344 | 346 | 345 | 0
[9 empty] | 340 | 351 | 345.5 | 0
[9 empty] | 353 | 357 | 355 | 0
[9 empty] | 366 | 368 | 367 | 0
[9 empty] | 366 | 390 | 378 | 0
[9 empty] | 398 | 394 | 396 | 0
[9 empty] | 369 | 436 | 369 | 1
[9 empty] | 365 | 385 | 375 | 0
[9 empty] | 399 | 393 | 396 | 0
[9 empty] | 382 | 407 | 394.5 | 0
[9 empty] | 377 | 395 | 386 | 0
[9 empty] | 381 | 377 | 379 | 0
[9 empty] | 393 | 359 | 376 | 0
[9 empty] | 369 | 374 | 371.5 | 0
[9 empty] | 361 | 383 | 372 | 0
[9 empty] | 362 | 367 | 364.5 | 0
[9 empty] | 356 | 357 | 356.5 | 0
[9 empty] | 355 | 357 | 356 | 0
[9 empty] | 354 | 366 | 360 | 0
[9 empty] | 357 | 359 | 358 | 0
[9 empty] | 385 | 360 | 372.5 | 0
[9 empty] | 358 | 350 | 354 | 0
[9 empty] | 369 | 370 | 369.5 | 0
[9 empty] | 354 | 420 | 354 | 1
[9 empty] | 366 | 345 | 355.5 | 0
[9 empty] | 352 | 355 | 353.5 | 0
[9 empty] | 445 | 354 | 354 | 1
[9 empty] | 360 | 360 | 360 | 0
[9 empty] | 352 | 362 | 357 | 0
[9 empty] | 354 | 363 | 358.5 | 0
[9 empty] | 362 | 369 | 365.5 | 0
[9 empty] | 370 | 380 | 375 | 0
[9 empty] | 373 | 370 | 371.5 | 0
[9 empty] | 364 | 365 | 364.5 | 0
[9 empty] | 361 | 368 | 364.5 | 0
[9 empty] | 363 | 408 | 385.5 | 0
[9 empty] | 362 | 370 | 366 | 0
[9 empty] | 364 | 369 | 366.5 | 0
[9 empty] | 367 | 364 | 365.5 | 0
[9 empty] | 363 | 366 | 364.5 | 0
[9 empty] | 368 | 388 | 378 | 0
[9 empty] | 372 | 376 | 374 | 0
[9 empty] | 371 | 383 | 377 | 0
[9 empty] | 375 | 372 | 373.5 | 0
[9 empty] | 383 | 365 | 374 | 0
[9 empty] | 375 | 377 | 376 | 0
[9 empty] | 374 | 376 | 375 | 0
[9 empty] | 370 | 380 | 375 | 0
[9 empty] | 363 | 393 | 378 | 0
[9 empty] | 370 | 378 | 374 | 0
[9 empty] | 373 | 390 | 381.5 | 0
[9 empty] | 379 | 381 | 380 | 0
[9 empty] | 420 | 388 | 404 | 0
[9 empty] | 391 | 379 | 385 | 0
[9 empty] | 386 | 380 | 383 | 0
[9 empty] | 379 | 378 | 378.5 | 0
[9 empty] | 395 | 384 | 389.5 | 0
[9 empty] | 388 | 382 | 385 | 0
[9 empty] | 372 | 382 | 377 | 0
[9 empty] | 370 | 387 | 378.5 | 0
[9 empty] | 371 | 381 | 376 | 0
[9 empty] | 380 | 371 | 375.5 | 0
[9 empty] | 385 | 381 | 383 | 0
[9 empty] | 373 | 387 | 380 | 0
[9 empty] | 378 | 384 | 381 | 0
[9 empty] | 381 | 394 | 387.5 | 0
[9 empty] | 368 | 374 | 371 | 0
[9 empty] | 372 | 392 | 382 | 0
[9 empty] | 369 | 387 | 378 | 0
[9 empty] | 380 | 374 | 377 | 0
[9 empty] | 372 | 388 | 380 | 0
[9 empty] | 373 | 371 | 372 | 0
[9 empty] | 376 | 364 | 370 | 0
[9 empty] | 376 | 365 | 370.5 | 0
[9 empty] | 359 | 371 | 365 | 0
[9 empty] | 370 | 395 | 382.5 | 0
[9 empty] | 365 | 364 | 364.5 | 0
[9 empty] | 366 | 357 | 361.5 | 0
[9 empty] | 353 | 359 | 356 | 0
[9 empty] | 358 | 363 | 360.5 | 0
[9 empty] | 357 | 363 | 360 | 0
[9 empty] | 364 | 440 | 364 | 1
[9 empty] | 378 | 391 | 384.5 | 0
[9 empty] | 363 | 362 | 362.5 | 0
[9 empty] | 377 | 365 | 371 | 0
[9 empty] | 357 | 362 | 359.5 | 0
[9 empty] | 376 | 373 | 374.5 | 0
[9 empty] | 366 | 375 | 370.5 | 0
[9 empty] | 370 | 377 | 373.5 | 0
[9 empty] | 364 | 377 | 370.5 | 0
[9 empty] | 384 | 365 | 374.5 | 0
[9 empty] | 379 | 375 | 377 | 0
[9 empty] | 373 | 383 | 378 | 0
[9 empty] | 377 | 378 | 377.5 | 0
[9 empty] | 374 | 372 | 373 | 0
[9 empty] | 376 | 376 | 376 | 0
[9 empty] | 371 | 395 | 383 | 0
[9 empty] | 365 | 368 | 366.5 | 0
[9 empty] | 365 | 376 | 370.5 | 0
[9 empty] | 367 | 375 | 371 | 0
[9 empty] | 397 | 383 | 390 | 0
[9 empty] | 384 | 376 | 380 | 0
[9 empty] | 390 | 392 | 391 | 0
[9 empty] | 380 | 385 | 382.5 | 0
[9 empty] | 396 | 391 | 393.5 | 0
[9 empty] | 395 | 402 | 398.5 | 0
[9 empty] | 406 | 416 | 411 | 0
[9 empty] | 415 | 413 | 414 | 0
[9 empty] | 423 | 430 | 426.5 | 0
[9 empty] | 419 | 421 | 420 | 0
[9 empty] | 435 | 435 | 435 | 0
[9 empty] | 432 | 438 | 435 | 0
[9 empty] | 435 | 431 | 433 | 0
[9 empty] | 432 | 418 | 425 | 0
[9 empty] | 410 | 419 | 414.5 | 0
[9 empty] | 409 | 452 | 430.5 | 0
[9 empty] | 462 | 414 | 438 | 0
[9 empty] | 405 | 405 | 405 | 0
[9 empty] | 404 | 397 | 400.5 | 0
[9 empty] | 402 | 396 | 399 | 0
[9 empty] | 398 | 392 | 395 | 0
[9 empty] | 392 | 405 | 398.5 | 0
[9 empty] | 396 | 387 | 391.5 | 0
[9 empty] | 396 | 385 | 390.5 | 0
[9 empty] | 387 | 381 | 384 | 0
[9 empty] | 381 | 376 | 378.5 | 0
[9 empty] | 379 | 378 | 378.5 | 0
[9 empty] | 385 | 393 | 389 | 0
[9 empty] | 366 | 365 | 365.5 | 0
[9 empty] | 373 | 384 | 378.5 | 0
[9 empty] | 356 | 416 | 386 | 0
[9 empty] | 361 | 382 | 371.5 | 0
[9 empty] | 364 | 360 | 362 | 0
[9 empty] | 351 | 355 | 353 | 0
[9 empty] | 363 | 360 | 361.5 | 0
[9 empty] | 353 | 357 | 355 | 0
[9 empty] | 374 | 355 | 364.5 | 0
[9 empty] | 352 | 363 | 357.5 | 0
[9 empty] | 355 | 362 | 358.5 | 0
[9 empty] | 365 | 368 | 366.5 | 0
[9 empty] | 363 | 355 | 359 | 0
[9 empty] | 363 | 364 | 363.5 | 0
[9 empty] | 354 | 366 | 360 | 0
[9 empty] | 357 | 361 | 359 | 0
[9 empty] | 364 | 358 | 361 | 0
[9 empty] | 355 | 350 | 352.5 | 0
[9 empty] | 357 | 345 | 351 | 0
[9 empty] | 348 | 352 | 350 | 0
[9 empty] | 343 | 366 | 354.5 | 0
[9 empty] | 375 | 360 | 367.5 | 0
[9 empty] | 357 | 358 | 357.5 | 0
[9 empty] | 367 | 354 | 360.5 | 0
[9 empty] | 386 | 373 | 379.5 | 0
[9 empty] | 385 | 373 | 379 | 0
[9 empty] | 356 | 372 | 364 | 0
[9 empty] | 358 | 360 | 359 | 0
[9 empty] | 351 | 353 | 352 | 0
[9 empty] | 350 | 355 | 352.5 | 0
[9 empty] | 372 | 365 | 368.5 | 0
[9 empty] | 363 | 365 | 364 | 0
[9 empty] | 381 | 360 | 370.5 | 0
[9 empty] | 368 | 366 | 367 | 0
[9 empty] | 355 | 347 | 351 | 0
[9 empty] | 383 | 357 | 370 | 0
[9 empty] | 356 | 356 | 356 | 0
[9 empty] | 358 | 358 | 358 | 0
[9 empty] | 375 | 366 | 370.5 | 0
[9 empty] | 368 | 359 | 363.5 | 0
[9 empty] | 356 | 366 | 361 | 0
[9 empty] | 358 | 358 | 358 | 0
[9 empty] | 356 | 361 | 358.5 | 0
[9 empty] | 356 | 353 | 354.5 | 0
[9 empty] | 374 | 354 | 364 | 0
[9 empty] | 379 | 357 | 368 | 0
[9 empty] | 353 | 371 | 362 | 0
[9 empty] | 352 | 367 | 359.5 | 0
[9 empty] | 350 | 349 | 349.5 | 0
[9 empty] | 349 | 343 | 346 | 0
[9 empty] | 350 | 360 | 355 | 0
[9 empty] | 361 | 345 | 353 | 0
[9 empty] | 352 | 353 | 352.5 | 0
[9 empty] | 410 | 357 | 383.5 | 0
[9 empty] | 345 | 357 | 351 | 0
[9 empty] | 352 | 348 | 350 | 0
[9 empty] | 347 | 351 | 349 | 0
[9 empty] | 347 | 345 | 346 | 0
[9 empty] | 344 | 346 | 345 | 0
[9 empty] | 344 | 348 | 346 | 0
[9 empty] | 340 | 350 | 345 | 0
[9 empty] | 355 | 345 | 350 | 0
[9 empty] | 352 | 347 | 349.5 | 0
[9 empty] | 359 | 342 | 350.5 | 0
[9 empty] | 344 | 344 | 344 | 0
[9 empty] | 344 | 373 | 358.5 | 0
[9 empty] | 350 | 411 | 350 | 1
[9 empty] | 345 | 355 | 350 | 0
[9 empty] | 343 | 346 | 344.5 | 0
[9 empty] | 369 | 349 | 359 | 0
[9 empty] | 350 | 349 | 349.5 | 0
[9 empty] | 350 | 370 | 360 | 0
[9 empty] | 362 | 365 | 363.5 | 0
[9 empty] | 337 | 348 | 342.5 | 0
[9 empty] | 352 | 339 | 345.5 | 0
[9 empty] | 340 | 347 | 343.5 | 0
[9 empty] | 342 | 341 | 341.5 | 0
[9 empty] | 362 | 348 | 355 | 0
[9 empty] | 330 | 339 | 334.5 | 0
[9 empty] | 325 | 327 | 326 | 0
[9 empty] | 324 | 330 | 327 | 0
[9 empty] | 337 | 330 | 333.5 | 0
[9 empty] | 331 | 334 | 332.5 | 0
[9 empty] | 372 | 351 | 361.5 | 0
[9 empty] | 351 | 356 | 353.5 | 0
[9 empty] | 366 | 369 | 367.5 | 0
[9 empty] | 385 | 398 | 391.5 | 0
[9 empty] | 410 | 429 | 419.5 | 0
[9 empty] | 434 | 442 | 438 | 0
[9 empty] | 449 | 450 | 449.5 | 0
[9 empty] | 456 | 461 | 458.5 | 0
[9 empty] | 459 | 457 | 458 | 0
[9 empty] | 456 | 465 | 460.5 | 0
[9 empty] | 462 | 461 | 461.5 | 0
[9 empty] | 436 | 439 | 437.5 | 0
[9 empty] | 426 | 435 | 430.5 | 0
[9 empty] | 420 | 422 | 421 | 0
[9 empty] | 401 | 409 | 405 | 0
[9 empty] | 409 | 406 | 407.5 | 0
[9 empty] | 394 | 388 | 391 | 0
[9 empty] | 395 | 392 | 393.5 | 0
[9 empty] | 385 | 392 | 388.5 | 0
[9 empty] | 402 | 401 | 401.5 | 0
[9 empty] | 386 | 388 | 387 | 0
[9 empty] | 382 | 377 | 379.5 | 0
[9 empty] | 364 | 368 | 366 | 0
[9 empty] | 368 | 364 | 366 | 0
[9 empty] | 357 | 357 | 357 | 0
[9 empty] | 389 | 362 | 375.5 | 0
[9 empty] | 379 | 365 | 372 | 0
[9 empty] | 380 | 360 | 370 | 0
[9 empty] | 359 | 390 | 374.5 | 0
[9 empty] | 354 | 359 | 356.5 | 0
[9 empty] | 362 | 358 | 360 | 0
[9 empty] | 353 | 359 | 356 | 0
[9 empty] | 353 | 357 | 355 | 0
[9 empty] | 368 | 358 | 363 | 0
[9 empty] | 363 | 409 | 386 | 0
[9 empty] | 352 | 363 | 357.5 | 0
[9 empty] | 364 | 363 | 363.5 | 0
[9 empty] | 350 | 350 | 350 | 0
[9 empty] | 350 | 350 | 350 | 0
[9 empty] | 351 | 356 | 353.5 | 0
[9 empty] | 349 | 356 | 352.5 | 0
[9 empty] | 357 | 346 | 351.5 | 0
[9 empty] | 342 | 354 | 348 | 0
[9 empty] | 348 | 351 | 349.5 | 0
[9 empty] | 357 | 368 | 362.5 | 0
[9 empty] | 354 | 357 | 355.5 | 0
[9 empty] | 348 | 348 | 348 | 0
[9 empty] | 357 | 350 | 353.5 | 0
[9 empty] | 370 | 359 | 364.5 | 0
[9 empty] | 347 | 353 | 350 | 0
[9 empty] | 352 | 350 | 351 | 0
[9 empty] | 351 | 376 | 363.5 | 0
[9 empty] | 352 | 366 | 359 | 0
[9 empty] | 343 | 361 | 352 | 0
[9 empty] | 338 | 350 | 344 | 0
[9 empty] | 344 | 354 | 349 | 0
[9 empty] | 344 | 351 | 347.5 | 0
[9 empty] | 351 | 344 | 347.5 | 0
[9 empty] | 348 | 347 | 347.5 | 0
[9 empty] | 341 | 368 | 354.5 | 0
[9 empty] | 346 | 348 | 347 | 0
[9 empty] | 347 | 343 | 345 | 0
[9 empty] | 341 | 358 | 349.5 | 0
[9 empty] | 346 | 357 | 351.5 | 0
[9 empty] | 351 | 344 | 347.5 | 0
[9 empty] | 343 | 349 | 346 | 0
[9 empty] | 341 | 345 | 343 | 0
[9 empty] | 346 | 367 | 356.5 | 0
[9 empty] | 347 | 354 | 350.5 | 0
[9 empty] | 345 | 350 | 347.5 | 0
[9 empty] | 362 | 357 | 359.5 | 0
[9 empty] | 347 | 349 | 348 | 0
[9 empty] | 354 | 352 | 353 | 0
[9 empty] | 341 | 344 | 342.5 | 0
[9 empty] | 363 | 350 | 356.5 | 0
[9 empty] | 352 | 348 | 350 | 0
[9 empty] | 342 | 347 | 344.5 | 0
[9 empty] | 339 | 350 | 344.5 | 0
[9 empty] | 337 | 347 | 342 | 0
[9 empty] | 333 | 341 | 337 | 0
[9 empty] | 332 | 351 | 341.5 | 0
[9 empty] | 339 | 324 | 331.5 | 0
[9 empty] | 328 | 334 | 331 | 0
[9 empty] | 318 | 358 | 338 | 0
[9 empty] | 326 | 325 | 325.5 | 0
[9 empty] | 319 | 321 | 320 | 0
[9 empty] | 324 | 341 | 332.5 | 0
[9 empty] | 326 | 327 | 326.5 | 0
[9 empty] | 320 | 322 | 321 | 0
[9 empty] | 329 | 321 | 325 | 0
[9 empty] | 363 | 329 | 346 | 0
[9 empty] | 326 | 335 | 330.5 | 0
[9 empty] | 337 | 329 | 333 | 0
[9 empty] | 326 | 343 | 334.5 | 0
[9 empty] | 331 | 330 | 330.5 | 0
[9 empty] | 326 | 333 | 329.5 | 0
[9 empty] | 330 | 326 | 328 | 0
[9 empty] | 333 | 326 | 329.5 | 0
[9 empty] | 350 | 332 | 341 | 0
[9 empty] | 332 | 334 | 333 | 0
[9 empty] | 334 | 329 | 331.5 | 0
[9 empty] | 331 | 334 | 332.5 | 0
[9 empty] | 345 | 341 | 343 | 0
[9 empty] | 327 | 335 | 331 | 0
[9 empty] | 325 | 329 | 327 | 0
[9 empty] | 324 | 327 | 325.5 | 0
[9 empty] | 352 | 336 | 344 | 0
[9 empty] | 318 | 333 | 325.5 | 0
[9 empty] | 314 | 319 | 316.5 | 0
[9 empty] | 321 | 315 | 318 | 0
[9 empty] | 321 | 319 | 320 | 0
[9 empty] | 316 | 327 | 321.5 | 0
[9 empty] | 325 | 322 | 323.5 | 0
[9 empty] | 315 | 336 | 325.5 | 0
[9 empty] | 320 | 322 | 321 | 0
[9 empty] | 324 | 326 | 325 | 0
[9 empty] | 341 | 372 | 356.5 | 0
[9 empty] | 324 | 340 | 332 | 0
[9 empty] | 329 | 332 | 330.5 | 0
[9 empty] | 363 | 337 | 350 | 0
[9 empty] | 336 | 333 | 334.5 | 0
[9 empty] | 331 | 333 | 332 | 0
[9 empty] | 337 | 352 | 344.5 | 0
[9 empty] | 347 | 331 | 339 | 0
[9 empty] | 325 | 330 | 327.5 | 0
[9 empty] | 324 | 337 | 330.5 | 0
[9 empty] | 339 | 338 | 338.5 | 0
[9 empty] | 335 | 339 | 337 | 0
[9 empty] | 337 | 339 | 338 | 0
[9 empty] | 331 | 335 | 333 | 0
[9 empty] | 327 | 318 | 322.5 | 0
[9 empty] | 319 | 326 | 322.5 | 0
[9 empty] | 319 | 325 | 322 | 0
[9 empty] | 322 | 320 | 321 | 0
[9 empty] | 333 | 323 | 328 | 0
[9 empty] | 341 | 326 | 333.5 | 0
[9 empty] | 328 | 341 | 334.5 | 0
[9 empty] | 327 | 330 | 328.5 | 0
[9 empty] | 326 | 333 | 329.5 | 0
[9 empty] | 328 | 349 | 338.5 | 0
[9 empty] | 324 | 328 | 326 | 0
[9 empty] | 323 | 325 | 324 | 0
[9 empty] | 323 | 330 | 326.5 | 0
[9 empty] | 324 | 336 | 330 | 0
[9 empty] | 320 | 342 | 331 | 0
[9 empty] | 356 | 322 | 339 | 0
[9 empty] | 341 | 339 | 340 | 0
[9 empty] | 314 | 321 | 317.5 | 0
[9 empty] | 316 | 327 | 321.5 | 0
[9 empty] | 310 | 333 | 321.5 | 0
[9 empty] | 331 | 315 | 323 | 0
[9 empty] | 314 | 312 | 313 | 0
[9 empty] | 307 | 315 | 311 | 0
[9 empty] | 306 | 307 | 306.5 | 0
[9 empty] | 309 | 314 | 311.5 | 0
[9 empty] | 317 | 314 | 315.5 | 0
[9 empty] | 319 | 314 | 316.5 | 0
[9 empty] | 325 | 315 | 320 | 0
[9 empty] | 312 | 315 | 313.5 | 0
[9 empty] | 305 | 324 | 314.5 | 0
[9 empty] | 343 | 319 | 331 | 0
[9 empty] | 311 | 306 | 308.5 | 0
[9 empty] | 328 | 312 | 320 | 0
[9 empty] | 305 | 316 | 310.5 | 0
[9 empty] | 326 | 310 | 318 | 0
[9 empty] | 304 | 323 | 313.5 | 0
[9 empty] | 323 | 312 | 317.5 | 0
[9 empty] | 310 | 309 | 309.5 | 0
[9 empty] | 322 | 312 | 317 | 0
[9 empty] | 308 | 312 | 310 | 0
[9 empty] | 320 | 310 | 315 | 0
[9 empty] | 312 | 317 | 314.5 | 0
[9 empty] | 310 | 313 | 311.5 | 0
[9 empty] | 305 | 308 | 306.5 | 0
[9 empty] | 311 | 329 | 320 | 0
[9 empty] | 318 | 338 | 328 | 0
[9 empty] | 346 | 328 | 337 | 0
[9 empty] | 319 | 326 | 322.5 | 0
[9 empty] | 324 | 337 | 330.5 | 0
[9 empty] | 340 | 353 | 346.5 | 0
[9 empty] | 353 | 361 | 357 | 0
[9 empty] | 371 | 376 | 373.5 | 0
[9 empty] | 400 | 397 | 398.5 | 0
[9 empty] | 409 | 459 | 434 | 0
[9 empty] | 413 | 417 | 415 | 0
[9 empty] | 405 | 421 | 413 | 0
[9 empty] | 401 | 410 | 405.5 | 0
[9 empty] | 390 | 400 | 395 | 0
[9 empty] | 379 | 387 | 383 | 0
[9 empty] | 373 | 376 | 374.5 | 0
[9 empty] | 355 | 366 | 360.5 | 0
[9 empty] | 351 | 371 | 361 | 0
[9 empty] | 366 | 371 | 368.5 | 0
[9 empty] | 346 | 353 | 349.5 | 0
[9 empty] | 343 | 364 | 353.5 | 0
[9 empty] | 352 | 344 | 348 | 0
[9 empty] | 335 | 345 | 340 | 0
[9 empty] | 323 | 342 | 332.5 | 0
[9 empty] | 330 | 328 | 329 | 0
[9 empty] | 322 | 324 | 323 | 0
[9 empty] | 316 | 321 | 318.5 | 0
[9 empty] | 315 | 323 | 319 | 0
[9 empty] | 313 | 325 | 319 | 0
[9 empty] | 314 | 318 | 316 | 0
[9 empty] | 317 | 318 | 317.5 | 0
[9 empty] | 309 | 314 | 311.5 | 0
[9 empty] | 305 | 322 | 313.5 | 0
[9 empty] | 321 | 312 | 316.5 | 0
[9 empty] | 323 | 311 | 317 | 0
[9 empty] | 310 | 324 | 317 | 0
[9 empty] | 307 | 313 | 310 | 0
[9 empty] | 306 | 320 | 313 | 0
[9 empty] | 314 | 315 | 314.5 | 0
[9 empty] | 308 | 316 | 312 | 0
[9 empty] | 318 | 316 | 317 | 0
[9 empty] | 322 | 317 | 319.5 | 0
[9 empty] | 301 | 313 | 307 | 0
[9 empty] | 309 | 343 | 326 | 0
[9 empty] | 309 | 316 | 312.5 | 0
[9 empty] | 304 | 309 | 306.5 | 0
[9 empty] | 314 | 313 | 313.5 | 0
[9 empty] | 337 | 317 | 327 | 0
[9 empty] | 307 | 322 | 314.5 | 0
[9 empty] | 307 | 315 | 311 | 0
[9 empty] | 303 | 309 | 306 | 0
[9 empty] | 311 | 312 | 311.5 | 0
[9 empty] | 322 | 307 | 314.5 | 0
[9 empty] | 310 | 317 | 313.5 | 0
[9 empty] | 304 | 307 | 305.5 | 0
[9 empty] | 303 | 310 | 306.5 | 0
[9 empty] | 303 | 311 | 307 | 0
[9 empty] | 310 | 309 | 309.5 | 0
[9 empty] | 299 | 315 | 307 | 0
[9 empty] | 308 | 327 | 317.5 | 0
[9 empty] | 308 | 309 | 308.5 | 0
[9 empty] | 313 | 315 | 314 | 0
[9 empty] | 316 | 304 | 310 | 0
[9 empty] | 305 | 309 | 307 | 0
[9 empty] | 305 | 307 | 306 | 0
[9 empty] | 309 | 314 | 311.5 | 0
[9 empty] | 309 | 319 | 314 | 0
[9 empty] | 303 | 314 | 308.5 | 0
[9 empty] | 308 | 312 | 310 | 0
[9 empty] | 313 | 318 | 315.5 | 0
[9 empty] | 324 | 321 | 322.5 | 0
[9 empty] | 306 | 322 | 314 | 0
[9 empty] | 310 | 326 | 318 | 0
[9 empty] | 305 | 346 | 325.5 | 0
[9 empty] | 305 | 310 | 307.5 | 0
[9 empty] | 307 | 323 | 315 | 0
[9 empty] | 318 | 313 | 315.5 | 0
[9 empty] | 308 | 319 | 313.5 | 0
[9 empty] | 317 | 309 | 313 | 0
[9 empty] | 303 | 327 | 315 | 0
[9 empty] | 303 | 320 | 311.5 | 0
[9 empty] | 312 | 347 | 329.5 | 0
[9 empty] | 308 | 316 | 312 | 0
[9 empty] | 300 | 356 | 328 | 0
[9 empty] | 311 | 311 | 311 | 0
[9 empty] | 299 | 303 | 301 | 0
[9 empty] | 309 | 297 | 303 | 0
[9 empty] | 301 | 318 | 309.5 | 0
[9 empty] | 311 | 304 | 307.5 | 0
[9 empty] | 307 | 306 | 306.5 | 0
[9 empty] | 301 | 317 | 309 | 0
[9 empty] | 320 | 310 | 315 | 0
[9 empty] | 299 | 321 | 310 | 0
[9 empty] | 300 | 302 | 301 | 0
[9 empty] | 310 | 317 | 313.5 | 0
[9 empty] | 299 | 307 | 303 | 0
[9 empty] | 302 | 311 | 306.5 | 0
[9 empty] | 295 | 305 | 300 | 0
[9 empty] | 303 | 307 | 305 | 0
[9 empty] | 308 | 305 | 306.5 | 0
[9 empty] | 302 | 315 | 308.5 | 0
[9 empty] | 308 | 317 | 312.5 | 0
[9 empty] | 308 | 315 | 311.5 | 0
[9 empty] | 308 | 312 | 310 | 0
[9 empty] | 315 | 321 | 318 | 0
[9 empty] | 323 | 320 | 321.5 | 0
[9 empty] | 306 | 319 | 312.5 | 0
[9 empty] | 308 | 326 | 317 | 0
[9 empty] | 325 | 319 | 322 | 0
[9 empty] | 307 | 305 | 306 | 0
[9 empty] | 293 | 314 | 303.5 | 0
[9 empty] | 301 | 315 | 308 | 0
[9 empty] | 413 | 308 | 308 | 1
[9 empty] | 293 | 300 | 296.5 | 0
[9 empty] | 295 | 308 | 301.5 | 0
[9 empty] | 298 | 308 | 303 | 0
[9 empty] | 299 | 379 | 299 | 1
[9 empty] | 309 | 296 | 302.5 | 0
[9 empty] | 307 | 300 | 303.5 | 0
[9 empty] | 326 | 306 | 316 | 0
[9 empty] | 301 | 299 | 300 | 0
[9 empty] | 305 | 314 | 309.5 | 0
[9 empty] | 293 | 300 | 296.5 | 0
[9 empty] | 342 | 304 | 323 | 0
[9 empty] | 299 | 302 | 300.5 | 0
[9 empty] | 339 | 300 | 319.5 | 0
[9 empty] | 310 | 316 | 313 | 0
[9 empty] | 315 | 333 | 324 | 0
[9 empty] | 392 | 313 | 313 | 1
[9 empty] | 300 | 315 | 307.5 | 0
[9 empty] | 303 | 315 | 309 | 0
[9 empty] | 317 | 316 | 316.5 | 0
[9 empty] | 306 | 314 | 310 | 0
[9 empty] | 304 | 310 | 307 | 0
[9 empty] | 303 | 316 | 309.5 | 0
[9 empty] | 305 | 316 | 310.5 | 0
[9 empty] | 305 | 306 | 305.5 | 0
[9 empty] | 342 | 318 | 330 | 0
[9 empty] | 307 | 321 | 314 | 0
[9 empty] | 313 | 319 | 316 | 0
[9 empty] | 314 | 329 | 321.5 | 0
[9 empty] | 310 | 310 | 310 | 0
[9 empty] | 323 | 323 | 323 | 0
[9 empty] | 316 | 321 | 318.5 | 0
[9 empty] | 322 | 323 | 322.5 | 0
[9 empty] | 323 | 330 | 326.5 | 0
[9 empty] | 330 | 336 | 333 | 0
[9 empty] | 318 | 323 | 320.5 | 0
[9 empty] | 321 | 330 | 325.5 | 0
[9 empty] | 317 | 322 | 319.5 | 0
[9 empty] | 306 | 336 | 321 | 0
[9 empty] | 455 | 315 | 315 | 1
[9 empty] | 312 | 304 | 308 | 0
[9 empty] | 337 | 316 | 326.5 | 0
[9 empty] | 302 | 314 | 308 | 0
[9 empty] | 317 | 319 | 318 | 0
[9 empty] | 304 | 294 | 299 | 0
[9 empty] | 2625 | 307 | 307 | 1
[9 empty] | 722 | 294 | 294 | 1
[9 empty] | 296 | 321 | 308.5 | 0
[9 empty] | 301 | 314 | 307.5 | 0
[9 empty] | 1482 | 319 | 319 | 1
[9 empty] | 514 | 295 | 295 | 1
[9 empty] | 301 | 294 | 297.5 | 0
[9 empty] | 290 | 293 | 291.5 | 0
[9 empty] | 282 | 302 | 292 | 0
[9 empty] | 287 | 294 | 290.5 | 0
[9 empty] | 285 | 296 | 290.5 | 0
[9 empty] | 307 | 302 | 304.5 | 0
[9 empty] | 288 | 302 | 295 | 0
[9 empty] | 295 | 296 | 295.5 | 0
[9 empty] | 290 | 315 | 302.5 | 0
[9 empty] | 289 | 296 | 292.5 | 0
[9 empty] | 302 | 292 | 297 | 0
[9 empty] | 312 | 312 | 312 | 0
[9 empty] | 292 | 300 | 296 | 0
[9 empty] | 283 | 304 | 293.5 | 0
[9 empty] | 293 | 310 | 301.5 | 0
[9 empty] | 290 | 296 | 293 | 0
[9 empty] | 289 | 293 | 291 | 0
[9 empty] | 288 | 302 | 295 | 0
[9 empty] | 450 | 298 | 298 | 1
[9 empty] | 290 | 306 | 298 | 0
[9 empty] | 288 | 293 | 290.5 | 0
[9 empty] | 294 | 322 | 308 | 0
[9 empty] | 286 | 293 | 289.5 | 0
[9 empty] | 292 | 291 | 291.5 | 0
[9 empty] | 280 | 298 | 289 | 0
[9 empty] | 279 | 312 | 295.5 | 0
[9 empty] | 287 | 293 | 290 | 0
[9 empty] | 285 | 293 | 289 | 0
[9 empty] | 288 | 306 | 297 | 0
[9 empty] | 287 | 302 | 294.5 | 0
[9 empty] | 304 | 297 | 300.5 | 0
[9 empty] | 284 | 293 | 288.5 | 0
[9 empty] | 294 | 293 | 293.5 | 0
[9 empty] | 286 | 321 | 303.5 | 0
[9 empty] | 289 | 308 | 298.5 | 0
[9 empty] | 284 | 295 | 289.5 | 0
[9 empty] | 283 | 300 | 291.5 | 0
[9 empty] | 277 | 304 | 290.5 | 0
[9 empty] | 280 | 302 | 291 | 0
[9 empty] | 285 | 298 | 291.5 | 0
[9 empty] | 289 | 287 | 288 | 0
[9 empty] | 273 | 294 | 283.5 | 0
[9 empty] | 283 | 284 | 283.5 | 0
[9 empty] | 275 | 289 | 282 | 0
[9 empty] | 293 | 289 | 291 | 0
[9 empty] | 271 | 281 | 276 | 0
[9 empty] | 270 | 282 | 276 | 0
[9 empty] | 267 | 278 | 272.5 | 0
[9 empty] | 266 | 280 | 273 | 0
[9 empty] | 267 | 295 | 281 | 0
[9 empty] | 277 | 282 | 279.5 | 0
[9 empty] | 276 | 283 | 279.5 | 0
[9 empty] | 277 | 287 | 282 | 0
[9 empty] | 280 | 297 | 288.5 | 0
[9 empty] | 269 | 283 | 276 | 0
[9 empty] | 269 | 279 | 274 | 0
[9 empty] | 268 | 283 | 275.5 | 0
[9 empty] | 288 | 279 | 283.5 | 0
[9 empty] | 269 | 276 | 272.5 | 0
[9 empty] | 283 | 286 | 284.5 | 0
[9 empty] | 273 | 279 | 276 | 0
[9 empty] | 278 | 282 | 280 | 0
[9 empty] | 290 | 284 | 287 | 0
[9 empty] | 274 | 296 | 285 | 0
[9 empty] | 277 | 280 | 278.5 | 0
[9 empty] | 272 | 275 | 273.5 | 0
[9 empty] | 278 | 281 | 279.5 | 0
[9 empty] | 267 | 288 | 277.5 | 0
[9 empty] | 273 | 286 | 279.5 | 0
[9 empty] | 273 | 286 | 279.5 | 0
[9 empty] | 275 | 285 | 280 | 0
[9 empty] | 273 | 289 | 281 | 0
[9 empty] | 269 | 289 | 279 | 0
[9 empty] | 268 | 284 | 276 | 0
[9 empty] | 276 | 280 | 278 | 0
[9 empty] | 269 | 274 | 271.5 | 0
[9 empty] | 273 | 273 | 273 | 0
[9 empty] | 272 | 278 | 275 | 0
[9 empty] | 266 | 278 | 272 | 0
[9 empty] | 263 | 278 | 270.5 | 0
[9 empty] | 265 | 282 | 273.5 | 0
[9 empty] | 273 | 279 | 276 | 0
[9 empty] | 283 | 280 | 281.5 | 0
[9 empty] | 267 | 279 | 273 | 0
[9 empty] | 280 | 277 | 278.5 | 0
[9 empty] | 260 | 277 | 268.5 | 0
[9 empty] | 264 | 277 | 270.5 | 0
[9 empty] | 267 | 265 | 266 | 0
[9 empty] | 261 | 269 | 265 | 0
[9 empty] | 276 | 282 | 279 | 0
[9 empty] | 263 | 276 | 269.5 | 0
[9 empty] | 263 | 268 | 265.5 | 0
[9 empty] | 268 | 272 | 270 | 0
[9 empty] | 270 | 270 | 270 | 0
[9 empty] | 257 | 267 | 262 | 0
[9 empty] | 255 | 271 | 263 | 0
[9 empty] | 259 | 266 | 262.5 | 0
[9 empty] | 261 | 273 | 267 | 0
[9 empty] | 272 | 285 | 278.5 | 0
[9 empty] | 270 | 276 | 273 | 0
[9 empty] | 270 | 272 | 271 | 0
[9 empty] | 270 | 278 | 274 | 0
[9 empty] | 271 | 288 | 279.5 | 0
[9 empty] | 276 | 283 | 279.5 | 0
[9 empty] | 259 | 268 | 263.5 | 0
[9 empty] | 265 | 272 | 268.5 | 0
[9 empty] | 265 | 272 | 268.5 | 0
[9 empty] | 285 | 274 | 279.5 | 0
[9 empty] | 269 | 279 | 274 | 0
[9 empty] | 271 | 285 | 278 | 0
[9 empty] | 276 | 280 | 278 | 0
[9 empty] | 274 | 285 | 279.5 | 0
[9 empty] | 268 | 296 | 282 | 0
[9 empty] | 264 | 282 | 273 | 0
[9 empty] | 272 | 286 | 279 | 0
[9 empty] | 267 | 285 | 276 | 0
[9 empty] | 270 | 276 | 273 | 0
[9 empty] | 275 | 283 | 279 | 0
[9 empty] | 272 | 286 | 279 | 0
[9 empty] | 299 | 295 | 297 | 0
[9 empty] | 272 | 299 | 285.5 | 0
[9 empty] | 277 | 291 | 284 | 0
[9 empty] | 272 | 279 | 275.5 | 0
[9 empty] | 264 | 288 | 276 | 0
[9 empty] | 268 | 316 | 292 | 0
[9 empty] | 268 | 282 | 275 | 0
[9 empty] | 269 | 277 | 273 | 0
[9 empty] | 271 | 286 | 278.5 | 0
[9 empty] | 280 | 286 | 283 | 0
[9 empty] | 275 | 284 | 279.5 | 0
[9 empty] | 271 | 287 | 279 | 0
[9 empty] | 268 | 288 | 278 | 0
[9 empty] | 266 | 275 | 270.5 | 0
[9 empty] | 261 | 281 | 271 | 0
[9 empty] | 263 | 263 | 263 | 0
[9 empty] | 257 | 277 | 267 | 0
[9 empty] | 255 | 267 | 261 | 0
[9 empty] | 261 | 259 | 260 | 0
[9 empty] | 256 | 278 | 267 | 0
[9 empty] | 254 | 259 | 256.5 | 0
[9 empty] | 271 | 271 | 271 | 0
[9 empty] | 262 | 279 | 270.5 | 0
[9 empty] | 263 | 273 | 268 | 0
[9 empty] | 263 | 272 | 267.5 | 0
[9 empty] | 265 | 272 | 268.5 | 0
[9 empty] | 279 | 278 | 278.5 | 0
[9 empty] | 268 | 287 | 277.5 | 0
[9 empty] | 278 | 293 | 285.5 | 0
[9 empty] | 273 | 282 | 277.5 | 0
[9 empty] | 275 | 285 | 280 | 0
[9 empty] | 277 | 281 | 279 | 0
[9 empty] | 286 | 277 | 281.5 | 0
[9 empty] | 279 | 288 | 283.5 | 0
[9 empty] | 273 | 285 | 279 | 0
[9 empty] | 292 | 297 | 294.5 | 0
[9 empty] | 268 | 282 | 275 | 0
[9 empty] | 269 | 279 | 274 | 0
[9 empty] | 266 | 277 | 271.5 | 0
[9 empty] | 270 | 280 | 275 | 0
[9 empty] | 263 | 270 | 266.5 | 0
[9 empty] | 269 | 273 | 271 | 0
[9 empty] | 263 | 291 | 277 | 0
[9 empty] | 271 | 296 | 283.5 | 0
[9 empty] | 263 | 277 | 270 | 0
[9 empty] | 262 | 269 | 265.5 | 0
[9 empty] | 267 | 271 | 269 | 0
[9 empty] | 270 | 265 | 267.5 | 0
[9 empty] | 264 | 270 | 267 | 0
[9 empty] | 260 | 272 | 266 | 0
[9 empty] | 260 | 272 | 266 | 0
[9 empty] | 258 | 280 | 269 | 0
[9 empty] | 259 | 273 | 266 | 0
[9 empty] | 284 | 286 | 285 | 0
[9 empty] | 264 | 267 | 265.5 | 0
[9 empty] | 261 | 275 | 268 | 0
[9 empty] | 268 | 289 | 278.5 | 0
[9 empty] | 265 | 284 | 274.5 | 0
[9 empty] | 278 | 278 | 278 | 0
[9 empty] | 266 | 273 | 269.5 | 0
[9 empty] | 265 | 272 | 268.5 | 0
[9 empty] | 270 | 278 | 274 | 0
[9 empty] | 258 | 267 | 262.5 | 0
[9 empty] | 258 | 269 | 263.5 | 0
[9 empty] | 272 | 274 | 273 | 0
[9 empty] | 269 | 313 | 291 | 0
[9 empty] | 263 | 267 | 265 | 0
[9 empty] | 267 | 275 | 271 | 0
[9 empty] | 274 | 270 | 272 | 0
[9 empty] | 263 | 280 | 271.5 | 0
[9 empty] | 278 | 287 | 282.5 | 0
[9 empty] | 270 | 280 | 275 | 0
[9 empty] | 272 | 291 | 281.5 | 0
[9 empty] | 271 | 281 | 276 | 0
[9 empty] | 267 | 274 | 270.5 | 0
[9 empty] | 261 | 315 | 288 | 0
[9 empty] | 260 | 271 | 265.5 | 0
[9 empty] | 260 | 264 | 262 | 0
[9 empty] | 285 | 273 | 279 | 0
[9 empty] | 262 | 321 | 291.5 | 0
[9 empty] | 259 | 270 | 264.5 | 0
[9 empty] | 274 | 273 | 273.5 | 0
[9 empty] | 280 | 270 | 275 | 0
[9 empty] | 262 | 278 | 270 | 0
[9 empty] | 271 | 281 | 276 | 0
[9 empty] | 269 | 275 | 272 | 0
[9 empty] | 259 | 271 | 265 | 0
[9 empty] | 265 | 282 | 273.5 | 0
[9 empty] | 265 | 279 | 272 | 0
[9 empty] | 271 | 288 | 279.5 | 0
[9 empty] | 277 | 273 | 275 | 0
[9 empty] | 325 | 281 | 303 | 0
[9 empty] | 267 | 276 | 271.5 | 0
[9 empty] | 275 | 281 | 278 | 0
[9 empty] | 277 | 287 | 282 | 0
[9 empty] | 268 | 289 | 278.5 | 0
[9 empty] | 268 | 283 | 275.5 | 0
[9 empty] | 275 | 277 | 276 | 0
[9 empty] | 266 | 267 | 266.5 | 0
[9 empty] | 266 | 268 | 267 | 0
[9 empty] | 253 | 274 | 263.5 | 0
[9 empty] | 260 | 263 | 261.5 | 0
[9 empty] | 247 | 258 | 252.5 | 0
[9 empty] | 249 | 259 | 254 | 0
[9 empty] | 248 | 261 | 254.5 | 0
[9 empty] | 270 | 261 | 265.5 | 0
[9 empty] | 260 | 270 | 265 | 0
[9 empty] | 255 | 262 | 258.5 | 0
[9 empty] | 253 | 266 | 259.5 | 0
[9 empty] | 261 | 266 | 263.5 | 0
[9 empty] | 251 | 263 | 257 | 0
[9 empty] | 252 | 265 | 258.5 | 0
[9 empty] | 249 | 257 | 253 | 0
[9 empty] | 254 | 263 | 258.5 | 0
[9 empty] | 246 | 257 | 251.5 | 0
[9 empty] | 245 | 252 | 248.5 | 0
[9 empty] | 241 | 256 | 248.5 | 0
[9 empty] | 245 | 251 | 248 | 0
[9 empty] | 242 | 254 | 248 | 0
[9 empty] | 243 | 247 | 245 | 0
[9 empty] | 238 | 248 | 243 | 0
[9 empty] | 240 | 250 | 245 | 0
[9 empty] | 247 | 248 | 247.5 | 0
[9 empty] | 241 | 251 | 246 | 0
[9 empty] | 251 | 252 | 251.5 | 0
[9 empty] | 239 | 255 | 247 | 0
[9 empty] | 239 | 257 | 248 | 0
[9 empty] | 244 | 262 | 253 | 0
[9 empty] | 244 | 250 | 247 | 0
[9 empty] | 241 | 250 | 245.5 | 0
[9 empty] | 233 | 250 | 241.5 | 0
[9 empty] | 237 | 247 | 242 | 0
[9 empty] | 237 | 249 | 243 | 0
[9 empty] | 237 | 244 | 240.5 | 0
[9 empty] | 237 | 241 | 239 | 0
[9 empty] | 232 | 242 | 237 | 0
[9 empty] | 233 | 262 | 247.5 | 0
[9 empty] | 235 | 246 | 240.5 | 0
[9 empty] | 237 | 244 | 240.5 | 0
[9 empty] | 235 | 249 | 242 | 0
[9 empty] | 237 | 246 | 241.5 | 0
[9 empty] | 236 | 244 | 240 | 0
[9 empty] | 238 | 245 | 241.5 | 0
[9 empty] | 236 | 236 | 236 | 0
[9 empty] | 234 | 250 | 242 | 0
[9 empty] | 226 | 236 | 231 | 0
[9 empty] | 230 | 235 | 232.5 | 0
[9 empty] | 237 | 236 | 236.5 | 0
[9 empty] | 222 | 228 | 225 | 0
[9 empty] | 224 | 244 | 234 | 0
[9 empty] | 225 | 235 | 230 | 0
[9 empty] | 225 | 229 | 227 | 0
[9 empty] | 225 | 236 | 230.5 | 0
[9 empty] | 235 | 242 | 238.5 | 0
[9 empty] | 246 | 250 | 248 | 0
[9 empty] | 241 | 246 | 243.5 | 0
[9 empty] | 235 | 239 | 237 | 0
[9 empty] | 237 | 240 | 238.5 | 0
[9 empty] | 229 | 238 | 233.5 | 0
[9 empty] | 230 | 233 | 231.5 | 0
[9 empty] | 233 | 239 | 236 | 0
[9 empty] | 226 | 237 | 231.5 | 0
[9 empty] | 231 | 238 | 234.5 | 0
[9 empty] | 229 | 233 | 231 | 0
[9 empty] | 246 | 245 | 245.5 | 0
[9 empty] | 236 | 237 | 236.5 | 0
[9 empty] | 241 | 246 | 243.5 | 0
[9 empty] | 245 | 252 | 248.5 | 0
[9 empty] | 251 | 263 | 257 | 0
[9 empty] | 248 | 255 | 251.5 | 0
[9 empty] | 241 | 264 | 252.5 | 0
[9 empty] | 257 | 260 | 258.5 | 0
[9 empty] | 264 | 288 | 276 | 0
[9 empty] | 249 | 265 | 257 | 0
[9 empty] | 257 | 262 | 259.5 | 0
[9 empty] | 247 | 262 | 254.5 | 0
[9 empty] | 247 | 253 | 250 | 0
[9 empty] | 248 | 252 | 250 | 0
[9 empty] | 255 | 265 | 260 | 0
[9 empty] | 248 | 248 | 248 | 0
[9 empty] | 248 | 272 | 260 | 0
[9 empty] | 251 | 251 | 251 | 0
[9 empty] | 251 | 270 | 260.5 | 0
[9 empty] | 250 | 264 | 257 | 0
[9 empty] | 251 | 275 | 263 | 0
[9 empty] | 244 | 259 | 251.5 | 0
[9 empty] | 276 | 256 | 266 | 0
[9 empty] | 247 | 255 | 251 | 0
[9 empty] | 245 | 253 | 249 | 0
[9 empty] | 246 | 253 | 249.5 | 0
[9 empty] | 238 | 264 | 251 | 0
[9 empty] | 257 | 249 | 253 | 0
[9 empty] | 231 | 271 | 251 | 0
[9 empty] | 242 | 254 | 248 | 0
[9 empty] | 246 | 253 | 249.5 | 0
[9 empty] | 246 | 261 | 253.5 | 0
[9 empty] | 246 | 298 | 272 | 0
[9 empty] | 243 | 246 | 244.5 | 0
[9 empty] | 238 | 251 | 244.5 | 0
[9 empty] | 239 | 249 | 244 | 0
[9 empty] | 236 | 248 | 242 | 0
[9 empty] | 238 | 259 | 248.5 | 0
[9 empty] | 244 | 282 | 263 | 0
[9 empty] | 241 | 250 | 245.5 | 0
[9 empty] | 249 | 294 | 271.5 | 0
[9 empty] | 248 | 250 | 249 | 0
[9 empty] | 237 | 236 | 236.5 | 0
[9 empty] | 233 | 238 | 235.5 | 0
[9 empty] | 227 | 232 | 229.5 | 0
[9 empty] | 208 | 227 | 217.5 | 0
[9 empty] | 208 | 217 | 212.5 | 0
[9 empty] | 210 | 214 | 212 | 0
[9 empty] | 207 | 211 | 209 | 0
[9 empty] | 203 | 211 | 207 | 0
[9 empty] | 197 | 209 | 203 | 0
[9 empty] | 197 | 227 | 212 | 0
[9 empty] | 198 | 203 | 200.5 | 0
[9 empty] | 196 | 209 | 202.5 | 0
[9 empty] | 194 | 197 | 195.5 | 0
[9 empty] | 199 | 203 | 201 | 0
[9 empty] | 200 | 218 | 209 | 0
[9 empty] | 198 | 203 | 200.5 | 0
[9 empty] | 194 | 208 | 201 | 0
[9 empty] | 195 | 204 | 199.5 | 0
[9 empty] | 204 | 206 | 205 | 0
[9 empty] | 195 | 206 | 200.5 | 0
[9 empty] | 195 | 200 | 197.5 | 0
[9 empty] | 195 | 213 | 204 | 0
[9 empty] | 194 | 206 | 200 | 0
[9 empty] | 189 | 206 | 197.5 | 0
[9 empty] | 186 | 196 | 191 | 0
[9 empty] | 188 | 203 | 195.5 | 0
[9 empty] | 188 | 198 | 193 | 0
[9 empty] | 189 | 207 | 198 | 0
[9 empty] | 185 | 196 | 190.5 | 0
[9 empty] | 183 | 192 | 187.5 | 0
[9 empty] | 182 | Nan | 182 | 1
[9 empty] | 179 | 201 | 190 | 0
[9 empty] | 186 | 196 | 191 | 0
[9 empty] | 183 | 192 | 187.5 | 0
[9 empty] | 189 | 209 | 199 | 0
[9 empty] | 185 | 194 | 189.5 | 0
[9 empty] | 181 | 196 | 188.5 | 0
[9 empty] | 183 | 192 | 187.5 | 0
[9 empty] | 182 | 193 | 187.5 | 0
[9 empty] | 181 | Nan | 181 | 1
[9 empty] | 187 | 192 | 189.5 | 0
[9 empty] | 182 | 193 | 187.5 | 0
[9 empty] | 181 | 191 | 186 | 0
[9 empty] | 184 | Nan | 184 | 1
[9 empty] | 185 | 197 | 191 | 0
[9 empty] | 196 | 215 | 205.5 | 0
[9 empty] | 191 | 202 | 196.5 | 0
[9 empty] | 189 | 205 | 197 | 0
[9 empty] | 201 | 203 | 202 | 0
[9 empty] | 194 | 224 | 209 | 0
[9 empty] | 189 | 196 | 192.5 | 0
[9 empty] | 184 | 195 | 189.5 | 0
[9 empty] | 189 | Nan | 189 | 1
[9 empty] | 182 | 201 | 191.5 | 0
[9 empty] | 176 | 192 | 184 | 0
[9 empty] | 174 | 197 | 185.5 | 0
[9 empty] | 172 | 181 | 176.5 | 0
[9 empty] | 177 | 192 | 184.5 | 0
[9 empty] | 185 | 195 | 190 | 0
[9 empty] | 178 | 187 | 182.5 | 0
[9 empty] | 187 | Nan | 187 | 1
[9 empty] | 188 | 199 | 193.5 | 0
[9 empty] | 180 | 189 | 184.5 | 0
[9 empty] | 173 | Nan | 173 | 1
[9 empty] | 175 | 185 | 180 | 0
[9 empty] | 174 | 186 | 180 | 0
[9 empty] | 172 | 175 | 173.5 | 0
[9 empty] | 164 | 173 | 168.5 | 0
[9 empty] | 158 | 177 | 167.5 | 0
[9 empty] | 172 | 177 | 174.5 | 0
[9 empty] | 167 | 169 | 168 | 0
[9 empty] | 157 | 171 | 164 | 0
[9 empty] | 161 | 169 | 165 | 0
[9 empty] | 151 | 167 | 159 | 0
[9 empty] | 149 | 163 | 156 | 0
[9 empty] | 152 | 166 | 159 | 0
[9 empty] | 147 | 183 | 165 | 0
[9 empty] | 147 | 155 | 151 | 0
[9 empty] | 155 | 165 | 160 | 0
[9 empty] | 163 | 166 | 164.5 | 0
[9 empty] | 151 | 160 | 155.5 | 0
[9 empty] | 148 | 163 | 155.5 | 0
[9 empty] | 153 | 162 | 157.5 | 0
[9 empty] | 153 | 161 | 157 | 0
[9 empty] | 147 | 155 | 151 | 0
[9 empty] | 148 | 159 | 153.5 | 0
[9 empty] | 151 | 162 | 156.5 | 0
[9 empty] | 155 | 163 | 159 | 0
[9 empty] | 148 | 160 | 154 | 0
[9 empty] | 145 | 154 | 149.5 | 0
[9 empty] | 147 | 159 | 153 | 0
[9 empty] | 149 | 161 | 155 | 0
[9 empty] | 150 | 157 | 153.5 | 0
[9 empty] | 180 | 166 | 173 | 0
[9 empty] | 149 | 162 | 155.5 | 0
[9 empty] | 149 | 158 | 153.5 | 0
[9 empty] | 147 | 164 | 155.5 | 0
[9 empty] | 140 | 150 | 145 | 0
[9 empty] | 141 | 151 | 146 | 0
[9 empty] | 142 | 151 | 146.5 | 0
[9 empty] | 134 | 143 | 138.5 | 0
[9 empty] | 132 | 154 | 143 | 0
[9 empty] | 127 | 141 | 134 | 0
[9 empty] | 127 | 139 | 133 | 0
[9 empty] | 126 | 135 | 130.5 | 0
[9 empty] | 146 | 135 | 140.5 | 0
[9 empty] | 130 | 141 | 135.5 | 0
[9 empty] | 128 | 141 | 134.5 | 0
[9 empty] | 130 | 145 | 137.5 | 0
[9 empty] | 127 | 138 | 132.5 | 0
[9 empty] | 132 | 136 | 134 | 0
[9 empty] | 134 | 137 | 135.5 | 0
[9 empty] | 126 | 138 | 132 | 0
[9 empty] | 146 | 140 | 143 | 0
[9 empty] | 137 | 149 | 143 | 0
[9 empty] | 136 | 150 | 143 | 0
[9 empty] | 131 | 144 | 137.5 | 0
[9 empty] | 131 | 145 | 138 | 0
[9 empty] | 134 | 145 | 139.5 | 0
[9 empty] | 126 | 141 | 133.5 | 0
[9 empty] | 124 | 140 | 132 | 0
[9 empty] | 127 | 138 | 132.5 | 0
[9 empty] | 127 | 145 | 136 | 0
[9 empty] | 128 | 140 | 134 | 0
[9 empty] | 124 | 137 | 130.5 | 0
[9 empty] | 127 | 144 | 135.5 | 0
[9 empty] | 126 | 137 | 131.5 | 0
[9 empty] | 126 | 144 | 135 | 0
[9 empty] | 121 | 135 | 128 | 0
[9 empty] | 123 | 139 | 131 | 0
[9 empty] | 129 | 139 | 134 | 0
[9 empty] | 126 | 140 | 133 | 0
[9 empty] | 124 | 136 | 130 | 0
[9 empty] | 136 | 141 | 138.5 | 0
[9 empty] | 127 | 144 | 135.5 | 0
[9 empty] | 130 | 137 | 133.5 | 0
[9 empty] | 122 | 141 | 131.5 | 0
[9 empty] | 121 | 133 | 127 | 0
[9 empty] | 119 | 128 | 123.5 | 0
[9 empty] | 117 | 127 | 122 | 0
[9 empty] | 119 | 136 | 127.5 | 0
[9 empty] | 118 | 133 | 125.5 | 0
[9 empty] | 121 | 130 | 125.5 | 0
[9 empty] | 136 | 148 | 142 | 0
[9 empty] | 119 | 132 | 125.5 | 0
[9 empty] | 120 | 141 | 130.5 | 0
[9 empty] | 115 | 132 | 123.5 | 0
[9 empty] | 118 | 126 | 122 | 0
[9 empty] | 137 | 131 | 134 | 0
[9 empty] | 132 | 140 | 136 | 0
[9 empty] | 124 | 139 | 131.5 | 0
[9 empty] | 130 | 143 | 136.5 | 0
[9 empty] | 127 | 162 | 144.5 | 0
[9 empty] | 125 | 143 | 134 | 0
[9 empty] | 127 | 142 | 134.5 | 0
[9 empty] | 130 | 141 | 135.5 | 0
[9 empty] | 131 | 141 | 136 | 0
[9 empty] | 131 | 153 | 142 | 0
[9 empty] | 133 | 142 | 137.5 | 0
[9 empty] | 139 | 149 | 144 | 0
[9 empty] | 149 | 160 | 154.5 | 0
[9 empty] | 144 | 154 | 149 | 0
[9 empty] | 138 | 148 | 143 | 0
[9 empty] | 134 | 155 | 144.5 | 0
[9 empty] | 135 | 145 | 140 | 0
[9 empty] | 135 | 148 | 141.5 | 0
[9 empty] | 131 | 142 | 136.5 | 0
[9 empty] | 130 | 144 | 137 | 0
[9 empty] | 130 | 137 | 133.5 | 0
[9 empty] | 127 | 135 | 131 | 0
[9 empty] | 126 | 135 | 130.5 | 0
[9 empty] | 128 | 138 | 133 | 0
[9 empty] | 116 | 122 | 119 | 0
[9 empty] | 116 | 125 | 120.5 | 0
[9 empty] | 116 | 130 | 123 | 0
[9 empty] | 116 | 122 | 119 | 0
[9 empty] | 113 | 125 | 119 | 0
[9 empty] | 110 | 125 | 117.5 | 0
[9 empty] | 115 | 125 | 120 | 0
[9 empty] | 118 | 129 | 123.5 | 0
[9 empty] | 114 | 137 | 125.5 | 0
[9 empty] | 109 | 123 | 116 | 0
[9 empty] | 116 | 122 | 119 | 0
[9 empty] | 109 | 126 | 117.5 | 0
[9 empty] | 116 | 124 | 120 | 0
[9 empty] | 110 | 125 | 117.5 | 0
[9 empty] | 110 | 127 | 118.5 | 0
[9 empty] | 121 | 125 | 123 | 0
[9 empty] | 115 | 127 | 121 | 0
[9 empty] | 114 | 127 | 120.5 | 0
[9 empty] | 120 | 127 | 123.5 | 0
[9 empty] | 114 | 129 | 121.5 | 0
[9 empty] | 140 | 128 | 134 | 0
[9 empty] | 116 | 136 | 126 | 0
[9 empty] | 109 | 133 | 121 | 0
[9 empty] | 128 | 122 | 125 | 0
[9 empty] | 115 | 123 | 119 | 0
[9 empty] | 118 | 130 | 124 | 0
[9 empty] | 116 | 128 | 122 | 0
[9 empty] | 117 | 130 | 123.5 | 0
[9 empty] | 119 | 133 | 126 | 0
[9 empty] | 123 | 135 | 129 | 0
[9 empty] | 122 | 136 | 129 | 0
[9 empty] | 122 | 133 | 127.5 | 0
[9 empty] | 124 | 136 | 130 | 0
[9 empty] | 228 | 138 | 138 | 1
[9 empty] | 124 | 131 | 127.5 | 0
[9 empty] | 120 | 131 | 125.5 | 0
[9 empty] | 121 | 134 | 127.5 | 0
[9 empty] | 115 | 138 | 126.5 | 0
[9 empty] | 114 | 131 | 122.5 | 0
[9 empty] | 118 | 131 | 124.5 | 0
[9 empty] | 125 | 133 | 129 | 0
[9 empty] | 119 | 133 | 126 | 0
[9 empty] | 115 | 129 | 122 | 0
[9 empty] | 118 | 135 | 126.5 | 0
[9 empty] | 118 | 130 | 124 | 0
[9 empty] | 116 | 125 | 120.5 | 0
[9 empty] | 115 | 131 | 123 | 0
[9 empty] | 125 | 125 | 125 | 0
[9 empty] | 118 | 128 | 123 | 0
[9 empty] | 115 | 133 | 124 | 0
[9 empty] | 119 | 132 | 125.5 | 0
[9 empty] | 129 | 135 | 132 | 0
[9 empty] | 124 | 137 | 130.5 | 0
[9 empty] | 131 | 146 | 138.5 | 0
[9 empty] | 131 | 142 | 136.5 | 0
[9 empty] | 136 | 148 | 142 | 0
[9 empty] | 136 | 158 | 147 | 0
[9 empty] | 142 | 156 | 149 | 0
[9 empty] | 137 | 148 | 142.5 | 0
[9 empty] | 134 | 163 | 148.5 | 0
[9 empty] | 130 | 148 | 139 | 0
[9 empty] | 132 | 147 | 139.5 | 0
[9 empty] | 141 | 147 | 144 | 0
[9 empty] | 147 | 151 | 149 | 0
[9 empty] | 137 | 153 | 145 | 0
[9 empty] | 167 | 174 | 170.5 | 0
[9 empty] | 152 | 166 | 159 | 0
[9 empty] | 155 | 166 | 160.5 | 0
[9 empty] | 162 | 167 | 164.5 | 0
[9 empty] | 154 | 171 | 162.5 | 0
[9 empty] | 152 | 178 | 165 | 0
[9 empty] | 154 | 167 | 160.5 | 0
[9 empty] | 156 | 164 | 160 | 0
[9 empty] | 157 | 173 | 165 | 0
[9 empty] | 160 | 175 | 167.5 | 0
[9 empty] | 156 | 165 | 160.5 | 0
[9 empty] | 148 | 198 | 173 | 0
[9 empty] | 184 | 165 | 174.5 | 0
[9 empty] | 162 | 170 | 166 | 0
[9 empty] | 164 | 188 | 176 | 0
[9 empty] | 165 | 183 | 174 | 0
[9 empty] | 164 | 210 | 187 | 0
[9 empty] | 172 | 179 | 175.5 | 0
[9 empty] | 182 | 184 | 183 | 0
[9 empty] | 170 | 196 | 183 | 0
[9 empty] | 164 | 186 | 175 | 0
[9 empty] | 160 | 180 | 170 | 0
[9 empty] | 159 | 175 | 167 | 0
[9 empty] | 163 | 170 | 166.5 | 0
[9 empty] | 158 | 179 | 168.5 | 0
[9 empty] | 167 | 175 | 171 | 0
[9 empty] | 165 | 179 | 172 | 0
[9 empty] | 250 | 188 | 188 | 1
[9 empty] | 178 | 182 | 180 | 0
[9 empty] | 176 | 187 | 181.5 | 0
[9 empty] | 173 | 184 | 178.5 | 0
[9 empty] | 172 | 185 | 178.5 | 0
[9 empty] | 187 | 188 | 187.5 | 0
[9 empty] | Nan | 200 | 200 | 1
[9 empty] | 191 | 204 | 197.5 | 0
[9 empty] | 180 | 234 | 207 | 0
[9 empty] | 194 | 201 | 197.5 | 0
[9 empty] | 189 | 202 | 195.5 | 0
[9 empty] | 183 | 201 | 192 | 0
[9 empty] | 200 | 195 | 197.5 | 0
[9 empty] | 182 | 197 | 189.5 | 0
[9 empty] | 186 | 192 | 189 | 0
[9 empty] | 205 | 194 | 199.5 | 0
[9 empty] | 185 | 199 | 192 | 0
[9 empty] | 197 | 197 | 197 | 0
[9 empty] | 192 | 214 | 203 | 0
[9 empty] | 194 | 205 | 199.5 | 0
[9 empty] | 199 | 224 | 211.5 | 0
[9 empty] | 192 | 207 | 199.5 | 0
[9 empty] | 199 | 205 | 202 | 0
[9 empty] | 198 | 204 | 201 | 0
[9 empty] | 192 | 216 | 204 | 0
[9 empty] | 191 | 214 | 202.5 | 0
[9 empty] | 189 | 201 | 195 | 0
[9 empty] | 187 | 206 | 196.5 | 0
[9 empty] | 200 | 213 | 206.5 | 0
[9 empty] | 203 | 214 | 208.5 | 0
[9 empty] | 211 | 227 | 219 | 0
[9 empty] | 227 | 232 | 229.5 | 0
[9 empty] | 231 | 243 | 237 | 0
[9 empty] | 243 | 260 | 251.5 | 0
[9 empty] | 267 | 272 | 269.5 | 0
[9 empty] | 279 | 308 | 293.5 | 0
[9 empty] | 278 | 298 | 288 | 0
[9 empty] | 268 | 301 | 284.5 | 0
[9 empty] | 262 | 280 | 271 | 0
[9 empty] | 267 | 294 | 280.5 | 0
[9 empty] | 277 | 296 | 286.5 | 0
[9 empty] | 280 | 301 | 290.5 | 0
[9 empty] | 266 | 296 | 281 | 0
[9 empty] | 267 | 312 | 289.5 | 0
[9 empty] | 251 | 290 | 270.5 | 0
[9 empty] | 248 | 261 | 254.5 | 0
[9 empty] | 243 | 270 | 256.5 | 0
[9 empty] | 267 | 267 | 267 | 0
[9 empty] | 239 | 264 | 251.5 | 0
[9 empty] | 241 | 262 | 251.5 | 0
[9 empty] | 235 | 252 | 243.5 | 0
[9 empty] | 235 | 277 | 256 | 0
[9 empty] | 233 | 266 | 249.5 | 0
[9 empty] | 236 | 249 | 242.5 | 0
[9 empty] | 246 | 247 | 246.5 | 0
[9 empty] | 248 | 248 | 248 | 0
[9 empty] | 246 | 248 | 247 | 0
[9 empty] | 233 | 259 | 246 | 0
[9 empty] | 237 | 271 | 254 | 0
[9 empty] | 235 | 270 | 252.5 | 0
[9 empty] | 242 | 252 | 247 | 0
[9 empty] | 236 | 240 | 238 | 0
[9 empty] | 238 | 248 | 243 | 0
[9 empty] | 259 | 268 | 263.5 | 0
[9 empty] | 270 | 301 | 285.5 | 0
[9 empty] | 251 | 293 | 272 | 0
[9 empty] | 255 | 261 | 258 | 0
[9 empty] | 252 | 270 | 261 | 0
[9 empty] | 255 | 278 | 266.5 | 0
[9 empty] | 250 | 289 | 269.5 | 0
[9 empty] | 268 | 277 | 272.5 | 0
[9 empty] | 272 | 284 | 278 | 0
[9 empty] | 277 | 290 | 283.5 | 0
[9 empty] | 287 | 304 | 295.5 | 0
[9 empty] | 300 | 316 | 308 | 0
[9 empty] | 339 | 347 | 343 | 0
[9 empty] | 349 | 360 | 354.5 | 0
[9 empty] | 356 | 401 | 378.5 | 0
[9 empty] | 363 | 388 | 375.5 | 0
[9 empty] | 477 | 405 | 405 | 1
[9 empty] | 364 | 388 | 376 | 0
[9 empty] | 359 | 393 | 376 | 0
[9 empty] | 355 | 371 | 363 | 0
[9 empty] | 382 | 400 | 391 | 0
[9 empty] | 356 | 374 | 365 | 0
[9 empty] | 336 | 360 | 348 | 0
[9 empty] | 317 | 343 | 330 | 0
[9 empty] | 295 | 321 | 308 | 0
[9 empty] | 304 | 371 | 304 | 1
[9 empty] | 304 | 316 | 310 | 0
[9 empty] | 311 | 358 | 334.5 | 0
[9 empty] | 327 | 316 | 321.5 | 0
[9 empty] | 336 | 336 | 336 | 0
[9 empty] | 316 | 342 | 329 | 0
[9 empty] | 324 | 406 | 324 | 1
[9 empty] | 328 | 333 | 330.5 | 0
[9 empty] | 329 | 411 | 329 | 1
[9 empty] | 330 | 365 | 347.5 | 0
[9 empty] | 344 | 381 | 362.5 | 0
[9 empty] | 349 | 375 | 362 | 0
[9 empty] | 375 | 376 | 375.5 | 0
[9 empty] | 368 | 378 | 373 | 0
[9 empty] | 348 | 373 | 360.5 | 0
[9 empty] | 342 | 459 | 342 | 1
[9 empty] | 348 | 350 | 349 | 0
[9 empty] | 357 | 362 | 359.5 | 0
[9 empty] | 369 | 378 | 373.5 | 0
[9 empty] | 351 | 373 | 362 | 0
[9 empty] | 355 | 371 | 363 | 0
[9 empty] | 376 | 373 | 374.5 | 0
[9 empty] | 376 | 380 | 378 | 0
[9 empty] | 390 | 408 | 399 | 0
[9 empty] | 393 | 398 | 395.5 | 0
[9 empty] | 398 | 404 | 401 | 0
[9 empty] | 455 | 400 | 427.5 | 0
[9 empty] | 370 | 386 | 427.5 | 2
[9 empty] | 359 | 366 | 362.5 | 0
[9 empty] | 358 | 365 | 361.5 | 0
[9 empty] | 349 | 371 | 360 | 0
[9 empty] | 376 | 370 | 373 | 0
[9 empty] | 349 | 368 | 358.5 | 0
[9 empty] | 358 | 385 | 371.5 | 0
[9 empty] | 381 | 384 | 382.5 | 0
[9 empty] | 366 | 385 | 375.5 | 0
[9 empty] | 419 | 387 | 403 | 0
[9 empty] | 372 | 414 | 393 | 0
[9 empty] | 378 | 377 | 377.5 | 0
[9 empty] | 346 | 400 | 373 | 0
[9 empty] | 351 | 362 | 356.5 | 0
[9 empty] | 393 | 356 | 374.5 | 0
[9 empty] | 344 | 388 | 366 | 0
[9 empty] | 351 | 361 | 356 | 0
[9 empty] | 358 | 380 | 369 | 0
[9 empty] | 345 | 360 | 352.5 | 0
[9 empty] | 347 | 371 | 359 | 0
[9 empty] | 351 | 386 | 368.5 | 0
[9 empty] | 349 | 379 | 364 | 0
[9 empty] | 362 | 379 | 370.5 | 0
[9 empty] | 367 | 382 | 374.5 | 0
[9 empty] | 357 | 387 | 372 | 0
[9 empty] | 390 | 375 | 382.5 | 0
[9 empty] | 360 | 396 | 378 | 0
[9 empty] | 350 | 390 | 370 | 0
[9 empty] | 359 | 377 | 368 | 0
[9 empty] | 361 | 373 | 367 | 0
[9 empty] | 352 | 386 | 369 | 0
[9 empty] | 349 | 373 | 361 | 0
[9 empty] | 365 | 385 | 375 | 0
[9 empty] | 350 | 369 | 359.5 | 0
[9 empty] | 351 | 376 | 363.5 | 0
[9 empty] | 359 | 381 | 370 | 0
[9 empty] | 375 | 384 | 379.5 | 0
[9 empty] | 351 | 369 | 360 | 0
[9 empty] | 373 | 387 | 380 | 0
[9 empty] | 417 | 418 | 417.5 | 0
[9 empty] | 414 | 458 | 436 | 0
[9 empty] | 415 | 434 | 424.5 | 0
[9 empty] | 410 | 434 | 422 | 0
[9 empty] | 390 | 416 | 403 | 0
[9 empty] | 381 | 401 | 391 | 0
[9 empty] | 381 | 400 | 390.5 | 0
[9 empty] | 378 | 387 | 382.5 | 0
[9 empty] | 372 | 393 | 382.5 | 0
[9 empty] | 373 | 383 | 378 | 0
[9 empty] | 357 | 388 | 372.5 | 0
[9 empty] | 357 | 371 | 364 | 0
[9 empty] | 355 | 363 | 359 | 0
[9 empty] | 358 | 379 | 368.5 | 0
[9 empty] | 375 | 360 | 367.5 | 0
[9 empty] | 345 | 394 | 369.5 | 0
[9 empty] | 346 | 365 | 355.5 | 0
[9 empty] | 346 | 358 | 352 | 0
[9 empty] | 343 | 363 | 353 | 0
[9 empty] | 343 | 360 | 351.5 | 0
[9 empty] | 336 | 357 | 346.5 | 0
[9 empty] | 343 | 363 | 353 | 0
[9 empty] | 343 | 359 | 351 | 0
[9 empty] | 345 | 369 | 357 | 0
[9 empty] | 348 | 355 | 351.5 | 0
[9 empty] | 353 | 360 | 356.5 | 0
[9 empty] | 349 | 367 | 358 | 0
[9 empty] | 370 | 366 | 368 | 0
[9 empty] | 342 | 377 | 359.5 | 0
[9 empty] | 362 | 364 | 363 | 0
[9 empty] | 342 | 389 | 365.5 | 0
[9 empty] | 348 | 377 | 362.5 | 0
[9 empty] | 346 | 389 | 367.5 | 0
[9 empty] | 342 | 371 | 356.5 | 0
[9 empty] | 346 | 370 | 358 | 0
[9 empty] | 348 | 368 | 358 | 0
[9 empty] | 341 | 359 | 350 | 0
[9 empty] | 351 | 373 | 362 | 0
[9 empty] | 356 | 371 | 363.5 | 0
[9 empty] | 355 | 371 | 363 | 0
[9 empty] | 356 | 383 | 369.5 | 0
[9 empty] | 360 | 380 | 370 | 0
[9 empty] | 361 | 393 | 377 | 0
[9 empty] | 366 | 389 | 377.5 | 0
[9 empty] | 378 | 392 | 385 | 0
[9 empty] | 366 | 386 | 376 | 0
[9 empty] | 358 | 384 | 371 | 0
[9 empty] | 347 | 374 | 360.5 | 0
[9 empty] | 355 | 367 | 361 | 0
[9 empty] | 356 | 385 | 370.5 | 0
[9 empty] | 371 | 382 | 376.5 | 0
[9 empty] | 360 | 395 | 377.5 | 0
[9 empty] | 353 | 383 | 368 | 0
[9 empty] | 353 | 368 | 360.5 | 0
[9 empty] | 354 | 386 | 370 | 0
[9 empty] | 345 | 362 | 353.5 | 0
[9 empty] | 343 | 361 | 352 | 0
[9 empty] | 339 | 365 | 352 | 0
[9 empty] | 366 | 362 | 364 | 0
[9 empty] | 345 | 360 | 352.5 | 0
[9 empty] | 343 | 360 | 351.5 | 0
[9 empty] | 339 | 360 | 349.5 | 0
[9 empty] | 340 | 372 | 356 | 0
[9 empty] | 350 | 364 | 357 | 0
[9 empty] | 343 | 360 | 351.5 | 0
[9 empty] | 339 | 360 | 349.5 | 0
[9 empty] | 348 | 363 | 355.5 | 0
[9 empty] | 344 | 389 | 366.5 | 0
[9 empty] | 349 | 362 | 355.5 | 0
[9 empty] | 400 | 363 | 381.5 | 0
[9 empty] | 359 | 363 | 361 | 0
[9 empty] | 353 | 368 | 360.5 | 0
[9 empty] | 347 | 370 | 358.5 | 0
[9 empty] | 345 | 377 | 361 | 0
[9 empty] | 356 | 382 | 369 | 0
[9 empty] | 362 | 369 | 365.5 | 0
[9 empty] | 354 | 362 | 358 | 0
[9 empty] | 349 | 364 | 356.5 | 0
[9 empty] | 354 | 366 | 360 | 0
[9 empty] | 352 | 380 | 366 | 0
[9 empty] | 341 | 369 | 355 | 0
[9 empty] | 347 | 365 | 356 | 0
[9 empty] | 356 | 365 | 360.5 | 0
[9 empty] | 365 | 397 | 381 | 0
[9 empty] | 351 | 388 | 369.5 | 0
[9 empty] | 355 | 371 | 363 | 0
[9 empty] | 372 | 376 | 374 | 0
[9 empty] | 347 | 361 | 354 | 0
[9 empty] | 353 | 371 | 362 | 0
[9 empty] | 353 | 377 | 365 | 0
[9 empty] | 359 | 383 | 371 | 0
[9 empty] | 354 | 379 | 366.5 | 0
[9 empty] | 352 | 378 | 365 | 0
[9 empty] | 347 | 376 | 361.5 | 0
[9 empty] | 350 | 367 | 358.5 | 0
[9 empty] | 344 | 374 | 359 | 0
[9 empty] | 342 | 371 | 356.5 | 0
[9 empty] | 337 | 366 | 351.5 | 0
[9 empty] | 336 | 363 | 349.5 | 0
[9 empty] | 335 | 358 | 346.5 | 0
[9 empty] | 336 | 362 | 349 | 0
[9 empty] | 335 | 354 | 344.5 | 0
[9 empty] | 336 | 347 | 341.5 | 0
[9 empty] | 343 | 376 | 359.5 | 0
[9 empty] | 345 | 348 | 346.5 | 0
[9 empty] | 333 | 354 | 343.5 | 0
[9 empty] | 340 | 350 | 345 | 0
[9 empty] | 332 | 353 | 342.5 | 0
[9 empty] | 323 | 351 | 337 | 0
[9 empty] | 331 | 355 | 343 | 0
[9 empty] | 326 | 366 | 346 | 0
[9 empty] | 333 | 350 | 341.5 | 0
[9 empty] | 341 | 357 | 349 | 0
[9 empty] | 333 | 353 | 343 | 0
[9 empty] | 336 | 358 | 347 | 0
[9 empty] | 336 | 356 | 346 | 0
[9 empty] | 351 | 361 | 356 | 0
[9 empty] | 340 | 371 | 355.5 | 0
[9 empty] | 344 | 370 | 357 | 0
[9 empty] | 342 | 368 | 355 | 0
[9 empty] | 343 | 379 | 361 | 0
[9 empty] | 365 | 363 | 364 | 0
[9 empty] | 352 | 368 | 360 | 0
[9 empty] | 353 | 376 | 364.5 | 0
[9 empty] | 353 | 385 | 369 | 0
[9 empty] | 368 | 387 | 377.5 | 0
[9 empty] | 372 | 380 | 376 | 0
[9 empty] | 359 | 386 | 372.5 | 0
[9 empty] | 363 | 385 | 374 | 0
[9 empty] | 370 | 389 | 379.5 | 0
[9 empty] | 363 | 393 | 378 | 0
[9 empty] | 369 | 384 | 376.5 | 0
[9 empty] | 361 | 408 | 384.5 | 0
[9 empty] | 395 | 378 | 386.5 | 0
[9 empty] | 363 | 423 | 393 | 0
[9 empty] | 363 | 383 | 373 | 0
[9 empty] | 362 | 384 | 373 | 0
[9 empty] | 359 | 395 | 377 | 0
[9 empty] | 361 | 421 | 391 | 0
[9 empty] | 361 | 382 | 371.5 | 0
[9 empty] | 359 | 384 | 371.5 | 0
[9 empty] | 352 | 372 | 362 | 0
[9 empty] | 355 | 377 | 366 | 0
[9 empty] | 358 | 402 | 380 | 0
[9 empty] | 346 | 366 | 356 | 0
[9 empty] | 341 | 369 | 355 | 0
[9 empty] | 366 | 370 | 368 | 0
[9 empty] | 347 | 363 | 355 | 0
[9 empty] | 343 | 368 | 355.5 | 0
[9 empty] | 352 | 359 | 355.5 | 0
[9 empty] | 343 | 361 | 352 | 0
[9 empty] | 343 | 382 | 362.5 | 0
[9 empty] | 340 | 360 | 350 | 0
[9 empty] | 341 | 361 | 351 | 0
[9 empty] | 347 | 366 | 356.5 | 0
[9 empty] | 346 | 365 | 355.5 | 0
[9 empty] | 351 | 361 | 356 | 0
[9 empty] | 343 | 358 | 350.5 | 0
[9 empty] | 347 | 364 | 355.5 | 0
[9 empty] | 352 | 364 | 358 | 0
[9 empty] | 341 | 374 | 357.5 | 0
[9 empty] | 338 | 369 | 353.5 | 0
[9 empty] | 348 | 357 | 352.5 | 0
[9 empty] | 337 | 352 | 344.5 | 0
[9 empty] | 340 | 353 | 346.5 | 0
[9 empty] | 345 | 353 | 349 | 0
[9 empty] | 337 | 376 | 356.5 | 0
[9 empty] | 330 | 362 | 346 | 0
[9 empty] | 364 | 344 | 354 | 0
[9 empty] | 329 | 350 | 339.5 | 0
[9 empty] | 330 | 351 | 340.5 | 0
[9 empty] | 322 | 349 | 335.5 | 0
[9 empty] | 330 | 345 | 337.5 | 0
[9 empty] | 327 | 353 | 340 | 0
[9 empty] | 334 | 351 | 342.5 | 0
[9 empty] | 329 | 360 | 344.5 | 0
[9 empty] | 331 | 352 | 341.5 | 0
[9 empty] | 381 | 345 | 363 | 0
[9 empty] | 327 | 348 | 337.5 | 0
[9 empty] | 329 | 348 | 338.5 | 0
[9 empty] | 326 | 347 | 336.5 | 0
[9 empty] | 325 | 350 | 337.5 | 0
[9 empty] | 328 | 342 | 335 | 0
[9 empty] | 322 | 345 | 333.5 | 0
[9 empty] | 323 | 348 | 335.5 | 0
[9 empty] | 320 | 338 | 329 | 0
[9 empty] | 321 | 349 | 335 | 0
[9 empty] | 324 | 344 | 334 | 0
[9 empty] | 334 | 377 | 355.5 | 0
[9 empty] | 336 | 363 | 349.5 | 0
[9 empty] | 327 | 351 | 339 | 0
[9 empty] | 331 | 357 | 344 | 0
[9 empty] | 541 | 346 | 346 | 1
[9 empty] | 322 | 346 | 334 | 0
[9 empty] | 324 | 333 | 328.5 | 0
[9 empty] | 320 | 340 | 330 | 0
[9 empty] | 320 | 341 | 330.5 | 0
[9 empty] | 329 | 362 | 345.5 | 0
[9 empty] | 483 | 341 | 341 | 1
[9 empty] | 321 | 348 | 334.5 | 0
[9 empty] | 314 | 336 | 325 | 0
[9 empty] | 337 | 340 | 338.5 | 0
[9 empty] | 319 | 364 | 341.5 | 0
[9 empty] | 322 | 341 | 331.5 | 0
[9 empty] | 331 | 338 | 334.5 | 0
[9 empty] | 326 | 337 | 331.5 | 0
[9 empty] | 315 | 344 | 329.5 | 0
[9 empty] | 313 | 335 | 324 | 0
[9 empty] | 316 | 326 | 321 | 0
[9 empty] | 301 | 320 | 310.5 | 0
[9 empty] | 303 | 325 | 314 | 0
[9 empty] | 312 | 326 | 319 | 0
[9 empty] | 301 | 333 | 317 | 0
[9 empty] | 306 | 335 | 320.5 | 0
[9 empty] | 309 | 331 | 320 | 0
[9 empty] | 315 | 350 | 332.5 | 0
[9 empty] | 317 | 346 | 331.5 | 0
[9 empty] | 318 | 344 | 331 | 0
[9 empty] | 321 | 348 | 334.5 | 0
[9 empty] | 317 | 347 | 332 | 0
[9 empty] | 331 | 343 | 337 | 0
[9 empty] | 354 | 350 | 352 | 0
[9 empty] | 328 | 368 | 348 | 0
[9 empty] | 329 | 361 | 345 | 0
[9 empty] | 334 | 356 | 345 | 0
[9 empty] | 337 | 376 | 356.5 | 0
[9 empty] | 343 | 362 | 352.5 | 0
[9 empty] | 337 | 388 | 362.5 | 0
[9 empty] | 350 | 371 | 360.5 | 0
[9 empty] | 358 | 373 | 365.5 | 0
[9 empty] | 349 | 380 | 364.5 | 0
[9 empty] | 353 | 385 | 369 | 0
[9 empty] | 353 | 374 | 363.5 | 0
[9 empty] | 350 | 369 | 359.5 | 0
[9 empty] | 342 | 415 | 342 | 1
[9 empty] | 390 | 469 | 390 | 1
[9 empty] | 348 | 366 | 357 | 0
[9 empty] | 355 | 378 | 366.5 | 0
[9 empty] | 373 | 366 | 369.5 | 0
[9 empty] | 360 | 367 | 363.5 | 0
[9 empty] | 382 | 357 | 369.5 | 0
[9 empty] | 339 | 366 | 352.5 | 0
[9 empty] | 346 | 358 | 352 | 0
[9 empty] | 349 | 358 | 353.5 | 0
[9 empty] | 387 | 359 | 373 | 0
[9 empty] | 327 | 359 | 343 | 0
[9 empty] | 346 | 352 | 349 | 0
[9 empty] | 401 | 357 | 379 | 0
[9 empty] | 326 | 354 | 340 | 0
[9 empty] | 339 | 357 | 348 | 0
[9 empty] | 345 | 359 | 352 | 0
[9 empty] | 340 | 367 | 353.5 | 0
[9 empty] | 339 | 366 | 352.5 | 0
[9 empty] | 330 | 352 | 341 | 0
[9 empty] | 336 | 356 | 346 | 0
[9 empty] | 333 | 343 | 338 | 0
[9 empty] | 328 | 362 | 345 | 0
[9 empty] | 328 | 354 | 341 | 0
[9 empty] | 322 | 352 | 337 | 0
[9 empty] | 328 | 344 | 336 | 0
[9 empty] | 330 | 366 | 348 | 0
[9 empty] | 324 | 353 | 338.5 | 0
[9 empty] | 322 | 351 | 336.5 | 0
[9 empty] | 334 | 348 | 341 | 0
[9 empty] | 327 | 345 | 336 | 0
[9 empty] | 332 | 348 | 340 | 0
[9 empty] | 338 | 350 | 344 | 0
[9 empty] | 326 | 358 | 342 | 0
[9 empty] | 324 | 351 | 337.5 | 0
[9 empty] | 331 | 358 | 344.5 | 0
[9 empty] | 332 | 354 | 343 | 0
[9 empty] | 336 | 352 | 344 | 0
[9 empty] | 338 | 360 | 349 | 0
[9 empty] | 336 | 362 | 349 | 0
[9 empty] | 339 | 368 | 353.5 | 0
[9 empty] | 360 | 371 | 365.5 | 0
[9 empty] | 341 | 359 | 350 | 0
[9 empty] | 346 | 354 | 350 | 0
[9 empty] | 327 | 349 | 338 | 0
[9 empty] | 335 | 356 | 345.5 | 0
[9 empty] | 333 | 361 | 347 | 0
[9 empty] | 328 | 358 | 343 | 0
[9 empty] | 326 | 358 | 342 | 0
[9 empty] | 334 | 358 | 346 | 0
[9 empty] | 324 | 350 | 337 | 0
[9 empty] | 326 | 356 | 341 | 0
[9 empty] | 325 | 357 | 341 | 0
[9 empty] | 324 | 359 | 341.5 | 0
[9 empty] | 321 | 350 | 335.5 | 0
[9 empty] | 324 | 342 | 333 | 0
[9 empty] | 322 | 349 | 335.5 | 0
[9 empty] | 352 | 352 | 352 | 0
[9 empty] | 319 | 344 | 331.5 | 0
[9 empty] | 322 | 367 | 344.5 | 0
[9 empty] | 326 | 348 | 337 | 0
[9 empty] | 319 | 342 | 330.5 | 0
[9 empty] | 319 | 343 | 331 | 0
[9 empty] | 314 | 359 | 336.5 | 0
[9 empty] | 327 | 357 | 342 | 0
[9 empty] | 333 | 345 | 339 | 0
[9 empty] | 328 | 346 | 337 | 0
[9 empty] | 321 | 344 | 332.5 | 0
[9 empty] | 329 | 338 | 333.5 | 0
[9 empty] | 317 | 340 | 328.5 | 0
[9 empty] | 311 | 340 | 325.5 | 0
[9 empty] | 318 | 353 | 335.5 | 0
[9 empty] | 324 | 354 | 339 | 0
[9 empty] | 316 | 345 | 330.5 | 0
[9 empty] | 401 | 354 | 330.5 | 2
[9 empty] | 317 | 364 | 340.5 | 0
[9 empty] | 319 | 341 | 330 | 0
[9 empty] | 310 | 348 | 329 | 0
[9 empty] | 314 | 348 | 331 | 0
[9 empty] | 323 | 347 | 335 | 0
[9 empty] | 321 | 345 | 333 | 0
[9 empty] | 328 | 344 | 336 | 0
[9 empty] | 326 | 348 | 337 | 0
[9 empty] | 319 | 344 | 331.5 | 0
[9 empty] | 310 | 342 | 326 | 0
[9 empty] | 309 | 336 | 322.5 | 0
[9 empty] | 304 | 329 | 316.5 | 0
[9 empty] | 314 | 327 | 320.5 | 0
[9 empty] | 321 | 333 | 327 | 0
[9 empty] | 314 | 333 | 323.5 | 0
[9 empty] | 317 | 337 | 327 | 0
[9 empty] | 319 | 344 | 331.5 | 0
[9 empty] | 376 | 342 | 359 | 0
[9 empty] | 326 | 378 | 352 | 0
[9 empty] | 329 | 352 | 340.5 | 0
[9 empty] | 326 | 348 | 337 | 0
[9 empty] | 359 | 352 | 355.5 | 0
[9 empty] | 349 | 345 | 347 | 0
[9 empty] | 326 | 354 | 340 | 0
[9 empty] | 325 | 334 | 329.5 | 0
[9 empty] | 340 | 334 | 337 | 0
[9 empty] | 309 | 338 | 323.5 | 0
[9 empty] | 311 | 334 | 322.5 | 0
[9 empty] | 312 | 332 | 322 | 0
[9 empty] | 316 | 341 | 328.5 | 0
[9 empty] | 312 | 332 | 322 | 0
[9 empty] | 323 | 339 | 331 | 0
[9 empty] | 314 | 360 | 337 | 0
[9 empty] | 322 | 342 | 332 | 0
[9 empty] | 322 | 356 | 339 | 0
[9 empty] | 316 | 356 | 336 | 0
[9 empty] | 331 | 349 | 340 | 0
[9 empty] | 323 | 366 | 344.5 | 0
[9 empty] | 324 | 360 | 342 | 0
[9 empty] | 313 | 405 | 313 | 1
[9 empty] | 323 | 344 | 333.5 | 0
[9 empty] | 317 | 350 | 333.5 | 0
[9 empty] | 316 | 345 | 330.5 | 0
[9 empty] | 330 | 347 | 338.5 | 0
[9 empty] | 325 | 340 | 332.5 | 0
[9 empty] | 320 | 340 | 330 | 0
[9 empty] | 316 | 344 | 330 | 0
[9 empty] | 338 | 339 | 338.5 | 0
[9 empty] | 323 | 334 | 328.5 | 0
[9 empty] | 316 | 331 | 323.5 | 0
[9 empty] | 311 | 352 | 331.5 | 0
[9 empty] | 308 | 334 | 321 | 0
[9 empty] | 308 | 337 | 322.5 | 0
[9 empty] | 308 | 340 | 324 | 0
[9 empty] | 346 | 335 | 340.5 | 0
[9 empty] | 312 | 329 | 320.5 | 0
[9 empty] | 308 | 330 | 319 | 0
[9 empty] | 304 | 341 | 322.5 | 0
[9 empty] | 317 | 341 | 329 | 0
[9 empty] | 309 | 344 | 326.5 | 0
[9 empty] | 314 | 338 | 326 | 0
[9 empty] | 318 | 353 | 335.5 | 0
[9 empty] | 304 | 344 | 324 | 0
[9 empty] | 315 | 331 | 323 | 0
[9 empty] | 304 | 340 | 322 | 0
[9 empty] | 300 | 352 | 326 | 0
[9 empty] | 317 | 361 | 339 | 0
[9 empty] | 298 | 333 | 315.5 | 0
[9 empty] | 304 | 329 | 316.5 | 0
[9 empty] | 299 | 330 | 314.5 | 0
[9 empty] | 306 | 321 | 313.5 | 0
[9 empty] | 304 | 327 | 315.5 | 0
[9 empty] | 296 | 326 | 311 | 0
[9 empty] | 301 | 332 | 316.5 | 0
[9 empty] | 309 | 336 | 322.5 | 0
[9 empty] | 306 | 331 | 318.5 | 0
[9 empty] | 316 | 323 | 319.5 | 0
[9 empty] | 306 | 333 | 319.5 | 0
[9 empty] | 303 | 334 | 318.5 | 0
[9 empty] | 306 | 344 | 325 | 0
[9 empty] | 309 | 324 | 316.5 | 0
[9 empty] | 304 | 340 | 322 | 0
[9 empty] | 302 | 331 | 316.5 | 0
[9 empty] | 302 | 323 | 312.5 | 0
[9 empty] | 311 | 333 | 322 | 0
[9 empty] | 296 | 331 | 313.5 | 0
[9 empty] | 292 | 321 | 306.5 | 0
[9 empty] | 299 | 321 | 310 | 0
[9 empty] | 297 | 334 | 315.5 | 0
[9 empty] | 302 | 329 | 315.5 | 0
[9 empty] | 303 | 327 | 315 | 0
[9 empty] | 305 | 327 | 316 | 0
[9 empty] | 303 | 332 | 317.5 | 0
[9 empty] | 303 | 340 | 321.5 | 0
[9 empty] | 321 | 332 | 326.5 | 0
[9 empty] | 304 | 347 | 325.5 | 0
[9 empty] | 310 | 328 | 319 | 0
[9 empty] | 302 | 350 | 326 | 0
[9 empty] | 322 | 336 | 329 | 0
[9 empty] | 312 | 356 | 334 | 0
[9 empty] | 315 | 338 | 326.5 | 0
[9 empty] | 320 | 371 | 345.5 | 0
[9 empty] | 323 | 357 | 340 | 0
[9 empty] | 323 | 346 | 334.5 | 0
[9 empty] | 339 | 346 | 342.5 | 0
[9 empty] | 325 | 361 | 343 | 0
[9 empty] | 328 | 349 | 338.5 | 0
[9 empty] | 348 | 354 | 351 | 0
[9 empty] | 364 | 363 | 363.5 | 0
[9 empty] | 333 | 357 | 345 | 0
[9 empty] | 345 | 347 | 346 | 0
[9 empty] | 316 | 352 | 334 | 0
[9 empty] | 314 | 337 | 325.5 | 0
[9 empty] | 309 | 334 | 321.5 | 0
[9 empty] | 309 | 336 | 322.5 | 0
[9 empty] | 318 | 342 | 330 | 0
[9 empty] | 299 | 358 | 328.5 | 0
[9 empty] | 302 | 329 | 315.5 | 0
[9 empty] | 314 | 328 | 321 | 0
[9 empty] | 296 | 328 | 312 | 0
[9 empty] | 305 | 331 | 318 | 0
[9 empty] | 293 | 336 | 314.5 | 0
[9 empty] | 512 | 323 | 323 | 1
[9 empty] | 320 | 334 | 327 | 0
[9 empty] | 300 | 323 | 311.5 | 0
[9 empty] | 298 | 324 | 311 | 0
[9 empty] | 298 | 325 | 311.5 | 0
[9 empty] | 294 | 326 | 310 | 0
[9 empty] | 296 | 327 | 311.5 | 0
[9 empty] | 294 | 328 | 311 | 0
[9 empty] | 297 | 322 | 309.5 | 0
[9 empty] | 297 | 324 | 310.5 | 0
[9 empty] | 300 | 324 | 312 | 0
[9 empty] | 318 | 344 | 331 | 0
[9 empty] | 295 | 338 | 316.5 | 0
[9 empty] | 297 | 328 | 312.5 | 0
[9 empty] | 298 | 325 | 311.5 | 0
[9 empty] | 308 | 336 | 322 | 0
[9 empty] | 314 | 321 | 317.5 | 0
[9 empty] | 299 | 330 | 314.5 | 0
[9 empty] | 294 | 325 | 309.5 | 0
[9 empty] | 302 | 332 | 317 | 0
[9 empty] | 309 | 336 | 322.5 | 0
[9 empty] | 304 | 354 | 329 | 0
[9 empty] | 316 | 338 | 327 | 0
[9 empty] | 316 | 341 | 328.5 | 0
[9 empty] | 309 | 338 | 323.5 | 0
[9 empty] | 310 | 335 | 322.5 | 0
[9 empty] | 316 | 339 | 327.5 | 0
[9 empty] | 314 | 331 | 322.5 | 0
[9 empty] | 300 | 332 | 316 | 0
[9 empty] | 314 | 336 | 325 | 0
[9 empty] | 294 | 333 | 313.5 | 0
[9 empty] | 297 | 326 | 311.5 | 0
[9 empty] | 321 | 340 | 330.5 | 0
[9 empty] | 326 | 327 | 326.5 | 0
[9 empty] | 302 | 325 | 313.5 | 0
[9 empty] | 307 | 328 | 317.5 | 0
[9 empty] | 300 | 323 | 311.5 | 0
[9 empty] | 295 | 332 | 313.5 | 0
[9 empty] | 305 | 322 | 313.5 | 0
[9 empty] | 298 | 329 | 313.5 | 0
[9 empty] | 285 | 317 | 301 | 0
[9 empty] | 288 | 314 | 301 | 0
[9 empty] | 282 | 319 | 300.5 | 0
[9 empty] | 280 | 315 | 297.5 | 0
[9 empty] | 287 | 329 | 308 | 0
[9 empty] | 281 | 331 | 306 | 0
[9 empty] | 312 | 310 | 311 | 0
[9 empty] | 281 | 306 | 293.5 | 0
[9 empty] | 280 | 322 | 301 | 0
[9 empty] | 279 | 315 | 297 | 0
[9 empty] | 285 | 323 | 304 | 0
[9 empty] | 285 | 314 | 299.5 | 0
[9 empty] | 275 | 310 | 292.5 | 0
[9 empty] | 279 | 313 | 296 | 0
[9 empty] | 286 | 307 | 296.5 | 0
[9 empty] | 275 | 316 | 295.5 | 0
[9 empty] | 287 | 326 | 306.5 | 0
[9 empty] | 280 | 373 | 280 | 1
[9 empty] | 285 | 309 | 297 | 0
[9 empty] | 285 | 317 | 301 | 0
[9 empty] | 301 | 313 | 307 | 0
[9 empty] | 282 | 316 | 299 | 0
[9 empty] | 281 | 324 | 302.5 | 0
[9 empty] | 287 | 318 | 302.5 | 0
[9 empty] | 281 | 321 | 301 | 0
[9 empty] | 295 | 318 | 306.5 | 0
[9 empty] | 282 | 312 | 297 | 0
[9 empty] | 281 | 303 | 292 | 0
[9 empty] | 288 | 374 | 288 | 1
[9 empty] | 277 | 310 | 293.5 | 0
[9 empty] | 278 | 312 | 295 | 0
[9 empty] | 275 | 317 | 296 | 0
[9 empty] | 294 | 315 | 304.5 | 0
[9 empty] | 296 | 327 | 311.5 | 0
[9 empty] | 284 | 322 | 303 | 0
[9 empty] | 291 | 320 | 305.5 | 0
[9 empty] | 290 | 321 | 305.5 | 0
[9 empty] | 301 | 318 | 309.5 | 0
[9 empty] | 286 | 320 | 303 | 0
[9 empty] | 289 | 327 | 308 | 0
[9 empty] | 284 | 312 | 298 | 0
[9 empty] | 283 | 313 | 298 | 0
[9 empty] | 284 | 316 | 300 | 0
[9 empty] | 299 | 327 | 313 | 0
[9 empty] | 289 | 309 | 299 | 0
[9 empty] | 278 | 309 | 293.5 | 0
[9 empty] | 278 | 318 | 298 | 0
[9 empty] | 270 | 308 | 289 | 0
[9 empty] | 276 | 313 | 294.5 | 0
[9 empty] | 268 | 304 | 286 | 0
[9 empty] | 268 | 304 | 286 | 0
[9 empty] | 272 | 298 | 285 | 0
[9 empty] | 262 | 294 | 278 | 0
[9 empty] | 302 | 294 | 298 | 0
[9 empty] | 275 | 303 | 289 | 0
[9 empty] | 268 | 311 | 289.5 | 0
[9 empty] | 270 | 303 | 286.5 | 0
[9 empty] | 279 | 304 | 291.5 | 0
[9 empty] | 297 | 311 | 304 | 0
[9 empty] | 277 | 313 | 295 | 0
[9 empty] | 272 | 311 | 291.5 | 0
[9 empty] | 281 | 318 | 299.5 | 0
[9 empty] | 286 | 315 | 300.5 | 0
[9 empty] | 299 | 307 | 303 | 0
[9 empty] | 267 | 305 | 286 | 0
[9 empty] | 268 | 300 | 284 | 0
[9 empty] | 275 | 300 | 287.5 | 0
[9 empty] | 267 | 311 | 289 | 0
[9 empty] | 274 | 308 | 291 | 0
[9 empty] | 273 | 305 | 289 | 0
[9 empty] | 270 | 306 | 288 | 0
[9 empty] | 269 | 301 | 285 | 0
[9 empty] | 274 | 302 | 288 | 0
[9 empty] | 280 | 311 | 295.5 | 0
[9 empty] | 280 | 304 | 292 | 0
[9 empty] | 274 | 292 | 283 | 0
[9 empty] | 280 | 294 | 287 | 0
[9 empty] | 272 | 299 | 285.5 | 0
[9 empty] | 266 | 297 | 281.5 | 0
[9 empty] | 269 | 306 | 287.5 | 0
[9 empty] | 274 | 297 | 285.5 | 0
[9 empty] | 275 | 310 | 292.5 | 0
[9 empty] | 278 | 305 | 291.5 | 0
[9 empty] | 291 | 305 | 298 | 0
[9 empty] | 282 | 321 | 301.5 | 0
[9 empty] | 287 | 319 | 303 | 0
[9 empty] | 287 | 316 | 301.5 | 0
[9 empty] | 281 | 318 | 299.5 | 0
[9 empty] | 282 | 313 | 297.5 | 0
[9 empty] | 280 | 310 | 295 | 0
[9 empty] | 279 | 311 | 295 | 0
[9 empty] | 272 | 302 | 287 | 0
[9 empty] | 272 | 299 | 285.5 | 0
[9 empty] | 275 | 304 | 289.5 | 0
[9 empty] | 260 | 295 | 277.5 | 0
[9 empty] | 270 | 300 | 285 | 0
[9 empty] | 265 | 293 | 279 | 0
[9 empty] | 262 | 300 | 281 | 0
[9 empty] | 263 | 297 | 280 | 0
[9 empty] | 268 | 299 | 283.5 | 0
[9 empty] | 262 | 300 | 281 | 0
[9 empty] | 263 | 295 | 279 | 0
[9 empty] | 265 | 302 | 283.5 | 0
[9 empty] | 267 | 295 | 281 | 0
[9 empty] | 262 | 296 | 279 | 0
[9 empty] | 260 | 295 | 277.5 | 0
[9 empty] | 254 | 303 | 278.5 | 0
[9 empty] | 258 | 295 | 276.5 | 0
[9 empty] | 262 | 297 | 279.5 | 0
[9 empty] | 267 | 297 | 282 | 0
[9 empty] | 271 | 297 | 284 | 0
[9 empty] | 276 | 307 | 291.5 | 0
[9 empty] | 267 | 293 | 280 | 0
[9 empty] | 260 | 299 | 279.5 | 0
[9 empty] | 270 | 299 | 284.5 | 0
[9 empty] | 262 | 292 | 277 | 0
[9 empty] | 267 | 305 | 286 | 0
[9 empty] | 268 | 300 | 284 | 0
[9 empty] | 298 | 294 | 296 | 0
[9 empty] | 264 | 297 | 280.5 | 0
[9 empty] | 265 | 297 | 281 | 0
[9 empty] | 260 | 294 | 277 | 0
[9 empty] | 262 | 293 | 277.5 | 0
[9 empty] | 264 | 307 | 285.5 | 0
[9 empty] | 270 | 299 | 284.5 | 0
[9 empty] | 265 | 302 | 283.5 | 0
[9 empty] | 273 | 318 | 295.5 | 0
[9 empty] | 284 | 311 | 297.5 | 0
[9 empty] | 297 | 329 | 313 | 0
[9 empty] | 275 | 319 | 297 | 0
[9 empty] | 293 | 311 | 302 | 0
[9 empty] | 285 | 315 | 300 | 0
[9 empty] | 285 | 317 | 301 | 0
[9 empty] | 279 | 317 | 298 | 0
[9 empty] | 282 | 318 | 300 | 0
[9 empty] | 285 | 326 | 305.5 | 0
[9 empty] | 288 | 317 | 302.5 | 0
[9 empty] | 283 | 326 | 304.5 | 0
[9 empty] | 282 | 318 | 300 | 0
[9 empty] | 277 | 346 | 277 | 1
[9 empty] | 291 | 324 | 307.5 | 0
[9 empty] | 292 | 315 | 303.5 | 0
[9 empty] | 285 | 324 | 304.5 | 0
[9 empty] | 296 | 321 | 308.5 | 0
[9 empty] | 285 | 337 | 311 | 0
[9 empty] | 298 | 338 | 318 | 0
[9 empty] | 304 | 334 | 319 | 0
[9 empty] | 291 | 334 | 312.5 | 0
[9 empty] | 290 | 333 | 311.5 | 0
[9 empty] | 294 | 327 | 310.5 | 0
[9 empty] | 281 | 314 | 297.5 | 0
[9 empty] | 279 | 306 | 292.5 | 0
[9 empty] | 275 | 304 | 289.5 | 0
[9 empty] | 272 | 305 | 288.5 | 0
[9 empty] | 270 | 304 | 287 | 0
[9 empty] | 290 | 298 | 294 | 0
[9 empty] | 272 | 311 | 291.5 | 0
[9 empty] | 275 | 299 | 287 | 0
[9 empty] | 269 | 338 | 269 | 1
[9 empty] | 278 | 298 | 288 | 0
[9 empty] | 277 | 298 | 287.5 | 0
[9 empty] | 265 | 293 | 279 | 0
[9 empty] | 290 | 303 | 296.5 | 0
[9 empty] | 268 | 309 | 288.5 | 0
[9 empty] | 289 | 296 | 292.5 | 0
[9 empty] | 262 | 293 | 277.5 | 0
[9 empty] | 256 | 298 | 277 | 0
[9 empty] | 266 | 304 | 285 | 0
[9 empty] | 261 | 300 | 280.5 | 0
[9 empty] | 282 | 288 | 285 | 0
[9 empty] | 284 | 301 | 292.5 | 0
[9 empty] | 272 | 306 | 289 | 0
[9 empty] | 266 | 303 | 284.5 | 0
[9 empty] | 258 | 294 | 276 | 0
[9 empty] | 259 | 287 | 273 | 0
[9 empty] | 262 | 302 | 282 | 0
[9 empty] | 297 | 293 | 295 | 0
[9 empty] | 268 | 287 | 277.5 | 0
[9 empty] | 264 | 290 | 277 | 0
[9 empty] | 257 | 283 | 270 | 0
[9 empty] | 256 | 291 | 273.5 | 0
[9 empty] | 257 | 286 | 271.5 | 0
[9 empty] | 264 | 307 | 285.5 | 0
[9 empty] | 266 | 291 | 278.5 | 0
[9 empty] | 258 | 285 | 271.5 | 0
[9 empty] | 254 | 291 | 272.5 | 0
[9 empty] | 260 | 287 | 273.5 | 0
[9 empty] | 270 | 286 | 278 | 0
[9 empty] | 261 | 302 | 281.5 | 0
[9 empty] | 256 | 285 | 270.5 | 0
[9 empty] | 258 | 296 | 277 | 0
[9 empty] | 265 | 287 | 276 | 0
[9 empty] | 260 | 299 | 279.5 | 0
[9 empty] | 258 | 285 | 271.5 | 0
[9 empty] | 259 | 294 | 276.5 | 0
[9 empty] | 259 | 291 | 275 | 0
[9 empty] | 261 | 289 | 275 | 0
[9 empty] | 268 | 338 | 268 | 1
[9 empty] | 263 | 302 | 282.5 | 0
[9 empty] | 267 | 289 | 278 | 0
[9 empty] | 267 | 295 | 281 | 0
[9 empty] | 263 | 297 | 280 | 0
[9 empty] | 265 | 296 | 280.5 | 0
[9 empty] | 263 | 289 | 276 | 0
[9 empty] | 272 | 302 | 287 | 0
[9 empty] | 262 | 289 | 275.5 | 0
[9 empty] | 263 | 294 | 278.5 | 0
[9 empty] | 261 | 290 | 275.5 | 0
[9 empty] | 275 | 291 | 283 | 0
[9 empty] | 266 | 298 | 282 | 0
[9 empty] | 275 | 286 | 280.5 | 0
[9 empty] | 262 | 291 | 276.5 | 0
[9 empty] | 258 | 290 | 274 | 0
[9 empty] | 272 | 295 | 283.5 | 0
[9 empty] | 263 | 305 | 284 | 0
[9 empty] | 255 | 280 | 267.5 | 0
[9 empty] | 257 | 289 | 273 | 0
[9 empty] | 258 | 287 | 272.5 | 0
[9 empty] | 269 | 297 | 283 | 0
[9 empty] | 267 | 301 | 284 | 0
[9 empty] | 273 | 295 | 284 | 0
[9 empty] | 265 | 294 | 279.5 | 0
[9 empty] | 269 | 292 | 280.5 | 0
[9 empty] | 266 | 302 | 284 | 0
[9 empty] | 259 | 288 | 273.5 | 0
[9 empty] | 260 | 297 | 278.5 | 0
[9 empty] | 257 | 296 | 276.5 | 0
[9 empty] | 254 | 293 | 273.5 | 0
[9 empty] | 260 | 286 | 273 | 0
[9 empty] | 278 | 294 | 286 | 0
[9 empty] | 270 | 296 | 283 | 0
[9 empty] | 274 | 299 | 286.5 | 0
[9 empty] | 258 | 284 | 271 | 0
[9 empty] | 258 | 285 | 271.5 | 0
[9 empty] | 254 | 284 | 269 | 0
[9 empty] | 261 | 283 | 272 | 0
[9 empty] | 271 | 291 | 281 | 0
[9 empty] | 264 | 285 | 274.5 | 0
[9 empty] | 262 | 287 | 274.5 | 0
[9 empty] | 256 | 286 | 271 | 0
[9 empty] | 258 | 290 | 274 | 0
[9 empty] | 261 | 283 | 272 | 0
[9 empty] | 261 | 286 | 273.5 | 0
[9 empty] | 249 | 280 | 264.5 | 0
[9 empty] | 247 | 275 | 261 | 0
[9 empty] | 242 | 276 | 259 | 0
[9 empty] | 241 | 285 | 263 | 0
[9 empty] | 258 | 266 | 262 | 0
[9 empty] | 236 | 269 | 252.5 | 0
[9 empty] | 238 | 269 | 253.5 | 0
[9 empty] | 246 | 270 | 258 | 0
[9 empty] | 239 | 267 | 253 | 0
[9 empty] | 245 | 275 | 260 | 0
[9 empty] | 238 | 265 | 251.5 | 0
[9 empty] | 246 | 273 | 259.5 | 0
[9 empty] | 246 | 276 | 261 | 0
[9 empty] | 248 | 281 | 264.5 | 0
[9 empty] | 252 | 275 | 263.5 | 0
[9 empty] | 254 | 279 | 266.5 | 0
[9 empty] | 251 | 281 | 266 | 0
[9 empty] | 250 | 274 | 262 | 0
[9 empty] | 255 | 278 | 266.5 | 0
[9 empty] | 251 | 305 | 278 | 0
[9 empty] | 253 | 278 | 265.5 | 0
[9 empty] | 250 | 287 | 268.5 | 0
[9 empty] | 253 | 280 | 266.5 | 0
[9 empty] | 246 | 278 | 262 | 0
[9 empty] | 242 | 274 | 258 | 0
[9 empty] | 251 | 271 | 261 | 0
[9 empty] | 247 | 270 | 258.5 | 0
[9 empty] | 261 | 290 | 275.5 | 0
[9 empty] | 249 | 277 | 263 | 0
[9 empty] | 247 | 279 | 263 | 0
[9 empty] | 250 | 273 | 261.5 | 0
[9 empty] | 248 | 271 | 259.5 | 0
[9 empty] | 259 | 269 | 264 | 0
[9 empty] | 244 | 271 | 257.5 | 0
[9 empty] | 245 | 300 | 272.5 | 0
[9 empty] | 252 | 269 | 260.5 | 0
[9 empty] | 245 | 281 | 263 | 0
[9 empty] | 247 | 269 | 258 | 0
[9 empty] | 247 | 270 | 258.5 | 0
[9 empty] | 247 | 276 | 261.5 | 0
[9 empty] | 246 | 270 | 258 | 0
[9 empty] | 253 | 276 | 264.5 | 0
[9 empty] | 247 | 278 | 262.5 | 0
[9 empty] | 258 | 276 | 267 | 0
[9 empty] | 264 | 286 | 275 | 0
[9 empty] | 252 | 286 | 269 | 0
[9 empty] | 263 | 288 | 275.5 | 0
[9 empty] | 273 | 305 | 289 | 0
[9 empty] | 260 | 309 | 284.5 | 0
[9 empty] | 268 | 294 | 281 | 0
[9 empty] | 266 | 310 | 288 | 0
[9 empty] | 269 | 296 | 282.5 | 0
[9 empty] | 284 | 299 | 291.5 | 0
[9 empty] | 265 | 291 | 278 | 0
[9 empty] | 260 | 283 | 271.5 | 0
[9 empty] | 269 | 306 | 287.5 | 0
[9 empty] | 267 | 295 | 281 | 0
[9 empty] | 265 | 300 | 282.5 | 0
[9 empty] | 271 | 291 | 281 | 0
[9 empty] | 261 | 300 | 280.5 | 0
[9 empty] | 260 | 298 | 279 | 0
[9 empty] | 276 | 308 | 292 | 0
[9 empty] | 261 | 295 | 278 | 0
[9 empty] | 256 | 291 | 273.5 | 0
[9 empty] | 304 | 288 | 296 | 0
[9 empty] | 273 | 290 | 281.5 | 0
[9 empty] | 277 | 286 | 281.5 | 0
[9 empty] | 257 | 295 | 276 | 0
[9 empty] | 259 | 297 | 278 | 0
[9 empty] | 259 | 287 | 273 | 0
[9 empty] | 252 | 299 | 275.5 | 0
[9 empty] | 253 | 288 | 270.5 | 0
[9 empty] | 259 | 285 | 272 | 0
[9 empty] | 272 | 303 | 287.5 | 0
[9 empty] | 254 | 308 | 281 | 0
[9 empty] | 264 | 297 | 280.5 | 0
[9 empty] | 264 | 297 | 280.5 | 0
[9 empty] | 261 | 288 | 274.5 | 0
[9 empty] | 257 | 299 | 278 | 0
[9 empty] | 265 | 296 | 280.5 | 0
[9 empty] | 275 | 302 | 288.5 | 0
[9 empty] | 305 | 316 | 310.5 | 0
[9 empty] | 273 | 302 | 287.5 | 0
[9 empty] | 272 | 329 | 300.5 | 0
[9 empty] | 279 | 315 | 297 | 0
[9 empty] | 280 | 308 | 294 | 0
[9 empty] | 280 | 326 | 303 | 0
[9 empty] | 285 | 355 | 285 | 1
[9 empty] | 308 | 311 | 309.5 | 0
[9 empty] | 286 | 309 | 297.5 | 0
[9 empty] | 282 | 323 | 302.5 | 0
[9 empty] | 306 | 358 | 332 | 0
[9 empty] | 305 | 323 | 314 | 0
[9 empty] | 288 | 325 | 306.5 | 0
[9 empty] | 286 | 321 | 303.5 | 0
[9 empty] | 292 | 332 | 312 | 0
[9 empty] | 284 | 323 | 303.5 | 0
[9 empty] | 432 | 315 | 315 | 1
[9 empty] | 279 | 310 | 294.5 | 0
[9 empty] | 274 | 311 | 292.5 | 0
[9 empty] | 276 | 321 | 298.5 | 0
[9 empty] | 273 | 304 | 288.5 | 0
[9 empty] | 290 | 298 | 294 | 0
[9 empty] | 272 | 313 | 292.5 | 0
[9 empty] | 262 | 293 | 277.5 | 0
[9 empty] | 268 | 301 | 284.5 | 0
[9 empty] | 282 | 301 | 291.5 | 0
[9 empty] | 276 | 301 | 288.5 | 0
[9 empty] | 279 | 324 | 301.5 | 0
[9 empty] | 275 | 299 | 287 | 0
[9 empty] | 293 | 304 | 298.5 | 0
[9 empty] | 264 | 292 | 278 | 0
[9 empty] | 280 | 304 | 292 | 0
[9 empty] | 257 | 295 | 276 | 0
[9 empty] | 246 | 291 | 268.5 | 0
[9 empty] | 251 | 275 | 263 | 0
[9 empty] | 249 | 284 | 266.5 | 0
[9 empty] | 240 | 267 | 253.5 | 0
[9 empty] | 238 | 272 | 255 | 0
[9 empty] | 235 | 281 | 258 | 0
[9 empty] | 231 | 272 | 251.5 | 0
[9 empty] | 238 | 266 | 252 | 0
[9 empty] | 242 | 271 | 256.5 | 0
[9 empty] | 245 | 270 | 257.5 | 0
[9 empty] | 237 | 269 | 253 | 0
[9 empty] | 243 | 282 | 262.5 | 0
[9 empty] | 254 | 272 | 263 | 0
[9 empty] | 244 | 264 | 254 | 0
[9 empty] | 239 | 264 | 251.5 | 0
[9 empty] | 244 | 271 | 257.5 | 0
[9 empty] | 243 | 270 | 256.5 | 0
[9 empty] | 242 | 272 | 257 | 0
[9 empty] | 245 | 273 | 259 | 0
[9 empty] | 238 | 280 | 259 | 0
[9 empty] | 236 | 266 | 251 | 0
[9 empty] | 231 | 266 | 248.5 | 0
[9 empty] | 227 | 267 | 247 | 0
[9 empty] | 229 | 267 | 248 | 0
[9 empty] | 230 | 258 | 244 | 0
[9 empty] | 233 | 268 | 250.5 | 0
[9 empty] | 223 | 261 | 242 | 0
[9 empty] | 225 | 256 | 240.5 | 0
[9 empty] | 225 | 253 | 239 | 0
[9 empty] | 226 | 252 | 239 | 0
[9 empty] | 221 | 251 | 236 | 0
[9 empty] | 216 | 241 | 228.5 | 0
[9 empty] | 219 | 252 | 235.5 | 0
[9 empty] | 221 | 251 | 236 | 0
[9 empty] | 230 | 256 | 243 | 0
[9 empty] | 238 | 272 | 255 | 0
[9 empty] | 230 | 266 | 248 | 0
[9 empty] | 235 | 261 | 248 | 0
[9 empty] | 229 | 260 | 244.5 | 0
[9 empty] | 225 | 268 | 246.5 | 0
[9 empty] | 230 | 260 | 245 | 0
[9 empty] | 225 | 266 | 245.5 | 0
[9 empty] | 238 | 269 | 253.5 | 0
[9 empty] | 233 | 274 | 253.5 | 0
[9 empty] | 240 | 265 | 252.5 | 0
[9 empty] | 240 | 267 | 253.5 | 0
[9 empty] | 235 | 276 | 255.5 | 0
[9 empty] | 233 | 270 | 251.5 | 0
[9 empty] | 234 | 261 | 247.5 | 0
[9 empty] | 238 | 261 | 249.5 | 0
[9 empty] | 225 | 260 | 242.5 | 0
[9 empty] | 228 | 264 | 246 | 0
[9 empty] | 222 | 269 | 245.5 | 0
[9 empty] | 228 | 262 | 245 | 0
[9 empty] | 226 | 264 | 245 | 0
[9 empty] | 232 | 253 | 242.5 | 0
[9 empty] | 225 | 257 | 241 | 0
[9 empty] | 224 | 261 | 242.5 | 0
[9 empty] | 230 | 257 | 243.5 | 0
[9 empty] | 228 | 258 | 243 | 0
[9 empty] | 233 | 260 | 246.5 | 0
[9 empty] | 231 | 267 | 249 | 0
[9 empty] | 226 | 262 | 244 | 0
[9 empty] | 230 | 261 | 245.5 | 0
[9 empty] | 225 | 253 | 239 | 0
[9 empty] | 221 | 255 | 238 | 0
[9 empty] | 223 | 265 | 244 | 0
[9 empty] | 225 | 258 | 241.5 | 0
[9 empty] | 229 | 258 | 243.5 | 0
[9 empty] | 222 | 255 | 238.5 | 0
[9 empty] | 226 | 259 | 242.5 | 0
[9 empty] | 222 | 256 | 239 | 0
[9 empty] | 222 | 256 | 239 | 0
[9 empty] | 225 | 271 | 248 | 0
[9 empty] | 222 | 260 | 241 | 0
[9 empty] | 226 | 257 | 241.5 | 0
[9 empty] | 226 | 267 | 246.5 | 0
[9 empty] | 221 | 262 | 241.5 | 0
[9 empty] | 225 | 268 | 246.5 | 0
[9 empty] | 222 | 269 | 245.5 | 0
[9 empty] | 221 | 262 | 241.5 | 0
[9 empty] | 226 | 252 | 239 | 0
[9 empty] | 222 | 254 | 238 | 0
[9 empty] | 218 | 264 | 241 | 0
[9 empty] | 219 | 250 | 234.5 | 0
[9 empty] | 222 | 267 | 244.5 | 0
[9 empty] | 222 | 245 | 233.5 | 0
[9 empty] | 220 | 257 | 238.5 | 0
[9 empty] | 234 | 249 | 241.5 | 0
[9 empty] | 204 | 242 | 223 | 0
[9 empty] | 221 | 242 | 231.5 | 0
[9 empty] | 208 | 246 | 227 | 0
[9 empty] | 209 | 253 | 231 | 0
[9 empty] | 233 | 241 | 237 | 0
[9 empty] | 210 | 243 | 226.5 | 0
[9 empty] | 211 | 246 | 228.5 | 0
[9 empty] | 212 | 259 | 235.5 | 0
[9 empty] | 208 | 241 | 224.5 | 0
[9 empty] | 206 | 237 | 221.5 | 0
[9 empty] | 216 | 238 | 227 | 0
[9 empty] | 214 | 238 | 226 | 0
[9 empty] | 201 | 231 | 216 | 0
[9 empty] | 196 | 234 | 215 | 0
[9 empty] | 196 | 231 | 213.5 | 0
[9 empty] | 205 | 224 | 214.5 | 0
[9 empty] | 189 | 228 | 208.5 | 0
[9 empty] | 184 | 217 | 200.5 | 0
[9 empty] | 180 | 221 | 200.5 | 0
[9 empty] | 183 | 228 | 205.5 | 0
[9 empty] | 194 | 218 | 206 | 0
[9 empty] | 183 | 219 | 201 | 0
[9 empty] | 185 | 221 | 203 | 0
[9 empty] | Nan | 235 | 235 | 1
[9 empty] | 198 | 219 | 208.5 | 0
[9 empty] | 186 | 224 | 205 | 0
[9 empty] | 186 | 219 | 202.5 | 0
[9 empty] | 193 | 239 | 216 | 0
[9 empty] | 181 | 222 | 201.5 | 0
[9 empty] | 182 | 221 | 201.5 | 0
[9 empty] | 185 | 231 | 208 | 0
[9 empty] | 185 | 223 | 204 | 0
[9 empty] | 191 | 223 | 207 | 0
[9 empty] | 192 | 232 | 212 | 0
[9 empty] | 197 | 229 | 213 | 0
[9 empty] | 194 | 231 | 212.5 | 0
[9 empty] | 193 | 240 | 216.5 | 0
[9 empty] | 192 | 231 | 211.5 | 0
[9 empty] | 184 | 232 | 208 | 0
[9 empty] | 188 | 222 | 205 | 0
[9 empty] | 183 | 217 | 200 | 0
[9 empty] | 186 | 219 | 202.5 | 0
[9 empty] | 181 | 221 | 201 | 0
[9 empty] | 180 | 219 | 199.5 | 0
[9 empty] | 181 | 220 | 200.5 | 0
[9 empty] | 177 | 212 | 194.5 | 0
[9 empty] | 185 | 223 | 204 | 0
[9 empty] | 181 | 214 | 197.5 | 0
[9 empty] | 177 | 221 | 199 | 0
[9 empty] | 171 | 213 | 192 | 0
[9 empty] | 172 | 210 | 191 | 0
[9 empty] | 184 | 209 | 196.5 | 0
[9 empty] | 176 | 211 | 193.5 | 0
[9 empty] | 168 | 209 | 188.5 | 0
[9 empty] | 170 | 205 | 187.5 | 0
[9 empty] | 167 | 199 | 183 | 0
[9 empty] | 169 | 206 | 187.5 | 0
[9 empty] | 164 | 203 | 183.5 | 0
[9 empty] | 156 | 195 | 175.5 | 0
[9 empty] | 158 | 198 | 178 | 0
[9 empty] | 159 | 215 | 187 | 0
[9 empty] | 155 | 196 | 175.5 | 0
[9 empty] | 154 | 196 | 175 | 0
[9 empty] | 157 | 201 | 179 | 0
[9 empty] | 151 | 192 | 171.5 | 0
[9 empty] | 154 | 192 | 173 | 0
[9 empty] | 157 | 191 | 174 | 0
[9 empty] | 153 | 192 | 172.5 | 0
[9 empty] | 151 | 194 | 172.5 | 0
[9 empty] | 152 | 192 | 172 | 0
[9 empty] | 153 | 187 | 170 | 0
[9 empty] | 150 | Nan | 150 | 1
[9 empty] | 154 | 194 | 174 | 0
[9 empty] | 159 | 192 | 175.5 | 0
[9 empty] | 163 | 198 | 180.5 | 0
[9 empty] | 162 | 203 | 182.5 | 0
[9 empty] | 169 | 207 | 188 | 0
[9 empty] | 164 | 216 | 190 | 0
[9 empty] | 163 | 206 | 184.5 | 0
[9 empty] | 175 | 202 | 188.5 | 0
[9 empty] | 165 | 204 | 184.5 | 0
[9 empty] | 162 | 204 | 183 | 0
[9 empty] | 160 | 207 | 183.5 | 0
[9 empty] | 166 | 203 | 184.5 | 0
[9 empty] | 170 | 207 | 188.5 | 0
[9 empty] | 170 | 206 | 188 | 0
[9 empty] | 174 | 209 | 191.5 | 0
[9 empty] | 172 | 207 | 189.5 | 0
[9 empty] | 164 | 202 | 183 | 0
[9 empty] | 165 | 210 | 187.5 | 0
[9 empty] | 176 | 217 | 196.5 | 0
[9 empty] | 204 | 223 | 213.5 | 0
[9 empty] | 198 | 237 | 217.5 | 0
[9 empty] | 201 | 248 | 224.5 | 0
[9 empty] | 208 | 250 | 229 | 0
[9 empty] | 217 | 255 | 236 | 0
[9 empty] | 215 | 264 | 239.5 | 0
[9 empty] | 203 | 249 | 226 | 0
[9 empty] | 196 | 231 | 213.5 | 0
[9 empty] | 193 | 231 | 212 | 0
[9 empty] | 194 | 228 | 211 | 0
[9 empty] | 181 | 231 | 206 | 0
[9 empty] | 177 | 220 | 198.5 | 0
[9 empty] | 177 | 219 | 198 | 0
[9 empty] | 178 | 234 | 206 | 0
[9 empty] | 179 | 245 | 179 | 1
[9 empty] | 177 | 217 | 197 | 0
[9 empty] | 177 | 208 | 192.5 | 0
[9 empty] | 167 | 215 | 191 | 0
[9 empty] | 168 | 208 | 188 | 0
[9 empty] | 169 | 209 | 189 | 0
[9 empty] | 164 | 207 | 185.5 | 0
[9 empty] | 160 | 200 | 180 | 0
[9 empty] | 160 | 202 | 181 | 0
[9 empty] | 156 | 202 | 179 | 0
[9 empty] | 152 | 214 | 152 | 1
[9 empty] | 150 | 199 | 174.5 | 0
[9 empty] | 162 | 207 | 184.5 | 0
[9 empty] | 163 | 208 | 185.5 | 0
[9 empty] | 166 | 198 | 182 | 0
[9 empty] | 245 | 228 | 182 | 2
[9 empty] | 166 | 201 | 183.5 | 0
[9 empty] | 166 | 204 | 185 | 0
[9 empty] | 163 | 201 | 182 | 0
[9 empty] | 164 | 202 | 183 | 0
[9 empty] | 169 | 201 | 185 | 0
[9 empty] | 160 | 223 | 160 | 1
[9 empty] | 155 | 198 | 176.5 | 0
[9 empty] | 159 | 206 | 182.5 | 0
[9 empty] | 162 | 207 | 184.5 | 0
[9 empty] | 153 | 195 | 174 | 0
[9 empty] | 160 | 198 | 179 | 0
[9 empty] | 179 | 196 | 187.5 | 0
[9 empty] | 151 | 187 | 169 | 0
[9 empty] | 139 | 183 | 161 | 0
[9 empty] | 135 | 180 | 157.5 | 0
[9 empty] | 133 | 177 | 155 | 0
[9 empty] | 132 | 178 | 155 | 0
[9 empty] | 136 | 175 | 155.5 | 0
[9 empty] | 129 | 172 | 150.5 | 0
[9 empty] | 129 | 173 | 151 | 0
[9 empty] | 132 | 182 | 157 | 0
[9 empty] | 135 | 169 | 152 | 0
[9 empty] | 131 | 173 | 152 | 0
[9 empty] | 130 | 183 | 156.5 | 0
[9 empty] | 130 | 179 | 154.5 | 0
[9 empty] | 141 | 171 | 156 | 0
[9 empty] | 127 | 171 | 149 | 0
[9 empty] | 125 | 185 | 155 | 0
[9 empty] | 131 | 170 | 150.5 | 0
[9 empty] | 154 | 175 | 164.5 | 0
[9 empty] | 125 | 175 | 150 | 0
[9 empty] | 128 | 168 | 148 | 0
[9 empty] | 126 | 173 | 149.5 | 0
[9 empty] | 123 | 168 | 145.5 | 0
[9 empty] | 118 | 162 | 140 | 0
[9 empty] | 122 | 164 | 143 | 0
[9 empty] | 116 | 162 | 139 | 0
[9 empty] | 119 | 162 | 140.5 | 0
[9 empty] | 126 | 164 | 145 | 0
[9 empty] | 121 | 164 | 142.5 | 0
[9 empty] | 118 | 157 | 137.5 | 0
[9 empty] | 114 | 162 | 138 | 0
[9 empty] | 117 | 162 | 139.5 | 0
[9 empty] | 122 | 163 | 142.5 | 0
[9 empty] | 124 | 167 | 145.5 | 0
[9 empty] | 125 | 163 | 144 | 0
[9 empty] | 120 | 185 | 120 | 1
[9 empty] | 113 | 163 | 138 | 0
[9 empty] | 114 | 158 | 136 | 0
[9 empty] | 108 | 153 | 130.5 | 0
[9 empty] | 107 | 152 | 129.5 | 0
[9 empty] | 110 | 160 | 135 | 0
[9 empty] | 113 | 155 | 134 | 0
[9 empty] | 109 | 154 | 131.5 | 0
[9 empty] | 114 | 155 | 134.5 | 0
[9 empty] | 116 | 163 | 139.5 | 0
[9 empty] | 124 | 172 | 148 | 0
[9 empty] | 120 | 167 | 143.5 | 0
[9 empty] | 116 | 164 | 140 | 0
[9 empty] | 117 | 158 | 137.5 | 0
[9 empty] | 116 | 171 | 143.5 | 0
[9 empty] | 112 | 156 | 134 | 0
[9 empty] | 107 | 153 | 130 | 0
[9 empty] | 107 | 153 | 130 | 0
[9 empty] | 114 | 159 | 136.5 | 0
[9 empty] | 121 | 166 | 143.5 | 0
[9 empty] | 125 | 166 | 145.5 | 0
[9 empty] | 114 | 164 | 139 | 0
[9 empty] | 123 | 166 | 144.5 | 0
[9 empty] | 119 | 161 | 140 | 0
[9 empty] | 126 | 169 | 147.5 | 0
[9 empty] | 126 | 171 | 148.5 | 0
[9 empty] | 124 | 171 | 147.5 | 0
[9 empty] | 138 | 186 | 162 | 0
[9 empty] | 126 | 175 | 150.5 | 0
[9 empty] | 126 | 171 | 148.5 | 0
[9 empty] | 130 | 182 | 156 | 0
[9 empty] | 135 | 176 | 155.5 | 0
[9 empty] | 135 | 185 | 160 | 0
[9 empty] | 133 | 187 | 160 | 0
[9 empty] | 141 | 193 | 167 | 0
[9 empty] | 147 | 185 | 166 | 0
[9 empty] | 136 | 179 | 157.5 | 0
[9 empty] | 130 | 181 | 155.5 | 0
[9 empty] | 125 | 172 | 148.5 | 0
[9 empty] | 123 | 172 | 147.5 | 0
[9 empty] | 127 | 172 | 149.5 | 0
[9 empty] | 213 | 171 | 149.5 | 2
[9 empty] | 120 | 173 | 146.5 | 0
[9 empty] | 125 | 187 | 125 | 1
[9 empty] | 129 | 185 | 157 | 0
[9 empty] | 130 | 177 | 153.5 | 0
[9 empty] | 126 | 172 | 149 | 0
[9 empty] | 124 | 169 | 146.5 | 0
[9 empty] | 123 | 173 | 148 | 0
[9 empty] | 123 | 173 | 148 | 0
[9 empty] | 123 | 170 | 146.5 | 0
[9 empty] | 122 | 169 | 145.5 | 0
[9 empty] | 129 | 172 | 150.5 | 0
[9 empty] | 134 | 178 | 156 | 0
[9 empty] | 130 | 182 | 156 | 0
[9 empty] | 123 | 176 | 149.5 | 0
[9 empty] | 126 | 170 | 148 | 0
[9 empty] | 126 | 179 | 152.5 | 0
[9 empty] | 128 | 175 | 151.5 | 0
[9 empty] | 129 | 178 | 153.5 | 0
[9 empty] | 133 | 182 | 157.5 | 0
[9 empty] | 156 | 187 | 171.5 | 0
[9 empty] | 129 | 177 | 153 | 0
[9 empty] | 131 | 170 | 150.5 | 0
[9 empty] | 121 | 180 | 150.5 | 0
[9 empty] | 126 | 171 | 148.5 | 0
[9 empty] | 130 | 177 | 153.5 | 0
[9 empty] | 128 | 174 | 151 | 0
[9 empty] | 123 | 168 | 145.5 | 0
[9 empty] | 126 | 177 | 151.5 | 0
[9 empty] | 128 | 181 | 154.5 | 0
[9 empty] | 128 | 179 | 153.5 | 0
[9 empty] | 136 | 179 | 157.5 | 0
[9 empty] | 130 | 186 | 158 | 0
[9 empty] | 131 | 178 | 154.5 | 0
[9 empty] | 137 | 191 | 164 | 0
[9 empty] | 143 | 203 | 173 | 0
[9 empty] | 152 | 198 | 175 | 0
[9 empty] | 154 | 199 | 176.5 | 0
[9 empty] | 156 | 211 | 183.5 | 0
[9 empty] | 144 | 194 | 169 | 0
[9 empty] | 147 | 194 | 170.5 | 0
[9 empty] | 151 | 201 | 176 | 0
[9 empty] | 150 | 209 | 179.5 | 0
[9 empty] | 161 | 202 | 181.5 | 0
[9 empty] | 174 | 207 | 190.5 | 0
[9 empty] | 162 | 203 | 182.5 | 0
[9 empty] | 163 | 199 | 181 | 0
[9 empty] | 341 | 210 | 210 | 1
[9 empty] | 172 | 203 | 187.5 | 0
[9 empty] | 152 | 230 | 152 | 1
[9 empty] | 159 | 204 | 181.5 | 0
[9 empty] | 157 | 207 | 182 | 0
[9 empty] | 174 | 205 | 189.5 | 0
[9 empty] | 158 | 205 | 181.5 | 0
[9 empty] | 163 | 206 | 184.5 | 0
[9 empty] | 165 | 234 | 165 | 1
[9 empty] | 172 | 231 | 201.5 | 0
[9 empty] | 171 | 234 | 171 | 1
[9 empty] | 173 | 221 | 197 | 0
[9 empty] | 174 | 218 | 196 | 0
[9 empty] | 181 | 238 | 209.5 | 0
[9 empty] | 184 | 231 | 207.5 | 0
[9 empty] | 193 | 227 | 210 | 0
[9 empty] | 187 | 237 | 212 | 0
[9 empty] | 191 | 260 | 191 | 1
[9 empty] | 201 | 255 | 228 | 0
[9 empty] | 203 | 269 | 203 | 1
[9 empty] | 200 | 256 | 228 | 0
[9 empty] | 213 | 270 | 241.5 | 0
[9 empty] | 205 | 267 | 205 | 1
[9 empty] | 220 | 275 | 247.5 | 0
[9 empty] | 212 | 265 | 238.5 | 0
[9 empty] | 222 | 263 | 242.5 | 0
[9 empty] | 225 | 256 | 240.5 | 0
[9 empty] | 252 | 279 | 265.5 | 0
[9 empty] | 210 | 286 | 265.5 | 2
[9 empty] | 220 | 274 | 247 | 0
[9 empty] | 199 | 248 | 223.5 | 0
[9 empty] | 220 | 257 | 238.5 | 0
[9 empty] | 205 | 258 | 231.5 | 0
[9 empty] | 203 | 261 | 232 | 0
[9 empty] | 211 | 264 | 237.5 | 0
[9 empty] | 235 | 273 | 254 | 0
[9 empty] | 214 | 274 | 244 | 0
[9 empty] | 210 | 265 | 237.5 | 0
[9 empty] | 213 | 276 | 213 | 1
[9 empty] | 249 | 270 | 259.5 | 0
[9 empty] | 212 | 260 | 236 | 0
[9 empty] | 215 | 272 | 243.5 | 0
[9 empty] | 229 | 294 | 229 | 1
[9 empty] | 219 | 280 | 219 | 1
[9 empty] | 224 | 277 | 250.5 | 0
[9 empty] | 236 | 273 | 254.5 | 0
[9 empty] | 238 | 286 | 262 | 0
[9 empty] | 232 | 284 | 258 | 0
[9 empty] | 241 | 282 | 261.5 | 0
[9 empty] | 248 | 297 | 272.5 | 0
[9 empty] | 242 | 298 | 270 | 0
[9 empty] | 255 | 315 | 285 | 0
[9 empty] | 280 | 313 | 296.5 | 0
[9 empty] | 284 | 314 | 299 | 0
[9 empty] | 266 | 342 | 266 | 1
[9 empty] | 303 | 503 | 303 | 1
[9 empty] | 354 | 367 | 360.5 | 0
[9 empty] | 329 | 385 | 357 | 0
[9 empty] | 360 | 397 | 378.5 | 0
[9 empty] | 345 | 395 | 370 | 0
[9 empty] | 341 | 392 | 366.5 | 0
[9 empty] | 336 | 381 | 358.5 | 0
[9 empty] | 318 | 377 | 347.5 | 0
[9 empty] | 312 | 367 | 339.5 | 0
[9 empty] | 289 | 344 | 316.5 | 0
[9 empty] | 303 | 337 | 320 | 0
[9 empty] | 294 | 334 | 314 | 0
[9 empty] | 280 | 327 | 303.5 | 0
[9 empty] | 274 | 320 | 297 | 0
[9 empty] | 277 | 309 | 293 | 0
[9 empty] | 275 | 322 | 298.5 | 0
[9 empty] | 261 | 308 | 284.5 | 0
[9 empty] | 262 | 329 | 262 | 1
[9 empty] | 262 | 325 | 262 | 1
[9 empty] | 296 | 321 | 308.5 | 0
[9 empty] | 283 | 338 | 310.5 | 0
[9 empty] | 284 | 348 | 284 | 1
[9 empty] | 302 | 347 | 324.5 | 0
[9 empty] | 320 | 343 | 331.5 | 0
[9 empty] | 315 | 359 | 337 | 0
[9 empty] | 302 | 343 | 322.5 | 0
[9 empty] | 306 | 353 | 329.5 | 0
[9 empty] | 300 | 358 | 329 | 0
[9 empty] | 310 | 423 | 310 | 1
[9 empty] | 323 | 368 | 345.5 | 0
[9 empty] | 307 | 369 | 307 | 1
[9 empty] | 321 | 370 | 345.5 | 0
[9 empty] | 316 | 366 | 341 | 0
[9 empty] | 333 | 377 | 355 | 0
[9 empty] | 317 | 365 | 341 | 0
[9 empty] | 313 | 364 | 338.5 | 0
[9 empty] | 312 | 389 | 312 | 1
[9 empty] | 324 | 367 | 345.5 | 0
[9 empty] | 322 | 369 | 345.5 | 0
[9 empty] | 352 | 372 | 362 | 0
[9 empty] | 324 | 374 | 349 | 0
[9 empty] | 322 | 385 | 322 | 1
[9 empty] | 322 | 368 | 345 | 0
[9 empty] | 322 | 374 | 348 | 0
[9 empty] | 313 | 358 | 335.5 | 0
[9 empty] | 306 | 360 | 333 | 0
[9 empty] | 305 | 382 | 305 | 1
[9 empty] | 318 | 390 | 318 | 1
[9 empty] | 375 | 377 | 376 | 0
[9 empty] | 327 | 392 | 376 | 2
[9 empty] | 315 | 371 | 343 | 0
[9 empty] | 310 | 351 | 330.5 | 0
[9 empty] | 307 | 369 | 307 | 1
[9 empty] | 305 | 353 | 329 | 0
[9 empty] | 315 | 369 | 342 | 0
[9 empty] | 307 | 361 | 334 | 0
[9 empty] | 325 | 367 | 346 | 0
[9 empty] | 316 | 363 | 339.5 | 0
[9 empty] | 311 | 399 | 311 | 1
[9 empty] | 328 | 365 | 346.5 | 0
[9 empty] | 316 | 378 | 316 | 1
[9 empty] | 317 | 370 | 343.5 | 0
[9 empty] | 310 | 366 | 338 | 0
[9 empty] | 322 | 365 | 343.5 | 0
[9 empty] | 315 | 370 | 342.5 | 0
[9 empty] | 328 | 376 | 352 | 0
[9 empty] | 316 | 370 | 343 | 0
[9 empty] | 316 | 365 | 340.5 | 0
[9 empty] | 320 | 360 | 340 | 0
[9 empty] | 309 | 369 | 339 | 0
[9 empty] | 318 | 366 | 342 | 0
[9 empty] | 327 | 362 | 344.5 | 0
[9 empty] | 316 | 405 | 316 | 1
[9 empty] | 310 | 364 | 337 | 0
[9 empty] | 334 | 361 | 347.5 | 0
[9 empty] | 307 | 360 | 333.5 | 0
[9 empty] | 308 | 368 | 338 | 0
[9 empty] | 315 | 361 | 338 | 0
[9 empty] | 314 | 372 | 343 | 0
[9 empty] | 318 | 375 | 346.5 | 0
[9 empty] | 315 | 369 | 342 | 0
[9 empty] | 331 | 396 | 331 | 1
[9 empty] | 327 | 376 | 351.5 | 0
[9 empty] | 340 | 396 | 368 | 0
[9 empty] | 347 | 399 | 373 | 0
[9 empty] | 352 | 409 | 380.5 | 0
[9 empty] | 349 | 405 | 377 | 0
[9 empty] | 366 | 406 | 386 | 0
[9 empty] | 359 | 404 | 381.5 | 0
[9 empty] | 364 | 401 | 382.5 | 0
[9 empty] | 358 | 406 | 382 | 0
[9 empty] | 347 | 401 | 374 | 0
[9 empty] | 351 | 392 | 371.5 | 0
[9 empty] | 343 | 390 | 366.5 | 0
[9 empty] | 333 | 381 | 357 | 0
[9 empty] | 444 | 382 | 382 | 1
[9 empty] | 323 | 380 | 351.5 | 0
[9 empty] | 340 | 379 | 359.5 | 0
[9 empty] | 312 | 371 | 341.5 | 0
[9 empty] | 315 | 360 | 337.5 | 0
[9 empty] | 316 | 362 | 339 | 0
[9 empty] | 318 | 362 | 340 | 0
[9 empty] | 359 | 365 | 362 | 0
[9 empty] | 319 | 365 | 342 | 0
[9 empty] | 310 | 378 | 310 | 1
[9 empty] | 320 | 374 | 347 | 0
[9 empty] | 338 | 397 | 367.5 | 0
[9 empty] | 329 | 363 | 346 | 0
[9 empty] | 324 | 362 | 343 | 0
[9 empty] | 367 | 378 | 372.5 | 0
[9 empty] | 320 | 368 | 344 | 0
[9 empty] | 324 | 358 | 341 | 0
[9 empty] | 335 | 367 | 351 | 0
[9 empty] | 329 | 372 | 350.5 | 0
[9 empty] | 326 | 372 | 349 | 0
[9 empty] | 329 | 376 | 352.5 | 0
[9 empty] | 349 | 370 | 359.5 | 0
[9 empty] | 328 | 398 | 328 | 1
[9 empty] | 341 | 383 | 362 | 0
[9 empty] | 336 | 373 | 354.5 | 0
[9 empty] | 337 | 390 | 363.5 | 0
[9 empty] | 333 | 372 | 352.5 | 0
[9 empty] | 336 | 382 | 359 | 0
[9 empty] | 325 | 387 | 325 | 1
[9 empty] | 333 | 377 | 355 | 0
[9 empty] | 340 | 372 | 356 | 0
[9 empty] | 340 | 369 | 354.5 | 0
[9 empty] | 335 | 382 | 358.5 | 0
[9 empty] | 352 | 376 | 364 | 0
[9 empty] | 352 | 382 | 367 | 0
[9 empty] | 358 | 389 | 373.5 | 0
[9 empty] | 360 | 385 | 372.5 | 0
[9 empty] | 364 | 396 | 380 | 0
[9 empty] | 372 | 396 | 384 | 0
[9 empty] | 354 | 393 | 373.5 | 0
[9 empty] | 356 | 412 | 384 | 0
[9 empty] | 346 | 383 | 364.5 | 0
[9 empty] | 346 | 382 | 364 | 0
[9 empty] | 349 | 383 | 366 | 0
[9 empty] | 346 | 370 | 358 | 0
[9 empty] | 346 | 369 | 357.5 | 0
[9 empty] | 341 | 383 | 362 | 0
[9 empty] | 335 | 364 | 349.5 | 0
[9 empty] | 334 | 371 | 352.5 | 0
[9 empty] | 338 | 373 | 355.5 | 0
[9 empty] | 338 | 378 | 358 | 0
[9 empty] | 345 | 374 | 359.5 | 0
[9 empty] | 335 | 419 | 335 | 1
[9 empty] | 352 | 374 | 363 | 0
[9 empty] | 348 | 374 | 361 | 0
[9 empty] | 346 | 374 | 360 | 0
[9 empty] | 340 | 370 | 355 | 0
[9 empty] | 336 | 380 | 358 | 0
[9 empty] | 332 | 369 | 350.5 | 0
[9 empty] | 344 | 429 | 344 | 1
[9 empty] | 341 | 377 | 359 | 0
[9 empty] | 355 | 377 | 366 | 0
[9 empty] | 393 | 406 | 399.5 | 0
[9 empty] | 349 | 413 | 399.5 | 2
[9 empty] | 370 | 401 | 385.5 | 0
[9 empty] | 365 | 397 | 381 | 0
[9 empty] | 372 | 435 | 372 | 1
[9 empty] | 366 | 404 | 385 | 0
[9 empty] | 372 | 392 | 382 | 0
[9 empty] | 370 | 427 | 398.5 | 0
[9 empty] | 364 | 389 | 376.5 | 0
[9 empty] | 366 | 393 | 379.5 | 0
[9 empty] | 363 | 397 | 380 | 0
[9 empty] | 363 | 401 | 382 | 0
[9 empty] | 428 | 406 | 417 | 0
[9 empty] | 370 | 397 | 383.5 | 0
[9 empty] | 364 | 396 | 380 | 0
[9 empty] | 377 | 398 | 387.5 | 0
[9 empty] | 364 | 400 | 382 | 0
[9 empty] | 363 | 388 | 375.5 | 0
[9 empty] | 367 | 381 | 374 | 0
[9 empty] | 364 | 381 | 372.5 | 0
[9 empty] | 359 | 388 | 373.5 | 0
[9 empty] | 357 | 385 | 371 | 0
[9 empty] | 357 | 380 | 368.5 | 0
[9 empty] | 393 | 379 | 386 | 0
[9 empty] | 361 | 379 | 370 | 0
[9 empty] | 360 | 386 | 373 | 0
[9 empty] | 350 | 378 | 364 | 0
[9 empty] | 343 | 384 | 363.5 | 0
[9 empty] | 345 | 384 | 364.5 | 0
[9 empty] | 919 | 367 | 367 | 1
[9 empty] | 362 | 368 | 365 | 0
[9 empty] | 426 | 361 | 361 | 1
[9 empty] | 341 | 371 | 356 | 0
[9 empty] | 363 | 381 | 372 | 0
[9 empty] | 346 | 365 | 355.5 | 0
[9 empty] | 393 | 368 | 380.5 | 0
[9 empty] | 340 | 366 | 353 | 0
[9 empty] | 390 | 372 | 381 | 0
[9 empty] | 350 | 367 | 358.5 | 0
[9 empty] | 344 | 369 | 356.5 | 0
[9 empty] | 344 | 363 | 353.5 | 0
[9 empty] | 340 | 386 | 363 | 0
[9 empty] | 384 | 366 | 375 | 0
[9 empty] | 340 | 367 | 353.5 | 0
[9 empty] | 744 | 361 | 361 | 1
[9 empty] | 341 | 399 | 370 | 0
[9 empty] | 355 | 360 | 357.5 | 0
[9 empty] | 350 | 371 | 360.5 | 0
[9 empty] | 418 | 372 | 395 | 0
[9 empty] | 338 | 364 | 395 | 2
[9 empty] | 349 | 368 | 358.5 | 0
[9 empty] | 342 | 364 | 353 | 0
[9 empty] | 367 | 367 | 367 | 0
[9 empty] | 343 | 365 | 354 | 0
[9 empty] | 339 | 365 | 352 | 0
[9 empty] | 346 | 358 | 352 | 0
[9 empty] | 347 | 373 | 360 | 0
[9 empty] | 340 | 370 | 355 | 0
[9 empty] | 362 | 365 | 363.5 | 0
[9 empty] | 369 | 376 | 372.5 | 0
[9 empty] | 2625 | 368 | 368 | 1
[9 empty] | 340 | 378 | 359 | 0
[9 empty] | 360 | 374 | 367 | 0
[9 empty] | 358 | 375 | 366.5 | 0
[9 empty] | 354 | 373 | 363.5 | 0
[9 empty] | 350 | 383 | 366.5 | 0
[9 empty] | 346 | 372 | 359 | 0
[9 empty] | 449 | 376 | 376 | 1
[9 empty] | 379 | 397 | 388 | 0
[9 empty] | 369 | 381 | 375 | 0
[9 empty] | 356 | 402 | 379 | 0
[9 empty] | 385 | 372 | 378.5 | 0
[9 empty] | 356 | 368 | 362 | 0
[9 empty] | 360 | 377 | 368.5 | 0
[9 empty] | 353 | 373 | 363 | 0
[9 empty] | 344 | 366 | 355 | 0
[9 empty] | 354 | 383 | 368.5 | 0
[9 empty] | 346 | 369 | 357.5 | 0
[9 empty] | 348 | 364 | 356 | 0
[9 empty] | 665 | 403 | 356 | 2
[9 empty] | 362 | 366 | 364 | 0
[9 empty] | 452 | 362 | 362 | 1
[9 empty] | 346 | 373 | 359.5 | 0
[9 empty] | 348 | 403 | 375.5 | 0
[9 empty] | 372 | 375 | 373.5 | 0
[9 empty] | 350 | 377 | 363.5 | 0
[9 empty] | 664 | 377 | 377 | 1
[9 empty] | 353 | 376 | 364.5 | 0
[9 empty] | 349 | 374 | 361.5 | 0
[9 empty] | 357 | 375 | 366 | 0
[9 empty] | 357 | 381 | 369 | 0
[9 empty] | 355 | 379 | 367 | 0
[9 empty] | 1527 | 368 | 368 | 1
[9 empty] | 349 | 370 | 359.5 | 0
[9 empty] | 349 | 375 | 362 | 0
[9 empty] | 348 | 369 | 358.5 | 0
[9 empty] | 349 | 362 | 355.5 | 0
[9 empty] | 338 | 357 | 347.5 | 0
[9 empty] | 345 | 365 | 355 | 0
[9 empty] | 342 | 365 | 353.5 | 0
[9 empty] | 354 | 373 | 363.5 | 0
[9 empty] | 344 | 375 | 359.5 | 0
[9 empty] | 349 | 379 | 364 | 0
[9 empty] | 341 | 378 | 359.5 | 0
[9 empty] | 338 | 388 | 363 | 0
[9 empty] | 822 | 372 | 372 | 1
[9 empty] | 338 | 376 | 357 | 0
[9 empty] | 416 | 382 | 357 | 2
[9 empty] | 406 | 369 | 387.5 | 0
[9 empty] | 355 | 362 | 358.5 | 0
[9 empty] | 359 | 366 | 362.5 | 0
[9 empty] | 333 | 358 | 345.5 | 0
[9 empty] | 336 | 359 | 347.5 | 0
[9 empty] | 1025 | 383 | 383 | 1
[9 empty] | 336 | 367 | 351.5 | 0
[9 empty] | 1353 | 364 | 364 | 1
[9 empty] | 352 | 378 | 365 | 0
[9 empty] | 344 | 377 | 360.5 | 0
[9 empty] | 350 | 378 | 364 | 0
[9 empty] | 345 | 383 | 364 | 0
[9 empty] | 339 | 379 | 359 | 0
[9 empty] | 342 | 379 | 360.5 | 0
[9 empty] | 336 | 369 | 352.5 | 0
[9 empty] | 358 | 374 | 366 | 0
[9 empty] | 336 | 371 | 353.5 | 0
[9 empty] | 347 | 381 | 364 | 0
[9 empty] | 370 | 376 | 373 | 0
[9 empty] | 357 | 381 | 369 | 0
[9 empty] | 363 | 388 | 375.5 | 0
[9 empty] | 355 | 389 | 372 | 0
[9 empty] | 353 | 380 | 366.5 | 0
[9 empty] | 364 | 382 | 373 | 0
[9 empty] | 391 | 384 | 387.5 | 0
[9 empty] | 346 | 382 | 364 | 0
[9 empty] | 344 | 380 | 362 | 0
[9 empty] | 348 | 386 | 367 | 0
[9 empty] | 362 | 386 | 374 | 0
[9 empty] | 346 | 383 | 364.5 | 0
[9 empty] | 361 | 387 | 374 | 0
[9 empty] | 364 | 390 | 377 | 0
[9 empty] | 355 | 393 | 374 | 0
[9 empty] | 345 | 400 | 372.5 | 0
[9 empty] | 357 | 412 | 384.5 | 0
[9 empty] | 366 | 404 | 385 | 0
[9 empty] | 376 | 402 | 389 | 0
[9 empty] | 372 | 420 | 396 | 0
[9 empty] | 367 | 398 | 382.5 | 0
[9 empty] | 377 | 399 | 388 | 0
[9 empty] | 367 | 418 | 392.5 | 0
[9 empty] | 363 | 417 | 390 | 0
[9 empty] | 364 | 406 | 385 | 0
[9 empty] | 358 | 399 | 378.5 | 0
[9 empty] | 364 | 420 | 392 | 0
[9 empty] | 376 | 410 | 393 | 0
[9 empty] | 376 | 402 | 389 | 0
[9 empty] | 373 | 411 | 392 | 0
[9 empty] | 384 | 447 | 384 | 1
[9 empty] | 373 | 447 | 373 | 1
[9 empty] | 371 | 429 | 400 | 0
[9 empty] | 379 | 408 | 393.5 | 0
[9 empty] | 389 | 415 | 402 | 0
[9 empty] | 385 | 434 | 409.5 | 0
[9 empty] | 372 | 419 | 395.5 | 0
[9 empty] | 371 | 410 | 390.5 | 0
[9 empty] | 399 | 421 | 410 | 0
[9 empty] | 370 | 418 | 394 | 0
[9 empty] | 375 | 418 | 396.5 | 0
[9 empty] | 367 | 423 | 395 | 0
[9 empty] | 371 | 422 | 396.5 | 0
[9 empty] | 388 | 426 | 407 | 0
[9 empty] | 390 | 417 | 403.5 | 0
[9 empty] | 388 | 432 | 410 | 0
[9 empty] | 392 | 447 | 419.5 | 0
[9 empty] | 393 | 445 | 419 | 0
[9 empty] | 393 | 434 | 413.5 | 0
[9 empty] | 390 | 435 | 412.5 | 0
[9 empty] | 394 | 514 | 394 | 1
[9 empty] | 395 | 423 | 409 | 0
[9 empty] | 416 | 427 | 421.5 | 0
[9 empty] | 406 | 433 | 419.5 | 0
[9 empty] | 397 | 445 | 421 | 0
[9 empty] | 403 | 443 | 423 | 0
[9 empty] | 401 | 433 | 417 | 0
[9 empty] | 402 | 445 | 423.5 | 0
[9 empty] | 391 | 532 | 391 | 1
[9 empty] | 407 | 431 | 419 | 0
[9 empty] | 413 | 425 | 419 | 0
[9 empty] | 901 | 424 | 424 | 1
[9 empty] | 599 | 432 | 432 | 1
[9 empty] | 386 | 440 | 413 | 0
[9 empty] | 415 | 432 | 423.5 | 0
[9 empty] | 380 | 445 | 423.5 | 2
[9 empty] | 445 | 451 | 448 | 0
[9 empty] | 390 | 425 | 448 | 2
[9 empty] | 387 | 430 | 408.5 | 0
[9 empty] | 388 | 424 | 406 | 0
[9 empty] | 386 | 422 | 404 | 0
[9 empty] | 378 | 422 | 400 | 0
[9 empty] | 388 | 426 | 407 | 0
[9 empty] | 375 | 433 | 404 | 0
[9 empty] | 410 | 431 | 420.5 | 0
[9 empty] | 402 | 438 | 420 | 0
[9 empty] | 386 | 426 | 406 | 0
[9 empty] | 388 | 440 | 414 | 0
[9 empty] | 387 | 434 | 410.5 | 0
[9 empty] | 421 | 447 | 434 | 0
[9 empty] | 387 | 440 | 413.5 | 0
[9 empty] | 376 | 419 | 397.5 | 0
[9 empty] | 381 | 428 | 404.5 | 0
[9 empty] | 414 | 419 | 416.5 | 0
[9 empty] | 383 | 417 | 400 | 0
[9 empty] | 391 | 425 | 408 | 0
[9 empty] | 386 | 426 | 406 | 0
[9 empty] | 385 | 419 | 402 | 0
[9 empty] | 390 | 412 | 401 | 0
[9 empty] | 370 | 416 | 393 | 0
[9 empty] | 372 | 418 | 395 | 0
[9 empty] | 377 | 424 | 400.5 | 0
[9 empty] | 377 | 428 | 402.5 | 0
[9 empty] | 377 | 417 | 397 | 0
[9 empty] | 374 | 419 | 396.5 | 0
[9 empty] | 381 | 430 | 405.5 | 0
[9 empty] | 382 | 428 | 405 | 0
[9 empty] | 386 | 417 | 401.5 | 0
[9 empty] | 384 | 460 | 384 | 1
[9 empty] | 376 | 419 | 397.5 | 0
[9 empty] | 380 | 426 | 403 | 0
[9 empty] | 375 | 418 | 396.5 | 0
[9 empty] | 367 | 406 | 386.5 | 0
[9 empty] | 369 | 406 | 387.5 | 0
[9 empty] | 360 | 411 | 385.5 | 0
[9 empty] | 373 | 444 | 373 | 1
[9 empty] | 358 | 397 | 377.5 | 0
[9 empty] | 363 | 398 | 380.5 | 0
[9 empty] | 364 | 399 | 381.5 | 0
[9 empty] | 361 | 396 | 378.5 | 0
[9 empty] | 361 | 402 | 381.5 | 0
[9 empty] | 360 | 405 | 382.5 | 0
[9 empty] | 364 | 405 | 384.5 | 0
[9 empty] | 359 | 411 | 385 | 0
[9 empty] | 380 | 399 | 389.5 | 0
[9 empty] | 363 | 406 | 384.5 | 0
[9 empty] | 372 | 427 | 399.5 | 0
[9 empty] | 371 | 409 | 390 | 0
[9 empty] | 372 | 424 | 398 | 0
[9 empty] | 375 | 414 | 394.5 | 0
[9 empty] | 379 | 422 | 400.5 | 0
[9 empty] | 389 | 451 | 389 | 1
[9 empty] | 381 | 429 | 405 | 0
[9 empty] | 380 | 425 | 402.5 | 0
[9 empty] | 387 | 429 | 408 | 0
[9 empty] | 383 | 429 | 406 | 0
[9 empty] | 390 | 445 | 417.5 | 0
[9 empty] | 381 | 444 | 381 | 1
[9 empty] | 384 | 419 | 401.5 | 0
[9 empty] | 382 | 425 | 403.5 | 0
[9 empty] | 378 | 440 | 378 | 1
[9 empty] | 387 | 421 | 404 | 0
[9 empty] | 396 | 424 | 410 | 0
[9 empty] | 380 | 426 | 403 | 0
[9 empty] | 382 | 420 | 401 | 0
[9 empty] | 378 | 427 | 402.5 | 0
[9 empty] | 382 | 417 | 399.5 | 0
[9 empty] | 379 | 416 | 397.5 | 0
[9 empty] | 375 | 423 | 399 | 0
[9 empty] | 373 | 412 | 392.5 | 0
[9 empty] | 358 | 403 | 380.5 | 0
[9 empty] | 354 | 394 | 374 | 0
[9 empty] | 347 | 392 | 369.5 | 0
[9 empty] | 346 | 398 | 372 | 0
[9 empty] | 346 | 403 | 374.5 | 0
[9 empty] | 341 | 388 | 364.5 | 0
[9 empty] | 336 | 383 | 359.5 | 0
[9 empty] | 341 | 383 | 362 | 0
[9 empty] | 339 | 385 | 362 | 0
[9 empty] | 350 | 389 | 369.5 | 0
[9 empty] | 339 | 382 | 360.5 | 0
[9 empty] | 338 | 383 | 360.5 | 0
[9 empty] | 350 | 381 | 365.5 | 0
[9 empty] | 333 | 370 | 351.5 | 0
[9 empty] | 329 | 380 | 354.5 | 0
[9 empty] | 327 | 369 | 348 | 0
[9 empty] | 332 | 366 | 349 | 0
[9 empty] | 327 | 372 | 349.5 | 0
[9 empty] | 327 | 368 | 347.5 | 0
[9 empty] | 330 | 388 | 359 | 0
[9 empty] | 333 | 370 | 351.5 | 0
[9 empty] | 334 | 375 | 354.5 | 0
[9 empty] | 330 | 385 | 357.5 | 0
[9 empty] | 332 | 376 | 354 | 0
[9 empty] | 337 | 385 | 361 | 0
[9 empty] | 339 | 383 | 361 | 0
[9 empty] | 349 | 393 | 371 | 0
[9 empty] | 337 | 384 | 360.5 | 0
[9 empty] | 351 | 383 | 367 | 0
[9 empty] | 336 | 379 | 357.5 | 0
[9 empty] | 340 | 375 | 357.5 | 0
[9 empty] | 342 | 367 | 354.5 | 0
[9 empty] | 324 | 369 | 346.5 | 0
[9 empty] | 328 | 373 | 350.5 | 0
[9 empty] | 326 | 374 | 350 | 0
[9 empty] | 325 | 391 | 325 | 1
[9 empty] | 321 | 366 | 343.5 | 0
[9 empty] | 327 | 381 | 354 | 0
[9 empty] | 322 | 361 | 341.5 | 0
[9 empty] | 326 | 366 | 346 | 0
[9 empty] | 325 | 369 | 347 | 0
[9 empty] | 319 | 362 | 340.5 | 0
[9 empty] | 313 | 348 | 330.5 | 0
[9 empty] | 308 | 356 | 332 | 0
[9 empty] | 326 | 364 | 345 | 0
[9 empty] | 312 | 368 | 340 | 0
[9 empty] | 314 | 352 | 333 | 0
[9 empty] | 312 | 350 | 331 | 0
[9 empty] | 310 | 345 | 327.5 | 0
[9 empty] | 309 | 359 | 334 | 0
[9 empty] | 325 | 354 | 339.5 | 0
[9 empty] | 314 | 356 | 335 | 0
[9 empty] | 323 | 344 | 333.5 | 0
[9 empty] | 306 | 354 | 330 | 0
[9 empty] | 311 | 342 | 326.5 | 0
[9 empty] | 307 | 344 | 325.5 | 0
[9 empty] | 303 | 343 | 323 | 0
[9 empty] | 304 | 337 | 320.5 | 0
[9 empty] | 301 | 334 | 317.5 | 0
[9 empty] | 310 | 330 | 320 | 0
[9 empty] | 295 | 327 | 311 | 0
[9 empty] | 298 | 338 | 318 | 0
[9 empty] | 304 | 341 | 322.5 | 0
[9 empty] | 316 | 330 | 323 | 0
[9 empty] | 299 | 336 | 317.5 | 0
[9 empty] | 295 | 331 | 313 | 0
[9 empty] | 294 | 343 | 318.5 | 0
[9 empty] | 301 | 335 | 318 | 0
[9 empty] | 298 | 328 | 313 | 0
[9 empty] | 302 | 328 | 315 | 0
[9 empty] | 295 | 344 | 319.5 | 0
[9 empty] | 305 | 334 | 319.5 | 0
[9 empty] | 301 | 338 | 319.5 | 0
[9 empty] | 308 | 335 | 321.5 | 0
[9 empty] | 303 | 334 | 318.5 | 0
[9 empty] | 296 | 334 | 315 | 0
[9 empty] | 293 | 334 | 313.5 | 0
[9 empty] | 297 | 335 | 316 | 0
[9 empty] | 300 | 341 | 320.5 | 0
[9 empty] | 301 | 343 | 322 | 0
[9 empty] | 305 | 335 | 320 | 0
[9 empty] | 307 | 343 | 325 | 0
[9 empty] | 309 | 351 | 330 | 0
[9 empty] | 306 | 347 | 326.5 | 0
[9 empty] | 312 | 364 | 338 | 0
[9 empty] | 317 | 345 | 331 | 0
[9 empty] | 315 | 347 | 331 | 0
[9 empty] | 323 | 345 | 334 | 0
[9 empty] | 317 | 372 | 344.5 | 0
[9 empty] | 305 | 355 | 330 | 0
[9 empty] | 308 | 343 | 325.5 | 0
[9 empty] | 303 | 338 | 320.5 | 0
[9 empty] | 304 | 348 | 326 | 0
[9 empty] | 309 | 344 | 326.5 | 0
[9 empty] | 305 | 349 | 327 | 0
[9 empty] | 315 | 348 | 331.5 | 0
[9 empty] | 313 | 334 | 323.5 | 0
[9 empty] | 309 | 348 | 328.5 | 0
[9 empty] | 330 | 344 | 337 | 0
[9 empty] | 308 | 357 | 332.5 | 0
[9 empty] | 312 | 344 | 328 | 0
[9 empty] | 319 | 345 | 332 | 0
[9 empty] | 310 | 354 | 332 | 0
[9 empty] | 323 | 343 | 333 | 0
[9 empty] | 319 | 349 | 334 | 0
[9 empty] | 311 | 349 | 330 | 0
[9 empty] | 310 | 402 | 310 | 1
[9 empty] | 335 | 352 | 343.5 | 0
[9 empty] | 324 | 346 | 335 | 0
[9 empty] | 309 | 357 | 333 | 0
[9 empty] | 312 | 347 | 329.5 | 0
[9 empty] | 316 | 346 | 331 | 0
[9 empty] | 310 | 353 | 331.5 | 0
[9 empty] | 314 | 344 | 329 | 0
[9 empty] | 321 | 373 | 347 | 0
[9 empty] | 335 | 354 | 344.5 | 0
[9 empty] | 325 | 360 | 342.5 | 0
[9 empty] | 314 | 343 | 328.5 | 0
[9 empty] | 313 | 345 | 329 | 0
[9 empty] | 325 | 344 | 334.5 | 0
[9 empty] | 319 | 353 | 336 | 0
[9 empty] | 327 | 362 | 344.5 | 0
[9 empty] | 335 | 366 | 350.5 | 0
[9 empty] | 330 | 365 | 347.5 | 0
[9 empty] | 347 | 373 | 360 | 0
[9 empty] | 346 | 377 | 361.5 | 0
[9 empty] | 346 | 421 | 346 | 1
[9 empty] | 357 | 371 | 364 | 0
[9 empty] | 332 | 378 | 355 | 0
[9 empty] | 343 | 372 | 357.5 | 0
[9 empty] | 338 | 371 | 354.5 | 0
[9 empty] | 336 | 365 | 350.5 | 0
[9 empty] | 347 | 360 | 353.5 | 0
[9 empty] | 317 | 356 | 336.5 | 0
[9 empty] | 350 | 353 | 351.5 | 0
[9 empty] | 330 | 355 | 342.5 | 0
[9 empty] | 316 | 364 | 340 | 0
[9 empty] | 326 | 348 | 337 | 0
[9 empty] | 314 | 350 | 332 | 0
[9 empty] | 311 | 350 | 330.5 | 0
[9 empty] | 331 | 352 | 341.5 | 0
[9 empty] | 350 | 358 | 354 | 0
[9 empty] | 348 | 359 | 353.5 | 0
[9 empty] | 344 | 368 | 356 | 0
[9 empty] | 327 | 373 | 350 | 0
[9 empty] | 340 | 368 | 354 | 0
[9 empty] | 329 | 358 | 343.5 | 0
[9 empty] | 318 | 420 | 318 | 1
[9 empty] | 318 | 355 | 336.5 | 0
[9 empty] | 323 | 358 | 340.5 | 0
[9 empty] | 312 | 343 | 327.5 | 0
[9 empty] | 316 | 352 | 334 | 0
[9 empty] | 311 | 345 | 328 | 0
[9 empty] | 308 | 363 | 335.5 | 0
[9 empty] | 309 | 342 | 325.5 | 0
[9 empty] | 303 | 342 | 322.5 | 0
[9 empty] | 312 | 339 | 325.5 | 0
[9 empty] | 329 | 343 | 336 | 0
[9 empty] | 308 | 336 | 322 | 0
[9 empty] | 302 | 336 | 319 | 0
[9 empty] | 306 | 335 | 320.5 | 0
[9 empty] | 304 | 341 | 322.5 | 0
[9 empty] | 313 | 341 | 327 | 0
[9 empty] | 311 | 344 | 327.5 | 0
[9 empty] | 305 | 342 | 323.5 | 0
[9 empty] | 302 | 351 | 326.5 | 0
[9 empty] | 298 | 330 | 314 | 0
[9 empty] | 311 | 331 | 321 | 0
[9 empty] | 298 | 331 | 314.5 | 0
[9 empty] | 308 | 329 | 318.5 | 0
[9 empty] | 294 | 343 | 318.5 | 0
[9 empty] | 293 | 338 | 315.5 | 0
[9 empty] | 289 | 327 | 308 | 0
[9 empty] | 303 | 323 | 313 | 0
[9 empty] | 287 | 319 | 303 | 0
[9 empty] | 289 | 314 | 301.5 | 0
[9 empty] | 290 | 324 | 307 | 0
[9 empty] | 289 | 322 | 305.5 | 0
[9 empty] | 298 | 325 | 311.5 | 0
[9 empty] | 296 | 331 | 313.5 | 0
[9 empty] | 393 | 328 | 328 | 1
[9 empty] | 299 | 329 | 314 | 0
[9 empty] | 289 | 319 | 304 | 0
[9 empty] | 287 | 353 | 287 | 1
[9 empty] | 287 | 322 | 304.5 | 0
[9 empty] | 293 | 319 | 306 | 0
[9 empty] | 300 | 323 | 311.5 | 0
[9 empty] | 299 | 320 | 309.5 | 0
[9 empty] | 295 | 320 | 307.5 | 0
[9 empty] | 309 | 323 | 316 | 0
[9 empty] | 299 | 326 | 312.5 | 0
[9 empty] | 307 | 338 | 322.5 | 0
[9 empty] | 303 | 338 | 320.5 | 0
[9 empty] | 303 | 336 | 319.5 | 0
[9 empty] | 304 | 328 | 316 | 0
[9 empty] | 301 | 343 | 322 | 0
[9 empty] | 312 | 337 | 324.5 | 0
[9 empty] | 307 | 340 | 323.5 | 0
[9 empty] | 305 | 349 | 327 | 0
[9 empty] | 310 | 342 | 326 | 0
[9 empty] | 299 | 347 | 323 | 0
[9 empty] | 302 | 338 | 320 | 0
[9 empty] | 303 | 335 | 319 | 0
[9 empty] | 307 | 331 | 319 | 0
[9 empty] | 307 | 331 | 319 | 0
[9 empty] | 299 | 325 | 312 | 0
[9 empty] | 306 | 336 | 321 | 0
[9 empty] | 301 | 335 | 318 | 0
[9 empty] | 305 | 333 | 319 | 0
[9 empty] | 301 | 332 | 316.5 | 0
[9 empty] | 304 | 337 | 320.5 | 0
[9 empty] | 304 | 355 | 329.5 | 0
[9 empty] | 307 | 337 | 322 | 0
[9 empty] | 309 | 337 | 323 | 0
[9 empty] | 311 | 350 | 330.5 | 0
[9 empty] | 299 | 341 | 320 | 0
[9 empty] | 300 | 346 | 323 | 0
[9 empty] | 297 | 343 | 320 | 0
[9 empty] | 297 | 332 | 314.5 | 0
[9 empty] | 302 | 329 | 315.5 | 0
[9 empty] | 295 | 349 | 322 | 0
[9 empty] | 300 | 334 | 317 | 0
[9 empty] | 296 | 332 | 314 | 0
[9 empty] | 301 | 327 | 314 | 0
[9 empty] | 320 | 335 | 327.5 | 0
[9 empty] | 290 | 328 | 309 | 0
[9 empty] | 322 | 318 | 320 | 0
[9 empty] | 298 | 324 | 311 | 0
[9 empty] | 294 | 321 | 307.5 | 0
[9 empty] | 297 | 329 | 313 | 0
[9 empty] | 283 | 323 | 303 | 0
[9 empty] | 285 | 318 | 301.5 | 0
[9 empty] | 283 | 313 | 298 | 0
[9 empty] | 277 | 311 | 294 | 0
[9 empty] | 279 | 312 | 295.5 | 0
[9 empty] | 284 | 313 | 298.5 | 0
[9 empty] | 276 | 325 | 300.5 | 0
[9 empty] | 282 | 308 | 295 | 0
[9 empty] | 289 | 302 | 295.5 | 0
[9 empty] | 277 | 312 | 294.5 | 0
[9 empty] | 274 | 326 | 300 | 0
[9 empty] | 278 | 306 | 292 | 0
[9 empty] | 278 | 346 | 278 | 1
[9 empty] | 278 | 305 | 291.5 | 0
[9 empty] | 281 | 308 | 294.5 | 0
[9 empty] | 281 | 308 | 294.5 | 0
[9 empty] | 272 | 304 | 288 | 0
[9 empty] | 276 | 307 | 291.5 | 0
[9 empty] | 284 | 311 | 297.5 | 0
[9 empty] | 284 | 313 | 298.5 | 0
[9 empty] | 284 | 308 | 296 | 0
[9 empty] | 283 | 317 | 300 | 0
[9 empty] | 289 | 303 | 296 | 0
[9 empty] | 285 | 306 | 295.5 | 0
[9 empty] | 271 | 311 | 291 | 0
[9 empty] | 283 | 311 | 297 | 0
[9 empty] | 278 | 318 | 298 | 0
[9 empty] | 281 | 309 | 295 | 0
[9 empty] | 282 | 312 | 297 | 0
[9 empty] | 277 | 309 | 293 | 0
[9 empty] | 285 | 319 | 302 | 0
[9 empty] | 291 | 350 | 320.5 | 0
[9 empty] | 291 | 316 | 303.5 | 0
[9 empty] | 292 | 315 | 303.5 | 0
[9 empty] | 282 | 317 | 299.5 | 0
[9 empty] | 275 | 317 | 296 | 0
[9 empty] | 277 | 306 | 291.5 | 0
[9 empty] | 273 | 305 | 289 | 0
[9 empty] | 272 | 300 | 286 | 0
[9 empty] | 334 | 301 | 317.5 | 0
[9 empty] | 273 | 298 | 285.5 | 0
[9 empty] | 270 | 308 | 289 | 0
[9 empty] | 278 | 296 | 287 | 0
[9 empty] | 273 | 297 | 285 | 0
[9 empty] | 270 | 305 | 287.5 | 0
[9 empty] | 272 | 295 | 283.5 | 0
[9 empty] | 261 | 295 | 278 | 0
[9 empty] | 266 | 295 | 280.5 | 0
[9 empty] | 267 | 301 | 284 | 0
[9 empty] | 263 | 304 | 283.5 | 0
[9 empty] | 274 | 303 | 288.5 | 0
[9 empty] | 268 | 292 | 280 | 0
[9 empty] | 265 | 301 | 283 | 0
[9 empty] | 313 | 296 | 304.5 | 0
[9 empty] | 261 | 291 | 276 | 0
[9 empty] | 260 | 290 | 275 | 0
[9 empty] | 265 | 298 | 281.5 | 0
[9 empty] | 262 | 335 | 262 | 1
[9 empty] | 266 | 291 | 278.5 | 0
[9 empty] | 259 | 288 | 273.5 | 0
[9 empty] | 263 | 284 | 273.5 | 0
[9 empty] | 267 | 289 | 278 | 0
[9 empty] | 257 | 288 | 272.5 | 0
[9 empty] | 261 | 288 | 274.5 | 0
[9 empty] | 255 | 293 | 274 | 0
[9 empty] | 252 | 287 | 269.5 | 0
[9 empty] | 255 | 284 | 269.5 | 0
[9 empty] | 254 | 290 | 272 | 0
[9 empty] | 257 | 282 | 269.5 | 0
[9 empty] | 255 | 302 | 278.5 | 0
[9 empty] | 256 | 282 | 269 | 0
[9 empty] | 248 | 278 | 263 | 0
[9 empty] | 245 | 280 | 262.5 | 0
[9 empty] | 249 | 279 | 264 | 0
[9 empty] | 242 | 273 | 257.5 | 0
[9 empty] | 249 | 282 | 265.5 | 0
[9 empty] | 255 | 283 | 269 | 0
[9 empty] | 247 | 286 | 266.5 | 0
[9 empty] | 247 | 283 | 265 | 0
[9 empty] | 253 | 298 | 275.5 | 0
[9 empty] | 283 | 278 | 280.5 | 0
[9 empty] | 250 | 282 | 266 | 0
[9 empty] | 248 | 275 | 261.5 | 0
[9 empty] | 250 | 277 | 263.5 | 0
[9 empty] | 242 | 282 | 262 | 0
[9 empty] | 247 | 275 | 261 | 0
[9 empty] | 241 | 273 | 257 | 0
[9 empty] | 239 | 275 | 257 | 0
[9 empty] | 240 | 277 | 258.5 | 0
[9 empty] | 244 | 272 | 258 | 0
[9 empty] | 237 | 273 | 255 | 0
[9 empty] | 245 | 270 | 257.5 | 0
[9 empty] | 244 | 269 | 256.5 | 0
[9 empty] | 238 | 268 | 253 | 0
[9 empty] | 241 | 269 | 255 | 0
[9 empty] | 235 | 278 | 256.5 | 0
[9 empty] | 235 | 272 | 253.5 | 0
[9 empty] | 240 | 292 | 266 | 0
[9 empty] | 235 | 261 | 248 | 0
[9 empty] | 239 | 267 | 253 | 0
[9 empty] | 236 | 266 | 251 | 0
[9 empty] | 230 | 259 | 244.5 | 0
[9 empty] | 236 | 267 | 251.5 | 0
[9 empty] | 231 | 260 | 245.5 | 0
[9 empty] | 235 | 273 | 254 | 0
[9 empty] | 236 | 261 | 248.5 | 0
[9 empty] | 235 | 267 | 251 | 0
[9 empty] | 238 | 266 | 252 | 0
[9 empty] | 230 | 265 | 247.5 | 0
[9 empty] | 239 | 265 | 252 | 0
[9 empty] | 235 | 272 | 253.5 | 0
[9 empty] | 231 | 260 | 245.5 | 0
[9 empty] | 242 | 263 | 252.5 | 0
[9 empty] | 230 | 258 | 244 | 0
[9 empty] | 228 | 253 | 240.5 | 0
[9 empty] | 227 | 255 | 241 | 0
[9 empty] | 226 | 251 | 238.5 | 0
[9 empty] | 221 | 249 | 235 | 0
[9 empty] | 216 | 247 | 231.5 | 0
[9 empty] | 218 | 246 | 232 | 0
[9 empty] | 229 | 249 | 239 | 0
[9 empty] | 217 | 246 | 231.5 | 0
[9 empty] | 220 | 273 | 246.5 | 0
[9 empty] | 225 | 252 | 238.5 | 0
[9 empty] | 225 | 256 | 240.5 | 0
[9 empty] | 239 | 261 | 250 | 0
[9 empty] | 240 | 261 | 250.5 | 0
[9 empty] | 235 | 263 | 249 | 0
[9 empty] | 234 | 263 | 248.5 | 0
[9 empty] | 227 | 263 | 245 | 0
[9 empty] | 223 | 248 | 235.5 | 0
[9 empty] | 219 | 262 | 240.5 | 0
[9 empty] | 220 | 253 | 236.5 | 0
[9 empty] | 227 | 253 | 240 | 0
[9 empty] | 218 | 260 | 239 | 0
[9 empty] | 224 | 250 | 237 | 0
[9 empty] | 218 | 248 | 233 | 0
[9 empty] | 218 | 252 | 235 | 0
[9 empty] | 227 | 262 | 244.5 | 0
[9 empty] | 231 | 273 | 252 | 0
[9 empty] | 224 | 249 | 236.5 | 0
[9 empty] | 224 | 253 | 238.5 | 0
[9 empty] | 227 | 267 | 247 | 0
[9 empty] | 225 | 254 | 239.5 | 0
[9 empty] | 221 | 260 | 240.5 | 0
[9 empty] | 227 | 305 | 227 | 1
[9 empty] | 223 | 254 | 238.5 | 0
[9 empty] | 231 | 254 | 242.5 | 0
[9 empty] | 221 | 256 | 238.5 | 0
[9 empty] | 224 | 269 | 246.5 | 0
[9 empty] | 224 | 260 | 242 | 0
[9 empty] | 226 | 255 | 240.5 | 0
[9 empty] | 226 | 251 | 238.5 | 0
[9 empty] | 238 | 251 | 244.5 | 0
[9 empty] | 223 | 249 | 236 | 0
[9 empty] | 223 | 249 | 236 | 0
[9 empty] | 228 | 248 | 238 | 0
[9 empty] | 223 | 252 | 237.5 | 0
[9 empty] | 219 | 254 | 236.5 | 0
[9 empty] | 223 | 251 | 237 | 0
[9 empty] | 219 | 247 | 233 | 0
[9 empty] | 237 | 252 | 244.5 | 0
[9 empty] | 229 | 357 | 229 | 1
[9 empty] | 219 | 253 | 236 | 0
[9 empty] | 224 | 265 | 244.5 | 0
[9 empty] | 230 | 258 | 244 | 0
[9 empty] | 229 | 262 | 245.5 | 0
[9 empty] | 237 | 259 | 248 | 0
[9 empty] | 235 | 260 | 247.5 | 0
[9 empty] | 229 | 266 | 247.5 | 0
[9 empty] | 232 | 262 | 247 | 0
[9 empty] | 243 | 262 | 252.5 | 0
[9 empty] | 230 | 260 | 245 | 0
[9 empty] | 236 | 261 | 248.5 | 0
[9 empty] | 221 | 263 | 242 | 0
[9 empty] | 229 | 272 | 250.5 | 0
[9 empty] | 228 | 254 | 241 | 0
[9 empty] | 222 | 252 | 237 | 0
[9 empty] | 222 | 250 | 236 | 0
[9 empty] | 230 | 261 | 245.5 | 0
[9 empty] | 227 | 253 | 240 | 0
[9 empty] | 227 | 256 | 241.5 | 0
[9 empty] | 224 | 267 | 245.5 | 0
[9 empty] | 225 | 257 | 241 | 0
[9 empty] | 235 | 255 | 245 | 0
[9 empty] | 227 | 251 | 239 | 0
[9 empty] | 225 | 257 | 241 | 0
[9 empty] | 222 | 255 | 238.5 | 0
[9 empty] | 220 | 267 | 243.5 | 0
[9 empty] | 276 | 267 | 271.5 | 0
[9 empty] | 230 | 254 | 242 | 0
[9 empty] | 242 | 278 | 260 | 0
[9 empty] | 246 | 259 | 252.5 | 0
[9 empty] | 220 | 254 | 237 | 0
[9 empty] | 229 | 258 | 243.5 | 0
[9 empty] | 239 | 263 | 251 | 0
[9 empty] | 246 | 276 | 261 | 0
[9 empty] | 234 | 262 | 248 | 0
[9 empty] | 240 | 262 | 251 | 0
[9 empty] | 242 | 277 | 259.5 | 0
[9 empty] | 237 | 270 | 253.5 | 0
[9 empty] | 246 | 271 | 258.5 | 0
[9 empty] | 248 | 275 | 261.5 | 0
[9 empty] | 248 | 286 | 267 | 0
[9 empty] | 284 | 282 | 283 | 0
[9 empty] | 247 | 276 | 261.5 | 0
[9 empty] | 241 | 276 | 258.5 | 0
[9 empty] | 245 | 271 | 258 | 0
[9 empty] | 240 | 270 | 255 | 0
[9 empty] | 244 | 279 | 261.5 | 0
[9 empty] | 241 | 267 | 254 | 0
[9 empty] | 241 | 281 | 261 | 0
[9 empty] | 273 | 268 | 270.5 | 0
[9 empty] | 238 | 279 | 258.5 | 0
[9 empty] | 233 | 262 | 247.5 | 0
[9 empty] | 239 | 301 | 239 | 1
[9 empty] | 222 | 254 | 238 | 0
[9 empty] | 237 | 246 | 241.5 | 0
[9 empty] | 222 | 247 | 234.5 | 0
[9 empty] | 220 | 264 | 242 | 0
[9 empty] | 223 | 255 | 239 | 0
[9 empty] | 222 | 255 | 238.5 | 0
[9 empty] | 219 | 235 | 227 | 0
[9 empty] | 236 | 250 | 243 | 0
[9 empty] | 224 | 252 | 238 | 0
[9 empty] | 228 | 248 | 238 | 0
[9 empty] | 224 | 251 | 237.5 | 0
[9 empty] | 231 | 257 | 244 | 0
[9 empty] | 232 | 257 | 244.5 | 0
[9 empty] | 231 | 257 | 244 | 0
[9 empty] | 237 | 273 | 255 | 0
[9 empty] | 231 | 267 | 249 | 0
[9 empty] | 248 | 261 | 254.5 | 0
[9 empty] | 251 | 260 | 255.5 | 0
[9 empty] | 235 | 277 | 256 | 0
[9 empty] | 227 | 257 | 242 | 0
[9 empty] | 227 | 263 | 245 | 0
[9 empty] | 233 | 263 | 248 | 0
[9 empty] | 243 | 280 | 261.5 | 0
[9 empty] | 234 | 258 | 246 | 0
[9 empty] | 237 | 270 | 253.5 | 0
[9 empty] | 235 | 265 | 250 | 0
[9 empty] | 249 | 268 | 258.5 | 0
[9 empty] | 242 | 268 | 255 | 0
[9 empty] | 245 | 268 | 256.5 | 0
[9 empty] | 239 | 275 | 257 | 0
[9 empty] | 248 | 275 | 261.5 | 0
[9 empty] | 241 | 282 | 261.5 | 0
[9 empty] | 244 | 280 | 262 | 0
[9 empty] | 253 | 284 | 268.5 | 0
[9 empty] | 257 | 276 | 266.5 | 0
[9 empty] | 247 | 283 | 265 | 0
[9 empty] | 253 | 281 | 267 | 0
[9 empty] | 273 | 283 | 278 | 0
[9 empty] | 265 | 286 | 275.5 | 0
[9 empty] | 283 | 295 | 289 | 0
[9 empty] | 289 | 299 | 294 | 0
[9 empty] | 266 | 308 | 287 | 0
[9 empty] | 285 | 307 | 296 | 0
[9 empty] | 277 | 309 | 293 | 0
[9 empty] | 275 | 314 | 294.5 | 0
[9 empty] | 289 | 317 | 303 | 0
[9 empty] | 286 | 314 | 300 | 0
[9 empty] | 292 | 310 | 301 | 0
[9 empty] | 289 | 328 | 308.5 | 0
[9 empty] | 297 | 307 | 302 | 0
[9 empty] | 288 | 325 | 306.5 | 0
[9 empty] | 291 | 322 | 306.5 | 0
[9 empty] | 286 | 325 | 305.5 | 0
[9 empty] | 301 | 352 | 326.5 | 0
[9 empty] | 302 | 329 | 315.5 | 0
[9 empty] | 298 | 334 | 316 | 0
[9 empty] | 320 | 349 | 334.5 | 0
[9 empty] | 305 | 334 | 319.5 | 0
[9 empty] | 301 | 334 | 317.5 | 0
[9 empty] | 313 | 354 | 333.5 | 0
[9 empty] | 309 | 332 | 320.5 | 0
[9 empty] | 302 | 335 | 318.5 | 0
[9 empty] | 298 | 334 | 316 | 0
[9 empty] | 315 | 338 | 326.5 | 0
[9 empty] | 309 | 335 | 322 | 0
[9 empty] | 328 | 329 | 328.5 | 0
[9 empty] | 299 | 332 | 315.5 | 0
[9 empty] | 308 | 332 | 320 | 0
[9 empty] | 315 | 328 | 321.5 | 0
[9 empty] | 306 | 367 | 306 | 1
[9 empty] | 323 | 341 | 332 | 0
[9 empty] | 318 | 336 | 327 | 0
[9 empty] | 314 | 342 | 328 | 0
[9 empty] | 303 | 341 | 322 | 0
[9 empty] | 315 | 334 | 324.5 | 0
[9 empty] | 305 | 337 | 321 | 0
[9 empty] | 298 | 328 | 313 | 0
[9 empty] | 290 | 325 | 307.5 | 0
[9 empty] | 300 | 319 | 309.5 | 0
[9 empty] | 299 | 326 | 312.5 | 0
[9 empty] | 304 | 317 | 310.5 | 0
[9 empty] | 294 | 305 | 299.5 | 0
[9 empty] | 280 | 330 | 305 | 0
[9 empty] | 279 | 310 | 294.5 | 0
[9 empty] | 277 | 296 | 286.5 | 0
[9 empty] | 267 | 337 | 267 | 1
[9 empty] | 328 | 303 | 315.5 | 0
[9 empty] | 265 | 297 | 281 | 0
[9 empty] | 256 | 273 | 264.5 | 0
[9 empty] | 256 | 274 | 265 | 0
[9 empty] | 244 | 281 | 262.5 | 0
[9 empty] | 247 | 282 | 264.5 | 0
[9 empty] | 252 | 276 | 264 | 0
[9 empty] | 242 | 274 | 258 | 0
[9 empty] | 242 | 275 | 258.5 | 0
[9 empty] | 242 | 270 | 256 | 0
[9 empty] | 234 | 263 | 248.5 | 0
[9 empty] | 233 | 262 | 247.5 | 0
[9 empty] | 235 | 254 | 244.5 | 0
[9 empty] | 225 | 251 | 238 | 0
[9 empty] | 214 | 243 | 228.5 | 0
[9 empty] | 215 | 244 | 229.5 | 0
[9 empty] | 222 | 242 | 232 | 0
[9 empty] | 215 | 250 | 232.5 | 0
[9 empty] | 210 | 241 | 225.5 | 0
[9 empty] | 211 | 242 | 226.5 | 0
[9 empty] | 211 | 235 | 223 | 0
[9 empty] | 214 | 236 | 225 | 0
[9 empty] | 215 | 239 | 227 | 0
[9 empty] | 200 | 237 | 218.5 | 0
[9 empty] | 201 | 230 | 215.5 | 0
[9 empty] | 201 | 229 | 215 | 0
[9 empty] | 210 | 230 | 220 | 0
[9 empty] | 200 | 227 | 213.5 | 0
[9 empty] | 196 | 226 | 211 | 0
[9 empty] | 194 | 226 | 210 | 0
[9 empty] | 191 | 218 | 204.5 | 0
[9 empty] | 187 | 220 | 203.5 | 0
[9 empty] | 191 | 215 | 203 | 0
[9 empty] | 200 | 216 | 208 | 0
[9 empty] | 189 | 216 | 202.5 | 0
[9 empty] | 192 | 219 | 205.5 | 0
[9 empty] | 195 | 217 | 206 | 0
[9 empty] | 191 | 227 | 209 | 0
[9 empty] | 193 | 225 | 209 | 0
[9 empty] | 191 | 235 | 213 | 0
[9 empty] | 189 | 225 | 207 | 0
[9 empty] | 189 | 219 | 204 | 0
[9 empty] | 188 | 222 | 205 | 0
[9 empty] | 193 | 215 | 204 | 0
[9 empty] | 191 | 219 | 205 | 0
[9 empty] | 193 | 220 | 206.5 | 0
[9 empty] | 195 | 222 | 208.5 | 0
[9 empty] | 192 | 221 | 206.5 | 0
[9 empty] | 186 | 214 | 200 | 0
[9 empty] | 185 | 225 | 205 | 0
[9 empty] | 185 | 218 | 201.5 | 0
[9 empty] | 187 | 215 | 201 | 0
[9 empty] | 187 | 223 | 205 | 0
[9 empty] | 184 | 216 | 200 | 0
[9 empty] | 180 | 209 | 194.5 | 0
[9 empty] | 176 | 205 | 190.5 | 0
[9 empty] | 181 | 213 | 197 | 0
[9 empty] | 175 | 207 | 191 | 0
[9 empty] | 178 | 215 | 196.5 | 0
[9 empty] | 180 | 206 | 193 | 0
[9 empty] | 202 | 214 | 208 | 0
[9 empty] | 184 | 210 | 197 | 0
[9 empty] | 187 | 210 | 198.5 | 0
[9 empty] | 181 | 217 | 199 | 0
[9 empty] | Nan | 213 | 213 | 1
[9 empty] | 192 | 214 | 203 | 0
[9 empty] | Nan | 219 | 219 | 1
[9 empty] | 197 | 224 | 210.5 | 0
[9 empty] | 197 | 224 | 210.5 | 0
[9 empty] | 203 | 227 | 215 | 0
[9 empty] | 194 | 228 | 211 | 0
[9 empty] | 198 | 232 | 215 | 0
[9 empty] | 199 | 229 | 214 | 0
[9 empty] | 201 | 230 | 215.5 | 0
[9 empty] | 198 | 229 | 213.5 | 0
[9 empty] | 195 | 238 | 216.5 | 0
[9 empty] | 199 | 228 | 213.5 | 0
[9 empty] | 202 | 232 | 217 | 0
[9 empty] | 198 | 228 | 213 | 0
[9 empty] | 203 | 231 | 217 | 0
[9 empty] | 201 | 236 | 218.5 | 0
[9 empty] | 211 | 228 | 219.5 | 0
[9 empty] | 197 | 234 | 215.5 | 0
[9 empty] | 199 | 231 | 215 | 0
[9 empty] | 207 | 234 | 220.5 | 0
[9 empty] | 204 | 228 | 216 | 0
[9 empty] | 210 | 227 | 218.5 | 0
[9 empty] | 204 | 230 | 217 | 0
[9 empty] | 197 | 252 | 224.5 | 0
[9 empty] | 197 | 225 | 211 | 0
[9 empty] | 197 | 239 | 218 | 0
[9 empty] | 203 | 221 | 212 | 0
[9 empty] | 231 | 225 | 228 | 0
[9 empty] | 206 | 221 | 213.5 | 0
[9 empty] | 237 | 219 | 228 | 0
[9 empty] | 196 | 242 | 219 | 0
[9 empty] | 195 | 220 | 207.5 | 0
[9 empty] | 196 | 232 | 214 | 0
[9 empty] | Nan | 238 | 238 | 1
[9 empty] | Nan | 218 | 218 | 1
[9 empty] | 188 | 225 | 206.5 | 0
[9 empty] | 194 | 219 | 206.5 | 0
[9 empty] | 187 | 220 | 203.5 | 0
[9 empty] | 201 | 238 | 219.5 | 0
[9 empty] | 193 | 228 | 210.5 | 0
[9 empty] | 195 | 235 | 215 | 0
[9 empty] | 201 | 230 | 215.5 | 0
[9 empty] | 208 | 228 | 218 | 0
[9 empty] | 206 | 236 | 221 | 0
[9 empty] | 210 | 241 | 225.5 | 0
[9 empty] | 215 | 236 | 225.5 | 0
[9 empty] | 207 | 236 | 221.5 | 0
[9 empty] | 209 | 239 | 224 | 0
[9 empty] | 201 | 237 | 219 | 0
[9 empty] | 203 | 245 | 224 | 0
[9 empty] | 203 | 250 | 226.5 | 0
[9 empty] | 196 | 230 | 213 | 0
[9 empty] | 192 | 226 | 209 | 0
[9 empty] | 191 | 253 | 191 | 1
[9 empty] | 189 | 234 | 211.5 | 0
[9 empty] | 184 | 232 | 208 | 0
[9 empty] | 182 | 217 | 199.5 | 0
[9 empty] | 189 | 219 | 204 | 0
[9 empty] | 188 | 220 | 204 | 0
[9 empty] | 186 | 223 | 204.5 | 0
[9 empty] | 188 | 216 | 202 | 0
[9 empty] | 187 | 218 | 202.5 | 0
[9 empty] | 189 | 222 | 205.5 | 0
[9 empty] | 198 | 220 | 209 | 0
[9 empty] | 184 | 215 | 199.5 | 0
[9 empty] | 186 | 224 | 205 | 0
[9 empty] | 186 | 222 | 204 | 0
[9 empty] | 184 | 234 | 209 | 0
[9 empty] | Nan | 214 | 214 | 1
[9 empty] | 199 | 250 | 224.5 | 0
[9 empty] | Nan | 220 | 220 | 1
[9 empty] | 187 | 223 | 205 | 0
[9 empty] | 200 | 212 | 206 | 0
[9 empty] | 195 | 236 | 215.5 | 0
[9 empty] | 199 | 237 | 218 | 0
[9 empty] | 189 | 213 | 201 | 0
[9 empty] | 192 | 227 | 209.5 | 0
[9 empty] | 195 | 239 | 217 | 0
[9 empty] | 208 | 231 | 219.5 | 0
[9 empty] | 202 | 231 | 216.5 | 0
[9 empty] | 196 | 244 | 220 | 0
[9 empty] | 202 | 224 | 213 | 0
[9 empty] | Nan | 236 | 236 | 1
[9 empty] | 187 | 225 | 206 | 0
[9 empty] | 193 | 214 | 203.5 | 0
[9 empty] | 184 | 203 | 193.5 | 0
[9 empty] | 175 | 214 | 194.5 | 0
[9 empty] | 173 | 204 | 188.5 | 0
[9 empty] | 171 | 197 | 184 | 0
[9 empty] | 166 | 201 | 183.5 | 0
[9 empty] | 151 | 186 | 168.5 | 0
[9 empty] | 154 | 182 | 168 | 0
[9 empty] | 150 | 208 | 179 | 0
[9 empty] | 149 | 182 | 165.5 | 0
[9 empty] | 155 | 178 | 166.5 | 0
[9 empty] | 145 | 197 | 171 | 0
[9 empty] | 140 | 171 | 155.5 | 0
[9 empty] | 150 | 175 | 162.5 | 0
[9 empty] | 140 | 169 | 154.5 | 0
[9 empty] | 137 | 167 | 152 | 0
[9 empty] | 138 | 169 | 153.5 | 0
[9 empty] | 137 | 205 | 137 | 1
[9 empty] | 144 | 172 | 158 | 0
[9 empty] | 141 | 170 | 155.5 | 0
[9 empty] | 133 | 169 | 151 | 0
[9 empty] | 135 | 164 | 149.5 | 0
[9 empty] | 125 | 162 | 143.5 | 0
[9 empty] | 132 | 158 | 145 | 0
[9 empty] | 125 | 154 | 139.5 | 0
[9 empty] | 127 | 153 | 140 | 0
[9 empty] | 123 | 152 | 137.5 | 0
[9 empty] | 121 | 151 | 136 | 0
[9 empty] | 126 | 153 | 139.5 | 0
[9 empty] | 123 | 196 | 123 | 1
[9 empty] | 126 | 154 | 140 | 0
[9 empty] | 120 | 153 | 136.5 | 0
[9 empty] | 121 | 153 | 137 | 0
[9 empty] | 121 | 151 | 136 | 0
[9 empty] | 119 | 154 | 136.5 | 0
[9 empty] | 134 | 151 | 142.5 | 0
[9 empty] | 120 | 149 | 134.5 | 0
[9 empty] | 120 | 151 | 135.5 | 0
[9 empty] | 119 | 148 | 133.5 | 0
[9 empty] | 121 | 153 | 137 | 0
[9 empty] | 124 | 155 | 139.5 | 0
[9 empty] | 124 | 151 | 137.5 | 0
[9 empty] | 123 | 157 | 140 | 0
[9 empty] | 122 | 161 | 141.5 | 0
[9 empty] | 129 | 154 | 141.5 | 0
[9 empty] | 124 | 158 | 141 | 0
[9 empty] | 125 | 154 | 139.5 | 0
[9 empty] | 125 | 155 | 140 | 0
[9 empty] | 123 | 160 | 141.5 | 0
[9 empty] | 123 | 152 | 137.5 | 0
[9 empty] | 121 | 152 | 136.5 | 0
[9 empty] | 121 | 157 | 139 | 0
[9 empty] | 122 | 157 | 139.5 | 0
[9 empty] | 123 | 153 | 138 | 0
[9 empty] | 122 | 151 | 136.5 | 0
[9 empty] | 122 | 150 | 136 | 0
[9 empty] | 131 | 152 | 141.5 | 0
[9 empty] | 118 | 151 | 134.5 | 0
[9 empty] | 117 | 148 | 132.5 | 0
[9 empty] | 118 | 149 | 133.5 | 0
[9 empty] | 116 | 148 | 132 | 0
[9 empty] | 119 | 152 | 135.5 | 0
[9 empty] | 120 | 153 | 136.5 | 0
[9 empty] | 214 | 151 | 151 | 1
[9 empty] | 129 | 161 | 145 | 0
[9 empty] | 135 | 169 | 152 | 0
[9 empty] | Nan | 170 | 170 | 1
[9 empty] | 130 | 166 | 148 | 0
[9 empty] | 133 | 161 | 147 | 0
[9 empty] | 125 | 159 | 142 | 0
[9 empty] | 125 | 156 | 140.5 | 0
[9 empty] | 123 | 164 | 143.5 | 0
[9 empty] | 117 | 157 | 137 | 0
[9 empty] | 119 | 149 | 134 | 0
[9 empty] | 120 | 151 | 135.5 | 0
[9 empty] | 121 | 153 | 137 | 0
[9 empty] | 123 | 165 | 144 | 0
[9 empty] | 125 | 152 | 138.5 | 0
[9 empty] | 119 | 154 | 136.5 | 0
[9 empty] | 120 | 148 | 134 | 0
[9 empty] | 122 | 153 | 137.5 | 0
[9 empty] | 124 | 161 | 142.5 | 0
[9 empty] | 121 | 159 | 140 | 0
[9 empty] | 130 | 156 | 143 | 0
[9 empty] | 124 | 157 | 140.5 | 0
[9 empty] | 119 | 163 | 141 | 0
[9 empty] | 120 | 157 | 138.5 | 0
[9 empty] | 121 | 163 | 142 | 0
[9 empty] | 127 | 160 | 143.5 | 0
[9 empty] | 124 | 159 | 141.5 | 0
[9 empty] | 123 | 162 | 142.5 | 0
[9 empty] | 123 | 157 | 140 | 0
[9 empty] | 127 | 164 | 145.5 | 0
[9 empty] | 130 | 157 | 143.5 | 0
[9 empty] | 129 | 154 | 141.5 | 0
[9 empty] | 125 | 159 | 142 | 0
[9 empty] | 127 | 157 | 142 | 0
[9 empty] | 121 | 154 | 137.5 | 0
[9 empty] | 116 | 153 | 134.5 | 0
[9 empty] | 120 | 154 | 137 | 0
[9 empty] | 120 | 149 | 134.5 | 0
[9 empty] | 116 | 156 | 136 | 0
[9 empty] | 115 | 170 | 142.5 | 0
[9 empty] | 119 | 150 | 134.5 | 0
[9 empty] | 120 | 148 | 134 | 0
[9 empty] | 116 | 149 | 132.5 | 0
[9 empty] | 117 | 153 | 135 | 0
[9 empty] | 117 | 155 | 136 | 0
[9 empty] | 115 | 146 | 130.5 | 0
[9 empty] | 115 | 148 | 131.5 | 0
[9 empty] | 119 | 158 | 138.5 | 0
[9 empty] | 126 | 154 | 140 | 0
[9 empty] | 123 | 157 | 140 | 0
[9 empty] | 126 | 156 | 141 | 0
[9 empty] | 125 | 156 | 140.5 | 0
[9 empty] | 122 | 161 | 141.5 | 0
[9 empty] | 130 | 177 | 153.5 | 0
[9 empty] | 125 | 170 | 147.5 | 0
[9 empty] | 130 | 161 | 145.5 | 0
[9 empty] | 123 | 156 | 139.5 | 0
[9 empty] | 121 | 149 | 135 | 0
[9 empty] | 118 | 149 | 133.5 | 0
[9 empty] | 112 | 146 | 129 | 0
[9 empty] | 108 | 153 | 130.5 | 0
[9 empty] | 107 | 135 | 121 | 0
[9 empty] | 103 | 138 | 120.5 | 0
[9 empty] | 91 | 133 | 112 | 0
[9 empty] | 87 | 121 | 104 | 0
[9 empty] | 88 | 224 | 88 | 1
[9 empty] | 86 | 122 | 104 | 0
[9 empty] | 90 | 122 | 106 | 0
[9 empty] | 89 | 120 | 104.5 | 0
[9 empty] | 85 | 122 | 103.5 | 0
[9 empty] | 90 | 120 | 105 | 0
[9 empty] | 84 | 123 | 103.5 | 0
[9 empty] | 92 | 123 | 107.5 | 0
[9 empty] | 96 | 131 | 113.5 | 0
[9 empty] | 96 | 128 | 112 | 0
[9 empty] | 96 | 132 | 114 | 0
[9 empty] | 99 | 130 | 114.5 | 0
[9 empty] | 99 | 134 | 116.5 | 0
[9 empty] | 98 | 134 | 116 | 0
[9 empty] | 102 | 140 | 121 | 0
[9 empty] | 114 | 136 | 125 | 0
[9 empty] | 102 | 178 | 102 | 1
[9 empty] | 105 | 138 | 121.5 | 0
[9 empty] | 100 | 138 | 119 | 0
[9 empty] | 101 | 137 | 119 | 0
[9 empty] | 102 | 135 | 118.5 | 0
[9 empty] | 101 | 137 | 119 | 0
[9 empty] | 104 | 141 | 122.5 | 0
[9 empty] | 107 | 143 | 125 | 0
[9 empty] | 117 | 148 | 132.5 | 0
[9 empty] | 109 | 149 | 129 | 0
[9 empty] | 108 | 147 | 127.5 | 0
[9 empty] | 107 | 145 | 126 | 0
[9 empty] | 106 | 141 | 123.5 | 0
[9 empty] | 99 | 138 | 118.5 | 0
[9 empty] | 103 | 141 | 122 | 0
[9 empty] | 104 | 135 | 119.5 | 0
[9 empty] | 110 | 151 | 130.5 | 0
[9 empty] | 103 | 138 | 120.5 | 0
[9 empty] | 106 | 140 | 123 | 0
[9 empty] | 122 | 147 | 134.5 | 0
[9 empty] | 117 | 148 | 132.5 | 0
[9 empty] | 113 | 149 | 131 | 0
[9 empty] | 123 | 148 | 135.5 | 0
[9 empty] | 130 | 156 | 143 | 0
[9 empty] | 131 | 161 | 146 | 0
[9 empty] | 133 | 172 | 152.5 | 0
[9 empty] | 145 | 171 | 158 | 0
[9 empty] | 135 | 168 | 151.5 | 0
[9 empty] | 146 | 186 | 166 | 0
[9 empty] | 152 | 187 | 169.5 | 0
[9 empty] | 160 | 201 | 180.5 | 0
[9 empty] | 180 | 211 | 195.5 | 0
[9 empty] | Nan | 217 | 217 | 1
[9 empty] | 181 | 248 | 181 | 1
[9 empty] | 188 | 225 | 206.5 | 0
[9 empty] | 180 | 213 | 196.5 | 0
[9 empty] | 177 | 464 | 177 | 1
[9 empty] | 175 | 226 | 200.5 | 0
[9 empty] | 164 | 205 | 184.5 | 0
[9 empty] | 164 | 274 | 164 | 1
[9 empty] | 159 | Nan | 159 | 1
[9 empty] | 158 | 199 | 178.5 | 0
[9 empty] | 183 | 194 | 188.5 | 0
[9 empty] | 165 | 201 | 183 | 0
[9 empty] | 172 | 204 | 188 | 0
[9 empty] | 163 | 198 | 180.5 | 0
[9 empty] | 155 | 184 | 169.5 | 0
[9 empty] | 156 | 189 | 172.5 | 0
[9 empty] | 162 | 192 | 177 | 0
[9 empty] | 175 | 206 | 190.5 | 0
[9 empty] | 179 | 215 | 197 | 0
[9 empty] | 177 | 264 | 177 | 1
[9 empty] | 187 | 227 | 207 | 0
[9 empty] | 185 | 228 | 206.5 | 0
[9 empty] | 196 | 220 | 208 | 0
[9 empty] | 186 | 334 | 186 | 1
[9 empty] | 184 | 232 | 208 | 0
[9 empty] | 177 | 225 | 201 | 0
[9 empty] | 187 | 238 | 212.5 | 0
[9 empty] | 189 | 220 | 204.5 | 0
[9 empty] | 209 | 434 | 209 | 1
[9 empty] | 221 | 245 | 233 | 0
[9 empty] | 212 | 244 | 228 | 0
[9 empty] | 206 | 242 | 224 | 0
[9 empty] | 203 | 250 | 226.5 | 0
[9 empty] | 208 | 236 | 222 | 0
[9 empty] | 252 | 228 | 240 | 0
[9 empty] | 185 | 212 | 240 | 2
[9 empty] | 178 | 335 | 178 | 1
[9 empty] | 185 | 246 | 185 | 1
[9 empty] | 268 | 217 | 242.5 | 0
[9 empty] | 178 | 222 | 242.5 | 2
[9 empty] | Nan | 671 | 671 | 1
[9 empty] | 179 | 217 | 198 | 0
[9 empty] | 191 | 225 | 208 | 0
[9 empty] | 192 | 246 | 219 | 0
[9 empty] | 208 | 239 | 223.5 | 0
[9 empty] | 200 | 240 | 220 | 0
[9 empty] | 214 | 300 | 214 | 1
[9 empty] | 214 | 242 | 228 | 0
[9 empty] | 210 | 268 | 239 | 0
[9 empty] | 214 | 237 | 225.5 | 0
[9 empty] | 225 | 233 | 229 | 0
[9 empty] | 215 | 244 | 229.5 | 0
[9 empty] | 202 | 238 | 220 | 0
[9 empty] | 207 | 254 | 230.5 | 0
[9 empty] | 210 | 242 | 226 | 0
[9 empty] | 210 | 327 | 210 | 1
[9 empty] | 210 | 239 | 224.5 | 0
[9 empty] | 216 | 636 | 216 | 1
[9 empty] | 216 | 250 | 233 | 0
[9 empty] | 203 | 236 | 219.5 | 0
[9 empty] | 212 | 246 | 229 | 0
[9 empty] | 211 | 240 | 225.5 | 0
[9 empty] | 221 | 238 | 229.5 | 0
[9 empty] | 238 | 244 | 241 | 0
[9 empty] | 221 | 250 | 235.5 | 0
[9 empty] | 222 | 259 | 240.5 | 0
[9 empty] | 241 | 255 | 248 | 0
[9 empty] | 226 | 578 | 226 | 1
[9 empty] | 252 | 266 | 259 | 0
[9 empty] | 252 | 272 | 262 | 0
[9 empty] | 237 | 274 | 255.5 | 0
[9 empty] | 242 | 273 | 257.5 | 0
[9 empty] | 244 | 276 | 260 | 0
[9 empty] | 269 | 268 | 268.5 | 0
[9 empty] | 251 | 292 | 271.5 | 0
[9 empty] | 259 | 290 | 274.5 | 0
[9 empty] | 265 | 296 | 280.5 | 0
[9 empty] | 262 | 295 | 278.5 | 0
[9 empty] | 258 | 296 | 277 | 0
[9 empty] | 267 | 310 | 288.5 | 0
[9 empty] | 279 | 300 | 289.5 | 0
[9 empty] | 270 | 320 | 295 | 0
[9 empty] | 295 | 372 | 295 | 1
[9 empty] | 261 | 302 | 281.5 | 0
[9 empty] | 270 | 314 | 292 | 0
[9 empty] | 275 | 356 | 275 | 1
[9 empty] | 278 | 299 | 288.5 | 0
[9 empty] | 266 | 572 | 266 | 1
[9 empty] | 279 | 314 | 296.5 | 0
[9 empty] | 279 | 301 | 290 | 0
[9 empty] | 283 | 370 | 283 | 1
[9 empty] | 285 | 300 | 292.5 | 0
[9 empty] | 271 | 304 | 287.5 | 0
[9 empty] | 276 | 306 | 291 | 0
[9 empty] | 279 | 301 | 290 | 0
[9 empty] | 284 | 309 | 296.5 | 0
[9 empty] | 282 | 357 | 282 | 1
[9 empty] | 281 | 438 | 281 | 1
[9 empty] | 281 | 310 | 295.5 | 0
[9 empty] | 309 | 327 | 318 | 0
[9 empty] | 284 | 316 | 300 | 0
[9 empty] | 282 | 315 | 298.5 | 0
[9 empty] | 280 | 311 | 295.5 | 0
[9 empty] | 295 | 326 | 310.5 | 0
[9 empty] | 301 | 326 | 313.5 | 0
[9 empty] | 302 | 324 | 313 | 0
[9 empty] | 305 | 337 | 321 | 0
[9 empty] | 316 | 355 | 335.5 | 0
[9 empty] | 305 | 338 | 321.5 | 0
[9 empty] | 299 | 339 | 319 | 0
[9 empty] | 301 | 320 | 310.5 | 0
[9 empty] | 292 | 332 | 312 | 0
[9 empty] | 321 | 318 | 319.5 | 0
[9 empty] | 295 | 331 | 313 | 0
[9 empty] | 299 | 330 | 314.5 | 0
[9 empty] | 302 | 325 | 313.5 | 0
[9 empty] | 302 | 440 | 302 | 1
[9 empty] | 315 | 328 | 321.5 | 0
[9 empty] | 299 | 333 | 316 | 0
[9 empty] | 295 | 326 | 310.5 | 0
[9 empty] | 300 | 318 | 309 | 0
[9 empty] | 299 | 327 | 313 | 0
[9 empty] | 293 | 332 | 312.5 | 0
[9 empty] | 297 | 448 | 297 | 1
[9 empty] | 302 | 323 | 312.5 | 0
[9 empty] | 302 | 334 | 318 | 0
[9 empty] | 311 | 335 | 323 | 0
[9 empty] | 313 | 337 | 325 | 0
[9 empty] | 317 | 334 | 325.5 | 0
[9 empty] | 342 | 381 | 361.5 | 0
[9 empty] | 334 | 354 | 344 | 0
[9 empty] | 316 | 345 | 330.5 | 0
[9 empty] | 318 | 337 | 327.5 | 0
[9 empty] | 310 | 334 | 322 | 0
[9 empty] | 304 | 339 | 321.5 | 0
[9 empty] | 300 | 728 | 300 | 1
[9 empty] | 293 | 328 | 310.5 | 0
[9 empty] | 303 | 378 | 303 | 1
[9 empty] | 298 | 319 | 308.5 | 0
[9 empty] | 295 | 322 | 308.5 | 0
[9 empty] | 308 | 310 | 309 | 0
[9 empty] | 295 | 318 | 306.5 | 0
[9 empty] | 302 | 326 | 314 | 0
[9 empty] | 306 | 334 | 320 | 0
[9 empty] | 308 | 324 | 316 | 0
[9 empty] | 309 | 333 | 321 | 0
[9 empty] | 312 | 507 | 312 | 1
[9 empty] | 303 | 347 | 325 | 0
[9 empty] | 293 | 324 | 308.5 | 0
[9 empty] | 299 | 410 | 299 | 1
[9 empty] | 308 | 324 | 316 | 0
[9 empty] | 301 | 327 | 314 | 0
[9 empty] | 307 | 322 | 314.5 | 0
[9 empty] | 306 | 323 | 314.5 | 0
[9 empty] | 307 | 327 | 317 | 0
[9 empty] | 299 | 330 | 314.5 | 0
[9 empty] | 299 | 331 | 315 | 0
[9 empty] | 303 | 328 | 315.5 | 0
[9 empty] | 312 | 328 | 320 | 0
[9 empty] | 309 | 382 | 309 | 1
[9 empty] | 310 | 336 | 323 | 0
[9 empty] | 309 | 827 | 309 | 1
[9 empty] | 308 | 328 | 318 | 0
[9 empty] | 305 | 323 | 314 | 0
[9 empty] | 295 | 317 | 306 | 0
[9 empty] | 299 | 331 | 315 | 0
[9 empty] | 298 | 316 | 307 | 0
[9 empty] | 299 | 318 | 308.5 | 0
[9 empty] | 305 | 330 | 317.5 | 0
[9 empty] | 295 | 329 | 312 | 0
[9 empty] | 292 | 316 | 304 | 0
[9 empty] | 302 | 341 | 321.5 | 0
[9 empty] | 303 | 321 | 312 | 0
[9 empty] | 304 | 328 | 316 | 0
[9 empty] | 299 | 542 | 299 | 1
[9 empty] | 297 | 330 | 313.5 | 0
[9 empty] | 312 | 613 | 312 | 1
[9 empty] | 304 | 323 | 313.5 | 0
[9 empty] | 292 | 322 | 307 | 0
[9 empty] | 298 | 324 | 311 | 0
[9 empty] | 300 | 348 | 324 | 0
[9 empty] | 287 | 322 | 304.5 | 0
[9 empty] | 291 | 317 | 304 | 0
[9 empty] | 300 | 312 | 306 | 0
[9 empty] | 300 | 316 | 308 | 0
[9 empty] | 302 | 328 | 315 | 0
[9 empty] | 304 | 1211 | 304 | 1
[9 empty] | 303 | 328 | 315.5 | 0
[9 empty] | 307 | 370 | 307 | 1
[9 empty] | 292 | 952 | 292 | 1
[9 empty] | 301 | 313 | 307 | 0
[9 empty] | 293 | 325 | 309 | 0
[9 empty] | 308 | 452 | 308 | 1
[9 empty] | 293 | 383 | 293 | 1
[9 empty] | 304 | 317 | 310.5 | 0
[9 empty] | 290 | 312 | 301 | 0
[9 empty] | 293 | 322 | 307.5 | 0
[9 empty] | 296 | 333 | 314.5 | 0
[9 empty] | 298 | 339 | 318.5 | 0
[9 empty] | 298 | 312 | 305 | 0
[9 empty] | 310 | 318 | 314 | 0
[9 empty] | 302 | 332 | 317 | 0
[9 empty] | 304 | 326 | 315 | 0
[9 empty] | 302 | 319 | 310.5 | 0
[9 empty] | 299 | 314 | 306.5 | 0
[9 empty] | 300 | 322 | 311 | 0
[9 empty] | 304 | 318 | 311 | 0
[9 empty] | 308 | 332 | 320 | 0
[9 empty] | 314 | 330 | 322 | 0
[9 empty] | 309 | 335 | 322 | 0
[9 empty] | 323 | 336 | 329.5 | 0
[9 empty] | 323 | 336 | 329.5 | 0
[9 empty] | 319 | 346 | 332.5 | 0
[9 empty] | 316 | 337 | 326.5 | 0
[9 empty] | 318 | 337 | 327.5 | 0
[9 empty] | 320 | 345 | 332.5 | 0
[9 empty] | 303 | 337 | 320 | 0
[9 empty] | 334 | 336 | 335 | 0
[9 empty] | 445 | 333 | 333 | 1
[9 empty] | 302 | 325 | 313.5 | 0
[9 empty] | 300 | 334 | 317 | 0
[9 empty] | 307 | 321 | 314 | 0
[9 empty] | 315 | 316 | 315.5 | 0
[9 empty] | 318 | 323 | 320.5 | 0
[9 empty] | 320 | 320 | 320 | 0
[9 empty] | 303 | 326 | 314.5 | 0
[9 empty] | 297 | 360 | 297 | 1
[9 empty] | 293 | 324 | 308.5 | 0
[9 empty] | 289 | 322 | 305.5 | 0
[9 empty] | 308 | 313 | 310.5 | 0
[9 empty] | 352 | 317 | 334.5 | 0
[9 empty] | 298 | 316 | 307 | 0
[9 empty] | 293 | 322 | 307.5 | 0
[9 empty] | 292 | 336 | 314 | 0
[9 empty] | 297 | 318 | 307.5 | 0
[9 empty] | 302 | 329 | 315.5 | 0
[9 empty] | 301 | 324 | 312.5 | 0
[9 empty] | 307 | 324 | 315.5 | 0
[9 empty] | 297 | 336 | 316.5 | 0
[9 empty] | 318 | 320 | 319 | 0
[9 empty] | 291 | 320 | 305.5 | 0
[9 empty] | 295 | 312 | 303.5 | 0
[9 empty] | 292 | 316 | 304 | 0
[9 empty] | 296 | 330 | 313 | 0
[9 empty] | 293 | 343 | 318 | 0
[9 empty] | 285 | 314 | 299.5 | 0
[9 empty] | 308 | 319 | 313.5 | 0
[9 empty] | 276 | 328 | 302 | 0
[9 empty] | 282 | 307 | 294.5 | 0
[9 empty] | 277 | 297 | 287 | 0
[9 empty] | 272 | 307 | 289.5 | 0
[9 empty] | 278 | 296 | 287 | 0
[9 empty] | 282 | 300 | 291 | 0
[9 empty] | 286 | 303 | 294.5 | 0
[9 empty] | 277 | 302 | 289.5 | 0
[9 empty] | 280 | 308 | 294 | 0
[9 empty] | 275 | 302 | 288.5 | 0
[9 empty] | 282 | 305 | 293.5 | 0
[9 empty] | 370 | 303 | 303 | 1
[9 empty] | 287 | 307 | 297 | 0
[9 empty] | 288 | 311 | 299.5 | 0
[9 empty] | 278 | 308 | 293 | 0
[9 empty] | 285 | 303 | 294 | 0
[9 empty] | 277 | 306 | 291.5 | 0
[9 empty] | 283 | 311 | 297 | 0
[9 empty] | 282 | 298 | 290 | 0
[9 empty] | 296 | 309 | 302.5 | 0
[9 empty] | 286 | 308 | 297 | 0
[9 empty] | 281 | 323 | 302 | 0
[9 empty] | 300 | 308 | 304 | 0
[9 empty] | 291 | 305 | 298 | 0
[9 empty] | 288 | 320 | 304 | 0
[9 empty] | 284 | 311 | 297.5 | 0
[9 empty] | 292 | 309 | 300.5 | 0
[9 empty] | 284 | 322 | 303 | 0
[9 empty] | 289 | 310 | 299.5 | 0
[9 empty] | 297 | 310 | 303.5 | 0
[9 empty] | 297 | 334 | 315.5 | 0
[9 empty] | 296 | 318 | 307 | 0
[9 empty] | 308 | 323 | 315.5 | 0
[9 empty] | 301 | 320 | 310.5 | 0
[9 empty] | 298 | 321 | 309.5 | 0
[9 empty] | 312 | 316 | 314 | 0
[9 empty] | 307 | 326 | 316.5 | 0
[9 empty] | 317 | 345 | 331 | 0
[9 empty] | 333 | 352 | 342.5 | 0
[9 empty] | 329 | 353 | 341 | 0
[9 empty] | 318 | 357 | 337.5 | 0
[9 empty] | 309 | 325 | 317 | 0
[9 empty] | 314 | 324 | 319 | 0
[9 empty] | 299 | 323 | 311 | 0
[9 empty] | 329 | 325 | 327 | 0
[9 empty] | 350 | 326 | 338 | 0
[9 empty] | 314 | 327 | 320.5 | 0
[9 empty] | 298 | 330 | 314 | 0
[9 empty] | 301 | 370 | 301 | 1
[9 empty] | 304 | 327 | 315.5 | 0
[9 empty] | 312 | 333 | 322.5 | 0
[9 empty] | 309 | 363 | 336 | 0
[9 empty] | 316 | 330 | 323 | 0
[9 empty] | 308 | 331 | 319.5 | 0
[9 empty] | 307 | 335 | 321 | 0
[9 empty] | 319 | 328 | 323.5 | 0
[9 empty] | 310 | 332 | 321 | 0
[9 empty] | 306 | 333 | 319.5 | 0
[9 empty] | 312 | 331 | 321.5 | 0
[9 empty] | 308 | 334 | 321 | 0
[9 empty] | 336 | 346 | 341 | 0
[9 empty] | 327 | 344 | 335.5 | 0
[9 empty] | 327 | 360 | 343.5 | 0
[9 empty] | 333 | 367 | 350 | 0
[9 empty] | 336 | 361 | 348.5 | 0
[9 empty] | 332 | 357 | 344.5 | 0
[9 empty] | 333 | 360 | 346.5 | 0
[9 empty] | 333 | 345 | 339 | 0
[9 empty] | 320 | 351 | 335.5 | 0
[9 empty] | 314 | 344 | 329 | 0
[9 empty] | 320 | 341 | 330.5 | 0
[9 empty] | 317 | 350 | 333.5 | 0
[9 empty] | 318 | 335 | 326.5 | 0
[9 empty] | 319 | 335 | 327 | 0
[9 empty] | 318 | 333 | 325.5 | 0
[9 empty] | 314 | 332 | 323 | 0
[9 empty] | 311 | 337 | 324 | 0
[9 empty] | 313 | 344 | 328.5 | 0
[9 empty] | 330 | 344 | 337 | 0
[9 empty] | 314 | 345 | 329.5 | 0
[9 empty] | 320 | 360 | 340 | 0
[9 empty] | 315 | 341 | 328 | 0
[9 empty] | 319 | 345 | 332 | 0
[9 empty] | 325 | 343 | 334 | 0
[9 empty] | 329 | 357 | 343 | 0
[9 empty] | 317 | 343 | 330 | 0
[9 empty] | 322 | 345 | 333.5 | 0
[9 empty] | 325 | 354 | 339.5 | 0
[9 empty] | 329 | 356 | 342.5 | 0
[9 empty] | 344 | 354 | 349 | 0
[9 empty] | 335 | 356 | 345.5 | 0
[9 empty] | 338 | 372 | 355 | 0
[9 empty] | 335 | 372 | 353.5 | 0
[9 empty] | 333 | 356 | 344.5 | 0
[9 empty] | 341 | 366 | 353.5 | 0
[9 empty] | 334 | 375 | 354.5 | 0
[9 empty] | 351 | 357 | 354 | 0
[9 empty] | 338 | 351 | 344.5 | 0
[9 empty] | 338 | 367 | 352.5 | 0
[9 empty] | 339 | 358 | 348.5 | 0
[9 empty] | 329 | 348 | 338.5 | 0
[9 empty] | 331 | 354 | 342.5 | 0
[9 empty] | 324 | 356 | 340 | 0
[9 empty] | 338 | 356 | 347 | 0
[9 empty] | 332 | 344 | 338 | 0
[9 empty] | 322 | 354 | 338 | 0
[9 empty] | 320 | 354 | 337 | 0
[9 empty] | 323 | 342 | 332.5 | 0
[9 empty] | 333 | 352 | 342.5 | 0
[9 empty] | 323 | 342 | 332.5 | 0
[9 empty] | 324 | 348 | 336 | 0
[9 empty] | 361 | 342 | 351.5 | 0
[9 empty] | 312 | 339 | 325.5 | 0
[9 empty] | 314 | 330 | 322 | 0
[9 empty] | 296 | 347 | 321.5 | 0
[9 empty] | 297 | 328 | 312.5 | 0
[9 empty] | 300 | 347 | 323.5 | 0
[9 empty] | 306 | 322 | 314 | 0
[9 empty] | 312 | 325 | 318.5 | 0
[9 empty] | 311 | 327 | 319 | 0
[9 empty] | 305 | 337 | 321 | 0
[9 empty] | 306 | 336 | 321 | 0
[9 empty] | 304 | 331 | 317.5 | 0
[9 empty] | 307 | 330 | 318.5 | 0
[9 empty] | 307 | 335 | 321 | 0
[9 empty] | 307 | 333 | 320 | 0
[9 empty] | 304 | 332 | 318 | 0
[9 empty] | 305 | 336 | 320.5 | 0
[9 empty] | 304 | 324 | 314 | 0
[9 empty] | 303 | 330 | 316.5 | 0
[9 empty] | 303 | 319 | 311 | 0
[9 empty] | 309 | 321 | 315 | 0
[9 empty] | 301 | 321 | 311 | 0
[9 empty] | 303 | 321 | 312 | 0
[9 empty] | 293 | 322 | 307.5 | 0
[9 empty] | 301 | 350 | 325.5 | 0
[9 empty] | 298 | 326 | 312 | 0
[9 empty] | 295 | 322 | 308.5 | 0
[9 empty] | 295 | 325 | 310 | 0
[9 empty] | 297 | 317 | 307 | 0
[9 empty] | 307 | 333 | 320 | 0
[9 empty] | 301 | 353 | 327 | 0
[9 empty] | 304 | 335 | 319.5 | 0
[9 empty] | 290 | 341 | 315.5 | 0
[9 empty] | 290 | 323 | 306.5 | 0
[9 empty] | 286 | 314 | 300 | 0
[9 empty] | 289 | 319 | 304 | 0
[9 empty] | 288 | 313 | 300.5 | 0
[9 empty] | 285 | 313 | 299 | 0
[9 empty] | 276 | 315 | 295.5 | 0
[9 empty] | 289 | 312 | 300.5 | 0
[9 empty] | 303 | 317 | 310 | 0
[9 empty] | 296 | 325 | 310.5 | 0
[9 empty] | 303 | 337 | 320 | 0
[9 empty] | 303 | 318 | 310.5 | 0
[9 empty] | 287 | 318 | 302.5 | 0
[9 empty] | 289 | 344 | 316.5 | 0
[9 empty] | 293 | 319 | 306 | 0
[9 empty] | 317 | 322 | 319.5 | 0
[9 empty] | 295 | 316 | 305.5 | 0
[9 empty] | 289 | 312 | 300.5 | 0
[9 empty] | 302 | 312 | 307 | 0
[9 empty] | 284 | 321 | 302.5 | 0
[9 empty] | 287 | 313 | 300 | 0
[9 empty] | 290 | 314 | 302 | 0
[9 empty] | 290 | 305 | 297.5 | 0
[9 empty] | 285 | 307 | 296 | 0
[9 empty] | 288 | 311 | 299.5 | 0
[9 empty] | 292 | 311 | 301.5 | 0
[9 empty] | 301 | 313 | 307 | 0
[9 empty] | 289 | 313 | 301 | 0
[9 empty] | 288 | 318 | 303 | 0
[9 empty] | 338 | 310 | 324 | 0
[9 empty] | 291 | 321 | 306 | 0
[9 empty] | 286 | 314 | 300 | 0
[9 empty] | 283 | 310 | 296.5 | 0
[9 empty] | 291 | 310 | 300.5 | 0
[9 empty] | 294 | 324 | 309 | 0
[9 empty] | 311 | 312 | 311.5 | 0
[9 empty] | 291 | 325 | 308 | 0
[9 empty] | 290 | 314 | 302 | 0
[9 empty] | 299 | 311 | 305 | 0
[9 empty] | 292 | 324 | 308 | 0
[9 empty] | 296 | 313 | 304.5 | 0
[9 empty] | 310 | 312 | 311 | 0
[9 empty] | 299 | 321 | 310 | 0
[9 empty] | 295 | 339 | 317 | 0
[9 empty] | 309 | 324 | 316.5 | 0
[9 empty] | 293 | 338 | 315.5 | 0
[9 empty] | 293 | 316 | 304.5 | 0
[9 empty] | 295 | 315 | 305 | 0
[9 empty] | 355 | 309 | 332 | 0
[9 empty] | 286 | 343 | 314.5 | 0
[9 empty] | 283 | 302 | 292.5 | 0
[9 empty] | 285 | 341 | 313 | 0
[9 empty] | 276 | 304 | 290 | 0
[9 empty] | 285 | 303 | 294 | 0
[9 empty] | 280 | 304 | 292 | 0
[9 empty] | 286 | 299 | 292.5 | 0
[9 empty] | 282 | 305 | 293.5 | 0
[9 empty] | 288 | 310 | 299 | 0
[9 empty] | 284 | 305 | 294.5 | 0
[9 empty] | 293 | 307 | 300 | 0
[9 empty] | 292 | 309 | 300.5 | 0
[9 empty] | 282 | 315 | 298.5 | 0
[9 empty] | 278 | 303 | 290.5 | 0
[9 empty] | 283 | 311 | 297 | 0
[9 empty] | 299 | 300 | 299.5 | 0
[9 empty] | 286 | 305 | 295.5 | 0
[9 empty] | 282 | 305 | 293.5 | 0
[9 empty] | 289 | 304 | 296.5 | 0
[9 empty] | 282 | 305 | 293.5 | 0
[9 empty] | 294 | 309 | 301.5 | 0
[9 empty] | 284 | 317 | 300.5 | 0
[9 empty] | 288 | 306 | 297 | 0
[9 empty] | 289 | 331 | 310 | 0
[9 empty] | 284 | 307 | 295.5 | 0
[9 empty] | 292 | 315 | 303.5 | 0
[9 empty] | 291 | 312 | 301.5 | 0
[9 empty] | 283 | 306 | 294.5 | 0
[9 empty] | 292 | 334 | 313 | 0
[9 empty] | 293 | 305 | 299 | 0
[9 empty] | 280 | 301 | 290.5 | 0
[9 empty] | 282 | 302 | 292 | 0
[9 empty] | 281 | 303 | 292 | 0
[9 empty] | 283 | 306 | 294.5 | 0
[9 empty] | 296 | 314 | 305 | 0
[9 empty] | 289 | 316 | 302.5 | 0
[9 empty] | 291 | 316 | 303.5 | 0
[9 empty] | 294 | 328 | 311 | 0
[9 empty] | 293 | 324 | 308.5 | 0
[9 empty] | 297 | 321 | 309 | 0
[9 empty] | 286 | 318 | 302 | 0
[9 empty] | 276 | 312 | 294 | 0
[9 empty] | 280 | 301 | 290.5 | 0
[9 empty] | 273 | 297 | 285 | 0
[9 empty] | 272 | 292 | 282 | 0
[9 empty] | 270 | 294 | 282 | 0
[9 empty] | 280 | 302 | 291 | 0
[9 empty] | 272 | 296 | 284 | 0
[9 empty] | 272 | 304 | 288 | 0
[9 empty] | 267 | 294 | 280.5 | 0
[9 empty] | 272 | 300 | 286 | 0
[9 empty] | 284 | 304 | 294 | 0
[9 empty] | 276 | 306 | 291 | 0
[9 empty] | 278 | 308 | 293 | 0
[9 empty] | 283 | 354 | 283 | 1
[9 empty] | 288 | 319 | 303.5 | 0
[9 empty] | 286 | 315 | 300.5 | 0
[9 empty] | 293 | 361 | 293 | 1
[9 empty] | 293 | 324 | 308.5 | 0
[9 empty] | 297 | 323 | 310 | 0
[9 empty] | 296 | 319 | 307.5 | 0
[9 empty] | 300 | 318 | 309 | 0
[9 empty] | 303 | 345 | 324 | 0
[9 empty] | 296 | 314 | 305 | 0
[9 empty] | 292 | 325 | 308.5 | 0
[9 empty] | 287 | 308 | 297.5 | 0
[9 empty] | 285 | 309 | 297 | 0
[9 empty] | 284 | 314 | 299 | 0
[9 empty] | 287 | 313 | 300 | 0
[9 empty] | 286 | 308 | 297 | 0
[9 empty] | 321 | 316 | 318.5 | 0
[9 empty] | 292 | 317 | 304.5 | 0
[9 empty] | 297 | 315 | 306 | 0
[9 empty] | 308 | 322 | 315 | 0
[9 empty] | 298 | 313 | 305.5 | 0
[9 empty] | 286 | 320 | 303 | 0
[9 empty] | 290 | 307 | 298.5 | 0
[9 empty] | 282 | 316 | 299 | 0
[9 empty] | 288 | 308 | 298 | 0
[9 empty] | 282 | 307 | 294.5 | 0
[9 empty] | 286 | 316 | 301 | 0
[9 empty] | 285 | 308 | 296.5 | 0
[9 empty] | 282 | 312 | 297 | 0
[9 empty] | 290 | 344 | 317 | 0
[9 empty] | 277 | 304 | 290.5 | 0
[9 empty] | 283 | 301 | 292 | 0
[9 empty] | 313 | 313 | 313 | 0
[9 empty] | 283 | 310 | 296.5 | 0
[9 empty] | 281 | 317 | 299 | 0
[9 empty] | 283 | 327 | 305 | 0
[9 empty] | 285 | 311 | 298 | 0
[9 empty] | 294 | 314 | 304 | 0
[9 empty] | 285 | 319 | 302 | 0
[9 empty] | 287 | 305 | 296 | 0
[9 empty] | 285 | 309 | 297 | 0
[9 empty] | 285 | 306 | 295.5 | 0
[9 empty] | 280 | 306 | 293 | 0
[9 empty] | 277 | 311 | 294 | 0
[9 empty] | 281 | 307 | 294 | 0
[9 empty] | 290 | 305 | 297.5 | 0
[9 empty] | 281 | 321 | 301 | 0
[9 empty] | 282 | 317 | 299.5 | 0
[9 empty] | 278 | 308 | 293 | 0
[9 empty] | 271 | 303 | 287 | 0
[9 empty] | 271 | 292 | 281.5 | 0
[9 empty] | 281 | 305 | 293 | 0
[9 empty] | 275 | 302 | 288.5 | 0
[9 empty] | 284 | 311 | 297.5 | 0
[9 empty] | 282 | 309 | 295.5 | 0
[9 empty] | 282 | 307 | 294.5 | 0
[9 empty] | 281 | 308 | 294.5 | 0
[9 empty] | 275 | 306 | 290.5 | 0
[9 empty] | 276 | 301 | 288.5 | 0
[9 empty] | 275 | 305 | 290 | 0
[9 empty] | 281 | 296 | 288.5 | 0
[9 empty] | 265 | 287 | 276 | 0
[9 empty] | 270 | 293 | 281.5 | 0
[9 empty] | 270 | 297 | 283.5 | 0
[9 empty] | 264 | 288 | 276 | 0
[9 empty] | 262 | 286 | 274 | 0
[9 empty] | 258 | 290 | 274 | 0
[9 empty] | 260 | 291 | 275.5 | 0
[9 empty] | 263 | 286 | 274.5 | 0
[9 empty] | 266 | 288 | 277 | 0
[9 empty] | 258 | 283 | 270.5 | 0
[9 empty] | 260 | 285 | 272.5 | 0
[9 empty] | 267 | 280 | 273.5 | 0
[9 empty] | 255 | 282 | 268.5 | 0
[9 empty] | 261 | 283 | 272 | 0
[9 empty] | 255 | 283 | 269 | 0
[9 empty] | 260 | 290 | 275 | 0
[9 empty] | 265 | 288 | 276.5 | 0
[9 empty] | 264 | 366 | 264 | 1
[9 empty] | 309 | 285 | 297 | 0
[9 empty] | 269 | 290 | 279.5 | 0
[9 empty] | 268 | 285 | 276.5 | 0
[9 empty] | 283 | 295 | 289 | 0
[9 empty] | 281 | 290 | 285.5 | 0
[9 empty] | 262 | 291 | 276.5 | 0
[9 empty] | 262 | 284 | 273 | 0
[9 empty] | 265 | 279 | 272 | 0
[9 empty] | 250 | 270 | 260 | 0
[9 empty] | 245 | 276 | 260.5 | 0
[9 empty] | 249 | 267 | 258 | 0
[9 empty] | 242 | 278 | 260 | 0
[9 empty] | 249 | 278 | 263.5 | 0
[9 empty] | 243 | 272 | 257.5 | 0
[9 empty] | 243 | 276 | 259.5 | 0
[9 empty] | 247 | 272 | 259.5 | 0
[9 empty] | 242 | 278 | 260 | 0
[9 empty] | 250 | 290 | 270 | 0
[9 empty] | 250 | 281 | 265.5 | 0
[9 empty] | 246 | 277 | 261.5 | 0
[9 empty] | 247 | 274 | 260.5 | 0
[9 empty] | 248 | 275 | 261.5 | 0
[9 empty] | 252 | 271 | 261.5 | 0
[9 empty] | 245 | 273 | 259 | 0
[9 empty] | 245 | 275 | 260 | 0
[9 empty] | 249 | 270 | 259.5 | 0
[9 empty] | 255 | 275 | 265 | 0
[9 empty] | 281 | 273 | 277 | 0
[9 empty] | 254 | 276 | 265 | 0
[9 empty] | 254 | 276 | 265 | 0
[9 empty] | 261 | 289 | 275 | 0
[9 empty] | 251 | 276 | 263.5 | 0
[9 empty] | 257 | 313 | 285 | 0
[9 empty] | 252 | 333 | 252 | 1
[9 empty] | 260 | 283 | 271.5 | 0
[9 empty] | 264 | 282 | 273 | 0
[9 empty] | 284 | 295 | 289.5 | 0
[9 empty] | 261 | 285 | 273 | 0
[9 empty] | 261 | 292 | 276.5 | 0
[9 empty] | 268 | 291 | 279.5 | 0
[9 empty] | 279 | 293 | 286 | 0
[9 empty] | 271 | 301 | 286 | 0
[9 empty] | 276 | 293 | 284.5 | 0
[9 empty] | 277 | 298 | 287.5 | 0
[9 empty] | 270 | 290 | 280 | 0
[9 empty] | 270 | 295 | 282.5 | 0
[9 empty] | 277 | 300 | 288.5 | 0
[9 empty] | 262 | 293 | 277.5 | 0
[9 empty] | 275 | 291 | 283 | 0
[9 empty] | 296 | 294 | 295 | 0
[9 empty] | 269 | 310 | 289.5 | 0
[9 empty] | 267 | 293 | 280 | 0
[9 empty] | 268 | 293 | 280.5 | 0
[9 empty] | 266 | 294 | 280 | 0
[9 empty] | 271 | 298 | 284.5 | 0
[9 empty] | 271 | 293 | 282 | 0
[9 empty] | 268 | 302 | 285 | 0
[9 empty] | 271 | 306 | 288.5 | 0
[9 empty] | 277 | 301 | 289 | 0
[9 empty] | 269 | 320 | 294.5 | 0
[9 empty] | 263 | 298 | 280.5 | 0
[9 empty] | 261 | 294 | 277.5 | 0
[9 empty] | 262 | 291 | 276.5 | 0
[9 empty] | 262 | 299 | 280.5 | 0
[9 empty] | 278 | 292 | 285 | 0
[9 empty] | 275 | 292 | 283.5 | 0
[9 empty] | 263 | 294 | 278.5 | 0
[9 empty] | 259 | 295 | 277 | 0
[9 empty] | 266 | 286 | 276 | 0
[9 empty] | 266 | 290 | 278 | 0
[9 empty] | 276 | 285 | 280.5 | 0
[9 empty] | 263 | 289 | 276 | 0
[9 empty] | 261 | 283 | 272 | 0
[9 empty] | 256 | 283 | 269.5 | 0
[9 empty] | 261 | 281 | 271 | 0
[9 empty] | 258 | 287 | 272.5 | 0
[9 empty] | 256 | 282 | 269 | 0
[9 empty] | 260 | 281 | 270.5 | 0
[9 empty] | 254 | 287 | 270.5 | 0
[9 empty] | 257 | 281 | 269 | 0
[9 empty] | 261 | 278 | 269.5 | 0
[9 empty] | 252 | 287 | 269.5 | 0
[9 empty] | 256 | 274 | 265 | 0
[9 empty] | 251 | 284 | 267.5 | 0
[9 empty] | 253 | 277 | 265 | 0
[9 empty] | 250 | 276 | 263 | 0
[9 empty] | 255 | 276 | 265.5 | 0
[9 empty] | 258 | 289 | 273.5 | 0
[9 empty] | 257 | 282 | 269.5 | 0
[9 empty] | 264 | 280 | 272 | 0
[9 empty] | 260 | 281 | 270.5 | 0
[9 empty] | 256 | 282 | 269 | 0
[9 empty] | 260 | 289 | 274.5 | 0
[9 empty] | 266 | 287 | 276.5 | 0
[9 empty] | 278 | 284 | 281 | 0
[9 empty] | 280 | 304 | 292 | 0
[9 empty] | 258 | 294 | 276 | 0
[9 empty] | 267 | 312 | 289.5 | 0
[9 empty] | 285 | 293 | 289 | 0
[9 empty] | 272 | 295 | 283.5 | 0
[9 empty] | 264 | 295 | 279.5 | 0
[9 empty] | 265 | 301 | 283 | 0
[9 empty] | 279 | 289 | 284 | 0
[9 empty] | 266 | 294 | 280 | 0
[9 empty] | 256 | 287 | 271.5 | 0
[9 empty] | 266 | 286 | 276 | 0
[9 empty] | 257 | 298 | 277.5 | 0
[9 empty] | 286 | 308 | 297 | 0
[9 empty] | 269 | 296 | 282.5 | 0
[9 empty] | 255 | 286 | 270.5 | 0
[9 empty] | 302 | 295 | 298.5 | 0
[9 empty] | 260 | 292 | 276 | 0
[9 empty] | 262 | 290 | 276 | 0
[9 empty] | 257 | 282 | 269.5 | 0
[9 empty] | 264 | 288 | 276 | 0
[9 empty] | 304 | 279 | 291.5 | 0
[9 empty] | 267 | 279 | 273 | 0
[9 empty] | 255 | 279 | 267 | 0
[9 empty] | 256 | 283 | 269.5 | 0
[9 empty] | 256 | 279 | 267.5 | 0
[9 empty] | 259 | 282 | 270.5 | 0
[9 empty] | 254 | 284 | 269 | 0
[9 empty] | 252 | 298 | 275 | 0
[9 empty] | 245 | 272 | 258.5 | 0
[9 empty] | 247 | 277 | 262 | 0
[9 empty] | 247 | 273 | 260 | 0
[9 empty] | 251 | 276 | 263.5 | 0
[9 empty] | 243 | 275 | 259 | 0
[9 empty] | 252 | 270 | 261 | 0
[9 empty] | 240 | 270 | 255 | 0
[9 empty] | 254 | 267 | 260.5 | 0
[9 empty] | 241 | 276 | 258.5 | 0
[9 empty] | 253 | 277 | 265 | 0
[9 empty] | 244 | 268 | 256 | 0
[9 empty] | 245 | 274 | 259.5 | 0
[9 empty] | 244 | 268 | 256 | 0
[9 empty] | 250 | 265 | 257.5 | 0
[9 empty] | 246 | 286 | 266 | 0
[9 empty] | 244 | 271 | 257.5 | 0
[9 empty] | 267 | 282 | 274.5 | 0
[9 empty] | 250 | 276 | 263 | 0
[9 empty] | 252 | 280 | 266 | 0
[9 empty] | 244 | 275 | 259.5 | 0
[9 empty] | 257 | 273 | 265 | 0
[9 empty] | 253 | 277 | 265 | 0
[9 empty] | 248 | 282 | 265 | 0
[9 empty] | 255 | 274 | 264.5 | 0
[9 empty] | 249 | 288 | 268.5 | 0
[9 empty] | 246 | 273 | 259.5 | 0
[9 empty] | 248 | 275 | 261.5 | 0
[9 empty] | 261 | 276 | 268.5 | 0
[9 empty] | 261 | 285 | 273 | 0
[9 empty] | 250 | 278 | 264 | 0
[9 empty] | 255 | 278 | 266.5 | 0
[9 empty] | 245 | 286 | 265.5 | 0
[9 empty] | 251 | 281 | 266 | 0
[9 empty] | 249 | 278 | 263.5 | 0
[9 empty] | 252 | 278 | 265 | 0
[9 empty] | 247 | 299 | 273 | 0
[9 empty] | 286 | 274 | 280 | 0
[9 empty] | 250 | 284 | 267 | 0
[9 empty] | 248 | 275 | 261.5 | 0
[9 empty] | 255 | 287 | 271 | 0
[9 empty] | 247 | 274 | 260.5 | 0
[9 empty] | 253 | 281 | 267 | 0
[9 empty] | 256 | 277 | 266.5 | 0
[9 empty] | 244 | 278 | 261 | 0
[9 empty] | 247 | 279 | 263 | 0
[9 empty] | 245 | 278 | 261.5 | 0
[9 empty] | 252 | 281 | 266.5 | 0
[9 empty] | 256 | 284 | 270 | 0
[9 empty] | 255 | 281 | 268 | 0
[9 empty] | 261 | 288 | 274.5 | 0
[9 empty] | 257 | 288 | 272.5 | 0
[9 empty] | 259 | 289 | 274 | 0
[9 empty] | 265 | 292 | 278.5 | 0
[9 empty] | 277 | 291 | 284 | 0
[9 empty] | 260 | 308 | 284 | 0
[9 empty] | 270 | 290 | 280 | 0
[9 empty] | 278 | 288 | 283 | 0
[9 empty] | 265 | 287 | 276 | 0
[9 empty] | 267 | 290 | 278.5 | 0
[9 empty] | 258 | 297 | 277.5 | 0
[9 empty] | 254 | 289 | 271.5 | 0
[9 empty] | 269 | 299 | 284 | 0
[9 empty] | 258 | 301 | 279.5 | 0
[9 empty] | 253 | 293 | 273 | 0
[9 empty] | 255 | 290 | 272.5 | 0
[9 empty] | 272 | 309 | 290.5 | 0
[9 empty] | 265 | 297 | 281 | 0
[9 empty] | 262 | 297 | 279.5 | 0
[9 empty] | 262 | 284 | 273 | 0
[9 empty] | 260 | 281 | 270.5 | 0
[9 empty] | 263 | 281 | 272 | 0
[9 empty] | 248 | 283 | 265.5 | 0
[9 empty] | 256 | 285 | 270.5 | 0
[9 empty] | 251 | 274 | 262.5 | 0
[9 empty] | 239 | 287 | 263 | 0
[9 empty] | 247 | 273 | 260 | 0
[9 empty] | 246 | 274 | 260 | 0
[9 empty] | 243 | 276 | 259.5 | 0
[9 empty] | 244 | 279 | 261.5 | 0
[9 empty] | 249 | 277 | 263 | 0
[9 empty] | 244 | 274 | 259 | 0
[9 empty] | 250 | 285 | 267.5 | 0
[9 empty] | 247 | 288 | 267.5 | 0
[9 empty] | 255 | 288 | 271.5 | 0
[9 empty] | 265 | 285 | 275 | 0
[9 empty] | 261 | 283 | 272 | 0
[9 empty] | 256 | 289 | 272.5 | 0
[9 empty] | 276 | 297 | 286.5 | 0
[9 empty] | 256 | 282 | 269 | 0
[9 empty] | 249 | 278 | 263.5 | 0
[9 empty] | 244 | 284 | 264 | 0
[9 empty] | 245 | 279 | 262 | 0
[9 empty] | 250 | 283 | 266.5 | 0
[9 empty] | 257 | 280 | 268.5 | 0
[9 empty] | 307 | 291 | 299 | 0
[9 empty] | 255 | 281 | 268 | 0
[9 empty] | 251 | 296 | 273.5 | 0
[9 empty] | 247 | 278 | 262.5 | 0
[9 empty] | 253 | 278 | 265.5 | 0
[9 empty] | 249 | 291 | 270 | 0
[9 empty] | 253 | 279 | 266 | 0
[9 empty] | 269 | 285 | 277 | 0
[9 empty] | 259 | 288 | 273.5 | 0
[9 empty] | 273 | 286 | 279.5 | 0
[9 empty] | 262 | 298 | 280 | 0
[9 empty] | 270 | 295 | 282.5 | 0
[9 empty] | 259 | 310 | 284.5 | 0
[9 empty] | 268 | 288 | 278 | 0
[9 empty] | 267 | 292 | 279.5 | 0
[9 empty] | 266 | 300 | 283 | 0
[9 empty] | 263 | 291 | 277 | 0
[9 empty] | 256 | 299 | 277.5 | 0
[9 empty] | 264 | 295 | 279.5 | 0
[9 empty] | 270 | 289 | 279.5 | 0
[9 empty] | 274 | 312 | 293 | 0
[9 empty] | 275 | 305 | 290 | 0
[9 empty] | 262 | 300 | 281 | 0
[9 empty] | 271 | 292 | 281.5 | 0
[9 empty] | 265 | 285 | 275 | 0
[9 empty] | 259 | 290 | 274.5 | 0
[9 empty] | 263 | 292 | 277.5 | 0
[9 empty] | 274 | 297 | 285.5 | 0
[9 empty] | 273 | 326 | 299.5 | 0
[9 empty] | 294 | 330 | 312 | 0
[9 empty] | 302 | 336 | 319 | 0
[9 empty] | 318 | 351 | 334.5 | 0
[9 empty] | 332 | 366 | 349 | 0
[9 empty] | 341 | 372 | 356.5 | 0
[9 empty] | 348 | 387 | 367.5 | 0
[9 empty] | 344 | 383 | 363.5 | 0
[9 empty] | 359 | 377 | 368 | 0
[9 empty] | 339 | 368 | 353.5 | 0
[9 empty] | 338 | 371 | 354.5 | 0
[9 empty] | 325 | 373 | 349 | 0
[9 empty] | 333 | 350 | 341.5 | 0
[9 empty] | 327 | 356 | 341.5 | 0
[9 empty] | 321 | 356 | 338.5 | 0
[9 empty] | 319 | 344 | 331.5 | 0
[9 empty] | 307 | 347 | 327 | 0
[9 empty] | 311 | 343 | 327 | 0
[9 empty] | 310 | 367 | 338.5 | 0
[9 empty] | 289 | 333 | 311 | 0
[9 empty] | 301 | 327 | 314 | 0
[9 empty] | 297 | 324 | 310.5 | 0
[9 empty] | 298 | 314 | 306 | 0
[9 empty] | 282 | 311 | 296.5 | 0
[9 empty] | 280 | 305 | 292.5 | 0
[9 empty] | 268 | 313 | 290.5 | 0
[9 empty] | 272 | 297 | 284.5 | 0
[9 empty] | 297 | 320 | 308.5 | 0
[9 empty] | 264 | 302 | 283 | 0
[9 empty] | 269 | 301 | 285 | 0
[9 empty] | 263 | 323 | 293 | 0
[9 empty] | 269 | 298 | 283.5 | 0
[9 empty] | 267 | 289 | 278 | 0
[9 empty] | 258 | 289 | 273.5 | 0
[9 empty] | 251 | 297 | 274 | 0
[9 empty] | 253 | 291 | 272 | 0
[9 empty] | 262 | 297 | 279.5 | 0
[9 empty] | 257 | 290 | 273.5 | 0
[9 empty] | 243 | 284 | 263.5 | 0
[9 empty] | 255 | 282 | 268.5 | 0
[9 empty] | 251 | 278 | 264.5 | 0
[9 empty] | 243 | 284 | 263.5 | 0
[9 empty] | 245 | 275 | 260 | 0
[9 empty] | 253 | 272 | 262.5 | 0
[9 empty] | 244 | 274 | 259 | 0
[9 empty] | 231 | 274 | 252.5 | 0
[9 empty] | 235 | 282 | 258.5 | 0
[9 empty] | 236 | 268 | 252 | 0
[9 empty] | 224 | 265 | 244.5 | 0
[9 empty] | 227 | 261 | 244 | 0
[9 empty] | 234 | 266 | 250 | 0
[9 empty] | 239 | 268 | 253.5 | 0
[9 empty] | 235 | 280 | 257.5 | 0
[9 empty] | 231 | 267 | 249 | 0
[9 empty] | 234 | 274 | 254 | 0
[9 empty] | 231 | 268 | 249.5 | 0
[9 empty] | 243 | 268 | 255.5 | 0
[9 empty] | 230 | 267 | 248.5 | 0
[9 empty] | 226 | 264 | 245 | 0
[9 empty] | 239 | 254 | 246.5 | 0
[9 empty] | 221 | 256 | 238.5 | 0
[9 empty] | 229 | 266 | 247.5 | 0
[9 empty] | 225 | 258 | 241.5 | 0
[9 empty] | 223 | 253 | 238 | 0
[9 empty] | 222 | 260 | 241 | 0
[9 empty] | 223 | 270 | 246.5 | 0
[9 empty] | 220 | 255 | 237.5 | 0
[9 empty] | 231 | 260 | 245.5 | 0
[9 empty] | 221 | 254 | 237.5 | 0
[9 empty] | 239 | 254 | 246.5 | 0
[9 empty] | 227 | 258 | 242.5 | 0
[9 empty] | 226 | 271 | 248.5 | 0
[9 empty] | 225 | 266 | 245.5 | 0
[9 empty] | 226 | 281 | 253.5 | 0
[9 empty] | 225 | 256 | 240.5 | 0
[9 empty] | 225 | 260 | 242.5 | 0
[9 empty] | 235 | 269 | 252 | 0
[9 empty] | 229 | 263 | 246 | 0
[9 empty] | 240 | 273 | 256.5 | 0
[9 empty] | 234 | 276 | 255 | 0
[9 empty] | 240 | 278 | 259 | 0
[9 empty] | 232 | 272 | 252 | 0
[9 empty] | 234 | 275 | 254.5 | 0
[9 empty] | 233 | 263 | 248 | 0
[9 empty] | 234 | 272 | 253 | 0
[9 empty] | 234 | 262 | 248 | 0
[9 empty] | 243 | 281 | 262 | 0
[9 empty] | 231 | 270 | 250.5 | 0
[9 empty] | 235 | 264 | 249.5 | 0
[9 empty] | 240 | 265 | 252.5 | 0
[9 empty] | 225 | 264 | 244.5 | 0
[9 empty] | 233 | 256 | 244.5 | 0
[9 empty] | 237 | 271 | 254 | 0
[9 empty] | 235 | 275 | 255 | 0
[9 empty] | 231 | 266 | 248.5 | 0
[9 empty] | 237 | 263 | 250 | 0
[9 empty] | 236 | 272 | 254 | 0
[9 empty] | 252 | 282 | 267 | 0
[9 empty] | 252 | 279 | 265.5 | 0
[9 empty] | 249 | 283 | 266 | 0
[9 empty] | 242 | 279 | 260.5 | 0
[9 empty] | 244 | 284 | 264 | 0
[9 empty] | 241 | 274 | 257.5 | 0
[9 empty] | 237 | 272 | 254.5 | 0
[9 empty] | 240 | 276 | 258 | 0
[9 empty] | 237 | 275 | 256 | 0
[9 empty] | 243 | 273 | 258 | 0
[9 empty] | 238 | 279 | 258.5 | 0
[9 empty] | 234 | 284 | 259 | 0
[9 empty] | 261 | 262 | 261.5 | 0
[9 empty] | 237 | 265 | 251 | 0
[9 empty] | 237 | 280 | 258.5 | 0
[9 empty] | 228 | 267 | 247.5 | 0
[9 empty] | 236 | 262 | 249 | 0
[9 empty] | 231 | 260 | 245.5 | 0
[9 empty] | 253 | 270 | 261.5 | 0
[9 empty] | 220 | 256 | 238 | 0
[9 empty] | 224 | 278 | 251 | 0
[9 empty] | 224 | 269 | 246.5 | 0
[9 empty] | 226 | 258 | 242 | 0
[9 empty] | 214 | 261 | 237.5 | 0
[9 empty] | 220 | 265 | 242.5 | 0
[9 empty] | 226 | 260 | 243 | 0
[9 empty] | 228 | 258 | 243 | 0
[9 empty] | 233 | 263 | 248 | 0
[9 empty] | 224 | 262 | 243 | 0
[9 empty] | 227 | 262 | 244.5 | 0
[9 empty] | 228 | 258 | 243 | 0
[9 empty] | 222 | 273 | 247.5 | 0
[9 empty] | 217 | 254 | 235.5 | 0
[9 empty] | 212 | 267 | 239.5 | 0
[9 empty] | 210 | 251 | 230.5 | 0
[9 empty] | 209 | 250 | 229.5 | 0
[9 empty] | 208 | 246 | 227 | 0
[9 empty] | 207 | 269 | 207 | 1
[9 empty] | 213 | 244 | 228.5 | 0
[9 empty] | 209 | 253 | 231 | 0
[9 empty] | 206 | 246 | 226 | 0
[9 empty] | 213 | 248 | 230.5 | 0
[9 empty] | 209 | 242 | 225.5 | 0
[9 empty] | 209 | 238 | 223.5 | 0
[9 empty] | 201 | 231 | 216 | 0
[9 empty] | 201 | 233 | 217 | 0
[9 empty] | 195 | 230 | 212.5 | 0
[9 empty] | 187 | 224 | 205.5 | 0
[9 empty] | 192 | 223 | 207.5 | 0
[9 empty] | 192 | 224 | 208 | 0
[9 empty] | 193 | 221 | 207 | 0
[9 empty] | 203 | 227 | 215 | 0
[9 empty] | 196 | 230 | 213 | 0
[9 empty] | Nan | 224 | 224 | 1
[9 empty] | 196 | 242 | 219 | 0
[9 empty] | 196 | 232 | 214 | 0
[9 empty] | 195 | 232 | 213.5 | 0
[9 empty] | 196 | 228 | 212 | 0
[9 empty] | 195 | 227 | 211 | 0
[9 empty] | 192 | 229 | 210.5 | 0
[9 empty] | 191 | 230 | 210.5 | 0
[9 empty] | 197 | 231 | 214 | 0
[9 empty] | 192 | 230 | 211 | 0
[9 empty] | 200 | 229 | 214.5 | 0
[9 empty] | 194 | 237 | 215.5 | 0
[9 empty] | 196 | 232 | 214 | 0
[9 empty] | 198 | 245 | 221.5 | 0
[9 empty] | 199 | 234 | 216.5 | 0
[9 empty] | 196 | 240 | 218 | 0
[9 empty] | 192 | 243 | 217.5 | 0
[9 empty] | 188 | 226 | 207 | 0
[9 empty] | 192 | 227 | 209.5 | 0
[9 empty] | 192 | 231 | 211.5 | 0
[9 empty] | 196 | 229 | 212.5 | 0
[9 empty] | 191 | 229 | 210 | 0
[9 empty] | 214 | 223 | 218.5 | 0
[9 empty] | 184 | 224 | 204 | 0
[9 empty] | 188 | 222 | 205 | 0
[9 empty] | 188 | 222 | 205 | 0
[9 empty] | 182 | 227 | 204.5 | 0
[9 empty] | 191 | 223 | 207 | 0
[9 empty] | Nan | 225 | 225 | 1
[9 empty] | 191 | 237 | 214 | 0
[9 empty] | 198 | 235 | 216.5 | 0
[9 empty] | 197 | 233 | 215 | 0
[9 empty] | 204 | 245 | 224.5 | 0
[9 empty] | 205 | 246 | 225.5 | 0
[9 empty] | 204 | 251 | 227.5 | 0
[9 empty] | 200 | 242 | 221 | 0
[9 empty] | 205 | 235 | 220 | 0
[9 empty] | 206 | 244 | 225 | 0
[9 empty] | 228 | 253 | 240.5 | 0
[9 empty] | 250 | 262 | 256 | 0
[9 empty] | 242 | 281 | 261.5 | 0
[9 empty] | 223 | 256 | 239.5 | 0
[9 empty] | 221 | 256 | 238.5 | 0
[9 empty] | 214 | 267 | 240.5 | 0
[9 empty] | 212 | 244 | 228 | 0
[9 empty] | 211 | 245 | 228 | 0
[9 empty] | 214 | 252 | 233 | 0
[9 empty] | 213 | 243 | 228 | 0
[9 empty] | 205 | 248 | 226.5 | 0
[9 empty] | 200 | 239 | 219.5 | 0
[9 empty] | 207 | 237 | 222 | 0
[9 empty] | 191 | 231 | 211 | 0
[9 empty] | 199 | 228 | 213.5 | 0
[9 empty] | 192 | 231 | 211.5 | 0
[9 empty] | 192 | 263 | 192 | 1
[9 empty] | 193 | 234 | 213.5 | 0
[9 empty] | 192 | 234 | 213 | 0
[9 empty] | 193 | 237 | 215 | 0
[9 empty] | 192 | 240 | 216 | 0
[9 empty] | 193 | 239 | 216 | 0
[9 empty] | 201 | 247 | 224 | 0
[9 empty] | 207 | 237 | 222 | 0
[9 empty] | 216 | 250 | 233 | 0
[9 empty] | 192 | 226 | 209 | 0
[9 empty] | 188 | 232 | 210 | 0
[9 empty] | 193 | 234 | 213.5 | 0
[9 empty] | 196 | 228 | 212 | 0
[9 empty] | 193 | 231 | 212 | 0
[9 empty] | 202 | 223 | 212.5 | 0
[9 empty] | 204 | 231 | 217.5 | 0
[9 empty] | 203 | 237 | 220 | 0
[9 empty] | 197 | 237 | 217 | 0
[9 empty] | 198 | 235 | 216.5 | 0
[9 empty] | 199 | 236 | 217.5 | 0
[9 empty] | 192 | 230 | 211 | 0
[9 empty] | 193 | 222 | 207.5 | 0
[9 empty] | Nan | 211 | 211 | 1
[9 empty] | 192 | 218 | 205 | 0
[9 empty] | 193 | 228 | 210.5 | 0
[9 empty] | 194 | 216 | 205 | 0
[9 empty] | 196 | 216 | 206 | 0
[9 empty] | 192 | 209 | 200.5 | 0
[9 empty] | 210 | 220 | 215 | 0
[9 empty] | 193 | 210 | 201.5 | 0
[9 empty] | 188 | 206 | 197 | 0
[9 empty] | 189 | 204 | 196.5 | 0
[9 empty] | 194 | 202 | 198 | 0
[9 empty] | 181 | 202 | 191.5 | 0
[9 empty] | 181 | 191 | 186 | 0
[9 empty] | 176 | 195 | 185.5 | 0
[9 empty] | 179 | 191 | 185 | 0
[9 empty] | 172 | 199 | 185.5 | 0
[9 empty] | 173 | 203 | 188 | 0
[9 empty] | 173 | 192 | 182.5 | 0
[9 empty] | 177 | 191 | 184 | 0
[9 empty] | 176 | 200 | 188 | 0
[9 empty] | 181 | 202 | 191.5 | 0
[9 empty] | 173 | 195 | 184 | 0
[9 empty] | 169 | 192 | 180.5 | 0
[9 empty] | 169 | 210 | 189.5 | 0
[9 empty] | 167 | 194 | 180.5 | 0
[9 empty] | 179 | 195 | 187 | 0
[9 empty] | 173 | 189 | 181 | 0
[9 empty] | 194 | 186 | 190 | 0
[9 empty] | 172 | 184 | 178 | 0
[9 empty] | 166 | 189 | 177.5 | 0
[9 empty] | 180 | Nan | 180 | 1
[9 empty] | 187 | 194 | 190.5 | 0
[9 empty] | 175 | 199 | 187 | 0
[9 empty] | 178 | 197 | 187.5 | 0
[9 empty] | 186 | 205 | 195.5 | 0
[9 empty] | 218 | 216 | 217 | 0
[9 empty] | 210 | 215 | 212.5 | 0
[9 empty] | 194 | 216 | 205 | 0
[9 empty] | 184 | 217 | 200.5 | 0
[9 empty] | 224 | 210 | 217 | 0
[9 empty] | 191 | 204 | 197.5 | 0
[9 empty] | 183 | 206 | 194.5 | 0
[9 empty] | 178 | 207 | 192.5 | 0
[9 empty] | 180 | 201 | 190.5 | 0
[9 empty] | 177 | 198 | 187.5 | 0
[9 empty] | 193 | 206 | 199.5 | 0
[9 empty] | 176 | 218 | 197 | 0
[9 empty] | 191 | 200 | 195.5 | 0
[9 empty] | 187 | 206 | 196.5 | 0
[9 empty] | 203 | 209 | 206 | 0
[9 empty] | Nan | 203 | 203 | 1
[9 empty] | 186 | 208 | 197 | 0
[9 empty] | 184 | 203 | 193.5 | 0
[9 empty] | 186 | 203 | 194.5 | 0
[9 empty] | 181 | 222 | 201.5 | 0
[9 empty] | 183 | 211 | 197 | 0
[9 empty] | 185 | 200 | 192.5 | 0
[9 empty] | 185 | 202 | 193.5 | 0
[9 empty] | 204 | 223 | 213.5 | 0
[9 empty] | 216 | 239 | 227.5 | 0
[9 empty] | 233 | 239 | 236 | 0
[9 empty] | 212 | 230 | 221 | 0
[9 empty] | 205 | 231 | 218 | 0
[9 empty] | 198 | 230 | 214 | 0
[9 empty] | 200 | 218 | 209 | 0
[9 empty] | 193 | 216 | 204.5 | 0
[9 empty] | 197 | 213 | 205 | 0
[9 empty] | 203 | 212 | 207.5 | 0
[9 empty] | 199 | 251 | 225 | 0
[9 empty] | 202 | 227 | 214.5 | 0
[9 empty] | 205 | 220 | 212.5 | 0
[9 empty] | 201 | 221 | 211 | 0
[9 empty] | 189 | 222 | 205.5 | 0
[9 empty] | 198 | 205 | 201.5 | 0
[9 empty] | 193 | 230 | 211.5 | 0
[9 empty] | 194 | 206 | 200 | 0
[9 empty] | 187 | 215 | 201 | 0
[9 empty] | 180 | 199 | 189.5 | 0
[9 empty] | 179 | 203 | 191 | 0
[9 empty] | 178 | 201 | 189.5 | 0
[9 empty] | 179 | 207 | 193 | 0
[9 empty] | 186 | 208 | 197 | 0
[9 empty] | 192 | 223 | 207.5 | 0
[9 empty] | 195 | 203 | 199 | 0
[9 empty] | 202 | 208 | 205 | 0
[9 empty] | 191 | 204 | 197.5 | 0
[9 empty] | 181 | 208 | 194.5 | 0
[9 empty] | 182 | 206 | 194 | 0
[9 empty] | 185 | 244 | 214.5 | 0
[9 empty] | 194 | 209 | 201.5 | 0
[9 empty] | 192 | 211 | 201.5 | 0
[9 empty] | 206 | 226 | 216 | 0
[9 empty] | 205 | 230 | 217.5 | 0
[9 empty] | 204 | 229 | 216.5 | 0
[9 empty] | 209 | 242 | 225.5 | 0
[9 empty] | 248 | 230 | 239 | 0
[9 empty] | 220 | 239 | 229.5 | 0
[9 empty] | 213 | 232 | 222.5 | 0
[9 empty] | 213 | 230 | 221.5 | 0
[9 empty] | 215 | 230 | 222.5 | 0
[9 empty] | 221 | 235 | 228 | 0
[9 empty] | 213 | 235 | 224 | 0
[9 empty] | 212 | 269 | 240.5 | 0
[9 empty] | 221 | 237 | 229 | 0
[9 empty] | 237 | 244 | 240.5 | 0
[9 empty] | 231 | 266 | 248.5 | 0
[9 empty] | 253 | 254 | 253.5 | 0
[9 empty] | 234 | 244 | 239 | 0
[9 empty] | 241 | 266 | 253.5 | 0
[9 empty] | 245 | 301 | 273 | 0
[9 empty] | 272 | 278 | 275 | 0
[9 empty] | 282 | 291 | 286.5 | 0
[9 empty] | 257 | 278 | 267.5 | 0
[9 empty] | 256 | 283 | 269.5 | 0
[9 empty] | 259 | 280 | 269.5 | 0
[9 empty] | 260 | 281 | 270.5 | 0
[9 empty] | 254 | 301 | 277.5 | 0
[9 empty] | 253 | 276 | 264.5 | 0
[9 empty] | 239 | 272 | 255.5 | 0
[9 empty] | 232 | 261 | 246.5 | 0
[9 empty] | 240 | 254 | 247 | 0
[9 empty] | 245 | 265 | 255 | 0
[9 empty] | 247 | 264 | 255.5 | 0
[9 empty] | 241 | 273 | 257 | 0
[9 empty] | 293 | 263 | 278 | 0
[9 empty] | 244 | 283 | 263.5 | 0
[9 empty] | 254 | 268 | 261 | 0
[9 empty] | 264 | 286 | 275 | 0
[9 empty] | 266 | 277 | 271.5 | 0
[9 empty] | 255 | 263 | 259 | 0
[9 empty] | 266 | 303 | 284.5 | 0
[9 empty] | 339 | 314 | 284.5 | 2
[9 empty] | 293 | 474 | 293 | 1
[9 empty] | 303 | 313 | 308 | 0
[9 empty] | 307 | 321 | 314 | 0
[9 empty] | 318 | 321 | 319.5 | 0
[9 empty] | 324 | 352 | 338 | 0
[9 empty] | 324 | 346 | 335 | 0
[9 empty] | 302 | 336 | 319 | 0
[9 empty] | 294 | 401 | 294 | 1
[9 empty] | 295 | 310 | 302.5 | 0
[9 empty] | 282 | 303 | 292.5 | 0
[9 empty] | 313 | 308 | 310.5 | 0
[9 empty] | 268 | 298 | 283 | 0
[9 empty] | 257 | 287 | 272 | 0
[9 empty] | 270 | 274 | 272 | 0
[9 empty] | 251 | 298 | 274.5 | 0
[9 empty] | 256 | 299 | 277.5 | 0
[9 empty] | 271 | 265 | 268 | 0
[9 empty] | 251 | 276 | 263.5 | 0
[9 empty] | 253 | 264 | 258.5 | 0
[9 empty] | 266 | 277 | 271.5 | 0
[9 empty] | 259 | 270 | 264.5 | 0
[9 empty] | 269 | 303 | 286 | 0
[9 empty] | 275 | 287 | 281 | 0
[9 empty] | 287 | 282 | 284.5 | 0
[9 empty] | 269 | 267 | 268 | 0
[9 empty] | 246 | 268 | 257 | 0
[9 empty] | 252 | 273 | 262.5 | 0
[9 empty] | 248 | 266 | 257 | 0
[9 empty] | 240 | 262 | 251 | 0
[9 empty] | 242 | 268 | 255 | 0
[9 empty] | 230 | 305 | 230 | 1
[9 empty] | 230 | 234 | 232 | 0
[9 empty] | 225 | 230 | 227.5 | 0
[9 empty] | 211 | 253 | 232 | 0
[9 empty] | 223 | 232 | 227.5 | 0
[9 empty] | 213 | 279 | 213 | 1
[9 empty] | 229 | 263 | 246 | 0
[9 empty] | 209 | 229 | 219 | 0
[9 empty] | 199 | 210 | 204.5 | 0
[9 empty] | 201 | 210 | 205.5 | 0
[9 empty] | 193 | 211 | 202 | 0
[9 empty] | 201 | 221 | 211 | 0
[9 empty] | 199 | 239 | 219 | 0
[9 empty] | 193 | 200 | 196.5 | 0
[9 empty] | 192 | 194 | 193 | 0
[9 empty] | 183 | 202 | 192.5 | 0
[9 empty] | 183 | 199 | 191 | 0
[9 empty] | 184 | 217 | 200.5 | 0
[9 empty] | 191 | 196 | 193.5 | 0
[9 empty] | 179 | 198 | 188.5 | 0
[9 empty] | 191 | 193 | 192 | 0
[9 empty] | 189 | 197 | 193 | 0
[9 empty] | 203 | 192 | 197.5 | 0
[9 empty] | 188 | 212 | 200 | 0
[9 empty] | 186 | 202 | 194 | 0
[9 empty] | 187 | 201 | 194 | 0
[9 empty] | 191 | 208 | 199.5 | 0
[9 empty] | 202 | 202 | 202 | 0
[9 empty] | 193 | 205 | 199 | 0
[9 empty] | 195 | 203 | 199 | 0
[9 empty] | 184 | 199 | 191.5 | 0
[9 empty] | 187 | 199 | 193 | 0
[9 empty] | 192 | 196 | 194 | 0
[9 empty] | 192 | 204 | 198 | 0
[9 empty] | 197 | 207 | 202 | 0
[9 empty] | 194 | 200 | 197 | 0
[9 empty] | 196 | 210 | 203 | 0
[9 empty] | 203 | 219 | 211 | 0
[9 empty] | 206 | 213 | 209.5 | 0
[9 empty] | 207 | 233 | 220 | 0
[9 empty] | 209 | 212 | 210.5 | 0
[9 empty] | 219 | 222 | 220.5 | 0
[9 empty] | 210 | 215 | 212.5 | 0
[9 empty] | 202 | 216 | 209 | 0
[9 empty] | 218 | 216 | 217 | 0
[9 empty] | 216 | 215 | 215.5 | 0
[9 empty] | 227 | 226 | 226.5 | 0
[9 empty] | 218 | 226 | 222 | 0
[9 empty] | 224 | 287 | 224 | 1
[9 empty] | 221 | 233 | 227 | 0
[9 empty] | 230 | 230 | 230 | 0
[9 empty] | 221 | 227 | 224 | 0
[9 empty] | 222 | 240 | 231 | 0
[9 empty] | 230 | 234 | 232 | 0
[9 empty] | 218 | 227 | 222.5 | 0
[9 empty] | 219 | 227 | 223 | 0
[9 empty] | 217 | 235 | 226 | 0
[9 empty] | 226 | 222 | 224 | 0
[9 empty] | 214 | 227 | 220.5 | 0
[9 empty] | 213 | 218 | 215.5 | 0
[9 empty] | 215 | 218 | 216.5 | 0
[9 empty] | 220 | 226 | 223 | 0
[9 empty] | 211 | 236 | 223.5 | 0
[9 empty] | 212 | 227 | 219.5 | 0
[9 empty] | 230 | 223 | 226.5 | 0
[9 empty] | 226 | 221 | 223.5 | 0
[9 empty] | 212 | 231 | 221.5 | 0
[9 empty] | 221 | 220 | 220.5 | 0
[9 empty] | 219 | 227 | 223 | 0
[9 empty] | 226 | 233 | 229.5 | 0
[9 empty] | 223 | 234 | 228.5 | 0
[9 empty] | 219 | 253 | 236 | 0
[9 empty] | 216 | 234 | 225 | 0
[9 empty] | 217 | 230 | 223.5 | 0
[9 empty] | 224 | 237 | 230.5 | 0
[9 empty] | 221 | 234 | 227.5 | 0
[9 empty] | 220 | 237 | 228.5 | 0
[9 empty] | 223 | 247 | 235 | 0
[9 empty] | 219 | 233 | 226 | 0
[9 empty] | 223 | 238 | 230.5 | 0
[9 empty] | 221 | 221 | 221 | 0
[9 empty] | 221 | 228 | 224.5 | 0
[9 empty] | 218 | 232 | 225 | 0
[9 empty] | 222 | 232 | 227 | 0
[9 empty] | 217 | 242 | 229.5 | 0
[9 empty] | 226 | 228 | 227 | 0
[9 empty] | 216 | 230 | 223 | 0
[9 empty] | 221 | 229 | 225 | 0
[9 empty] | 218 | 230 | 224 | 0
[9 empty] | 223 | 234 | 228.5 | 0
[9 empty] | 224 | 236 | 230 | 0
[9 empty] | 219 | 230 | 224.5 | 0
[9 empty] | 231 | 233 | 232 | 0
[9 empty] | 230 | 242 | 236 | 0
[9 empty] | 222 | 260 | 241 | 0
[9 empty] | 236 | 231 | 233.5 | 0
[9 empty] | 232 | 231 | 231.5 | 0
[9 empty] | 233 | 232 | 232.5 | 0
[9 empty] | 213 | 227 | 220 | 0
[9 empty] | 215 | 226 | 220.5 | 0
[9 empty] | 216 | 224 | 220 | 0
[9 empty] | 216 | 237 | 226.5 | 0
[9 empty] | 213 | 221 | 217 | 0
[9 empty] | 212 | 222 | 217 | 0
[9 empty] | 213 | 234 | 223.5 | 0
[9 empty] | 214 | 220 | 217 | 0
[9 empty] | 213 | 221 | 217 | 0
[9 empty] | 203 | 214 | 208.5 | 0
[9 empty] | 217 | 223 | 220 | 0
[9 empty] | 217 | 219 | 218 | 0
[9 empty] | 212 | 223 | 217.5 | 0
[9 empty] | 210 | 215 | 212.5 | 0
[9 empty] | 214 | 228 | 221 | 0
[9 empty] | 257 | 223 | 240 | 0
[9 empty] | 206 | 223 | 214.5 | 0
[9 empty] | 202 | 213 | 207.5 | 0
[9 empty] | 202 | 216 | 209 | 0
[9 empty] | 198 | 219 | 208.5 | 0
[9 empty] | 205 | 213 | 209 | 0
[9 empty] | 206 | 207 | 206.5 | 0
[9 empty] | 199 | 217 | 208 | 0
[9 empty] | 204 | 214 | 209 | 0
[9 empty] | 225 | 224 | 224.5 | 0
[9 empty] | 196 | 206 | 201 | 0
[9 empty] | 195 | 199 | 197 | 0
[9 empty] | 194 | 201 | 197.5 | 0
[9 empty] | 191 | 193 | 192 | 0
[9 empty] | Nan | 194 | 194 | 1
[9 empty] | 184 | 195 | 189.5 | 0
[9 empty] | 183 | 192 | 187.5 | 0
[9 empty] | 181 | 196 | 188.5 | 0
[9 empty] | 184 | 206 | 195 | 0
[9 empty] | 183 | 189 | 186 | 0
[9 empty] | 195 | 202 | 198.5 | 0
[9 empty] | 192 | 198 | 195 | 0
[9 empty] | 187 | 197 | 192 | 0
[9 empty] | 185 | 200 | 192.5 | 0
[9 empty] | 183 | 195 | 189 | 0
[9 empty] | 183 | 184 | 183.5 | 0
[9 empty] | 176 | 183 | 179.5 | 0
[9 empty] | 175 | 187 | 181 | 0
[9 empty] | 179 | 183 | 181 | 0
[9 empty] | 177 | 188 | 182.5 | 0
[9 empty] | 176 | 183 | 179.5 | 0
[9 empty] | 177 | 184 | 180.5 | 0
[9 empty] | 177 | 180 | 178.5 | 0
[9 empty] | 174 | 175 | 174.5 | 0
[9 empty] | 172 | 180 | 176 | 0
[9 empty] | 172 | 185 | 178.5 | 0
[9 empty] | 174 | 178 | 176 | 0
[9 empty] | 178 | 181 | 179.5 | 0
[9 empty] | 172 | 178 | 175 | 0
[9 empty] | 175 | 182 | 178.5 | 0
[9 empty] | 180 | 183 | 181.5 | 0
[9 empty] | 178 | 188 | 183 | 0
[9 empty] | 180 | 183 | 181.5 | 0
[9 empty] | 180 | 183 | 181.5 | 0
[9 empty] | 173 | 182 | 177.5 | 0
[9 empty] | 176 | 187 | 181.5 | 0
[9 empty] | 171 | 177 | 174 | 0
[9 empty] | 171 | 181 | 176 | 0
[9 empty] | 167 | 175 | 171 | 0
[9 empty] | 176 | 178 | 177 | 0
[9 empty] | 170 | 178 | 174 | 0
[9 empty] | 175 | 178 | 176.5 | 0
[9 empty] | 173 | 170 | 171.5 | 0
[9 empty] | 181 | 175 | 178 | 0
[9 empty] | 166 | 175 | 170.5 | 0
[9 empty] | 167 | 204 | 185.5 | 0
[9 empty] | 164 | 176 | 170 | 0
[9 empty] | 167 | 178 | 172.5 | 0
[9 empty] | 171 | 176 | 173.5 | 0
[9 empty] | 172 | 176 | 174 | 0
[9 empty] | 170 | 184 | 177 | 0
[9 empty] | 169 | 182 | 175.5 | 0
[9 empty] | 177 | 177 | 177 | 0
[9 empty] | 172 | 178 | 175 | 0
[9 empty] | 173 | 184 | 178.5 | 0
[9 empty] | 169 | 175 | 172 | 0
[9 empty] | 172 | 179 | 175.5 | 0
[9 empty] | 165 | 175 | 170 | 0
[9 empty] | 166 | 175 | 170.5 | 0
[9 empty] | 169 | 175 | 172 | 0
[9 empty] | 165 | 175 | 170 | 0
[9 empty] | 170 | 179 | 174.5 | 0
[9 empty] | 172 | 176 | 174 | 0
[9 empty] | 168 | 184 | 176 | 0
[9 empty] | 172 | 183 | 177.5 | 0
[9 empty] | 169 | 182 | 175.5 | 0
[9 empty] | 164 | 177 | 170.5 | 0
[9 empty] | 165 | 189 | 177 | 0
[9 empty] | 164 | 173 | 168.5 | 0
[9 empty] | 164 | 171 | 167.5 | 0
[9 empty] | 164 | 173 | 168.5 | 0
[9 empty] | 165 | 177 | 171 | 0
[9 empty] | 168 | 176 | 172 | 0
[9 empty] | 174 | 174 | 174 | 0
[9 empty] | 167 | 173 | 170 | 0
[9 empty] | 166 | 168 | 167 | 0
[9 empty] | 166 | 180 | 173 | 0
[9 empty] | 168 | 176 | 172 | 0
[9 empty] | 172 | 173 | 172.5 | 0
[9 empty] | 182 | 179 | 180.5 | 0
[9 empty] | 166 | 177 | 171.5 | 0
[9 empty] | 172 | 175 | 173.5 | 0
[9 empty] | 170 | 171 | 170.5 | 0
[9 empty] | 171 | 173 | 172 | 0
[9 empty] | 166 | 177 | 171.5 | 0
[9 empty] | 173 | 177 | 175 | 0
[9 empty] | 177 | 181 | 179 | 0
[9 empty] | 180 | 183 | 181.5 | 0
[9 empty] | 168 | 177 | 172.5 | 0
[9 empty] | 169 | 175 | 172 | 0
[9 empty] | 172 | 184 | 178 | 0
[9 empty] | 173 | 176 | 174.5 | 0
[9 empty] | 178 | 213 | 195.5 | 0
[9 empty] | 180 | 184 | 182 | 0
[9 empty] | 173 | 189 | 181 | 0
[9 empty] | 181 | 185 | 183 | 0
[9 empty] | 180 | 187 | 183.5 | 0
[9 empty] | 173 | 199 | 186 | 0
[9 empty] | 179 | 189 | 184 | 0
[9 empty] | 183 | 194 | 188.5 | 0
[9 empty] | 179 | 187 | 183 | 0
[9 empty] | 199 | 191 | 195 | 0
[9 empty] | 191 | Nan | 191 | 1
[9 empty] | Nan | 202 | 202 | 1
[9 empty] | Nan | 206 | 206 | 1
[9 empty] | 196 | 202 | 199 | 0
[9 empty] | 199 | 199 | 199 | 0
[9 empty] | 200 | 205 | 202.5 | 0
[9 empty] | 198 | 202 | 200 | 0
[9 empty] | 197 | 208 | 202.5 | 0
[9 empty] | 233 | 209 | 221 | 0
[9 empty] | 209 | 217 | 213 | 0
[9 empty] | 206 | 220 | 213 | 0
[9 empty] | 209 | 218 | 213.5 | 0
[9 empty] | 223 | 214 | 218.5 | 0
[9 empty] | 261 | 214 | 237.5 | 0
[9 empty] | 213 | 220 | 216.5 | 0
[9 empty] | 268 | 217 | 242.5 | 0
[9 empty] | 223 | 224 | 223.5 | 0
[9 empty] | 223 | 224 | 223.5 | 0
[9 empty] | 231 | 227 | 229 | 0
[9 empty] | 237 | 237 | 237 | 0
[9 empty] | 234 | 238 | 236 | 0
[9 empty] | 233 | 243 | 238 | 0
[9 empty] | 239 | 239 | 239 | 0
[9 empty] | 239 | 288 | 263.5 | 0
[9 empty] | 249 | 251 | 250 | 0
[9 empty] | 255 | 268 | 261.5 | 0
[9 empty] | 283 | 277 | 280 | 0
[9 empty] | 291 | 288 | 289.5 | 0
[9 empty] | 302 | 301 | 301.5 | 0
[9 empty] | 291 | 291 | 291 | 0
[9 empty] | 295 | 290 | 292.5 | 0
[9 empty] | 292 | 294 | 293 | 0
[9 empty] | 281 | 287 | 284 | 0
[9 empty] | 281 | 281 | 281 | 0
[9 empty] | 284 | 269 | 276.5 | 0
[9 empty] | 256 | 256 | 256 | 0
[9 empty] | 261 | 268 | 264.5 | 0
[9 empty] | 255 | 279 | 267 | 0
[9 empty] | 275 | 267 | 271 | 0
[9 empty] | 270 | 274 | 272 | 0
[9 empty] | 281 | 291 | 286 | 0
[9 empty] | 276 | 290 | 283 | 0
[9 empty] | 272 | 274 | 273 | 0
[9 empty] | 268 | 273 | 270.5 | 0
[9 empty] | 282 | 270 | 276 | 0
[9 empty] | 269 | 274 | 271.5 | 0
[9 empty] | 270 | 293 | 281.5 | 0
[9 empty] | 274 | 292 | 283 | 0
[9 empty] | 276 | 68 | 283 | 2
[9 empty] | 93 | 79 | 86 | 0
[9 empty] | 673 | 80 | 80 | 1
[9 empty] | 144 | 81 | 81 | 1
[9 empty] | 119 | 80 | 99.5 | 0
[9 empty] | 120 | 80 | 100 | 0
[9 empty] | Nan | Nan | 111 | 3
[9 empty] | 122 | 9 | 122 | 1
[9 empty] | Nan | 690 | 690 | 1
[9 empty] | 133 | 278 | 133 | 1
[9 empty] | 288 | 286 | 287 | 0
[9 empty] | 272 | 282 | 277 | 0
[9 empty] | 289 | 287 | 288 | 0
[9 empty] | 280 | 285 | 282.5 | 0
[9 empty] | 280 | 278 | 279 | 0
[9 empty] | 278 | 275 | 276.5 | 0
[9 empty] | 272 | 277 | 274.5 | 0
[9 empty] | 284 | 288 | 286 | 0
[9 empty] | 280 | 282 | 281 | 0
[9 empty] | 280 | 288 | 284 | 0
[9 empty] | 305 | 291 | 298 | 0
[9 empty] | 282 | 288 | 285 | 0
[9 empty] | 284 | 292 | 288 | 0
[9 empty] | 277 | 298 | 287.5 | 0
[9 empty] | 283 | 298 | 290.5 | 0
[9 empty] | 284 | 294 | 289 | 0
[9 empty] | 283 | 284 | 283.5 | 0
[9 empty] | 281 | 280 | 280.5 | 0
[9 empty] | 289 | 296 | 292.5 | 0
[9 empty] | 283 | 285 | 284 | 0
[9 empty] | 282 | 292 | 287 | 0
[9 empty] | 295 | 299 | 297 | 0
[9 empty] | 310 | 318 | 314 | 0
[9 empty] | 316 | 324 | 320 | 0
[9 empty] | 319 | 315 | 317 | 0
[9 empty] | 310 | 314 | 312 | 0
[9 empty] | 300 | 309 | 304.5 | 0
[9 empty] | 297 | 307 | 302 | 0
[9 empty] | 298 | 304 | 301 | 0
[9 empty] | 295 | 300 | 297.5 | 0
[9 empty] | 302 | 295 | 298.5 | 0
[9 empty] | 297 | 304 | 300.5 | 0
[9 empty] | 319 | 330 | 324.5 | 0
[9 empty] | 366 | 366 | 324.5 | 2
[9 empty] | 380 | 382 | 381 | 0
[9 empty] | 369 | 384 | 376.5 | 0
[9 empty] | 368 | 366 | 367 | 0
[9 empty] | 364 | 429 | 364 | 1
[9 empty] | 378 | 448 | 378 | 1
[9 empty] | 380 | 411 | 395.5 | 0
[9 empty] | 401 | 401 | 401 | 0
[9 empty] | 417 | 429 | 423 | 0
[9 empty] | 427 | 421 | 424 | 0
[9 empty] | 435 | 449 | 442 | 0
[9 empty] | 464 | 468 | 466 | 0
[9 empty] | 482 | 492 | 487 | 0
[9 empty] | 512 | 521 | 516.5 | 0
[9 empty] | 530 | 546 | 538 | 0
[9 empty] | 509 | 553 | 531 | 0
[9 empty] | 526 | 513 | 519.5 | 0
[9 empty] | 479 | 507 | 493 | 0
[9 empty] | 461 | 460 | 460.5 | 0
[9 empty] | 443 | 455 | 449 | 0
[9 empty] | 432 | 440 | 436 | 0
[9 empty] | 417 | 425 | 421 | 0
[9 empty] | 403 | 410 | 406.5 | 0
[9 empty] | 402 | 414 | 408 | 0
[9 empty] | 386 | 397 | 391.5 | 0
[9 empty] | 371 | 409 | 390 | 0
[9 empty] | 371 | 383 | 377 | 0
[9 empty] | 355 | 363 | 359 | 0
[9 empty] | 340 | 350 | 345 | 0
[9 empty] | 341 | 351 | 346 | 0
[9 empty] | 346 | 350 | 348 | 0
[9 empty] | 342 | 349 | 345.5 | 0
[9 empty] | 357 | 355 | 356 | 0
[9 empty] | 339 | 338 | 338.5 | 0
[9 empty] | 336 | 344 | 340 | 0
[9 empty] | 334 | 337 | 335.5 | 0
[9 empty] | 325 | 344 | 334.5 | 0
[9 empty] | 320 | 341 | 330.5 | 0
[9 empty] | 329 | 336 | 332.5 | 0
[9 empty] | 319 | 328 | 323.5 | 0
[9 empty] | 321 | 339 | 330 | 0
[9 empty] | 323 | 331 | 327 | 0
[9 empty] | 327 | 328 | 327.5 | 0
[9 empty] | 315 | 319 | 317 | 0
[9 empty] | 311 | 322 | 316.5 | 0
[9 empty] | 307 | 313 | 310 | 0
[9 empty] | 299 | 324 | 311.5 | 0
[9 empty] | 300 | 313 | 306.5 | 0
[9 empty] | 301 | 307 | 304 | 0
[9 empty] | 292 | 307 | 299.5 | 0
[9 empty] | 306 | 304 | 305 | 0
[9 empty] | 295 | 347 | 321 | 0
[9 empty] | 297 | 308 | 302.5 | 0
[9 empty] | 302 | 314 | 308 | 0
[9 empty] | 304 | 319 | 311.5 | 0
[9 empty] | 306 | 325 | 315.5 | 0
[9 empty] | 307 | 306 | 306.5 | 0
[9 empty] | 299 | 301 | 300 | 0
[9 empty] | 285 | 318 | 301.5 | 0
[9 empty] | 297 | 299 | 298 | 0
[9 empty] | 298 | 302 | 300 | 0
[9 empty] | 290 | 306 | 298 | 0
[9 empty] | 282 | 289 | 285.5 | 0
[9 empty] | 283 | 288 | 285.5 | 0
[9 empty] | 285 | 291 | 288 | 0
[9 empty] | 276 | 313 | 294.5 | 0
[9 empty] | 275 | 302 | 288.5 | 0
[9 empty] | 290 | 288 | 289 | 0
[9 empty] | 286 | 295 | 290.5 | 0
[9 empty] | 278 | 280 | 279 | 0
[9 empty] | 284 | 325 | 304.5 | 0
[9 empty] | 279 | 298 | 288.5 | 0
[9 empty] | 285 | 292 | 288.5 | 0
[9 empty] | 288 | 290 | 289 | 0
[9 empty] | 296 | 298 | 297 | 0
[9 empty] | 304 | 297 | 300.5 | 0
[9 empty] | 306 | 316 | 311 | 0
[9 empty] | 310 | 354 | 332 | 0
[9 empty] | 306 | 318 | 312 | 0
[9 empty] | 306 | 323 | 314.5 | 0
[9 empty] | 317 | 326 | 321.5 | 0
[9 empty] | 319 | 343 | 331 | 0
[9 empty] | 326 | 330 | 328 | 0
[9 empty] | 326 | 345 | 335.5 | 0
[9 empty] | 329 | 339 | 334 | 0
[9 empty] | 337 | 344 | 340.5 | 0
[9 empty] | 327 | 341 | 334 | 0
[9 empty] | 331 | 343 | 337 | 0
[9 empty] | 339 | 353 | 346 | 0
[9 empty] | 347 | 345 | 346 | 0
[9 empty] | 343 | 348 | 345.5 | 0
[9 empty] | 344 | 356 | 350 | 0
[9 empty] | 351 | 350 | 350.5 | 0
[9 empty] | 346 | 358 | 352 | 0
[9 empty] | 354 | 366 | 360 | 0
[9 empty] | 395 | 372 | 383.5 | 0
[9 empty] | 365 | 389 | 377 | 0
[9 empty] | 385 | 378 | 381.5 | 0
[9 empty] | 379 | 396 | 387.5 | 0
[9 empty] | 384 | 403 | 393.5 | 0
[9 empty] | 402 | 410 | 406 | 0
[9 empty] | 396 | 411 | 403.5 | 0
[9 empty] | 450 | 424 | 437 | 0
[9 empty] | 427 | 425 | 426 | 0
[9 empty] | 427 | 426 | 426.5 | 0
[9 empty] | 432 | 448 | 440 | 0
[9 empty] | 429 | 443 | 436 | 0
[9 empty] | 440 | 464 | 452 | 0
[9 empty] | 434 | 471 | 452.5 | 0
[9 empty] | 433 | 437 | 435 | 0
[9 empty] | 433 | 448 | 440.5 | 0
[9 empty] | 435 | 455 | 445 | 0
[9 empty] | 434 | 443 | 438.5 | 0
[9 empty] | 438 | 452 | 445 | 0
[9 empty] | 503 | 465 | 484 | 0
[9 empty] | 431 | 546 | 484 | 2
[9 empty] | 437 | 446 | 441.5 | 0
[9 empty] | 434 | 453 | 443.5 | 0
[9 empty] | 440 | 465 | 452.5 | 0
[9 empty] | 434 | 445 | 439.5 | 0
[9 empty] | 433 | 452 | 442.5 | 0
[9 empty] | 438 | 453 | 445.5 | 0
[9 empty] | 424 | 449 | 436.5 | 0
[9 empty] | 438 | 444 | 441 | 0
[9 empty] | 442 | 440 | 441 | 0
[9 empty] | 428 | 440 | 434 | 0
[9 empty] | 428 | 439 | 433.5 | 0
[9 empty] | 429 | 446 | 437.5 | 0
[9 empty] | 426 | 450 | 438 | 0
[9 empty] | 426 | 466 | 446 | 0
[9 empty] | 421 | 439 | 430 | 0
[9 empty] | 439 | 450 | 444.5 | 0
[9 empty] | 419 | 436 | 427.5 | 0
[9 empty] | 443 | 435 | 439 | 0
[9 empty] | 433 | 446 | 439.5 | 0
[9 empty] | 457 | 443 | 450 | 0
[9 empty] | 438 | 456 | 447 | 0
[9 empty] | 442 | 452 | 447 | 0
[9 empty] | 440 | 456 | 448 | 0
[9 empty] | 433 | 463 | 448 | 0
[9 empty] | 448 | 464 | 456 | 0
[9 empty] | 450 | 453 | 451.5 | 0
[9 empty] | 455 | 469 | 462 | 0
[9 empty] | 460 | 460 | 460 | 0
[9 empty] | 447 | 471 | 459 | 0
[9 empty] | 476 | 476 | 476 | 0
[9 empty] | 467 | 475 | 471 | 0
[9 empty] | 463 | 492 | 477.5 | 0
[9 empty] | 478 | 490 | 484 | 0
[9 empty] | 479 | 492 | 485.5 | 0
[9 empty] | 484 | 506 | 495 | 0
[9 empty] | 486 | 492 | 489 | 0
[9 empty] | 470 | 489 | 479.5 | 0
[9 empty] | 480 | 491 | 485.5 | 0
[9 empty] | 469 | 488 | 478.5 | 0
[9 empty] | 462 | 483 | 472.5 | 0
[9 empty] | 466 | 473 | 469.5 | 0
[9 empty] | 456 | 469 | 462.5 | 0
[9 empty] | 455 | 475 | 465 | 0
[9 empty] | 475 | 482 | 478.5 | 0
[9 empty] | 451 | 479 | 465 | 0
[9 empty] | 478 | 481 | 479.5 | 0
[9 empty] | 469 | 476 | 472.5 | 0
[9 empty] | 457 | 469 | 463 | 0
[9 empty] | 458 | 470 | 464 | 0
[9 empty] | 448 | 467 | 457.5 | 0
[9 empty] | 454 | 502 | 478 | 0
[9 empty] | 462 | 484 | 473 | 0
[9 empty] | 459 | 475 | 467 | 0
[9 empty] | 507 | 466 | 486.5 | 0
[9 empty] | 454 | 466 | 460 | 0
[9 empty] | 460 | 478 | 469 | 0
[9 empty] | 461 | 487 | 474 | 0
[9 empty] | 465 | 484 | 474.5 | 0
[9 empty] | 477 | 486 | 481.5 | 0
[9 empty] | 476 | 503 | 489.5 | 0
[9 empty] | 482 | 494 | 488 | 0
[9 empty] | 518 | 508 | 513 | 0
[9 empty] | 493 | 499 | 496 | 0
[9 empty] | 485 | 525 | 505 | 0
[9 empty] | 517 | 524 | 520.5 | 0
[9 empty] | 538 | 505 | 521.5 | 0
[9 empty] | 507 | 497 | 502 | 0
[9 empty] | 498 | 534 | 516 | 0
[9 empty] | 499 | 487 | 493 | 0
[9 empty] | 479 | 500 | 489.5 | 0
[9 empty] | 493 | 500 | 496.5 | 0
[9 empty] | 519 | 521 | 520 | 0
[9 empty] | 523 | 528 | 525.5 | 0
[9 empty] | 514 | 542 | 528 | 0
[9 empty] | 547 | 567 | 557 | 0
[9 empty] | 574 | 559 | 566.5 | 0
[9 empty] | 566 | 624 | 595 | 0
[9 empty] | 596 | 628 | 612 | 0
[9 empty] | 618 | 647 | 632.5 | 0
[9 empty] | 658 | 677 | 667.5 | 0
[9 empty] | 693 | 712 | 702.5 | 0
[9 empty] | 728 | 760 | 702.5 | 2
[9 empty] | 823 | 829 | 826 | 0
[9 empty] | 825 | 930 | 856.75 | 3
[9 empty] | 900 | 875 | 887.5 | 0
[9 empty] | 850 | 874 | 862 | 0
[9 empty] | 831 | 857 | 844 | 0
[9 empty] | 776 | 837 | 844 | 2
[9 empty] | 763 | 799 | 781 | 0
[9 empty] | 717 | 742 | 781 | 2
[9 empty] | 701 | 755 | 728 | 0
[9 empty] | 689 | 738 | 713.5 | 0
[9 empty] | 685 | 718 | 701.5 | 0
[9 empty] | 666 | 726 | 696 | 0
[9 empty] | 691 | 692 | 691.5 | 0
[9 empty] | 668 | 683 | 675.5 | 0
[9 empty] | 651 | 665 | 658 | 0
[9 empty] | 644 | 681 | 662.5 | 0
[9 empty] | 633 | 671 | 652 | 0
[9 empty] | 626 | 654 | 640 | 0
[9 empty] | 617 | 642 | 629.5 | 0
[9 empty] | 617 | 681 | 617 | 1
[9 empty] | 617 | 649 | 633 | 0
[9 empty] | 606 | 629 | 617.5 | 0
[9 empty] | 612 | 633 | 622.5 | 0
[9 empty] | 647 | 632 | 639.5 | 0
[9 empty] | 599 | 640 | 619.5 | 0
[9 empty] | 595 | 640 | 617.5 | 0
[9 empty] | 591 | 617 | 604 | 0
[9 empty] | 608 | 607 | 607.5 | 0
[9 empty] | 585 | 666 | 585 | 1
[9 empty] | 576 | 621 | 598.5 | 0
[9 empty] | 569 | 591 | 580 | 0
[9 empty] | 555 | 579 | 567 | 0
[9 empty] | 549 | 584 | 566.5 | 0
[9 empty] | 553 | 588 | 570.5 | 0
[9 empty] | 553 | 577 | 565 | 0
[9 empty] | 565 | 577 | 571 | 0
[9 empty] | 579 | 574 | 576.5 | 0
[9 empty] | 552 | 561 | 556.5 | 0
[9 empty] | 531 | 552 | 541.5 | 0
[9 empty] | 533 | 545 | 539 | 0
[9 empty] | 527 | 542 | 534.5 | 0
[9 empty] | 531 | 546 | 538.5 | 0
[9 empty] | 524 | 531 | 527.5 | 0
[9 empty] | 552 | 516 | 534 | 0
[9 empty] | 514 | 545 | 529.5 | 0
[9 empty] | 502 | 542 | 522 | 0
[9 empty] | 502 | 539 | 520.5 | 0
[9 empty] | 509 | 531 | 520 | 0
[9 empty] | 504 | 524 | 514 | 0
[9 empty] | 519 | 528 | 523.5 | 0
[9 empty] | 512 | 538 | 525 | 0
[9 empty] | 505 | 527 | 516 | 0
[9 empty] | 507 | 529 | 518 | 0
[9 empty] | 503 | 517 | 510 | 0
[9 empty] | 502 | 529 | 515.5 | 0
[9 empty] | 505 | 535 | 520 | 0
[9 empty] | 503 | 526 | 514.5 | 0
[9 empty] | 509 | 523 | 516 | 0
[9 empty] | 503 | 515 | 509 | 0
[9 empty] | 506 | 517 | 511.5 | 0
[9 empty] | 505 | 514 | 509.5 | 0
[9 empty] | 500 | 518 | 509 | 0
[9 empty] | 492 | 505 | 498.5 | 0
[9 empty] | 482 | 530 | 506 | 0
[9 empty] | 480 | 503 | 491.5 | 0
[9 empty] | 477 | 502 | 489.5 | 0
[9 empty] | 489 | 503 | 496 | 0
[9 empty] | 489 | 519 | 504 | 0
[9 empty] | 481 | 494 | 487.5 | 0
[9 empty] | 499 | 496 | 497.5 | 0
[9 empty] | 476 | 492 | 484 | 0
[9 empty] | 469 | 503 | 486 | 0
[9 empty] | 474 | 494 | 484 | 0
[9 empty] | 482 | 498 | 490 | 0
[9 empty] | 467 | 483 | 475 | 0
[9 empty] | 463 | 512 | 487.5 | 0
[9 empty] | 464 | 481 | 472.5 | 0
[9 empty] | 462 | 518 | 490 | 0
[9 empty] | 465 | 486 | 475.5 | 0
[9 empty] | 462 | 472 | 467 | 0
[9 empty] | 460 | 478 | 469 | 0
[9 empty] | 461 | 488 | 474.5 | 0
[9 empty] | 478 | 460 | 469 | 0
[9 empty] | 484 | 466 | 475 | 0
[9 empty] | 443 | 471 | 457 | 0
[9 empty] | 448 | 459 | 453.5 | 0
[9 empty] | 452 | 457 | 454.5 | 0
[9 empty] | 464 | 460 | 462 | 0
[9 empty] | 438 | 458 | 448 | 0
[9 empty] | 446 | 465 | 455.5 | 0
[9 empty] | 447 | 456 | 451.5 | 0
[9 empty] | 444 | 463 | 453.5 | 0
[9 empty] | 456 | 459 | 457.5 | 0
[9 empty] | 441 | 468 | 454.5 | 0
[9 empty] | 435 | 453 | 444 | 0
[9 empty] | 433 | 453 | 443 | 0
[9 empty] | 437 | 455 | 446 | 0
[9 empty] | 430 | 442 | 436 | 0
[9 empty] | 436 | 442 | 439 | 0
[9 empty] | 425 | 442 | 433.5 | 0
[9 empty] | 426 | 438 | 432 | 0
[9 empty] | 423 | 443 | 433 | 0
[9 empty] | 419 | 433 | 426 | 0
[9 empty] | 430 | 442 | 436 | 0
[9 empty] | 419 | 432 | 425.5 | 0
[9 empty] | 414 | 435 | 424.5 | 0
[9 empty] | 475 | 426 | 450.5 | 0
[9 empty] | 412 | 425 | 418.5 | 0
[9 empty] | 1091 | 429 | 429 | 1
[9 empty] | 726 | 423 | 423 | 1
[9 empty] | 400 | 418 | 409 | 0
[9 empty] | 404 | 429 | 416.5 | 0
[9 empty] | 407 | 434 | 420.5 | 0
[9 empty] | 403 | 419 | 411 | 0
[9 empty] | 407 | 423 | 415 | 0
[9 empty] | 407 | 413 | 410 | 0
[9 empty] | 391 | 405 | 398 | 0
[9 empty] | 392 | 419 | 405.5 | 0
[9 empty] | 413 | 409 | 411 | 0
[9 empty] | 393 | 420 | 406.5 | 0
[9 empty] | 391 | 400 | 395.5 | 0
[9 empty] | 388 | 396 | 392 | 0
[9 empty] | 372 | 385 | 378.5 | 0
[9 empty] | 364 | 378 | 371 | 0
[9 empty] | 362 | 414 | 388 | 0
[9 empty] | 362 | 371 | 366.5 | 0
[9 empty] | 358 | 369 | 363.5 | 0
[9 empty] | 361 | 370 | 365.5 | 0
[9 empty] | 350 | 362 | 356 | 0
[9 empty] | 351 | 362 | 356.5 | 0
[9 empty] | 349 | 372 | 360.5 | 0
[9 empty] | 350 | 368 | 359 | 0
[9 empty] | 349 | 361 | 355 | 0
[9 empty] | 344 | 367 | 355.5 | 0
[9 empty] | 342 | 355 | 348.5 | 0
[9 empty] | 341 | 358 | 349.5 | 0
[9 empty] | 340 | 355 | 347.5 | 0
[9 empty] | 337 | 350 | 343.5 | 0
[9 empty] | 347 | 353 | 350 | 0
[9 empty] | 341 | 354 | 347.5 | 0
[9 empty] | 442 | 365 | 365 | 1
[9 empty] | 343 | 362 | 352.5 | 0
[9 empty] | 348 | 370 | 359 | 0
[9 empty] | 348 | 362 | 355 | 0
[9 empty] | 355 | 367 | 361 | 0
[9 empty] | 354 | 363 | 358.5 | 0
[9 empty] | 391 | 360 | 375.5 | 0
[9 empty] | 346 | 381 | 363.5 | 0
[9 empty] | 346 | 359 | 352.5 | 0
[9 empty] | 339 | 351 | 345 | 0
[9 empty] | 340 | 347 | 343.5 | 0
[9 empty] | 339 | 340 | 339.5 | 0
[9 empty] | 328 | 357 | 342.5 | 0
[9 empty] | 325 | 339 | 332 | 0
[9 empty] | 320 | 336 | 328 | 0
[9 empty] | 369 | 331 | 350 | 0
[9 empty] | 314 | 334 | 324 | 0
[9 empty] | 311 | 329 | 320 | 0
[9 empty] | 311 | 323 | 317 | 0
[9 empty] | 306 | 323 | 314.5 | 0
[9 empty] | 307 | 334 | 320.5 | 0
[9 empty] | 317 | 323 | 320 | 0
[9 empty] | 323 | 322 | 322.5 | 0
[9 empty] | 312 | 323 | 317.5 | 0
[9 empty] | 320 | 328 | 324 | 0
[9 empty] | 312 | 328 | 320 | 0
[9 empty] | 315 | 329 | 322 | 0
[9 empty] | 318 | 326 | 322 | 0
[9 empty] | 317 | 330 | 323.5 | 0
[9 empty] | 314 | 330 | 322 | 0
[9 empty] | 491 | 336 | 336 | 1
[9 empty] | 339 | 335 | 337 | 0
[9 empty] | 323 | 328 | 325.5 | 0
[9 empty] | 317 | 334 | 325.5 | 0
[9 empty] | 323 | 329 | 326 | 0
[9 empty] | 319 | 328 | 323.5 | 0
[9 empty] | 315 | 324 | 319.5 | 0
[9 empty] | 316 | 326 | 321 | 0
[9 empty] | 308 | 325 | 316.5 | 0
[9 empty] | 306 | 320 | 313 | 0
[9 empty] | 301 | 315 | 308 | 0
[9 empty] | 300 | 309 | 304.5 | 0
[9 empty] | 293 | 303 | 298 | 0
[9 empty] | 297 | 305 | 301 | 0
[9 empty] | 287 | 305 | 296 | 0
[9 empty] | 293 | 300 | 296.5 | 0
[9 empty] | 288 | 304 | 296 | 0
[9 empty] | 310 | 304 | 307 | 0
[9 empty] | 294 | 301 | 297.5 | 0
[9 empty] | 295 | 310 | 302.5 | 0
[9 empty] | 295 | 311 | 303 | 0
[9 empty] | 313 | 319 | 316 | 0
[9 empty] | 312 | 326 | 319 | 0
[9 empty] | 314 | 327 | 320.5 | 0
[9 empty] | 325 | 330 | 327.5 | 0
[9 empty] | 320 | 342 | 331 | 0
[9 empty] | 321 | 332 | 326.5 | 0
[9 empty] | 407 | 337 | 337 | 1
[9 empty] | 319 | 334 | 326.5 | 0
[9 empty] | 321 | 331 | 326 | 0
[9 empty] | 327 | 336 | 331.5 | 0
[9 empty] | 320 | 332 | 326 | 0
[9 empty] | 322 | 340 | 331 | 0
[9 empty] | 320 | 340 | 330 | 0
[9 empty] | 319 | 329 | 324 | 0
[9 empty] | 324 | 328 | 326 | 0
[9 empty] | 332 | 330 | 331 | 0
[9 empty] | 328 | 335 | 331.5 | 0
[9 empty] | 320 | 344 | 332 | 0
[9 empty] | 332 | 339 | 335.5 | 0
[9 empty] | 338 | 352 | 345 | 0
[9 empty] | 347 | 362 | 354.5 | 0
[9 empty] | 355 | 371 | 363 | 0
[9 empty] | 368 | 390 | 379 | 0
[9 empty] | 385 | 403 | 394 | 0
[9 empty] | 402 | 423 | 412.5 | 0
[9 empty] | 417 | 455 | 436 | 0
[9 empty] | 443 | 475 | 459 | 0
[9 empty] | 455 | 466 | 460.5 | 0
[9 empty] | 467 | 493 | 480 | 0
[9 empty] | 474 | 480 | 477 | 0
[9 empty] | 449 | 481 | 465 | 0
[9 empty] | 448 | 472 | 460 | 0
[9 empty] | 433 | 459 | 446 | 0
[9 empty] | 427 | 445 | 436 | 0
[9 empty] | 418 | 460 | 439 | 0
[9 empty] | 409 | 423 | 416 | 0
[9 empty] | 386 | 401 | 393.5 | 0
[9 empty] | 378 | 413 | 395.5 | 0
[9 empty] | 369 | 387 | 378 | 0
[9 empty] | 365 | 401 | 383 | 0
[9 empty] | 359 | 379 | 369 | 0
[9 empty] | 364 | 373 | 368.5 | 0
[9 empty] | 361 | 379 | 370 | 0
[9 empty] | 360 | 388 | 374 | 0
[9 empty] | 360 | 374 | 367 | 0
[9 empty] | 363 | 372 | 367.5 | 0
[9 empty] | 362 | 372 | 367 | 0
[9 empty] | 369 | 380 | 374.5 | 0
[9 empty] | 348 | 376 | 362 | 0
[9 empty] | 345 | 383 | 364 | 0
[9 empty] | 356 | 366 | 361 | 0
[9 empty] | 357 | 374 | 365.5 | 0
[9 empty] | 362 | 383 | 372.5 | 0
[9 empty] | 375 | 386 | 380.5 | 0
[9 empty] | 376 | 406 | 391 | 0
[9 empty] | 374 | 390 | 382 | 0
[9 empty] | 377 | 389 | 383 | 0
[9 empty] | 368 | 381 | 374.5 | 0
[9 empty] | 370 | 383 | 376.5 | 0
[9 empty] | 358 | 381 | 369.5 | 0
[9 empty] | 355 | 369 | 362 | 0
[9 empty] | 349 | 421 | 349 | 1
[9 empty] | 351 | 360 | 355.5 | 0
[9 empty] | 345 | 363 | 354 | 0
[9 empty] | 358 | 366 | 362 | 0
[9 empty] | 340 | 360 | 350 | 0
[9 empty] | 342 | 364 | 353 | 0
[9 empty] | 401 | 369 | 385 | 0
[9 empty] | 350 | 363 | 356.5 | 0
[9 empty] | 353 | 374 | 363.5 | 0
[9 empty] | 358 | 372 | 365 | 0
[9 empty] | 348 | 361 | 354.5 | 0
[9 empty] | 354 | 362 | 358 | 0
[9 empty] | 351 | 365 | 358 | 0
[9 empty] | 349 | 386 | 367.5 | 0
[9 empty] | 349 | 367 | 358 | 0
[9 empty] | 354 | 362 | 358 | 0
[9 empty] | 345 | 357 | 351 | 0
[9 empty] | 333 | 366 | 349.5 | 0
[9 empty] | 333 | 372 | 352.5 | 0
[9 empty] | 327 | 338 | 332.5 | 0
[9 empty] | 325 | 343 | 334 | 0
[9 empty] | 324 | 333 | 328.5 | 0
[9 empty] | 312 | 333 | 322.5 | 0
[9 empty] | 307 | 324 | 315.5 | 0
[9 empty] | 305 | 327 | 316 | 0
[9 empty] | 306 | 318 | 312 | 0
[9 empty] | 318 | 324 | 321 | 0
[9 empty] | 296 | 324 | 310 | 0
[9 empty] | 303 | 314 | 308.5 | 0
[9 empty] | 298 | 308 | 303 | 0
[9 empty] | 319 | 314 | 316.5 | 0
[9 empty] | 309 | 319 | 314 | 0
[9 empty] | 303 | 319 | 311 | 0
[9 empty] | 299 | 324 | 311.5 | 0
[9 empty] | 304 | 313 | 308.5 | 0
[9 empty] | 300 | 313 | 306.5 | 0
[9 empty] | 287 | 308 | 297.5 | 0
[9 empty] | 291 | 305 | 298 | 0
[9 empty] | 298 | 301 | 299.5 | 0
[9 empty] | 287 | 296 | 291.5 | 0
[9 empty] | 284 | 299 | 291.5 | 0
[9 empty] | 283 | 301 | 292 | 0
[9 empty] | 282 | 296 | 289 | 0
[9 empty] | 281 | 299 | 290 | 0
[9 empty] | 278 | 291 | 284.5 | 0
[9 empty] | 286 | 293 | 289.5 | 0
[9 empty] | 280 | 295 | 287.5 | 0
[9 empty] | 277 | 285 | 281 | 0
[9 empty] | 278 | 289 | 283.5 | 0
[9 empty] | 281 | 292 | 286.5 | 0
[9 empty] | 280 | 293 | 286.5 | 0
[9 empty] | 279 | 294 | 286.5 | 0
[9 empty] | 275 | 285 | 280 | 0
[9 empty] | 272 | 283 | 277.5 | 0
[9 empty] | 274 | 287 | 280.5 | 0
[9 empty] | 271 | 286 | 278.5 | 0
[9 empty] | 273 | 280 | 276.5 | 0
[9 empty] | 269 | 281 | 275 | 0
[9 empty] | 268 | 280 | 274 | 0
[9 empty] | 270 | 285 | 277.5 | 0
[9 empty] | 261 | 282 | 271.5 | 0
[9 empty] | 265 | 279 | 272 | 0
[9 empty] | 264 | 281 | 272.5 | 0
[9 empty] | 267 | 283 | 275 | 0
[9 empty] | 260 | 270 | 265 | 0
[9 empty] | 260 | 274 | 267 | 0
[9 empty] | 263 | 275 | 269 | 0
[9 empty] | 262 | 270 | 266 | 0
[9 empty] | 258 | 270 | 264 | 0
[9 empty] | 264 | 276 | 270 | 0
[9 empty] | 263 | 269 | 266 | 0
[9 empty] | 263 | 270 | 266.5 | 0
[9 empty] | 263 | 281 | 272 | 0
[9 empty] | 261 | 270 | 265.5 | 0
[9 empty] | 260 | 275 | 267.5 | 0
[9 empty] | 283 | 288 | 285.5 | 0
[9 empty] | 255 | 270 | 262.5 | 0
[9 empty] | 257 | 274 | 265.5 | 0
[9 empty] | 258 | 266 | 262 | 0
[9 empty] | 256 | 269 | 262.5 | 0
[9 empty] | 255 | 270 | 262.5 | 0
[9 empty] | 254 | 265 | 259.5 | 0
[9 empty] | 251 | 265 | 258 | 0
[9 empty] | 253 | 262 | 257.5 | 0
[9 empty] | 249 | 257 | 253 | 0
[9 empty] | 249 | 261 | 255 | 0
[9 empty] | 245 | 257 | 251 | 0
[9 empty] | 245 | 259 | 252 | 0
[9 empty] | 244 | 260 | 252 | 0
[9 empty] | 240 | 253 | 246.5 | 0
[9 empty] | 238 | 247 | 242.5 | 0
[9 empty] | 243 | 255 | 249 | 0
[9 empty] | 242 | 253 | 247.5 | 0
[9 empty] | 240 | 250 | 245 | 0
[9 empty] | 241 | 249 | 245 | 0
[9 empty] | 252 | 253 | 252.5 | 0
[9 empty] | 236 | 258 | 247 | 0
[9 empty] | 238 | 249 | 243.5 | 0
[9 empty] | 237 | 247 | 242 | 0
[9 empty] | 240 | 247 | 243.5 | 0
[9 empty] | 240 | 248 | 244 | 0
[9 empty] | 225 | 242 | 233.5 | 0
[9 empty] | 230 | 238 | 234 | 0
[9 empty] | 228 | 242 | 235 | 0
[9 empty] | 228 | 239 | 233.5 | 0
[9 empty] | 228 | 239 | 233.5 | 0
[9 empty] | 227 | 237 | 232 | 0
[9 empty] | 228 | 243 | 235.5 | 0
[9 empty] | 220 | 233 | 226.5 | 0
[9 empty] | 224 | 232 | 228 | 0
[9 empty] | 217 | 228 | 222.5 | 0
[9 empty] | 215 | 234 | 224.5 | 0
[9 empty] | 217 | 233 | 225 | 0
[9 empty] | 222 | 231 | 226.5 | 0
[9 empty] | 227 | 232 | 229.5 | 0
[9 empty] | 221 | 238 | 229.5 | 0
[9 empty] | 226 | 238 | 232 | 0
[9 empty] | 219 | 230 | 224.5 | 0
[9 empty] | 224 | 236 | 230 | 0
[9 empty] | 219 | 234 | 226.5 | 0
[9 empty] | 221 | 232 | 226.5 | 0
[9 empty] | 221 | 235 | 228 | 0
[9 empty] | 218 | 232 | 225 | 0
[9 empty] | 222 | 240 | 231 | 0
[9 empty] | 221 | 230 | 225.5 | 0
[9 empty] | 216 | 228 | 222 | 0
[9 empty] | 213 | 225 | 219 | 0
[9 empty] | 218 | 230 | 224 | 0
[9 empty] | 213 | 229 | 221 | 0
[9 empty] | 217 | 223 | 220 | 0
[9 empty] | 218 | 225 | 221.5 | 0
[9 empty] | 220 | 232 | 226 | 0
[9 empty] | 220 | 225 | 222.5 | 0
[9 empty] | 213 | 226 | 219.5 | 0
[9 empty] | 216 | 221 | 218.5 | 0
[9 empty] | 216 | 230 | 223 | 0
[9 empty] | 215 | 228 | 221.5 | 0
[9 empty] | 222 | 228 | 225 | 0
[9 empty] | 216 | 227 | 221.5 | 0
[9 empty] | 214 | 224 | 219 | 0
[9 empty] | 213 | 228 | 220.5 | 0
[9 empty] | 214 | 222 | 218 | 0
[9 empty] | 212 | 223 | 217.5 | 0
[9 empty] | 212 | 219 | 215.5 | 0
[9 empty] | 211 | 222 | 216.5 | 0
[9 empty] | 205 | 218 | 211.5 | 0
[9 empty] | 209 | 216 | 212.5 | 0
[9 empty] | 206 | 214 | 210 | 0
[9 empty] | 203 | 216 | 209.5 | 0
[9 empty] | 210 | 214 | 212 | 0
[9 empty] | 211 | 218 | 214.5 | 0
[9 empty] | 214 | 214 | 214 | 0
[9 empty] | 211 | 223 | 217 | 0
[9 empty] | 235 | 224 | 229.5 | 0
[9 empty] | 209 | 217 | 213 | 0
[9 empty] | 206 | 227 | 216.5 | 0
[9 empty] | 204 | 212 | 208 | 0
[9 empty] | 206 | 209 | 207.5 | 0
[9 empty] | 205 | 214 | 209.5 | 0
[9 empty] | 201 | 216 | 208.5 | 0
[9 empty] | 199 | 207 | 203 | 0
[9 empty] | 198 | 208 | 203 | 0
[9 empty] | 197 | 209 | 203 | 0
[9 empty] | 195 | 206 | 200.5 | 0
[9 empty] | 197 | 211 | 204 | 0
[9 empty] | 200 | 213 | 206.5 | 0
[9 empty] | 203 | 211 | 207 | 0
[9 empty] | 203 | 216 | 209.5 | 0
[9 empty] | 203 | 207 | 205 | 0
[9 empty] | 198 | 209 | 203.5 | 0
[9 empty] | 205 | 215 | 210 | 0
[9 empty] | 214 | 207 | 210.5 | 0
[9 empty] | 197 | 237 | 217 | 0
[9 empty] | 191 | 229 | 210 | 0
[9 empty] | 194 | 204 | 199 | 0
[9 empty] | 193 | 204 | 198.5 | 0
[9 empty] | 193 | 204 | 198.5 | 0
[9 empty] | Nan | 227 | 227 | 1
[9 empty] | 193 | 200 | 196.5 | 0
[9 empty] | 191 | 197 | 194 | 0
[9 empty] | 191 | 197 | 194 | 0
[9 empty] | 189 | 194 | 191.5 | 0
[9 empty] | 187 | 195 | 191 | 0
[9 empty] | 189 | 196 | 192.5 | 0
[9 empty] | Nan | 197 | 197 | 1
[9 empty] | 191 | 192 | 191.5 | 0
[9 empty] | 189 | 197 | 193 | 0
[9 empty] | Nan | 198 | 198 | 1
[9 empty] | 189 | 209 | 199 | 0
[9 empty] | 194 | 200 | 197 | 0
[9 empty] | 194 | 204 | 199 | 0
[9 empty] | 197 | 198 | 197.5 | 0
[9 empty] | Nan | 203 | 203 | 1
[9 empty] | 208 | 200 | 204 | 0
[9 empty] | Nan | 198 | 198 | 1
[9 empty] | Nan | 200 | 200 | 1
[9 empty] | 197 | 196 | 196.5 | 0
[9 empty] | 195 | 196 | 195.5 | 0
[9 empty] | 188 | 198 | 193 | 0
[9 empty] | 192 | 195 | 193.5 | 0
[9 empty] | 189 | 198 | 193.5 | 0
[9 empty] | 192 | 205 | 198.5 | 0
[9 empty] | 193 | 201 | 197 | 0
[9 empty] | 193 | 202 | 197.5 | 0
[9 empty] | 195 | 215 | 205 | 0
[9 empty] | 196 | 201 | 198.5 | 0
[9 empty] | 197 | 207 | 202 | 0
[9 empty] | 200 | 218 | 209 | 0
[9 empty] | 203 | 210 | 206.5 | 0
[9 empty] | 198 | 211 | 204.5 | 0
[9 empty] | 200 | 206 | 203 | 0
[9 empty] | 207 | 205 | 206 | 0
[9 empty] | 195 | 206 | 200.5 | 0
[9 empty] | 199 | 209 | 204 | 0
[9 empty] | 195 | 206 | 200.5 | 0
[9 empty] | 200 | 210 | 205 | 0
[9 empty] | 199 | 209 | 204 | 0
[9 empty] | 205 | 210 | 207.5 | 0
[9 empty] | 202 | 212 | 207 | 0
[9 empty] | 216 | 214 | 215 | 0
[9 empty] | 201 | 211 | 206 | 0
[9 empty] | 199 | 213 | 206 | 0
[9 empty] | 199 | 206 | 202.5 | 0
[9 empty] | 194 | 206 | 200 | 0
[9 empty] | 196 | 202 | 199 | 0
[9 empty] | 192 | 201 | 196.5 | 0
[9 empty] | 192 | 202 | 197 | 0
[9 empty] | 199 | 201 | 200 | 0
[9 empty] | 199 | 208 | 203.5 | 0
[9 empty] | 195 | 207 | 201 | 0
[9 empty] | 202 | 207 | 204.5 | 0
[9 empty] | 203 | 214 | 208.5 | 0
[9 empty] | 204 | 220 | 212 | 0
[9 empty] | 211 | 219 | 215 | 0
[9 empty] | 212 | 222 | 217 | 0
[9 empty] | 213 | 232 | 222.5 | 0
[9 empty] | 215 | 229 | 222 | 0
[9 empty] | 220 | 227 | 223.5 | 0
[9 empty] | 216 | 227 | 221.5 | 0
[9 empty] | 218 | 228 | 223 | 0
[9 empty] | 217 | 226 | 221.5 | 0
[9 empty] | 213 | 220 | 216.5 | 0
[9 empty] | 212 | 231 | 221.5 | 0
[9 empty] | 209 | 225 | 217 | 0
[9 empty] | 216 | 221 | 218.5 | 0
[9 empty] | 209 | 224 | 216.5 | 0
[9 empty] | 217 | 231 | 224 | 0
[9 empty] | 214 | 223 | 218.5 | 0
[9 empty] | 221 | 227 | 224 | 0
[9 empty] | 208 | 219 | 213.5 | 0
[9 empty] | 206 | 227 | 216.5 | 0
[9 empty] | 203 | 214 | 208.5 | 0
[9 empty] | 227 | 216 | 221.5 | 0
[9 empty] | 199 | 210 | 204.5 | 0
[9 empty] | 206 | 214 | 210 | 0
[9 empty] | 198 | 211 | 204.5 | 0
[9 empty] | 202 | 217 | 209.5 | 0
[9 empty] | 196 | 211 | 203.5 | 0
[9 empty] | 206 | 202 | 204 | 0
[9 empty] | 204 | 216 | 210 | 0
[9 empty] | 201 | 208 | 204.5 | 0
[9 empty] | 204 | 208 | 206 | 0
[9 empty] | 198 | 203 | 200.5 | 0
[9 empty] | 216 | 199 | 207.5 | 0
[9 empty] | 194 | 202 | 198 | 0
[9 empty] | 198 | 204 | 201 | 0
[9 empty] | 200 | 207 | 203.5 | 0
[9 empty] | 194 | 210 | 202 | 0
[9 empty] | 195 | 202 | 198.5 | 0
[9 empty] | 195 | 206 | 200.5 | 0
[9 empty] | 197 | 200 | 198.5 | 0
[9 empty] | 198 | 206 | 202 | 0
[9 empty] | 196 | 209 | 202.5 | 0
[9 empty] | 201 | 217 | 209 | 0
[9 empty] | 201 | 207 | 204 | 0
[9 empty] | 202 | 213 | 207.5 | 0
[9 empty] | 198 | 205 | 201.5 | 0
[9 empty] | 198 | 208 | 203 | 0
[9 empty] | 198 | 213 | 205.5 | 0
[9 empty] | 200 | 210 | 205 | 0
[9 empty] | 212 | 211 | 211.5 | 0
[9 empty] | 196 | 210 | 203 | 0
[9 empty] | 200 | 205 | 202.5 | 0
[9 empty] | 195 | 198 | 196.5 | 0
[9 empty] | 199 | 206 | 202.5 | 0
[9 empty] | 198 | 207 | 202.5 | 0
[9 empty] | 198 | 214 | 206 | 0
[9 empty] | 201 | 209 | 205 | 0
[9 empty] | 200 | 209 | 204.5 | 0
[9 empty] | 208 | 209 | 208.5 | 0
[9 empty] | 201 | 212 | 206.5 | 0
[9 empty] | 204 | 214 | 209 | 0
[9 empty] | 203 | 209 | 206 | 0
[9 empty] | 206 | 215 | 210.5 | 0
[9 empty] | 210 | 213 | 211.5 | 0
[9 empty] | 209 | 219 | 214 | 0
[9 empty] | 213 | 222 | 217.5 | 0
[9 empty] | 208 | 224 | 216 | 0
[9 empty] | 215 | 216 | 215.5 | 0
[9 empty] | 223 | 227 | 225 | 0
[9 empty] | 216 | 230 | 223 | 0
[9 empty] | 228 | 237 | 232.5 | 0
[9 empty] | 231 | 264 | 247.5 | 0
[9 empty] | 234 | 244 | 239 | 0
[9 empty] | 235 | 252 | 243.5 | 0
[9 empty] | 229 | 241 | 235 | 0
[9 empty] | 245 | 238 | 241.5 | 0
[9 empty] | 237 | 251 | 244 | 0
[9 empty] | 232 | 244 | 238 | 0
[9 empty] | 231 | 252 | 241.5 | 0
[9 empty] | 233 | 261 | 247 | 0
[9 empty] | 240 | 246 | 243 | 0
[9 empty] | 231 | 245 | 238 | 0
[9 empty] | 233 | 247 | 240 | 0
[9 empty] | 234 | 236 | 235 | 0
[9 empty] | 235 | 242 | 238.5 | 0
[9 empty] | 237 | 253 | 245 | 0
[9 empty] | 255 | 413 | 255 | 1
[9 empty] | 233 | 244 | 238.5 | 0
[9 empty] | 224 | 243 | 233.5 | 0
[9 empty] | 233 | 234 | 233.5 | 0
[9 empty] | 231 | 234 | 232.5 | 0
[9 empty] | 240 | 231 | 235.5 | 0
[9 empty] | 230 | 242 | 236 | 0
[9 empty] | 230 | 240 | 235 | 0
[9 empty] | 223 | 251 | 237 | 0
[9 empty] | 232 | 243 | 237.5 | 0
[9 empty] | 230 | 238 | 234 | 0
[9 empty] | 231 | 244 | 237.5 | 0
[9 empty] | 235 | 237 | 236 | 0
[9 empty] | 233 | 246 | 239.5 | 0
[9 empty] | 229 | 250 | 239.5 | 0
[9 empty] | 238 | 253 | 245.5 | 0
[9 empty] | 239 | 251 | 245 | 0
[9 empty] | 237 | 251 | 244 | 0
[9 empty] | 238 | 255 | 246.5 | 0
[9 empty] | 247 | 274 | 260.5 | 0
[9 empty] | 267 | 265 | 266 | 0
[9 empty] | 282 | 277 | 279.5 | 0
[9 empty] | 283 | 286 | 284.5 | 0
[9 empty] | 281 | 295 | 288 | 0
[9 empty] | 301 | 286 | 293.5 | 0
[9 empty] | 270 | 278 | 274 | 0
[9 empty] | 259 | 286 | 272.5 | 0
[9 empty] | 270 | 272 | 271 | 0
[9 empty] | 258 | 261 | 259.5 | 0
[9 empty] | 265 | 258 | 261.5 | 0
[9 empty] | 255 | 257 | 256 | 0
[9 empty] | 253 | 272 | 262.5 | 0
[9 empty] | 258 | 258 | 258 | 0
[9 empty] | 252 | 264 | 258 | 0
[9 empty] | 256 | 273 | 264.5 | 0
[9 empty] | 258 | 277 | 267.5 | 0
[9 empty] | 260 | 266 | 263 | 0
[9 empty] | 250 | 261 | 255.5 | 0
[9 empty] | 258 | 285 | 271.5 | 0
[9 empty] | 257 | 274 | 265.5 | 0
[9 empty] | 249 | 262 | 255.5 | 0
[9 empty] | 252 | 266 | 259 | 0
[9 empty] | 256 | 267 | 261.5 | 0
[9 empty] | 264 | 269 | 266.5 | 0
[9 empty] | 259 | 274 | 266.5 | 0
[9 empty] | 265 | 267 | 266 | 0
[9 empty] | 269 | 284 | 276.5 | 0
[9 empty] | 277 | 282 | 279.5 | 0
[9 empty] | 282 | 294 | 288 | 0
[9 empty] | 285 | 298 | 291.5 | 0
[9 empty] | 300 | 313 | 306.5 | 0
[9 empty] | 283 | 292 | 287.5 | 0
[9 empty] | 291 | 305 | 298 | 0
[9 empty] | 273 | 294 | 283.5 | 0
[9 empty] | 279 | 287 | 283 | 0
[9 empty] | 262 | 295 | 278.5 | 0
[9 empty] | 253 | 262 | 257.5 | 0
[9 empty] | 252 | 252 | 252 | 0
[9 empty] | 235 | 255 | 245 | 0
[9 empty] | 251 | 242 | 246.5 | 0
[9 empty] | 237 | 243 | 240 | 0
[9 empty] | 232 | 239 | 235.5 | 0
[9 empty] | 235 | 249 | 242 | 0
[9 empty] | 230 | 236 | 233 | 0
[9 empty] | 250 | 240 | 245 | 0
[9 empty] | 223 | 244 | 233.5 | 0
[9 empty] | 229 | 228 | 228.5 | 0
[9 empty] | 218 | 238 | 228 | 0
[9 empty] | 212 | 235 | 223.5 | 0
[9 empty] | 210 | 233 | 221.5 | 0
[9 empty] | 202 | 220 | 211 | 0
[9 empty] | 217 | 201 | 209 | 0
[9 empty] | 189 | 188 | 188.5 | 0
[9 empty] | 182 | 196 | 189 | 0
[9 empty] | 173 | 187 | 180 | 0
[9 empty] | 169 | 186 | 177.5 | 0
[9 empty] | 172 | 179 | 175.5 | 0
[9 empty] | 178 | 171 | 174.5 | 0
[9 empty] | 165 | 173 | 169 | 0
[9 empty] | 167 | 179 | 173 | 0
[9 empty] | 168 | 183 | 175.5 | 0
[9 empty] | 166 | 177 | 171.5 | 0
[9 empty] | 168 | 170 | 169 | 0
[9 empty] | 165 | 170 | 167.5 | 0
[9 empty] | 167 | 170 | 168.5 | 0
[9 empty] | 163 | 172 | 167.5 | 0
[9 empty] | 164 | 178 | 171 | 0
[9 empty] | 161 | 172 | 166.5 | 0
[9 empty] | 160 | 170 | 165 | 0
[9 empty] | 158 | 169 | 163.5 | 0
[9 empty] | 161 | 164 | 162.5 | 0
[9 empty] | 159 | 166 | 162.5 | 0
[9 empty] | 154 | 173 | 163.5 | 0
[9 empty] | 164 | 169 | 166.5 | 0
[9 empty] | 161 | 169 | 165 | 0
[9 empty] | 161 | 177 | 169 | 0
[9 empty] | 161 | 167 | 164 | 0
[9 empty] | 159 | 171 | 165 | 0
[9 empty] | 168 | 160 | 164 | 0
[9 empty] | 160 | 167 | 163.5 | 0
[9 empty] | 162 | 167 | 164.5 | 0
[9 empty] | 162 | 173 | 167.5 | 0
[9 empty] | 169 | 171 | 170 | 0
[9 empty] | 170 | 182 | 176 | 0
[9 empty] | 173 | 182 | 177.5 | 0
[9 empty] | 182 | 188 | 185 | 0
[9 empty] | 208 | 201 | 204.5 | 0
[9 empty] | 191 | 209 | 200 | 0
[9 empty] | 201 | 207 | 204 | 0
[9 empty] | 211 | 234 | 222.5 | 0
[9 empty] | 214 | 222 | 218 | 0
[9 empty] | 216 | 229 | 222.5 | 0
[9 empty] | 219 | 230 | 224.5 | 0
[9 empty] | 226 | 244 | 235 | 0
[9 empty] | 232 | 237 | 234.5 | 0
[9 empty] | 224 | 240 | 232 | 0
[9 empty] | 244 | 252 | 248 | 0
[9 empty] | 237 | 246 | 241.5 | 0
[9 empty] | 237 | 244 | 240.5 | 0
[9 empty] | 240 | 255 | 247.5 | 0
[9 empty] | 251 | 257 | 254 | 0
[9 empty] | 248 | 259 | 253.5 | 0
[9 empty] | 255 | 271 | 263 | 0
[9 empty] | 293 | 297 | 295 | 0
[9 empty] | 289 | 316 | 302.5 | 0
[9 empty] | 319 | 335 | 327 | 0
[9 empty] | 346 | 361 | 353.5 | 0
[9 empty] | 363 | 392 | 377.5 | 0
[9 empty] | 386 | 396 | 391 | 0
[9 empty] | 399 | 401 | 400 | 0
[9 empty] | 395 | 398 | 396.5 | 0
[9 empty] | 367 | 388 | 377.5 | 0
[9 empty] | 413 | 365 | 389 | 0
[9 empty] | 325 | 341 | 389 | 2
[9 empty] | 318 | 316 | 317 | 0
[9 empty] | 288 | 325 | 306.5 | 0
[9 empty] | 282 | 288 | 285 | 0
[9 empty] | 272 | 279 | 275.5 | 0
[9 empty] | 270 | 271 | 270.5 | 0
[9 empty] | 267 | 273 | 270 | 0
[9 empty] | 259 | 268 | 263.5 | 0
[9 empty] | 286 | 275 | 280.5 | 0
[9 empty] | 257 | 270 | 263.5 | 0
[9 empty] | 251 | 267 | 259 | 0
[9 empty] | 247 | 278 | 262.5 | 0
[9 empty] | 251 | 268 | 259.5 | 0
[9 empty] | 258 | 247 | 252.5 | 0
[9 empty] | 251 | 237 | 244 | 0
[9 empty] | 242 | 252 | 247 | 0
[9 empty] | 227 | 244 | 235.5 | 0
[9 empty] | 225 | 231 | 228 | 0
[9 empty] | 225 | 229 | 227 | 0
[9 empty] | 218 | 240 | 229 | 0
[9 empty] | 224 | 247 | 235.5 | 0
[9 empty] | 215 | 229 | 222 | 0
[9 empty] | 199 | 243 | 221 | 0
[9 empty] | 208 | 213 | 210.5 | 0
[9 empty] | 195 | 198 | 196.5 | 0
[9 empty] | 174 | 192 | 183 | 0
[9 empty] | 189 | 197 | 193 | 0
[9 empty] | 160 | 180 | 170 | 0
[9 empty] | 189 | 173 | 181 | 0
[9 empty] | 169 | 170 | 169.5 | 0
[9 empty] | 150 | 168 | 159 | 0
[9 empty] | 143 | 165 | 154 | 0
[9 empty] | 148 | 160 | 154 | 0
[9 empty] | 141 | 154 | 147.5 | 0
[9 empty] | 145 | 154 | 149.5 | 0
[9 empty] | 152 | 162 | 157 | 0
[9 empty] | 156 | 160 | 158 | 0
[9 empty] | 148 | 178 | 163 | 0
[9 empty] | 152 | 159 | 155.5 | 0
[9 empty] | 150 | 161 | 155.5 | 0
[9 empty] | 155 | 161 | 158 | 0
[9 empty] | 152 | 161 | 156.5 | 0
[9 empty] | 153 | 160 | 156.5 | 0
[9 empty] | 153 | 160 | 156.5 | 0
[9 empty] | 150 | 163 | 156.5 | 0
[9 empty] | 150 | 164 | 157 | 0
[9 empty] | 151 | 162 | 156.5 | 0
[9 empty] | 145 | 162 | 153.5 | 0
[9 empty] | 147 | 157 | 152 | 0
[9 empty] | 140 | 157 | 148.5 | 0
[9 empty] | 146 | 151 | 148.5 | 0
[9 empty] | 144 | 174 | 159 | 0
[9 empty] | 140 | 153 | 146.5 | 0
[9 empty] | 143 | 154 | 148.5 | 0
[9 empty] | 142 | 148 | 145 | 0
[9 empty] | 145 | 158 | 151.5 | 0
[9 empty] | 141 | 148 | 144.5 | 0
[9 empty] | 144 | 150 | 147 | 0
[9 empty] | 144 | 151 | 147.5 | 0
[9 empty] | 141 | 156 | 148.5 | 0
[9 empty] | 144 | 155 | 149.5 | 0
[9 empty] | 144 | 163 | 153.5 | 0
[9 empty] | 148 | 158 | 153 | 0
[9 empty] | 149 | 163 | 156 | 0
[9 empty] | 150 | 159 | 154.5 | 0
[9 empty] | 151 | 158 | 154.5 | 0
[9 empty] | 150 | 167 | 158.5 | 0
[9 empty] | 147 | 158 | 152.5 | 0
[9 empty] | 148 | 159 | 153.5 | 0
[9 empty] | 145 | 165 | 155 | 0
[9 empty] | 148 | 157 | 152.5 | 0
[9 empty] | 146 | 155 | 150.5 | 0
[9 empty] | 145 | 152 | 148.5 | 0
[9 empty] | 141 | 154 | 147.5 | 0
[9 empty] | 141 | 155 | 148 | 0
[9 empty] | 145 | 149 | 147 | 0
[9 empty] | 147 | 155 | 151 | 0
[9 empty] | 148 | 158 | 153 | 0
[9 empty] | 150 | 160 | 155 | 0
[9 empty] | 162 | 154 | 158 | 0
[9 empty] | 148 | 160 | 154 | 0
[9 empty] | 151 | 159 | 155 | 0
[9 empty] | 151 | 160 | 155.5 | 0
[9 empty] | 160 | 161 | 160.5 | 0
[9 empty] | 153 | 163 | 158 | 0
[9 empty] | 153 | 160 | 156.5 | 0
[9 empty] | 154 | 165 | 159.5 | 0
[9 empty] | 161 | 165 | 163 | 0
[9 empty] | 157 | 159 | 158 | 0
[9 empty] | 150 | 175 | 162.5 | 0
[9 empty] | 151 | 161 | 156 | 0
[9 empty] | 148 | 164 | 156 | 0
[9 empty] | 152 | 175 | 163.5 | 0
[9 empty] | 156 | 162 | 159 | 0
[9 empty] | 151 | 163 | 157 | 0
[9 empty] | 151 | 172 | 161.5 | 0
[9 empty] | 149 | 167 | 158 | 0
[9 empty] | 161 | 162 | 161.5 | 0
[9 empty] | 154 | 169 | 161.5 | 0
[9 empty] | 155 | 169 | 162 | 0
[9 empty] | 159 | 184 | 171.5 | 0
[9 empty] | 169 | 183 | 176 | 0
[9 empty] | 170 | 187 | 178.5 | 0
[9 empty] | 167 | 196 | 181.5 | 0
[9 empty] | 178 | 189 | 183.5 | 0
[9 empty] | 168 | 189 | 178.5 | 0
[9 empty] | 169 | 192 | 180.5 | 0
[9 empty] | 169 | 188 | 178.5 | 0
[9 empty] | 170 | 178 | 174 | 0
[9 empty] | 170 | Nan | 170 | 1
[9 empty] | 164 | 180 | 172 | 0
[9 empty] | 165 | 174 | 169.5 | 0
[9 empty] | 165 | 174 | 169.5 | 0
[9 empty] | 162 | 185 | 173.5 | 0
[9 empty] | 161 | 175 | 168 | 0
[9 empty] | 160 | 169 | 164.5 | 0
[9 empty] | 153 | 167 | 160 | 0
[9 empty] | 150 | 163 | 156.5 | 0
[9 empty] | 148 | 156 | 152 | 0
[9 empty] | 146 | 159 | 152.5 | 0
[9 empty] | 146 | 160 | 153 | 0
[9 empty] | 157 | 163 | 160 | 0
[9 empty] | 148 | 154 | 151 | 0
[9 empty] | 147 | 160 | 153.5 | 0
[9 empty] | 142 | 158 | 150 | 0
[9 empty] | 159 | 165 | 162 | 0
[9 empty] | 143 | 153 | 148 | 0
[9 empty] | 142 | 156 | 149 | 0
[9 empty] | 146 | 154 | 150 | 0
[9 empty] | 137 | 149 | 143 | 0
[9 empty] | 135 | 149 | 142 | 0
[9 empty] | 138 | 149 | 143.5 | 0
[9 empty] | 133 | 153 | 143 | 0
[9 empty] | 140 | 152 | 146 | 0
[9 empty] | 138 | 153 | 145.5 | 0
[9 empty] | 138 | 151 | 144.5 | 0
[9 empty] | 137 | 148 | 142.5 | 0
[9 empty] | 135 | 150 | 142.5 | 0
[9 empty] | 133 | 148 | 140.5 | 0
[9 empty] | 135 | 146 | 140.5 | 0
[9 empty] | 143 | 151 | 147 | 0
[9 empty] | 135 | 145 | 140 | 0
[9 empty] | 135 | 158 | 146.5 | 0
[9 empty] | 144 | 150 | 147 | 0
[9 empty] | 135 | 147 | 141 | 0
[9 empty] | 129 | 142 | 135.5 | 0
[9 empty] | 133 | 156 | 144.5 | 0
[9 empty] | 134 | 146 | 140 | 0
[9 empty] | 128 | 143 | 135.5 | 0
[9 empty] | 128 | 139 | 133.5 | 0
[9 empty] | 130 | 143 | 136.5 | 0
[9 empty] | 126 | 137 | 131.5 | 0
[9 empty] | 127 | 136 | 131.5 | 0
[9 empty] | 129 | 141 | 135 | 0
[9 empty] | 132 | 150 | 141 | 0
[9 empty] | 129 | 143 | 136 | 0
[9 empty] | 128 | 138 | 133 | 0
[9 empty] | 119 | 134 | 126.5 | 0
[9 empty] | 143 | 132 | 137.5 | 0
[9 empty] | 116 | 134 | 125 | 0
[9 empty] | 120 | 118 | 119 | 0
[9 empty] | 109 | 119 | 114 | 0
[9 empty] | 109 | 123 | 116 | 0
[9 empty] | 109 | 120 | 114.5 | 0
[9 empty] | 112 | 115 | 113.5 | 0
[9 empty] | 105 | 123 | 114 | 0
[9 empty] | 106 | 134 | 120 | 0
[9 empty] | 109 | 111 | 110 | 0
[9 empty] | 104 | 127 | 115.5 | 0
[9 empty] | 110 | 107 | 108.5 | 0
[9 empty] | 107 | 113 | 110 | 0
[9 empty] | 107 | 119 | 113 | 0
[9 empty] | 102 | 109 | 105.5 | 0
[9 empty] | 102 | 115 | 108.5 | 0
[9 empty] | 101 | 109 | 105 | 0
[9 empty] | 101 | 106 | 103.5 | 0
[9 empty] | 105 | 109 | 107 | 0
[9 empty] | 107 | 112 | 109.5 | 0
[9 empty] | 105 | 114 | 109.5 | 0
[9 empty] | 104 | 124 | 114 | 0
[9 empty] | 107 | 114 | 110.5 | 0
[9 empty] | 108 | 153 | 130.5 | 0
[9 empty] | 112 | 119 | 115.5 | 0
[9 empty] | 109 | 118 | 113.5 | 0
[9 empty] | 110 | 121 | 115.5 | 0
[9 empty] | 123 | 125 | 124 | 0
[9 empty] | 113 | 126 | 119.5 | 0
[9 empty] | 115 | 126 | 120.5 | 0
[9 empty] | 120 | 123 | 121.5 | 0
[9 empty] | 115 | 127 | 121 | 0
[9 empty] | 113 | 127 | 120 | 0
[9 empty] | 115 | 127 | 121 | 0
[9 empty] | 109 | 134 | 121.5 | 0
[9 empty] | 112 | 122 | 117 | 0
[9 empty] | 110 | 121 | 115.5 | 0
[9 empty] | 107 | 114 | 110.5 | 0
[9 empty] | 106 | 113 | 109.5 | 0
[9 empty] | 103 | 115 | 109 | 0
[9 empty] | 108 | 119 | 113.5 | 0
[9 empty] | 106 | 113 | 109.5 | 0
[9 empty] | 107 | 115 | 111 | 0
[9 empty] | 110 | 117 | 113.5 | 0
[9 empty] | 108 | 115 | 111.5 | 0
[9 empty] | 114 | 121 | 117.5 | 0
[9 empty] | 150 | 135 | 142.5 | 0
[9 empty] | 131 | 136 | 133.5 | 0
[9 empty] | 132 | 135 | 133.5 | 0
[9 empty] | 131 | 139 | 135 | 0
[9 empty] | 132 | 139 | 135.5 | 0
[9 empty] | 134 | 139 | 136.5 | 0
[9 empty] | 128 | 144 | 136 | 0
[9 empty] | 138 | 149 | 143.5 | 0
[9 empty] | 152 | 157 | 154.5 | 0
[9 empty] | 152 | 160 | 156 | 0
[9 empty] | 157 | 156 | 156.5 | 0
[9 empty] | 141 | 158 | 149.5 | 0
[9 empty] | 144 | 141 | 142.5 | 0
[9 empty] | 129 | 140 | 134.5 | 0
[9 empty] | 133 | 142 | 137.5 | 0
[9 empty] | 138 | 142 | 140 | 0
[9 empty] | 137 | 149 | 143 | 0
[9 empty] | 141 | 154 | 147.5 | 0
[9 empty] | 138 | 152 | 145 | 0
[9 empty] | 140 | 160 | 150 | 0
[9 empty] | 143 | 152 | 147.5 | 0
[9 empty] | 146 | 148 | 147 | 0
[9 empty] | 148 | 156 | 152 | 0
[9 empty] | 152 | 157 | 154.5 | 0
[9 empty] | 155 | 152 | 153.5 | 0
[9 empty] | 144 | 154 | 149 | 0
[9 empty] | 148 | 152 | 150 | 0
[9 empty] | 142 | 150 | 146 | 0
[9 empty] | 148 | 148 | 148 | 0
[9 empty] | 140 | 149 | 144.5 | 0
[9 empty] | 147 | 154 | 150.5 | 0
[9 empty] | 150 | 150 | 150 | 0
[9 empty] | 146 | 155 | 150.5 | 0
[9 empty] | 169 | 158 | 163.5 | 0
[9 empty] | 170 | 166 | 168 | 0
[9 empty] | 165 | 162 | 163.5 | 0
[9 empty] | 157 | 163 | 160 | 0
[9 empty] | 156 | 168 | 162 | 0
[9 empty] | 163 | 176 | 169.5 | 0
[9 empty] | 172 | 183 | 177.5 | 0
[9 empty] | 180 | 193 | 186.5 | 0
[9 empty] | 192 | 204 | 198 | 0
[9 empty] | 187 | 202 | 194.5 | 0
[9 empty] | Nan | 206 | 206 | 1
[9 empty] | 197 | 208 | 202.5 | 0
[9 empty] | 199 | 215 | 207 | 0
[9 empty] | 197 | 242 | 219.5 | 0
[9 empty] | 196 | 202 | 199 | 0
[9 empty] | 191 | 199 | 195 | 0
[9 empty] | 191 | 210 | 200.5 | 0
[9 empty] | 181 | 186 | 183.5 | 0
[9 empty] | 172 | 182 | 177 | 0
[9 empty] | 163 | 174 | 168.5 | 0
[9 empty] | 152 | 156 | 154 | 0
[9 empty] | 153 | 168 | 160.5 | 0
[9 empty] | 139 | 155 | 147 | 0
[9 empty] | 151 | 151 | 151 | 0
[9 empty] | 156 | 169 | 162.5 | 0
[9 empty] | 160 | 159 | 159.5 | 0
[9 empty] | 149 | 156 | 152.5 | 0
[9 empty] | 145 | 155 | 150 | 0
[9 empty] | 145 | 146 | 145.5 | 0
[9 empty] | 151 | 161 | 156 | 0
[9 empty] | 160 | 163 | 161.5 | 0
[9 empty] | 161 | 169 | 165 | 0
[9 empty] | 161 | 173 | 167 | 0
[9 empty] | 161 | 169 | 165 | 0
[9 empty] | 157 | 175 | 166 | 0
[9 empty] | 166 | 175 | 170.5 | 0
[9 empty] | 192 | 185 | 188.5 | 0
[9 empty] | 196 | 200 | 198 | 0
[9 empty] | 202 | 215 | 208.5 | 0
[9 empty] | 232 | 245 | 238.5 | 0
[9 empty] | 246 | 258 | 252 | 0
[9 empty] | 253 | 289 | 271 | 0
[9 empty] | 274 | 274 | 274 | 0
[9 empty] | 263 | 275 | 269 | 0
[9 empty] | 270 | 287 | 278.5 | 0
[9 empty] | 265 | 278 | 271.5 | 0
[9 empty] | 261 | 283 | 272 | 0
[9 empty] | 278 | 277 | 277.5 | 0
[9 empty] | 284 | 283 | 283.5 | 0
[9 empty] | 263 | 281 | 272 | 0
[9 empty] | 260 | 270 | 265 | 0
[9 empty] | 249 | 268 | 258.5 | 0
[9 empty] | 241 | 256 | 248.5 | 0
[9 empty] | 232 | 243 | 237.5 | 0
[9 empty] | 226 | 227 | 226.5 | 0
[9 empty] | 223 | 240 | 231.5 | 0
[9 empty] | 235 | 246 | 240.5 | 0
[9 empty] | 233 | 231 | 232 | 0
[9 empty] | 239 | 232 | 235.5 | 0
[9 empty] | 220 | 244 | 232 | 0
[9 empty] | 221 | 228 | 224.5 | 0
[9 empty] | 232 | 237 | 234.5 | 0
[9 empty] | 232 | 243 | 237.5 | 0
[9 empty] | 238 | 240 | 239 | 0
[9 empty] | 232 | 245 | 238.5 | 0
[9 empty] | 237 | 255 | 246 | 0
[9 empty] | 242 | 245 | 243.5 | 0
[9 empty] | 246 | 252 | 249 | 0
[9 empty] | 252 | 266 | 259 | 0
[9 empty] | 253 | 258 | 255.5 | 0
[9 empty] | 238 | 252 | 245 | 0
[9 empty] | 248 | 241 | 244.5 | 0
[9 empty] | 238 | 263 | 250.5 | 0
[9 empty] | 237 | 244 | 240.5 | 0
[9 empty] | 242 | 262 | 252 | 0
[9 empty] | 249 | 257 | 253 | 0
[9 empty] | 249 | 256 | 252.5 | 0
[9 empty] | 253 | 269 | 261 | 0
[9 empty] | 258 | 262 | 260 | 0
[9 empty] | 262 | 270 | 266 | 0
[9 empty] | 271 | 273 | 272 | 0
[9 empty] | 265 | 280 | 272.5 | 0
[9 empty] | 272 | 274 | 273 | 0
[9 empty] | 264 | 271 | 267.5 | 0
[9 empty] | 262 | 272 | 267 | 0
[9 empty] | 266 | 271 | 268.5 | 0
[9 empty] | 265 | 277 | 271 | 0
[9 empty] | 269 | 279 | 274 | 0
[9 empty] | 271 | 274 | 272.5 | 0
[9 empty] | 293 | 283 | 288 | 0
[9 empty] | 279 | 349 | 279 | 1
[9 empty] | 255 | 266 | 260.5 | 0
[9 empty] | 251 | 259 | 255 | 0
[9 empty] | 254 | 253 | 253.5 | 0
[9 empty] | 251 | 256 | 253.5 | 0
[9 empty] | 255 | 256 | 255.5 | 0
[9 empty] | 254 | 264 | 259 | 0
[9 empty] | 257 | 264 | 260.5 | 0
[9 empty] | 262 | 262 | 262 | 0
[9 empty] | 268 | 269 | 268.5 | 0
[9 empty] | 295 | 272 | 283.5 | 0
[9 empty] | 267 | 316 | 291.5 | 0
[9 empty] | 278 | 275 | 276.5 | 0
[9 empty] | 268 | 277 | 272.5 | 0
[9 empty] | 272 | 279 | 275.5 | 0
[9 empty] | 279 | 287 | 283 | 0
[9 empty] | 288 | 281 | 284.5 | 0
[9 empty] | 274 | 275 | 274.5 | 0
[9 empty] | 265 | 269 | 267 | 0
[9 empty] | 262 | 268 | 265 | 0
[9 empty] | 258 | 272 | 265 | 0
[9 empty] | 261 | 284 | 272.5 | 0
[9 empty] | 263 | 271 | 267 | 0
[9 empty] | 275 | 268 | 271.5 | 0
[9 empty] | 270 | 272 | 271 | 0
[9 empty] | 266 | 273 | 269.5 | 0
[9 empty] | 266 | 279 | 272.5 | 0
[9 empty] | 269 | 279 | 274 | 0
[9 empty] | 267 | 280 | 273.5 | 0
[9 empty] | 275 | 289 | 282 | 0
[9 empty] | 283 | 332 | 307.5 | 0
[9 empty] | 280 | 297 | 288.5 | 0
[9 empty] | 291 | 293 | 292 | 0
[9 empty] | 290 | 302 | 296 | 0
[9 empty] | 285 | 295 | 290 | 0
[9 empty] | 292 | 316 | 304 | 0
[9 empty] | 298 | 295 | 296.5 | 0
[9 empty] | 299 | 303 | 301 | 0
[9 empty] | 295 | 323 | 309 | 0
[9 empty] | 296 | 300 | 298 | 0
[9 empty] | 298 | 332 | 315 | 0
[9 empty] | 293 | 295 | 294 | 0
[9 empty] | 289 | 296 | 292.5 | 0
[9 empty] | 289 | 301 | 295 | 0
[9 empty] | 285 | 290 | 287.5 | 0
[9 empty] | 292 | 312 | 302 | 0
[9 empty] | 295 | 299 | 297 | 0
[9 empty] | 296 | 306 | 301 | 0
[9 empty] | 287 | 294 | 290.5 | 0
[9 empty] | 286 | 285 | 285.5 | 0
[9 empty] | 280 | 283 | 281.5 | 0
[9 empty] | 285 | 288 | 286.5 | 0
[9 empty] | 278 | 286 | 282 | 0
[9 empty] | 276 | 281 | 278.5 | 0
[9 empty] | 271 | 275 | 273 | 0
[9 empty] | 265 | 282 | 273.5 | 0
[9 empty] | 268 | 273 | 270.5 | 0
[9 empty] | 266 | 277 | 271.5 | 0
[9 empty] | 274 | 275 | 274.5 | 0
[9 empty] | 268 | 273 | 270.5 | 0
[9 empty] | 276 | 282 | 279 | 0
[9 empty] | 282 | 312 | 297 | 0
[9 empty] | 290 | 289 | 289.5 | 0
[9 empty] | 289 | 293 | 291 | 0
[9 empty] | 287 | 292 | 289.5 | 0
[9 empty] | 281 | 295 | 288 | 0
[9 empty] | 281 | 292 | 286.5 | 0
[9 empty] | 276 | 283 | 279.5 | 0
[9 empty] | 282 | 283 | 282.5 | 0
[9 empty] | 275 | 296 | 285.5 | 0
[9 empty] | 273 | 275 | 274 | 0
[9 empty] | 280 | 272 | 276 | 0
[9 empty] | 272 | 283 | 277.5 | 0
[9 empty] | 276 | 287 | 281.5 | 0
[9 empty] | 268 | 271 | 269.5 | 0
[9 empty] | 273 | 268 | 270.5 | 0
[9 empty] | 276 | 271 | 273.5 | 0
[9 empty] | 265 | 287 | 276 | 0
[9 empty] | 267 | 279 | 273 | 0
[9 empty] | 276 | 277 | 276.5 | 0
[9 empty] | 264 | 348 | 264 | 1
[9 empty] | 270 | 272 | 271 | 0
[9 empty] | 271 | 273 | 272 | 0
[9 empty] | 269 | 283 | 276 | 0
[9 empty] | 271 | 299 | 285 | 0
[9 empty] | 267 | 295 | 281 | 0
[9 empty] | 283 | 278 | 280.5 | 0
[9 empty] | 286 | 285 | 285.5 | 0
[9 empty] | 279 | 284 | 281.5 | 0
[9 empty] | 287 | 294 | 290.5 | 0
[9 empty] | 283 | 287 | 285 | 0
[9 empty] | 295 | 301 | 298 | 0
[9 empty] | 291 | 293 | 292 | 0
[9 empty] | 298 | 304 | 301 | 0
[9 empty] | 296 | 296 | 296 | 0
[9 empty] | 293 | 295 | 294 | 0
[9 empty] | 305 | 296 | 300.5 | 0
[9 empty] | 299 | 313 | 306 | 0
[9 empty] | 297 | 315 | 306 | 0
[9 empty] | 301 | 304 | 302.5 | 0
[9 empty] | 297 | 307 | 302 | 0
[9 empty] | 302 | 306 | 304 | 0
[9 empty] | 299 | 307 | 303 | 0
[9 empty] | 298 | 301 | 299.5 | 0
[9 empty] | 301 | 323 | 312 | 0
[9 empty] | 292 | 298 | 295 | 0
[9 empty] | 290 | 298 | 294 | 0
[9 empty] | 287 | 293 | 290 | 0
[9 empty] | 313 | 291 | 302 | 0
[9 empty] | 292 | 283 | 287.5 | 0
[9 empty] | 302 | 288 | 295 | 0
[9 empty] | 279 | 285 | 282 | 0
[9 empty] | 283 | 291 | 287 | 0
[9 empty] | 276 | 296 | 286 | 0
[9 empty] | 283 | 285 | 284 | 0
[9 empty] | 281 | 285 | 283 | 0
[9 empty] | 276 | 284 | 280 | 0
[9 empty] | 273 | 281 | 277 | 0
[9 empty] | 272 | 280 | 276 | 0
[9 empty] | 278 | 286 | 282 | 0
[9 empty] | 281 | 279 | 280 | 0
[9 empty] | 267 | 280 | 273.5 | 0
[9 empty] | 274 | 323 | 298.5 | 0
[9 empty] | 272 | 278 | 275 | 0
[9 empty] | 278 | 285 | 281.5 | 0
[9 empty] | 285 | 281 | 283 | 0
[9 empty] | 273 | 281 | 277 | 0
[9 empty] | 284 | 286 | 285 | 0
[9 empty] | 280 | 288 | 284 | 0
[9 empty] | 276 | 295 | 285.5 | 0
[9 empty] | 285 | 287 | 286 | 0
[9 empty] | 280 | 299 | 289.5 | 0
[9 empty] | 283 | 284 | 283.5 | 0
[9 empty] | 279 | 290 | 284.5 | 0
[9 empty] | 288 | 286 | 287 | 0
[9 empty] | 284 | 287 | 285.5 | 0
[9 empty] | 281 | 282 | 281.5 | 0
[9 empty] | 283 | 288 | 285.5 | 0
[9 empty] | 284 | 288 | 286 | 0
[9 empty] | 274 | 283 | 278.5 | 0
[9 empty] | 281 | 284 | 282.5 | 0
[9 empty] | 280 | 288 | 284 | 0
[9 empty] | 276 | 291 | 283.5 | 0
[9 empty] | 280 | 290 | 285 | 0
[9 empty] | 293 | 293 | 293 | 0
[9 empty] | 278 | 288 | 283 | 0
[9 empty] | 286 | 295 | 290.5 | 0
[9 empty] | 277 | 293 | 285 | 0
[9 empty] | 275 | 292 | 283.5 | 0
[9 empty] | 275 | 290 | 282.5 | 0
[9 empty] | 277 | 289 | 283 | 0
[9 empty] | 276 | 283 | 279.5 | 0
[9 empty] | 282 | 294 | 288 | 0
[9 empty] | 276 | 281 | 278.5 | 0
[9 empty] | 277 | 279 | 278 | 0
[9 empty] | 275 | 286 | 280.5 | 0
[9 empty] | 277 | 301 | 289 | 0
[9 empty] | 283 | 287 | 285 | 0
[9 empty] | 281 | 295 | 288 | 0
[9 empty] | 279 | 294 | 286.5 | 0
[9 empty] | 278 | 287 | 282.5 | 0
[9 empty] | 285 | 293 | 289 | 0
[9 empty] | 284 | 298 | 291 | 0
[9 empty] | 285 | 286 | 285.5 | 0
[9 empty] | 290 | 288 | 289 | 0
[9 empty] | 282 | 287 | 284.5 | 0
[9 empty] | 280 | 286 | 283 | 0
[9 empty] | 279 | 289 | 284 | 0
[9 empty] | 283 | 291 | 287 | 0
[9 empty] | 280 | 285 | 282.5 | 0
[9 empty] | 277 | 286 | 281.5 | 0
[9 empty] | 286 | 287 | 286.5 | 0
[9 empty] | 281 | 287 | 284 | 0
[9 empty] | 282 | 304 | 293 | 0
[9 empty] | 285 | 299 | 292 | 0
[9 empty] | 287 | 308 | 297.5 | 0
[9 empty] | 292 | 304 | 298 | 0
[9 empty] | 292 | 291 | 291.5 | 0
[9 empty] | 282 | 295 | 288.5 | 0
[9 empty] | 292 | 288 | 290 | 0
[9 empty] | 285 | 298 | 291.5 | 0
[9 empty] | 280 | 283 | 281.5 | 0
[9 empty] | 278 | 282 | 280 | 0
[9 empty] | 278 | 285 | 281.5 | 0
[9 empty] | 277 | 289 | 283 | 0
[9 empty] | 282 | 282 | 282 | 0
[9 empty] | 287 | 283 | 285 | 0
[9 empty] | 269 | 284 | 276.5 | 0
[9 empty] | 274 | 293 | 283.5 | 0
[9 empty] | 281 | 283 | 282 | 0
[9 empty] | 278 | 278 | 278 | 0
[9 empty] | 272 | 282 | 277 | 0
[9 empty] | 274 | 278 | 276 | 0
[9 empty] | 273 | 291 | 282 | 0
[9 empty] | 275 | 280 | 277.5 | 0
[9 empty] | 276 | 283 | 279.5 | 0
[9 empty] | 271 | 277 | 274 | 0
[9 empty] | 268 | 277 | 272.5 | 0
[9 empty] | 267 | 279 | 273 | 0
[9 empty] | 267 | 283 | 275 | 0
[9 empty] | 274 | 285 | 279.5 | 0
[9 empty] | 276 | 279 | 277.5 | 0
[9 empty] | 282 | 282 | 282 | 0
[9 empty] | 277 | 283 | 280 | 0
[9 empty] | 281 | 279 | 280 | 0
[9 empty] | 285 | 280 | 282.5 | 0
[9 empty] | 278 | 280 | 279 | 0
[9 empty] | 271 | 292 | 281.5 | 0
[9 empty] | 268 | 282 | 275 | 0
[9 empty] | 274 | 279 | 276.5 | 0
[9 empty] | 291 | 279 | 285 | 0
[9 empty] | 272 | 284 | 278 | 0
[9 empty] | 278 | 280 | 279 | 0
[9 empty] | 278 | 283 | 280.5 | 0
[9 empty] | 272 | 285 | 278.5 | 0
[9 empty] | 273 | 291 | 282 | 0
[9 empty] | 273 | 289 | 281 | 0
[9 empty] | 272 | 288 | 280 | 0
[9 empty] | 284 | 292 | 288 | 0
[9 empty] | 271 | 280 | 275.5 | 0
[9 empty] | 278 | 290 | 284 | 0
[9 empty] | 283 | 285 | 284 | 0
[9 empty] | 285 | 293 | 289 | 0
[9 empty] | 284 | 291 | 287.5 | 0
[9 empty] | 290 | 300 | 295 | 0
[9 empty] | 290 | 287 | 288.5 | 0
[9 empty] | 287 | 296 | 291.5 | 0
[9 empty] | 302 | 299 | 300.5 | 0
[9 empty] | 298 | 298 | 298 | 0
[9 empty] | 285 | 299 | 292 | 0
[9 empty] | 285 | 415 | 285 | 1
[9 empty] | 295 | 289 | 292 | 0
[9 empty] | 288 | 1252 | 288 | 1
[9 empty] | 287 | 303 | 295 | 0
[9 empty] | 287 | 291 | 289 | 0
[9 empty] | 287 | 301 | 294 | 0
[9 empty] | 288 | 297 | 292.5 | 0
[9 empty] | 289 | 298 | 293.5 | 0
[9 empty] | 295 | 299 | 297 | 0
[9 empty] | 300 | 318 | 309 | 0
[9 empty] | 313 | 305 | 309 | 0
[9 empty] | 303 | 309 | 306 | 0
[9 empty] | 296 | 316 | 306 | 0
[9 empty] | 298 | 311 | 304.5 | 0
[9 empty] | 294 | 307 | 300.5 | 0
[9 empty] | 294 | 326 | 310 | 0
[9 empty] | 296 | 302 | 299 | 0
[9 empty] | 299 | 315 | 307 | 0
[9 empty] | 301 | 327 | 314 | 0
[9 empty] | 295 | 316 | 305.5 | 0
[9 empty] | 297 | 313 | 305 | 0
[9 empty] | 304 | 312 | 308 | 0
[9 empty] | 295 | 305 | 300 | 0
[9 empty] | 290 | 303 | 296.5 | 0
[9 empty] | 287 | 301 | 294 | 0
[9 empty] | 293 | 301 | 297 | 0
[9 empty] | 294 | 299 | 296.5 | 0
[9 empty] | 285 | 295 | 290 | 0
[9 empty] | 283 | 293 | 288 | 0
[9 empty] | 291 | 310 | 300.5 | 0
[9 empty] | 282 | 290 | 286 | 0
[9 empty] | 287 | 297 | 292 | 0
[9 empty] | 284 | 297 | 290.5 | 0
[9 empty] | 288 | 298 | 293 | 0
[9 empty] | 291 | 301 | 296 | 0
[9 empty] | 290 | 299 | 294.5 | 0
[9 empty] | 299 | 310 | 304.5 | 0
[9 empty] | 300 | 304 | 302 | 0
[9 empty] | 297 | 315 | 306 | 0
[9 empty] | 310 | 318 | 314 | 0
[9 empty] | 304 | 316 | 310 | 0
[9 empty] | 303 | 313 | 308 | 0
[9 empty] | 303 | 316 | 309.5 | 0
[9 empty] | 294 | 309 | 301.5 | 0
[9 empty] | 291 | 309 | 300 | 0
[9 empty] | 292 | 313 | 302.5 | 0
[9 empty] | 294 | 313 | 303.5 | 0
[9 empty] | 300 | 313 | 306.5 | 0
[9 empty] | 302 | 310 | 306 | 0
[9 empty] | 305 | 312 | 308.5 | 0
[9 empty] | 300 | 322 | 311 | 0
[9 empty] | 300 | 311 | 305.5 | 0
[9 empty] | 293 | 303 | 298 | 0
[9 empty] | 297 | 301 | 299 | 0
[9 empty] | 303 | 301 | 302 | 0
[9 empty] | 291 | 306 | 298.5 | 0
[9 empty] | 294 | 301 | 297.5 | 0
[9 empty] | 288 | 307 | 297.5 | 0
[9 empty] | 297 | 307 | 302 | 0
[9 empty] | 305 | 297 | 301 | 0
[9 empty] | 289 | 298 | 293.5 | 0
[9 empty] | 289 | 292 | 290.5 | 0
[9 empty] | 291 | 309 | 300 | 0
[9 empty] | 317 | 324 | 320.5 | 0
[9 empty] | 290 | 303 | 296.5 | 0
[9 empty] | 287 | 308 | 297.5 | 0
[9 empty] | 295 | 305 | 300 | 0
[9 empty] | 303 | 308 | 305.5 | 0
[9 empty] | 297 | 304 | 300.5 | 0
[9 empty] | 314 | 305 | 309.5 | 0
[9 empty] | 297 | 326 | 311.5 | 0
[9 empty] | 309 | 312 | 310.5 | 0
[9 empty] | 310 | 329 | 319.5 | 0
[9 empty] | 305 | 319 | 312 | 0
[9 empty] | 300 | 330 | 315 | 0
[9 empty] | 304 | 324 | 314 | 0
[9 empty] | 303 | 311 | 307 | 0
[9 empty] | 309 | 309 | 309 | 0
[9 empty] | 298 | 319 | 308.5 | 0
[9 empty] | 300 | 317 | 308.5 | 0
[9 empty] | 309 | 327 | 318 | 0
[9 empty] | 313 | 312 | 312.5 | 0
[9 empty] | 319 | 338 | 328.5 | 0
[9 empty] | 302 | 318 | 310 | 0
[9 empty] | 308 | 332 | 320 | 0
[9 empty] | 306 | 324 | 315 | 0
[9 empty] | 317 | 328 | 322.5 | 0
[9 empty] | 310 | 325 | 317.5 | 0
[9 empty] | 339 | 331 | 335 | 0
[9 empty] | 300 | 317 | 308.5 | 0
[9 empty] | 301 | 313 | 307 | 0
[9 empty] | 310 | 328 | 319 | 0
[9 empty] | 308 | 307 | 307.5 | 0
[9 empty] | 297 | 310 | 303.5 | 0
[9 empty] | 295 | 313 | 304 | 0
[9 empty] | 292 | 302 | 297 | 0
[9 empty] | 287 | 303 | 295 | 0
[9 empty] | 278 | 297 | 287.5 | 0
[9 empty] | 284 | 293 | 288.5 | 0
[9 empty] | 295 | 311 | 303 | 0
[9 empty] | 281 | 292 | 286.5 | 0
[9 empty] | 297 | 293 | 295 | 0
[9 empty] | 266 | 289 | 277.5 | 0
[9 empty] | 278 | 326 | 302 | 0
[9 empty] | 280 | 291 | 285.5 | 0
[9 empty] | 268 | 302 | 285 | 0
[9 empty] | 279 | 278 | 278.5 | 0
[9 empty] | 272 | 283 | 277.5 | 0
[9 empty] | 274 | 287 | 280.5 | 0
[9 empty] | 279 | 279 | 279 | 0
[9 empty] | 290 | 281 | 285.5 | 0
[9 empty] | 271 | 282 | 276.5 | 0
[9 empty] | 304 | 294 | 299 | 0
[9 empty] | 278 | 288 | 283 | 0
[9 empty] | 272 | 301 | 286.5 | 0
[9 empty] | 277 | 285 | 281 | 0
[9 empty] | 274 | 313 | 293.5 | 0
[9 empty] | 274 | 293 | 283.5 | 0
[9 empty] | 275 | 281 | 278 | 0
[9 empty] | 280 | 283 | 281.5 | 0
[9 empty] | 264 | 290 | 277 | 0
[9 empty] | 267 | 287 | 277 | 0
[9 empty] | 284 | 277 | 280.5 | 0
[9 empty] | 260 | 267 | 263.5 | 0
[9 empty] | 260 | 270 | 265 | 0
[9 empty] | 265 | 278 | 271.5 | 0
[9 empty] | 260 | 266 | 263 | 0
[9 empty] | 289 | 265 | 277 | 0
[9 empty] | 264 | 269 | 266.5 | 0
[9 empty] | 257 | 276 | 266.5 | 0
[9 empty] | 255 | 272 | 263.5 | 0
[9 empty] | 254 | 263 | 258.5 | 0
[9 empty] | 283 | 269 | 276 | 0
[9 empty] | 257 | 301 | 279 | 0
[9 empty] | 269 | 282 | 275.5 | 0
[9 empty] | 266 | 274 | 270 | 0
[9 empty] | 264 | 274 | 269 | 0
[9 empty] | 259 | 275 | 267 | 0
[9 empty] | 265 | 273 | 269 | 0
[9 empty] | 256 | 269 | 262.5 | 0
[9 empty] | 265 | 273 | 269 | 0
[9 empty] | 264 | 275 | 269.5 | 0
[9 empty] | 260 | 274 | 267 | 0
[9 empty] | 256 | 278 | 267 | 0
[9 empty] | 257 | 273 | 265 | 0
[9 empty] | 266 | 299 | 282.5 | 0
[9 empty] | 256 | 263 | 259.5 | 0
[9 empty] | 258 | 281 | 269.5 | 0
[9 empty] | 261 | 260 | 260.5 | 0
[9 empty] | 255 | 265 | 260 | 0
[9 empty] | 249 | 262 | 255.5 | 0
[9 empty] | 257 | 268 | 262.5 | 0
[9 empty] | 250 | 259 | 254.5 | 0
[9 empty] | 251 | 270 | 260.5 | 0
[9 empty] | 253 | 285 | 269 | 0
[9 empty] | 252 | 259 | 255.5 | 0
[9 empty] | 248 | 264 | 256 | 0
[9 empty] | 271 | 265 | 268 | 0
[9 empty] | 263 | 260 | 261.5 | 0
[9 empty] | 250 | 258 | 254 | 0
[9 empty] | 251 | 273 | 262 | 0
[9 empty] | 265 | 272 | 268.5 | 0
[9 empty] | 257 | 266 | 261.5 | 0
[9 empty] | 253 | 258 | 255.5 | 0
[9 empty] | 253 | 266 | 259.5 | 0
[9 empty] | 250 | 309 | 279.5 | 0
[9 empty] | 257 | 363 | 257 | 1
[9 empty] | 248 | 267 | 257.5 | 0
[9 empty] | 245 | 275 | 260 | 0
[9 empty] | 247 | 278 | 262.5 | 0
[9 empty] | 246 | 264 | 255 | 0
[9 empty] | 247 | 253 | 250 | 0
[9 empty] | 246 | 262 | 254 | 0
[9 empty] | 241 | 276 | 258.5 | 0
[9 empty] | 253 | 251 | 252 | 0
[9 empty] | 237 | 249 | 243 | 0
[9 empty] | 238 | 246 | 242 | 0
[9 empty] | 235 | 259 | 247 | 0
[9 empty] | 236 | 254 | 245 | 0
[9 empty] | 237 | 242 | 239.5 | 0
[9 empty] | 238 | 245 | 241.5 | 0
[9 empty] | 242 | 242 | 242 | 0
[9 empty] | 255 | 242 | 248.5 | 0
[9 empty] | 235 | 252 | 243.5 | 0
[9 empty] | 242 | 242 | 242 | 0
[9 empty] | 243 | 272 | 257.5 | 0
[9 empty] | 245 | 246 | 245.5 | 0
[9 empty] | 240 | 244 | 242 | 0
[9 empty] | 241 | 248 | 244.5 | 0
[9 empty] | 235 | 248 | 241.5 | 0
[9 empty] | 237 | 271 | 254 | 0
[9 empty] | 245 | 244 | 244.5 | 0
[9 empty] | 231 | 247 | 239 | 0
[9 empty] | 234 | 316 | 234 | 1
[9 empty] | 236 | 259 | 247.5 | 0
[9 empty] | 236 | 246 | 241 | 0
[9 empty] | 243 | 251 | 247 | 0
[9 empty] | 234 | 257 | 245.5 | 0
[9 empty] | 236 | 253 | 244.5 | 0
[9 empty] | 233 | 250 | 241.5 | 0
[9 empty] | 236 | 252 | 244 | 0
[9 empty] | 234 | 248 | 241 | 0
[9 empty] | 234 | 252 | 243 | 0
[9 empty] | 240 | 248 | 244 | 0
[9 empty] | 235 | 244 | 239.5 | 0
[9 empty] | 237 | 251 | 244 | 0
[9 empty] | 248 | 248 | 248 | 0
[9 empty] | 249 | 249 | 249 | 0
[9 empty] | 227 | 247 | 237 | 0
[9 empty] | 231 | 239 | 235 | 0
[9 empty] | 230 | 234 | 232 | 0
[9 empty] | 226 | 236 | 231 | 0
[9 empty] | 226 | 233 | 229.5 | 0
[9 empty] | 223 | 231 | 227 | 0
[9 empty] | 223 | 232 | 227.5 | 0
[9 empty] | 218 | 236 | 227 | 0
[9 empty] | 217 | 227 | 222 | 0
[9 empty] | 213 | 231 | 222 | 0
[9 empty] | 216 | 226 | 221 | 0
[9 empty] | 219 | 234 | 226.5 | 0
[9 empty] | 219 | 226 | 222.5 | 0
[9 empty] | 215 | 238 | 226.5 | 0
[9 empty] | 216 | 226 | 221 | 0
[9 empty] | 214 | 227 | 220.5 | 0
[9 empty] | 216 | 221 | 218.5 | 0
[9 empty] | 208 | 220 | 214 | 0
[9 empty] | 210 | 217 | 213.5 | 0
[9 empty] | 206 | 227 | 216.5 | 0
[9 empty] | 209 | 219 | 214 | 0
[9 empty] | 205 | 221 | 213 | 0
[9 empty] | 207 | 217 | 212 | 0
[9 empty] | 202 | 210 | 206 | 0
[9 empty] | 200 | 206 | 203 | 0
[9 empty] | 199 | 210 | 204.5 | 0
[9 empty] | 200 | 228 | 214 | 0
[9 empty] | 202 | 210 | 206 | 0
[9 empty] | 202 | 208 | 205 | 0
[9 empty] | 200 | 211 | 205.5 | 0
[9 empty] | 202 | 207 | 204.5 | 0
[9 empty] | 200 | 209 | 204.5 | 0
[9 empty] | 200 | 206 | 203 | 0
[9 empty] | 198 | 214 | 206 | 0
[9 empty] | 200 | 208 | 204 | 0
[9 empty] | 198 | 207 | 202.5 | 0
[9 empty] | 199 | 232 | 215.5 | 0
[9 empty] | 225 | 207 | 216 | 0
[9 empty] | 193 | 216 | 204.5 | 0
[9 empty] | 194 | 206 | 200 | 0
[9 empty] | 193 | 203 | 198 | 0
[9 empty] | 197 | 209 | 203 | 0
[9 empty] | 196 | 207 | 201.5 | 0
[9 empty] | Nan | 205 | 205 | 1
[9 empty] | 196 | 202 | 199 | 0
[9 empty] | 200 | 203 | 201.5 | 0
[9 empty] | Nan | 200 | 200 | 1
[9 empty] | 189 | 200 | 194.5 | 0
[9 empty] | 193 | 207 | 200 | 0
[9 empty] | 194 | 205 | 199.5 | 0
[9 empty] | 192 | 204 | 198 | 0
[9 empty] | 194 | 205 | 199.5 | 0
[9 empty] | 193 | 200 | 196.5 | 0
[9 empty] | 207 | 205 | 206 | 0
[9 empty] | 197 | 205 | 201 | 0
[9 empty] | 196 | 208 | 202 | 0
[9 empty] | 187 | 202 | 194.5 | 0
[9 empty] | Nan | 203 | 203 | 1
[9 empty] | 189 | 199 | 194 | 0
[9 empty] | 194 | 202 | 198 | 0
[9 empty] | 198 | 200 | 199 | 0
[9 empty] | 192 | 212 | 202 | 0
[9 empty] | 188 | 206 | 197 | 0
[9 empty] | 219 | 198 | 208.5 | 0
[9 empty] | 186 | 199 | 192.5 | 0
[9 empty] | 187 | Nan | 187 | 1
[9 empty] | 188 | 205 | 196.5 | 0
[9 empty] | 185 | 202 | 193.5 | 0
[9 empty] | 184 | 204 | 194 | 0
[9 empty] | Nan | 193 | 193 | 1
[9 empty] | Nan | 204 | 204 | 1
[9 empty] | 193 | 194 | 193.5 | 0
[9 empty] | 182 | 200 | 191 | 0
[9 empty] | 183 | 195 | 189 | 0
[9 empty] | 181 | 192 | 186.5 | 0
[9 empty] | 184 | 202 | 193 | 0
[9 empty] | 184 | Nan | 184 | 1
[9 empty] | 183 | 191 | 187 | 0
[9 empty] | 177 | 193 | 185 | 0
[9 empty] | 181 | 198 | 189.5 | 0
[9 empty] | 181 | 196 | 188.5 | 0
[9 empty] | 189 | 196 | 192.5 | 0
[9 empty] | 182 | 193 | 187.5 | 0
[9 empty] | 182 | Nan | 182 | 1
[9 empty] | 177 | 193 | 185 | 0
[9 empty] | 182 | 195 | 188.5 | 0
[9 empty] | 181 | 187 | 184 | 0
[9 empty] | 183 | Nan | 183 | 1
[9 empty] | 179 | Nan | 179 | 1
[9 empty] | 177 | 191 | 184 | 0
[9 empty] | 204 | 194 | 199 | 0
[9 empty] | 182 | 192 | 187 | 0
[9 empty] | 180 | 195 | 187.5 | 0
[9 empty] | 183 | 192 | 187.5 | 0
[9 empty] | 185 | 189 | 187 | 0
[9 empty] | 177 | 187 | 182 | 0
[9 empty] | 185 | 187 | 186 | 0
[9 empty] | 183 | 191 | 187 | 0
[9 empty] | 179 | 185 | 182 | 0
[9 empty] | 183 | 185 | 184 | 0
[9 empty] | 179 | 187 | 183 | 0
[9 empty] | 180 | 189 | 184.5 | 0
[9 empty] | 177 | 186 | 181.5 | 0
[9 empty] | 178 | 184 | 181 | 0
[9 empty] | 176 | 188 | 182 | 0
[9 empty] | 180 | 191 | 185.5 | 0
[9 empty] | 176 | 191 | 183.5 | 0
[9 empty] | 175 | Nan | 175 | 1
[9 empty] | 174 | 189 | 181.5 | 0
[9 empty] | 180 | 183 | 181.5 | 0
[9 empty] | 172 | 185 | 178.5 | 0
[9 empty] | 171 | 240 | 171 | 1
[9 empty] | 170 | 179 | 174.5 | 0
[9 empty] | 168 | 177 | 172.5 | 0
[9 empty] | 180 | 176 | 178 | 0
[9 empty] | 169 | 179 | 174 | 0
[9 empty] | 169 | 177 | 173 | 0
[9 empty] | 168 | 176 | 172 | 0
[9 empty] | 170 | 175 | 172.5 | 0
[9 empty] | 170 | 178 | 174 | 0
[9 empty] | 167 | 179 | 173 | 0
[9 empty] | 169 | 178 | 173.5 | 0
[9 empty] | 172 | 181 | 176.5 | 0
[9 empty] | 171 | 183 | 177 | 0
[9 empty] | 170 | 179 | 174.5 | 0
[9 empty] | 166 | 182 | 174 | 0
[9 empty] | 168 | 177 | 172.5 | 0
[9 empty] | 166 | 180 | 173 | 0
[9 empty] | 168 | 176 | 172 | 0
[9 empty] | 164 | 180 | 172 | 0
[9 empty] | 164 | 175 | 169.5 | 0
[9 empty] | 166 | 176 | 171 | 0
[9 empty] | 164 | 174 | 169 | 0
[9 empty] | 167 | 177 | 172 | 0
[9 empty] | 167 | 175 | 171 | 0
[9 empty] | 166 | 175 | 170.5 | 0
[9 empty] | 172 | 174 | 173 | 0
[9 empty] | 166 | 169 | 167.5 | 0
[9 empty] | 173 | 172 | 172.5 | 0
[9 empty] | 166 | 174 | 170 | 0
[9 empty] | 161 | 171 | 166 | 0
[9 empty] | 159 | 170 | 164.5 | 0
[9 empty] | 158 | 173 | 165.5 | 0
[9 empty] | 166 | 171 | 168.5 | 0
[9 empty] | 160 | 171 | 165.5 | 0
[9 empty] | 161 | 170 | 165.5 | 0
[9 empty] | 165 | 170 | 167.5 | 0
[9 empty] | 160 | 168 | 164 | 0
[9 empty] | 161 | 169 | 165 | 0
[9 empty] | 163 | 176 | 169.5 | 0
[9 empty] | 165 | 167 | 166 | 0
[9 empty] | 160 | 168 | 164 | 0
[9 empty] | 158 | 173 | 165.5 | 0
[9 empty] | 166 | 177 | 171.5 | 0
[9 empty] | 160 | 170 | 165 | 0
[9 empty] | 177 | 173 | 175 | 0
[9 empty] | 159 | 176 | 167.5 | 0
[9 empty] | 177 | 169 | 173 | 0
[9 empty] | 160 | 174 | 167 | 0
[9 empty] | 161 | 170 | 165.5 | 0
[9 empty] | 163 | 168 | 165.5 | 0
[9 empty] | 161 | 168 | 164.5 | 0
[9 empty] | 158 | 167 | 162.5 | 0
[9 empty] | 156 | 169 | 162.5 | 0
[9 empty] | 164 | 169 | 166.5 | 0
[9 empty] | 159 | 168 | 163.5 | 0
[9 empty] | 160 | 166 | 163 | 0
[9 empty] | 158 | 170 | 164 | 0
[9 empty] | 156 | 169 | 162.5 | 0
[9 empty] | 168 | 167 | 167.5 | 0
[9 empty] | 160 | 166 | 163 | 0
[9 empty] | 160 | 171 | 165.5 | 0
[9 empty] | 161 | 169 | 165 | 0
[9 empty] | 179 | 171 | 175 | 0
[9 empty] | 161 | 172 | 166.5 | 0
[9 empty] | 160 | 168 | 164 | 0
[9 empty] | 162 | 172 | 167 | 0
[9 empty] | 165 | 175 | 170 | 0
[9 empty] | 164 | 172 | 168 | 0
[9 empty] | 167 | 179 | 173 | 0
[9 empty] | 167 | Nan | 167 | 1
[9 empty] | 166 | 174 | 170 | 0
[9 empty] | 174 | 173 | 173.5 | 0
[9 empty] | 167 | 176 | 171.5 | 0
[9 empty] | 166 | 175 | 170.5 | 0
[9 empty] | 163 | 175 | 169 | 0
[9 empty] | 169 | 183 | 176 | 0
[9 empty] | 170 | 179 | 174.5 | 0
[9 empty] | 173 | 179 | 176 | 0
[9 empty] | 166 | 176 | 171 | 0
[9 empty] | 170 | 177 | 173.5 | 0
[9 empty] | 160 | 180 | 170 | 0
[9 empty] | 162 | 174 | 168 | 0
[9 empty] | 166 | 169 | 167.5 | 0
[9 empty] | 162 | 169 | 165.5 | 0
[9 empty] | 166 | 173 | 169.5 | 0
[9 empty] | 163 | 172 | 167.5 | 0
[9 empty] | 164 | 176 | 170 | 0
[9 empty] | 161 | 173 | 167 | 0
[9 empty] | 166 | 168 | 167 | 0
[9 empty] | 163 | 168 | 165.5 | 0
[9 empty] | 164 | 177 | 170.5 | 0
[9 empty] | 165 | 177 | 171 | 0
[9 empty] | 161 | 177 | 169 | 0
[9 empty] | 165 | 171 | 168 | 0
[9 empty] | 163 | 178 | 170.5 | 0
[9 empty] | 167 | 175 | 171 | 0
[9 empty] | 164 | 177 | 170.5 | 0
[9 empty] | 165 | 175 | 170 | 0
[9 empty] | 170 | 177 | 173.5 | 0
[9 empty] | 166 | 182 | 174 | 0
[9 empty] | 168 | 174 | 171 | 0
[9 empty] | 166 | 182 | 174 | 0
[9 empty] | 166 | 176 | 171 | 0
[9 empty] | 168 | 176 | 172 | 0
[9 empty] | 169 | 255 | 169 | 1
[9 empty] | 167 | 177 | 172 | 0
[9 empty] | 170 | 179 | 174.5 | 0
[9 empty] | 166 | 180 | 173 | 0
[9 empty] | 169 | 172 | 170.5 | 0
[9 empty] | 165 | 173 | 169 | 0
[9 empty] | 165 | 178 | 171.5 | 0
[9 empty] | 164 | 174 | 169 | 0
[9 empty] | 167 | 179 | 173 | 0
[9 empty] | 166 | 172 | 169 | 0
[9 empty] | 164 | 178 | 171 | 0
[9 empty] | 173 | 175 | 174 | 0
[9 empty] | 170 | 171 | 170.5 | 0
[9 empty] | 158 | 163 | 160.5 | 0
[9 empty] | 158 | 176 | 167 | 0
[9 empty] | 158 | 167 | 162.5 | 0
[9 empty] | 162 | 167 | 164.5 | 0
[9 empty] | 159 | 168 | 163.5 | 0
[9 empty] | 160 | 177 | 168.5 | 0
[9 empty] | 161 | 172 | 166.5 | 0
[9 empty] | 165 | 166 | 165.5 | 0
[9 empty] | 163 | 176 | 169.5 | 0
[9 empty] | 166 | 177 | 171.5 | 0
[9 empty] | 167 | 180 | 173.5 | 0
[9 empty] | 168 | 179 | 173.5 | 0
[9 empty] | 175 | 179 | 177 | 0
[9 empty] | 170 | 184 | 177 | 0
[9 empty] | 174 | 181 | 177.5 | 0
[9 empty] | 168 | 185 | 176.5 | 0
[9 empty] | 168 | 173 | 170.5 | 0
[9 empty] | 168 | 173 | 170.5 | 0
[9 empty] | 164 | 172 | 168 | 0
[9 empty] | 165 | 173 | 169 | 0
[9 empty] | 163 | 173 | 168 | 0
[9 empty] | 169 | 179 | 174 | 0
[9 empty] | 178 | 180 | 179 | 0
[9 empty] | 168 | 179 | 173.5 | 0
[9 empty] | 172 | 186 | 179 | 0
[9 empty] | 171 | 180 | 175.5 | 0
[9 empty] | 172 | 178 | 175 | 0
[9 empty] | 176 | 181 | 178.5 | 0
[9 empty] | 174 | 183 | 178.5 | 0
[9 empty] | 177 | 185 | 181 | 0
[9 empty] | 184 | Nan | 184 | 1
[9 empty] | 177 | 189 | 183 | 0
[9 empty] | 188 | 189 | 188.5 | 0
[9 empty] | 189 | 199 | 194 | 0
[9 empty] | 188 | 202 | 195 | 0
[9 empty] | Nan | 196 | 196 | 1
[9 empty] | 186 | 198 | 192 | 0
[9 empty] | 191 | 200 | 195.5 | 0
[9 empty] | 186 | 196 | 191 | 0
[9 empty] | 192 | 200 | 196 | 0
[9 empty] | Nan | 208 | 208 | 1
[9 empty] | 192 | 196 | 194 | 0
[9 empty] | 188 | 201 | 194.5 | 0
[9 empty] | 193 | 203 | 198 | 0
[9 empty] | 191 | 195 | 193 | 0
[9 empty] | 215 | 201 | 208 | 0
[9 empty] | 195 | 202 | 198.5 | 0
[9 empty] | 194 | 206 | 200 | 0
[9 empty] | 187 | 198 | 192.5 | 0
[9 empty] | Nan | 201 | 201 | 1
[9 empty] | 187 | 212 | 199.5 | 0
[9 empty] | 185 | 197 | 191 | 0
[9 empty] | 188 | 204 | 196 | 0
[9 empty] | 193 | 197 | 195 | 0
[9 empty] | 202 | 204 | 203 | 0
[9 empty] | 197 | 205 | 201 | 0
[9 empty] | 199 | 207 | 203 | 0
[9 empty] | 203 | 216 | 209.5 | 0
[9 empty] | 202 | 221 | 211.5 | 0
[9 empty] | 212 | 212 | 212 | 0
[9 empty] | 203 | 220 | 211.5 | 0
[9 empty] | 209 | 209 | 209 | 0
[9 empty] | 207 | 213 | 210 | 0
[9 empty] | 208 | 214 | 211 | 0
[9 empty] | 214 | 220 | 217 | 0
[9 empty] | 207 | 222 | 214.5 | 0
[9 empty] | 213 | 224 | 218.5 | 0
[9 empty] | 222 | 223 | 222.5 | 0
[9 empty] | 215 | 228 | 221.5 | 0
[9 empty] | 220 | 224 | 222 | 0
[9 empty] | 212 | 225 | 218.5 | 0
[9 empty] | 212 | 216 | 214 | 0
[9 empty] | 212 | 217 | 214.5 | 0
[9 empty] | 200 | 213 | 206.5 | 0
[9 empty] | 211 | 211 | 211 | 0
[9 empty] | 197 | 207 | 202 | 0
[9 empty] | 205 | 237 | 221 | 0
[9 empty] | 204 | 218 | 211 | 0
[9 empty] | 204 | 210 | 207 | 0
[9 empty] | 201 | 207 | 204 | 0
[9 empty] | 221 | 214 | 217.5 | 0
[9 empty] | 201 | 213 | 207 | 0
[9 empty] | 209 | 212 | 210.5 | 0
[9 empty] | 231 | 214 | 222.5 | 0
[9 empty] | 206 | 223 | 214.5 | 0
[9 empty] | 206 | 213 | 209.5 | 0
[9 empty] | 210 | 212 | 211 | 0
[9 empty] | 205 | 209 | 207 | 0
[9 empty] | 206 | 208 | 207 | 0
[9 empty] | 206 | 209 | 207.5 | 0
[9 empty] | 199 | 211 | 205 | 0
[9 empty] | 196 | 220 | 208 | 0
[9 empty] | 198 | 209 | 203.5 | 0
[9 empty] | 196 | 202 | 199 | 0
[9 empty] | 194 | 216 | 205 | 0
[9 empty] | 195 | 204 | 199.5 | 0
[9 empty] | 189 | 203 | 196 | 0
[9 empty] | 191 | 200 | 195.5 | 0
[9 empty] | 187 | 198 | 192.5 | 0
[9 empty] | 186 | 198 | 192 | 0
[9 empty] | 186 | 191 | 188.5 | 0
[9 empty] | 186 | 196 | 191 | 0
[9 empty] | 189 | 199 | 194 | 0
[9 empty] | 185 | 200 | 192.5 | 0
[9 empty] | 192 | 208 | 200 | 0
[9 empty] | 196 | 198 | 197 | 0
[9 empty] | Nan | 196 | 196 | 1
[9 empty] | 197 | 194 | 195.5 | 0
[9 empty] | 189 | 197 | 193 | 0
[9 empty] | 188 | 192 | 190 | 0
[9 empty] | 187 | 189 | 188 | 0
[9 empty] | 189 | 191 | 190 | 0
[9 empty] | 187 | 194 | 190.5 | 0
[9 empty] | 192 | 195 | 193.5 | 0
[9 empty] | 191 | 203 | 197 | 0
[9 empty] | 198 | 207 | 202.5 | 0
[9 empty] | 196 | 230 | 213 | 0
[9 empty] | 193 | 200 | 196.5 | 0
[9 empty] | 197 | 200 | 198.5 | 0
[9 empty] | 208 | 201 | 204.5 | 0
[9 empty] | 201 | 200 | 200.5 | 0
[9 empty] | 192 | 207 | 199.5 | 0
[9 empty] | 194 | 204 | 199 | 0
[9 empty] | 196 | 202 | 199 | 0
[9 empty] | 196 | 214 | 205 | 0
[9 empty] | 192 | 205 | 198.5 | 0
[9 empty] | 201 | 209 | 205 | 0
[9 empty] | 195 | 205 | 200 | 0
[9 empty] | 197 | 207 | 202 | 0
[9 empty] | 195 | 201 | 198 | 0
[9 empty] | 193 | 210 | 201.5 | 0
[9 empty] | 202 | 214 | 208 | 0
[9 empty] | 222 | 216 | 219 | 0
[9 empty] | 212 | 239 | 225.5 | 0
[9 empty] | 219 | 240 | 229.5 | 0
[9 empty] | 221 | 230 | 225.5 | 0
[9 empty] | 245 | 240 | 242.5 | 0
[9 empty] | 300 | 238 | 238 | 1
[9 empty] | 251 | 245 | 248 | 0
[9 empty] | 232 | 249 | 240.5 | 0
[9 empty] | 229 | 246 | 237.5 | 0
[9 empty] | 238 | 241 | 239.5 | 0
[9 empty] | 239 | 241 | 240 | 0
[9 empty] | 264 | 239 | 251.5 | 0
[9 empty] | 227 | 241 | 234 | 0
[9 empty] | 237 | 235 | 236 | 0
[9 empty] | 244 | 238 | 241 | 0
[9 empty] | 233 | 259 | 246 | 0
[9 empty] | 228 | 254 | 241 | 0
[9 empty] | 236 | 240 | 238 | 0
[9 empty] | 229 | 242 | 235.5 | 0
[9 empty] | 224 | 242 | 233 | 0
[9 empty] | 226 | 235 | 230.5 | 0
[9 empty] | 229 | 245 | 237 | 0
[9 empty] | 246 | 260 | 253 | 0
[9 empty] | 226 | 248 | 237 | 0
[9 empty] | 226 | 246 | 236 | 0
[9 empty] | 224 | 248 | 236 | 0
[9 empty] | 224 | 254 | 239 | 0
[9 empty] | 230 | 229 | 229.5 | 0
[9 empty] | 216 | 224 | 220 | 0
[9 empty] | 221 | 218 | 219.5 | 0
[9 empty] | 217 | 221 | 219 | 0
[9 empty] | 227 | 245 | 236 | 0
[9 empty] | 208 | 218 | 213 | 0
[9 empty] | 218 | 237 | 227.5 | 0
[9 empty] | 211 | 212 | 211.5 | 0
[9 empty] | 214 | 215 | 214.5 | 0
[9 empty] | 193 | 217 | 205 | 0
[9 empty] | 187 | 209 | 198 | 0
[9 empty] | 186 | 206 | 196 | 0
[9 empty] | 186 | 191 | 188.5 | 0
[9 empty] | 186 | 200 | 193 | 0
[9 empty] | 187 | 196 | 191.5 | 0
[9 empty] | 186 | 188 | 187 | 0
[9 empty] | 182 | 191 | 186.5 | 0
[9 empty] | 187 | 196 | 191.5 | 0
[9 empty] | 188 | 196 | 192 | 0
[9 empty] | 183 | 197 | 190 | 0
[9 empty] | 194 | 204 | 199 | 0
[9 empty] | 185 | 191 | 188 | 0
[9 empty] | 186 | 229 | 207.5 | 0
[9 empty] | 189 | 195 | 192 | 0
[9 empty] | 180 | Nan | 180 | 1
[9 empty] | 184 | 206 | 195 | 0
[9 empty] | Nan | 189 | 189 | 1
[9 empty] | 177 | 186 | 181.5 | 0
[9 empty] | 185 | 196 | 190.5 | 0
[9 empty] | 182 | 197 | 189.5 | 0
[9 empty] | 179 | Nan | 179 | 1
[9 empty] | 180 | 194 | 187 | 0
[9 empty] | 185 | 192 | 188.5 | 0
[9 empty] | 189 | 201 | 195 | 0
[9 empty] | 188 | 196 | 192 | 0
[9 empty] | 194 | 198 | 196 | 0
[9 empty] | 197 | 198 | 197.5 | 0
[9 empty] | 191 | 197 | 194 | 0
[9 empty] | 195 | 209 | 202 | 0
[9 empty] | 201 | 214 | 207.5 | 0
[9 empty] | 204 | 210 | 207 | 0
[9 empty] | 201 | 211 | 206 | 0
[9 empty] | 204 | 211 | 207.5 | 0
[9 empty] | 204 | 212 | 208 | 0
[9 empty] | 197 | 213 | 205 | 0
[9 empty] | 205 | 211 | 208 | 0
[9 empty] | 211 | 219 | 215 | 0
[9 empty] | 209 | 218 | 213.5 | 0
[9 empty] | 208 | 215 | 211.5 | 0
[9 empty] | 208 | 221 | 214.5 | 0
[9 empty] | 212 | 234 | 223 | 0
[9 empty] | 199 | 216 | 207.5 | 0
[9 empty] | 198 | 229 | 213.5 | 0
[9 empty] | 197 | 207 | 202 | 0
[9 empty] | 199 | 218 | 208.5 | 0
[9 empty] | Nan | 196 | 196 | 1
[9 empty] | 194 | Nan | 194 | 1
[9 empty] | 186 | 211 | 198.5 | 0
[9 empty] | 189 | 196 | 192.5 | 0
[9 empty] | 191 | 207 | 199 | 0
[9 empty] | 189 | 196 | 192.5 | 0
[9 empty] | 199 | 198 | 198.5 | 0
[9 empty] | 187 | 196 | 191.5 | 0
[9 empty] | 186 | 194 | 190 | 0
[9 empty] | 174 | 184 | 179 | 0
[9 empty] | 178 | 178 | 178 | 0
[9 empty] | 195 | 178 | 186.5 | 0
[9 empty] | 166 | 202 | 184 | 0
[9 empty] | 165 | 179 | 172 | 0
[9 empty] | 170 | 179 | 174.5 | 0
[9 empty] | 169 | 176 | 172.5 | 0
[9 empty] | 164 | 179 | 171.5 | 0
[9 empty] | 162 | 173 | 167.5 | 0
[9 empty] | 161 | 173 | 167 | 0
[9 empty] | 164 | 177 | 170.5 | 0
[9 empty] | 157 | 166 | 161.5 | 0
[9 empty] | 164 | 169 | 166.5 | 0
[9 empty] | 161 | 171 | 166 | 0
[9 empty] | 158 | 170 | 164 | 0
[9 empty] | 162 | 172 | 167 | 0
[9 empty] | 163 | 169 | 166 | 0
[9 empty] | 157 | 168 | 162.5 | 0
[9 empty] | 156 | 169 | 162.5 | 0
[9 empty] | 154 | 164 | 159 | 0
[9 empty] | 157 | 167 | 162 | 0
[9 empty] | 157 | 160 | 158.5 | 0
[9 empty] | 155 | 159 | 157 | 0
[9 empty] | 151 | 158 | 154.5 | 0
[9 empty] | 149 | 157 | 153 | 0
[9 empty] | 147 | 156 | 151.5 | 0
[9 empty] | 147 | 158 | 152.5 | 0
[9 empty] | 149 | 158 | 153.5 | 0
[9 empty] | 144 | 155 | 149.5 | 0
[9 empty] | 144 | 156 | 150 | 0
[9 empty] | 146 | 153 | 149.5 | 0
[9 empty] | 143 | 153 | 148 | 0
[9 empty] | 150 | 153 | 151.5 | 0
[9 empty] | 145 | 149 | 147 | 0
[9 empty] | 144 | 154 | 149 | 0
[9 empty] | 143 | 162 | 152.5 | 0
[9 empty] | 140 | 148 | 144 | 0
[9 empty] | 139 | 150 | 144.5 | 0
[9 empty] | 140 | 151 | 145.5 | 0
[9 empty] | 136 | 171 | 153.5 | 0
[9 empty] | 143 | 148 | 145.5 | 0
[9 empty] | 138 | 146 | 142 | 0
[9 empty] | 163 | 148 | 155.5 | 0
[9 empty] | 138 | 147 | 142.5 | 0
[9 empty] | 134 | 146 | 140 | 0
[9 empty] | 141 | 144 | 142.5 | 0
[9 empty] | 138 | 146 | 142 | 0
[9 empty] | 136 | 148 | 142 | 0
[9 empty] | 141 | 148 | 144.5 | 0
[9 empty] | 141 | 151 | 146 | 0
[9 empty] | 143 | 149 | 146 | 0
[9 empty] | 141 | 147 | 144 | 0
[9 empty] | 129 | 141 | 135 | 0
[9 empty] | 127 | 140 | 133.5 | 0
[9 empty] | 125 | 134 | 129.5 | 0
[9 empty] | 125 | 131 | 128 | 0
[9 empty] | 124 | 131 | 127.5 | 0
[9 empty] | 124 | 133 | 128.5 | 0
[9 empty] | 125 | 137 | 131 | 0
[9 empty] | 122 | 129 | 125.5 | 0
[9 empty] | 124 | 134 | 129 | 0
[9 empty] | 122 | 130 | 126 | 0
[9 empty] | 118 | 128 | 123 | 0
[9 empty] | 115 | 127 | 121 | 0
[9 empty] | 120 | 125 | 122.5 | 0
[9 empty] | 120 | 128 | 124 | 0
[9 empty] | 120 | 128 | 124 | 0
[9 empty] | 116 | 125 | 120.5 | 0
[9 empty] | 117 | 124 | 120.5 | 0
[9 empty] | 111 | 120 | 115.5 | 0
[9 empty] | 107 | 122 | 114.5 | 0
[9 empty] | 108 | 118 | 113 | 0
[9 empty] | 111 | 122 | 116.5 | 0
[9 empty] | 115 | 142 | 128.5 | 0
[9 empty] | 107 | 116 | 111.5 | 0
[9 empty] | 113 | 118 | 115.5 | 0
[9 empty] | 112 | 125 | 118.5 | 0
[9 empty] | 113 | 134 | 123.5 | 0
[9 empty] | 114 | 126 | 120 | 0
[9 empty] | 109 | 121 | 115 | 0
[9 empty] | 111 | 118 | 114.5 | 0
[9 empty] | 112 | 127 | 119.5 | 0
[9 empty] | 114 | 121 | 117.5 | 0
[9 empty] | 109 | 123 | 116 | 0
[9 empty] | 108 | 126 | 117 | 0
[9 empty] | 109 | 129 | 119 | 0
[9 empty] | 115 | 120 | 117.5 | 0
[9 empty] | 107 | 111 | 109 | 0
[9 empty] | 111 | 114 | 112.5 | 0
[9 empty] | 112 | 115 | 113.5 | 0
[9 empty] | 104 | 115 | 109.5 | 0
[9 empty] | 108 | 117 | 112.5 | 0
[9 empty] | 110 | 119 | 114.5 | 0
[9 empty] | 103 | 115 | 109 | 0
[9 empty] | 112 | 116 | 114 | 0
[9 empty] | 108 | 115 | 111.5 | 0
[9 empty] | 106 | 113 | 109.5 | 0
[9 empty] | 107 | 113 | 110 | 0
[9 empty] | 109 | 120 | 114.5 | 0
[9 empty] | 117 | 130 | 123.5 | 0
[9 empty] | 122 | 135 | 128.5 | 0
[9 empty] | 128 | 137 | 132.5 | 0
[9 empty] | 125 | 133 | 129 | 0
[9 empty] | 131 | 135 | 133 | 0
[9 empty] | 115 | 134 | 124.5 | 0
[9 empty] | 118 | 126 | 122 | 0
[9 empty] | 122 | 124 | 123 | 0
[9 empty] | 108 | 122 | 115 | 0
[9 empty] | 124 | 120 | 122 | 0
[9 empty] | 108 | 127 | 117.5 | 0
[9 empty] | 109 | 118 | 113.5 | 0
[9 empty] | 107 | 125 | 116 | 0
[9 empty] | 106 | 120 | 113 | 0
[9 empty] | 109 | 124 | 116.5 | 0
[9 empty] | 112 | 124 | 118 | 0
[9 empty] | 111 | 122 | 116.5 | 0
[9 empty] | 114 | 135 | 124.5 | 0
[9 empty] | 120 | 124 | 122 | 0
[9 empty] | 113 | 127 | 120 | 0
[9 empty] | 113 | 125 | 119 | 0
[9 empty] | 109 | 119 | 114 | 0
[9 empty] | 111 | 118 | 114.5 | 0
[9 empty] | 132 | 125 | 128.5 | 0
[9 empty] | 109 | 120 | 114.5 | 0
[9 empty] | 105 | 124 | 114.5 | 0
[9 empty] | 113 | 119 | 116 | 0
[9 empty] | 107 | 112 | 109.5 | 0
[9 empty] | 101 | 113 | 107 | 0
[9 empty] | 102 | 112 | 107 | 0
[9 empty] | 102 | 114 | 108 | 0
[9 empty] | 102 | 108 | 105 | 0
[9 empty] | 99 | 112 | 105.5 | 0
[9 empty] | 98 | 108 | 103 | 0
[9 empty] | 108 | 108 | 108 | 0
[9 empty] | 96 | 109 | 102.5 | 0
[9 empty] | 106 | 111 | 108.5 | 0
[9 empty] | 106 | 121 | 113.5 | 0
[9 empty] | 99 | 110 | 104.5 | 0
[9 empty] | 116 | 110 | 113 | 0
[9 empty] | 99 | 110 | 104.5 | 0
[9 empty] | 105 | 110 | 107.5 | 0
[9 empty] | 104 | 109 | 106.5 | 0
[9 empty] | 105 | 124 | 114.5 | 0
[9 empty] | 105 | 112 | 108.5 | 0
[9 empty] | 102 | 112 | 107 | 0
[9 empty] | 99 | 109 | 104 | 0
[9 empty] | 102 | 113 | 107.5 | 0
[9 empty] | 99 | 110 | 104.5 | 0
[9 empty] | 100 | 114 | 107 | 0
[9 empty] | 100 | 128 | 114 | 0
[9 empty] | 100 | 111 | 105.5 | 0
[9 empty] | 101 | 130 | 115.5 | 0
[9 empty] | 104 | 117 | 110.5 | 0
[9 empty] | 102 | 111 | 106.5 | 0
[9 empty] | 106 | 116 | 111 | 0
[9 empty] | 107 | 112 | 109.5 | 0
[9 empty] | 106 | 113 | 109.5 | 0
[9 empty] | 108 | 115 | 111.5 | 0
[9 empty] | 107 | 111 | 109 | 0
[9 empty] | 105 | 115 | 110 | 0
[9 empty] | 107 | 116 | 111.5 | 0
[9 empty] | 108 | 118 | 113 | 0
[9 empty] | 104 | 108 | 106 | 0
[9 empty] | 107 | 118 | 112.5 | 0
[9 empty] | 108 | 115 | 111.5 | 0
[9 empty] | 116 | 118 | 117 | 0
[9 empty] | 110 | 119 | 114.5 | 0
[9 empty] | 108 | 125 | 116.5 | 0
[9 empty] | 111 | 119 | 115 | 0
[9 empty] | 112 | 113 | 112.5 | 0
[9 empty] | 131 | 118 | 124.5 | 0
[9 empty] | 112 | 117 | 114.5 | 0
[9 empty] | 108 | 119 | 113.5 | 0
[9 empty] | 107 | 122 | 114.5 | 0
[9 empty] | 117 | 128 | 122.5 | 0
[9 empty] | 111 | 123 | 117 | 0
[9 empty] | 111 | 119 | 115 | 0
[9 empty] | 108 | 121 | 114.5 | 0
[9 empty] | 112 | 123 | 117.5 | 0
[9 empty] | 116 | 122 | 119 | 0
[9 empty] | 117 | 128 | 122.5 | 0
[9 empty] | 118 | 133 | 125.5 | 0
[9 empty] | 120 | 129 | 124.5 | 0
[9 empty] | 120 | 132 | 126 | 0
[9 empty] | 125 | 134 | 129.5 | 0
[9 empty] | 121 | 129 | 125 | 0
[9 empty] | 116 | 147 | 131.5 | 0
[9 empty] | 151 | 135 | 143 | 0
[9 empty] | 125 | 139 | 132 | 0
[9 empty] | 129 | 136 | 132.5 | 0
[9 empty] | 136 | 137 | 136.5 | 0
[9 empty] | 129 | 142 | 135.5 | 0
[9 empty] | 132 | 147 | 139.5 | 0
[9 empty] | 129 | 141 | 135 | 0
[9 empty] | 138 | 142 | 140 | 0
[9 empty] | 134 | 148 | 141 | 0
[9 empty] | 134 | 157 | 145.5 | 0
[9 empty] | 142 | 157 | 149.5 | 0
[9 empty] | 144 | 176 | 160 | 0
[9 empty] | 154 | 168 | 161 | 0
[9 empty] | 163 | 197 | 180 | 0
[9 empty] | 166 | 181 | 173.5 | 0
[9 empty] | 169 | 184 | 176.5 | 0
[9 empty] | 179 | 187 | 183 | 0
[9 empty] | 171 | 215 | 193 | 0
[9 empty] | 167 | 189 | 178 | 0
[9 empty] | 163 | 178 | 170.5 | 0
[9 empty] | 167 | 178 | 172.5 | 0
[9 empty] | 149 | 199 | 174 | 0
[9 empty] | 150 | 164 | 157 | 0
[9 empty] | 146 | 164 | 155 | 0
[9 empty] | 143 | 179 | 161 | 0
[9 empty] | 140 | 156 | 148 | 0
[9 empty] | 143 | 153 | 148 | 0
[9 empty] | 146 | 151 | 148.5 | 0
[9 empty] | 159 | 155 | 157 | 0
[9 empty] | 141 | 157 | 149 | 0
[9 empty] | 134 | 146 | 140 | 0
[9 empty] | 130 | 147 | 138.5 | 0
[9 empty] | 134 | 139 | 136.5 | 0
[9 empty] | 145 | 158 | 151.5 | 0
[9 empty] | 130 | 139 | 134.5 | 0
[9 empty] | 124 | 145 | 134.5 | 0
[9 empty] | 130 | 142 | 136 | 0
[9 empty] | 132 | 136 | 134 | 0
[9 empty] | 129 | 138 | 133.5 | 0
[9 empty] | 128 | 140 | 134 | 0
[9 empty] | 121 | 134 | 127.5 | 0
[9 empty] | 137 | 139 | 138 | 0
[9 empty] | 128 | 136 | 132 | 0
[9 empty] | 123 | 135 | 129 | 0
[9 empty] | 120 | 141 | 130.5 | 0
[9 empty] | 125 | 133 | 129 | 0
[9 empty] | 116 | 129 | 122.5 | 0
[9 empty] | 120 | 130 | 125 | 0
[9 empty] | 114 | 132 | 123 | 0
[9 empty] | 118 | 135 | 126.5 | 0
[9 empty] | 120 | 128 | 124 | 0
[9 empty] | 122 | 129 | 125.5 | 0
[9 empty] | 120 | 142 | 131 | 0
[9 empty] | 118 | 131 | 124.5 | 0
[9 empty] | 133 | 136 | 134.5 | 0
[9 empty] | 120 | 134 | 127 | 0
[9 empty] | 122 | 134 | 128 | 0
[9 empty] | 120 | 147 | 133.5 | 0
[9 empty] | 125 | 137 | 131 | 0
[9 empty] | 125 | 135 | 130 | 0
[9 empty] | 124 | 137 | 130.5 | 0
[9 empty] | 122 | 137 | 129.5 | 0
[9 empty] | 123 | 131 | 127 | 0
[9 empty] | 136 | 139 | 137.5 | 0
[9 empty] | 123 | 134 | 128.5 | 0
[9 empty] | 120 | 134 | 127 | 0
[9 empty] | 120 | 127 | 123.5 | 0
[9 empty] | 120 | 130 | 125 | 0
[9 empty] | 117 | 137 | 127 | 0
[9 empty] | 118 | 130 | 124 | 0
[9 empty] | 114 | 125 | 119.5 | 0
[9 empty] | 114 | 123 | 118.5 | 0
[9 empty] | 120 | 124 | 122 | 0
[9 empty] | 115 | 124 | 119.5 | 0
[9 empty] | 118 | 126 | 122 | 0
[9 empty] | 108 | 126 | 117 | 0
[9 empty] | 111 | 128 | 119.5 | 0
[9 empty] | 110 | 121 | 115.5 | 0
[9 empty] | 111 | 122 | 116.5 | 0
[9 empty] | 133 | 126 | 129.5 | 0
[9 empty] | 112 | 120 | 116 | 0
[9 empty] | 115 | 121 | 118 | 0
[9 empty] | 111 | 116 | 113.5 | 0
[9 empty] | 109 | 120 | 114.5 | 0
[9 empty] | 108 | 125 | 116.5 | 0
[9 empty] | 109 | 122 | 115.5 | 0
[9 empty] | 113 | 124 | 118.5 | 0
[9 empty] | 114 | 135 | 124.5 | 0
[9 empty] | 116 | 135 | 125.5 | 0
[9 empty] | 119 | 127 | 123 | 0
[9 empty] | 120 | 129 | 124.5 | 0
[9 empty] | 112 | 122 | 117 | 0
[9 empty] | 113 | 122 | 117.5 | 0
[9 empty] | 109 | 124 | 116.5 | 0
[9 empty] | 110 | 122 | 116 | 0
[9 empty] | 114 | 134 | 124 | 0
[9 empty] | 110 | 121 | 115.5 | 0
[9 empty] | 113 | 137 | 125 | 0
[9 empty] | 116 | 121 | 118.5 | 0
[9 empty] | 117 | 127 | 122 | 0
[9 empty] | 121 | 134 | 127.5 | 0
[9 empty] | 133 | 145 | 139 | 0
[9 empty] | 148 | 155 | 151.5 | 0
[9 empty] | 142 | 150 | 146 | 0
[9 empty] | 139 | 143 | 141 | 0
[9 empty] | 142 | 146 | 144 | 0
[9 empty] | 179 | 150 | 164.5 | 0
[9 empty] | 141 | 158 | 149.5 | 0
[9 empty] | 150 | 158 | 154 | 0
[9 empty] | 140 | 160 | 150 | 0
[9 empty] | 141 | 162 | 151.5 | 0
[9 empty] | 145 | 155 | 150 | 0
[9 empty] | 143 | 157 | 150 | 0
[9 empty] | 147 | 157 | 152 | 0
[9 empty] | 137 | 149 | 143 | 0
[9 empty] | 139 | 149 | 144 | 0
[9 empty] | 142 | 160 | 151 | 0
[9 empty] | 142 | 155 | 148.5 | 0
[9 empty] | 146 | 153 | 149.5 | 0
[9 empty] | 149 | 155 | 152 | 0
[9 empty] | 147 | 161 | 154 | 0
[9 empty] | 147 | 163 | 155 | 0
[9 empty] | 144 | 154 | 149 | 0
[9 empty] | 185 | 151 | 168 | 0
[9 empty] | 144 | 154 | 149 | 0
[9 empty] | 139 | 145 | 142 | 0
[9 empty] | 137 | 168 | 152.5 | 0
[9 empty] | 148 | 143 | 145.5 | 0
[9 empty] | 138 | 150 | 144 | 0
[9 empty] | 141 | 148 | 144.5 | 0
[9 empty] | 137 | 146 | 141.5 | 0
[9 empty] | 134 | 152 | 143 | 0
[9 empty] | 136 | 144 | 140 | 0
[9 empty] | 135 | 142 | 138.5 | 0
[9 empty] | 134 | 144 | 139 | 0
[9 empty] | 135 | 138 | 136.5 | 0
[9 empty] | 131 | 148 | 139.5 | 0
[9 empty] | 125 | 137 | 131 | 0
[9 empty] | 131 | 137 | 134 | 0
[9 empty] | 128 | 140 | 134 | 0
[9 empty] | 125 | 141 | 133 | 0
[9 empty] | 125 | 138 | 131.5 | 0
[9 empty] | 137 | 138 | 137.5 | 0
[9 empty] | 133 | 136 | 134.5 | 0
[9 empty] | 137 | 141 | 139 | 0
[9 empty] | 136 | 144 | 140 | 0
[9 empty] | 133 | 146 | 139.5 | 0
[9 empty] | 130 | 145 | 137.5 | 0
[9 empty] | 132 | 142 | 137 | 0
[9 empty] | 136 | 144 | 140 | 0
[9 empty] | 135 | 147 | 141 | 0
[9 empty] | 140 | 152 | 146 | 0
[9 empty] | 142 | 154 | 148 | 0
[9 empty] | 141 | 155 | 148 | 0
[9 empty] | 141 | 150 | 145.5 | 0
[9 empty] | 142 | 154 | 148 | 0
[9 empty] | 146 | 150 | 148 | 0
[9 empty] | 151 | 153 | 152 | 0
[9 empty] | 140 | 146 | 143 | 0
[9 empty] | 140 | 149 | 144.5 | 0
[9 empty] | 144 | 152 | 148 | 0
[9 empty] | 145 | 152 | 148.5 | 0
[9 empty] | 146 | 153 | 149.5 | 0
[9 empty] | 140 | 156 | 148 | 0
[9 empty] | 145 | 150 | 147.5 | 0
[9 empty] | 144 | 153 | 148.5 | 0
[9 empty] | 148 | 152 | 150 | 0
[9 empty] | 146 | 155 | 150.5 | 0
[9 empty] | 150 | 157 | 153.5 | 0
[9 empty] | 150 | 158 | 154 | 0
[9 empty] | 149 | 163 | 156 | 0
[9 empty] | 149 | 159 | 154 | 0
[9 empty] | 150 | 158 | 154 | 0
[9 empty] | 153 | 156 | 154.5 | 0
[9 empty] | 147 | 155 | 151 | 0
[9 empty] | 147 | 157 | 152 | 0
[9 empty] | 148 | 154 | 151 | 0
[9 empty] | 150 | 162 | 156 | 0
[9 empty] | 146 | 153 | 149.5 | 0
[9 empty] | 150 | 159 | 154.5 | 0
[9 empty] | 150 | 156 | 153 | 0
[9 empty] | 153 | 158 | 155.5 | 0
[9 empty] | 155 | 165 | 160 | 0
[9 empty] | 151 | 161 | 156 | 0
[9 empty] | 154 | 162 | 158 | 0
[9 empty] | 155 | 158 | 156.5 | 0
[9 empty] | 152 | 157 | 154.5 | 0
[9 empty] | 152 | 164 | 158 | 0
[9 empty] | 156 | 169 | 162.5 | 0
[9 empty] | 155 | 161 | 158 | 0
[9 empty] | 156 | 163 | 159.5 | 0
[9 empty] | 157 | 171 | 164 | 0
[9 empty] | 160 | 167 | 163.5 | 0
[9 empty] | 162 | 169 | 165.5 | 0
[9 empty] | 163 | 170 | 166.5 | 0
[9 empty] | 183 | 174 | 178.5 | 0
[9 empty] | 172 | 171 | 171.5 | 0
[9 empty] | 168 | 178 | 173 | 0
[9 empty] | 171 | 179 | 175 | 0
[9 empty] | 184 | 175 | 179.5 | 0
[9 empty] | 205 | 175 | 190 | 0
[9 empty] | 172 | 179 | 175.5 | 0
[9 empty] | 173 | 178 | 175.5 | 0
[9 empty] | 173 | 183 | 178 | 0
[9 empty] | 180 | 185 | 182.5 | 0
[9 empty] | 177 | 189 | 183 | 0
[9 empty] | 180 | 187 | 183.5 | 0
[9 empty] | 187 | 189 | 188 | 0
[9 empty] | 186 | 199 | 192.5 | 0
[9 empty] | 196 | 201 | 198.5 | 0
[9 empty] | 193 | 198 | 195.5 | 0
[9 empty] | 188 | 197 | 192.5 | 0
[9 empty] | 192 | 203 | 197.5 | 0
[9 empty] | Nan | 206 | 206 | 1
[9 empty] | Nan | 196 | 196 | 1
[9 empty] | 196 | 202 | 199 | 0
[9 empty] | 198 | 199 | 198.5 | 0
[9 empty] | 196 | 211 | 203.5 | 0
[9 empty] | 202 | 209 | 205.5 | 0
[9 empty] | 205 | 214 | 209.5 | 0
[9 empty] | 204 | 213 | 208.5 | 0
[9 empty] | 209 | 214 | 211.5 | 0
[9 empty] | 207 | 213 | 210 | 0
[9 empty] | 204 | 229 | 216.5 | 0
[9 empty] | 211 | 217 | 214 | 0
[9 empty] | 211 | 223 | 217 | 0
[9 empty] | 222 | 219 | 220.5 | 0
[9 empty] | 223 | 221 | 222 | 0
[9 empty] | 218 | 240 | 229 | 0
[9 empty] | 224 | 231 | 227.5 | 0
[9 empty] | 231 | 226 | 228.5 | 0
[9 empty] | 228 | 229 | 228.5 | 0
[9 empty] | 222 | 240 | 231 | 0
[9 empty] | 228 | 238 | 233 | 0
[9 empty] | 235 | 238 | 236.5 | 0
[9 empty] | 239 | 243 | 241 | 0
[9 empty] | 241 | 243 | 242 | 0
[9 empty] | 237 | 242 | 239.5 | 0
[9 empty] | 239 | 240 | 239.5 | 0
[9 empty] | 236 | 240 | 238 | 0
[9 empty] | 240 | 240 | 240 | 0
[9 empty] | 237 | 244 | 240.5 | 0
[9 empty] | 239 | 249 | 244 | 0
[9 empty] | 243 | 243 | 243 | 0
[9 empty] | 240 | 250 | 245 | 0
[9 empty] | 243 | 245 | 244 | 0
[9 empty] | 239 | 240 | 239.5 | 0
[9 empty] | 268 | 251 | 259.5 | 0
[9 empty] | 237 | 245 | 241 | 0
[9 empty] | 239 | 245 | 242 | 0
[9 empty] | 247 | 251 | 249 | 0
[9 empty] | 249 | 252 | 250.5 | 0
[9 empty] | 246 | 252 | 249 | 0
[9 empty] | 253 | 261 | 257 | 0
[9 empty] | 253 | 260 | 256.5 | 0
[9 empty] | 251 | 263 | 257 | 0
[9 empty] | 254 | 265 | 259.5 | 0
[9 empty] | 251 | 261 | 256 | 0
[9 empty] | 255 | 272 | 263.5 | 0
[9 empty] | 250 | 259 | 254.5 | 0
[9 empty] | 248 | 255 | 251.5 | 0
[9 empty] | 247 | 254 | 250.5 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 241 | 256 | 248.5 | 0
[9 empty] | 254 | 249 | 251.5 | 0
[9 empty] | 251 | 257 | 254 | 0
[9 empty] | 251 | 258 | 254.5 | 0
[9 empty] | 265 | 257 | 261 | 0
[9 empty] | 251 | 273 | 262 | 0
[9 empty] | 248 | 254 | 251 | 0
[9 empty] | 256 | 266 | 261 | 0
[9 empty] | 247 | 256 | 251.5 | 0
[9 empty] | 244 | 258 | 251 | 0
[9 empty] | 248 | 259 | 253.5 | 0
[9 empty] | 249 | 255 | 252 | 0
[9 empty] | 249 | 265 | 257 | 0
[9 empty] | 241 | 253 | 247 | 0
[9 empty] | 258 | 255 | 256.5 | 0
[9 empty] | 250 | 250 | 250 | 0
[9 empty] | 261 | 259 | 260 | 0
[9 empty] | 246 | 255 | 250.5 | 0
[9 empty] | 249 | 262 | 255.5 | 0
[9 empty] | 250 | 264 | 257 | 0
[9 empty] | 248 | 277 | 262.5 | 0
[9 empty] | 270 | 265 | 267.5 | 0
[9 empty] | 257 | 263 | 260 | 0
[9 empty] | 254 | 280 | 267 | 0
[9 empty] | 252 | 257 | 254.5 | 0
[9 empty] | 254 | 266 | 260 | 0
[9 empty] | 268 | 257 | 262.5 | 0
[9 empty] | 255 | 309 | 282 | 0
[9 empty] | 250 | 262 | 256 | 0
[9 empty] | 251 | 260 | 255.5 | 0
[9 empty] | 248 | 266 | 257 | 0
[9 empty] | 251 | 259 | 255 | 0
[9 empty] | 248 | 272 | 260 | 0
[9 empty] | 249 | 254 | 251.5 | 0
[9 empty] | 249 | 258 | 253.5 | 0
[9 empty] | 252 | 255 | 253.5 | 0
[9 empty] | 251 | 254 | 252.5 | 0
[9 empty] | 253 | 264 | 258.5 | 0
[9 empty] | 268 | 257 | 262.5 | 0
[9 empty] | 251 | 265 | 258 | 0
[9 empty] | 248 | 255 | 251.5 | 0
[9 empty] | 257 | 253 | 255 | 0
[9 empty] | 254 | 257 | 255.5 | 0
[9 empty] | 251 | 255 | 253 | 0
[9 empty] | 263 | 262 | 262.5 | 0
[9 empty] | 251 | 255 | 253 | 0
[9 empty] | 248 | 269 | 258.5 | 0
[9 empty] | 251 | 260 | 255.5 | 0
[9 empty] | 247 | 259 | 253 | 0
[9 empty] | 249 | 258 | 253.5 | 0
[9 empty] | 252 | 250 | 251 | 0
[9 empty] | 250 | 254 | 252 | 0
[9 empty] | 260 | 260 | 260 | 0
[9 empty] | 252 | 264 | 258 | 0
[9 empty] | 259 | 260 | 259.5 | 0
[9 empty] | 259 | 268 | 263.5 | 0
[9 empty] | 249 | 264 | 256.5 | 0
[9 empty] | 255 | 277 | 266 | 0
[9 empty] | 264 | 269 | 266.5 | 0
[9 empty] | 256 | 265 | 260.5 | 0
[9 empty] | 262 | 263 | 262.5 | 0
[9 empty] | 257 | 289 | 273 | 0
[9 empty] | 260 | 269 | 264.5 | 0
[9 empty] | 258 | 264 | 261 | 0
[9 empty] | 252 | 259 | 255.5 | 0
[9 empty] | 255 | 267 | 261 | 0
[9 empty] | 252 | 260 | 256 | 0
[9 empty] | 265 | 267 | 266 | 0
[9 empty] | 255 | 264 | 259.5 | 0
[9 empty] | 256 | 265 | 260.5 | 0
[9 empty] | 257 | 268 | 262.5 | 0
[9 empty] | 264 | 270 | 267 | 0
[9 empty] | 254 | 264 | 259 | 0
[9 empty] | 266 | 263 | 264.5 | 0
[9 empty] | 252 | 268 | 260 | 0
[9 empty] | 258 | 264 | 261 | 0
[9 empty] | 257 | 266 | 261.5 | 0
[9 empty] | 259 | 272 | 265.5 | 0
[9 empty] | 265 | 273 | 269 | 0
[9 empty] | 265 | 272 | 268.5 | 0
[9 empty] | 262 | 273 | 267.5 | 0
[9 empty] | 268 | 274 | 271 | 0
[9 empty] | 269 | 280 | 274.5 | 0
[9 empty] | 279 | 276 | 277.5 | 0
[9 empty] | 260 | 273 | 266.5 | 0
[9 empty] | 266 | 274 | 270 | 0
[9 empty] | 267 | 278 | 272.5 | 0
[9 empty] | 265 | 282 | 273.5 | 0
[9 empty] | 265 | 281 | 273 | 0
[9 empty] | 269 | 274 | 271.5 | 0
[9 empty] | 269 | 273 | 271 | 0
[9 empty] | 270 | 273 | 271.5 | 0
[9 empty] | 268 | 276 | 272 | 0
[9 empty] | 256 | 264 | 260 | 0
[9 empty] | 258 | 262 | 260 | 0
[9 empty] | 251 | 256 | 253.5 | 0
[9 empty] | 248 | 254 | 251 | 0
[9 empty] | 254 | 258 | 256 | 0
[9 empty] | 266 | 262 | 264 | 0
[9 empty] | 250 | 265 | 257.5 | 0
[9 empty] | 246 | 261 | 253.5 | 0
[9 empty] | 260 | 257 | 258.5 | 0
[9 empty] | 254 | 260 | 257 | 0
[9 empty] | 246 | 258 | 252 | 0
[9 empty] | 246 | 271 | 258.5 | 0
[9 empty] | 242 | 250 | 246 | 0
[9 empty] | 250 | 248 | 249 | 0
[9 empty] | 239 | 251 | 245 | 0
[9 empty] | 238 | 247 | 242.5 | 0
[9 empty] | 240 | 250 | 245 | 0
[9 empty] | 243 | 246 | 244.5 | 0
[9 empty] | 243 | 252 | 247.5 | 0
[9 empty] | 240 | 248 | 244 | 0
[9 empty] | 238 | 247 | 242.5 | 0
[9 empty] | 253 | 245 | 249 | 0
[9 empty] | 241 | 244 | 242.5 | 0
[9 empty] | 239 | 245 | 242 | 0
[9 empty] | 252 | 248 | 250 | 0
[9 empty] | 244 | 248 | 246 | 0
[9 empty] | 247 | 255 | 251 | 0
[9 empty] | 246 | 257 | 251.5 | 0
[9 empty] | 254 | 259 | 256.5 | 0
[9 empty] | 249 | 258 | 253.5 | 0
[9 empty] | 254 | 250 | 252 | 0
[9 empty] | 242 | 247 | 244.5 | 0
[9 empty] | 239 | 252 | 245.5 | 0
[9 empty] | 249 | 247 | 248 | 0
[9 empty] | 246 | 256 | 251 | 0
[9 empty] | 263 | 257 | 260 | 0
[9 empty] | 246 | 252 | 249 | 0
[9 empty] | 241 | 246 | 243.5 | 0
[9 empty] | 248 | 250 | 249 | 0
[9 empty] | 238 | 250 | 244 | 0
[9 empty] | 245 | 251 | 248 | 0
[9 empty] | 240 | 251 | 245.5 | 0
[9 empty] | 242 | 245 | 243.5 | 0
[9 empty] | 238 | 248 | 243 | 0
[9 empty] | 236 | 243 | 239.5 | 0
[9 empty] | 258 | 243 | 250.5 | 0
[9 empty] | 234 | 244 | 239 | 0
[9 empty] | 238 | 245 | 241.5 | 0
[9 empty] | 232 | 242 | 237 | 0
[9 empty] | 242 | 246 | 244 | 0
[9 empty] | 235 | 243 | 239 | 0
[9 empty] | 249 | 256 | 252.5 | 0
[9 empty] | 240 | 253 | 246.5 | 0
[9 empty] | 242 | 252 | 247 | 0
[9 empty] | 247 | 254 | 250.5 | 0
[9 empty] | 253 | 269 | 261 | 0
[9 empty] | 251 | 261 | 256 | 0
[9 empty] | 253 | 283 | 268 | 0
[9 empty] | 256 | 264 | 260 | 0
[9 empty] | 261 | 261 | 261 | 0
[9 empty] | 267 | 271 | 269 | 0
[9 empty] | 270 | 265 | 267.5 | 0
[9 empty] | 265 | 267 | 266 | 0
[9 empty] | 261 | 261 | 261 | 0
[9 empty] | 254 | 270 | 262 | 0
[9 empty] | 257 | 264 | 260.5 | 0
[9 empty] | 251 | 257 | 254 | 0
[9 empty] | 253 | 259 | 256 | 0
[9 empty] | 254 | 263 | 258.5 | 0
[9 empty] | 253 | 303 | 278 | 0
[9 empty] | 257 | 265 | 261 | 0
[9 empty] | 254 | 258 | 256 | 0
[9 empty] | 252 | 264 | 258 | 0
[9 empty] | 258 | 264 | 261 | 0
[9 empty] | 257 | 262 | 259.5 | 0
[9 empty] | 253 | 263 | 258 | 0
[9 empty] | 251 | 265 | 258 | 0
[9 empty] | 261 | 268 | 264.5 | 0
[9 empty] | 258 | 265 | 261.5 | 0
[9 empty] | 257 | 257 | 257 | 0
[9 empty] | 251 | 266 | 258.5 | 0
[9 empty] | 248 | 254 | 251 | 0
[9 empty] | 244 | 260 | 252 | 0
[9 empty] | 241 | 245 | 243 | 0
[9 empty] | 233 | 243 | 238 | 0
[9 empty] | 234 | 238 | 236 | 0
[9 empty] | 228 | 236 | 232 | 0
[9 empty] | 236 | 237 | 236.5 | 0
[9 empty] | 234 | 242 | 238 | 0
[9 empty] | 233 | 244 | 238.5 | 0
[9 empty] | 232 | 243 | 237.5 | 0
[9 empty] | 239 | 239 | 239 | 0
[9 empty] | 235 | 245 | 240 | 0
[9 empty] | 234 | 239 | 236.5 | 0
[9 empty] | 234 | 237 | 235.5 | 0
[9 empty] | 238 | 241 | 239.5 | 0
[9 empty] | 231 | 244 | 237.5 | 0
[9 empty] | 234 | 246 | 240 | 0
[9 empty] | 233 | 245 | 239 | 0
[9 empty] | 233 | 242 | 237.5 | 0
[9 empty] | 231 | 242 | 236.5 | 0
[9 empty] | 237 | 240 | 238.5 | 0
[9 empty] | 242 | 249 | 245.5 | 0
[9 empty] | 240 | 248 | 244 | 0
[9 empty] | 244 | 249 | 246.5 | 0
[9 empty] | 248 | 252 | 250 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 242 | 257 | 249.5 | 0
[9 empty] | 250 | 254 | 252 | 0
[9 empty] | 249 | 256 | 252.5 | 0
[9 empty] | 243 | 248 | 245.5 | 0
[9 empty] | 242 | 246 | 244 | 0
[9 empty] | 244 | 257 | 250.5 | 0
[9 empty] | 244 | 247 | 245.5 | 0
[9 empty] | 247 | 246 | 246.5 | 0
[9 empty] | 242 | 254 | 248 | 0
[9 empty] | 242 | 246 | 244 | 0
[9 empty] | 237 | 244 | 240.5 | 0
[9 empty] | 236 | 250 | 243 | 0
[9 empty] | 236 | 242 | 239 | 0
[9 empty] | 248 | 248 | 248 | 0
[9 empty] | 243 | 246 | 244.5 | 0
[9 empty] | 241 | 246 | 243.5 | 0
[9 empty] | 240 | 252 | 246 | 0
[9 empty] | 239 | 260 | 249.5 | 0
[9 empty] | 237 | 243 | 240 | 0
[9 empty] | 244 | 255 | 249.5 | 0
[9 empty] | 245 | 251 | 248 | 0
[9 empty] | 244 | 258 | 251 | 0
[9 empty] | 249 | 254 | 251.5 | 0
[9 empty] | 253 | 263 | 258 | 0
[9 empty] | 256 | 261 | 258.5 | 0
[9 empty] | 255 | 265 | 260 | 0
[9 empty] | 261 | 271 | 266 | 0
[9 empty] | 271 | 273 | 272 | 0
[9 empty] | 268 | 292 | 280 | 0
[9 empty] | 272 | 276 | 274 | 0
[9 empty] | 270 | 283 | 276.5 | 0
[9 empty] | 280 | 274 | 277 | 0
[9 empty] | 272 | 276 | 274 | 0
[9 empty] | 271 | 292 | 281.5 | 0
[9 empty] | 280 | 288 | 284 | 0
[9 empty] | 278 | 278 | 278 | 0
[9 empty] | 267 | 277 | 272 | 0
[9 empty] | 267 | 283 | 275 | 0
[9 empty] | 275 | 287 | 281 | 0
[9 empty] | 288 | 294 | 291 | 0
[9 empty] | 274 | 280 | 277 | 0
[9 empty] | 269 | 272 | 270.5 | 0
[9 empty] | 299 | 275 | 287 | 0
[9 empty] | 282 | 282 | 282 | 0
[9 empty] | 274 | 281 | 277.5 | 0
[9 empty] | 265 | 273 | 269 | 0
[9 empty] | 268 | 272 | 270 | 0
[9 empty] | 267 | 281 | 274 | 0
[9 empty] | 265 | 280 | 272.5 | 0
[9 empty] | 266 | 275 | 270.5 | 0
[9 empty] | 266 | 290 | 278 | 0
[9 empty] | 269 | 272 | 270.5 | 0
[9 empty] | 266 | 269 | 267.5 | 0
[9 empty] | 269 | 277 | 273 | 0
[9 empty] | 267 | 283 | 275 | 0
[9 empty] | 275 | 270 | 272.5 | 0
[9 empty] | 279 | 275 | 277 | 0
[9 empty] | 266 | 280 | 273 | 0
[9 empty] | 267 | 284 | 275.5 | 0
[9 empty] | 286 | 282 | 284 | 0
[9 empty] | 267 | 267 | 267 | 0
[9 empty] | 272 | 280 | 276 | 0
[9 empty] | 261 | 274 | 267.5 | 0
[9 empty] | 263 | 271 | 267 | 0
[9 empty] | 263 | 273 | 268 | 0
[9 empty] | 261 | 268 | 264.5 | 0
[9 empty] | 266 | 276 | 271 | 0
[9 empty] | 269 | 271 | 270 | 0
[9 empty] | 267 | 282 | 274.5 | 0
[9 empty] | 271 | 272 | 271.5 | 0
[9 empty] | 281 | 270 | 275.5 | 0
[9 empty] | 269 | 275 | 272 | 0
[9 empty] | 255 | 273 | 264 | 0
[9 empty] | 273 | 264 | 268.5 | 0
[9 empty] | 262 | 270 | 266 | 0
[9 empty] | 253 | 255 | 254 | 0
[9 empty] | 284 | 258 | 271 | 0
[9 empty] | 258 | 267 | 262.5 | 0
[9 empty] | 246 | 251 | 248.5 | 0
[9 empty] | 246 | 253 | 249.5 | 0
[9 empty] | 240 | 249 | 244.5 | 0
[9 empty] | 250 | 248 | 249 | 0
[9 empty] | 251 | 253 | 252 | 0
[9 empty] | 240 | 249 | 244.5 | 0
[9 empty] | 242 | 250 | 246 | 0
[9 empty] | 235 | 250 | 242.5 | 0
[9 empty] | 238 | 262 | 250 | 0
[9 empty] | 239 | 251 | 245 | 0
[9 empty] | 248 | 249 | 248.5 | 0
[9 empty] | 242 | 262 | 252 | 0
[9 empty] | 255 | 257 | 256 | 0
[9 empty] | 247 | 251 | 249 | 0
[9 empty] | 247 | 252 | 249.5 | 0
[9 empty] | 246 | 267 | 256.5 | 0
[9 empty] | 249 | 259 | 254 | 0
[9 empty] | 254 | 251 | 252.5 | 0
[9 empty] | 247 | 250 | 248.5 | 0
[9 empty] | 240 | 249 | 244.5 | 0
[9 empty] | 237 | 246 | 241.5 | 0
[9 empty] | 241 | 247 | 244 | 0
[9 empty] | 230 | 242 | 236 | 0
[9 empty] | 230 | 240 | 235 | 0
[9 empty] | 225 | 233 | 229 | 0
[9 empty] | 229 | 260 | 244.5 | 0
[9 empty] | 224 | 233 | 228.5 | 0
[9 empty] | 228 | 241 | 234.5 | 0
[9 empty] | 225 | 231 | 228 | 0
[9 empty] | 228 | 236 | 232 | 0
[9 empty] | 226 | 233 | 229.5 | 0
[9 empty] | 228 | 232 | 230 | 0
[9 empty] | 224 | 236 | 230 | 0
[9 empty] | 227 | 237 | 232 | 0
[9 empty] | 227 | 240 | 233.5 | 0
[9 empty] | 230 | 251 | 240.5 | 0
[9 empty] | 227 | 237 | 232 | 0
[9 empty] | 224 | 238 | 231 | 0
[9 empty] | 222 | 235 | 228.5 | 0
[9 empty] | 224 | 242 | 233 | 0
[9 empty] | 223 | 234 | 228.5 | 0
[9 empty] | 236 | 230 | 233 | 0
[9 empty] | 222 | 228 | 225 | 0
[9 empty] | 229 | 235 | 232 | 0
[9 empty] | 217 | 224 | 220.5 | 0
[9 empty] | 229 | 227 | 228 | 0
[9 empty] | 219 | 228 | 223.5 | 0
[9 empty] | 222 | 227 | 224.5 | 0
[9 empty] | 217 | 224 | 220.5 | 0
[9 empty] | 214 | 227 | 220.5 | 0
[9 empty] | 220 | 221 | 220.5 | 0
[9 empty] | 221 | 228 | 224.5 | 0
[9 empty] | 227 | 231 | 229 | 0
[9 empty] | 222 | 233 | 227.5 | 0
[9 empty] | 235 | 246 | 240.5 | 0
[9 empty] | 237 | 244 | 240.5 | 0
[9 empty] | 237 | 239 | 238 | 0
[9 empty] | 238 | 240 | 239 | 0
[9 empty] | 233 | 248 | 240.5 | 0
[9 empty] | 238 | 247 | 242.5 | 0
[9 empty] | 234 | 247 | 240.5 | 0
[9 empty] | 237 | 253 | 245 | 0
[9 empty] | 241 | 247 | 244 | 0
[9 empty] | 244 | 257 | 250.5 | 0
[9 empty] | 243 | 248 | 245.5 | 0
[9 empty] | 239 | 256 | 247.5 | 0
[9 empty] | 258 | 262 | 260 | 0
[9 empty] | 245 | 256 | 250.5 | 0
[9 empty] | 242 | 246 | 244 | 0
[9 empty] | 246 | 276 | 261 | 0
[9 empty] | 252 | 259 | 255.5 | 0
[9 empty] | 248 | 254 | 251 | 0
[9 empty] | 253 | 256 | 254.5 | 0
[9 empty] | 246 | 253 | 249.5 | 0
[9 empty] | 248 | 251 | 249.5 | 0
[9 empty] | 246 | 256 | 251 | 0
[9 empty] | 249 | 252 | 250.5 | 0
[9 empty] | 240 | 261 | 250.5 | 0
[9 empty] | 239 | 248 | 243.5 | 0
[9 empty] | 244 | 254 | 249 | 0
[9 empty] | 241 | 246 | 243.5 | 0
[9 empty] | 236 | 243 | 239.5 | 0
[9 empty] | 236 | 251 | 243.5 | 0
[9 empty] | 236 | 258 | 247 | 0
[9 empty] | 244 | 248 | 246 | 0
[9 empty] | 246 | 255 | 250.5 | 0
[9 empty] | 245 | 250 | 247.5 | 0
[9 empty] | 251 | 249 | 250 | 0
[9 empty] | 243 | 265 | 254 | 0
[9 empty] | 248 | 257 | 252.5 | 0
[9 empty] | 246 | 251 | 248.5 | 0
[9 empty] | 245 | 253 | 249 | 0
[9 empty] | 248 | 252 | 250 | 0
[9 empty] | 239 | 252 | 245.5 | 0
[9 empty] | 233 | 244 | 238.5 | 0
[9 empty] | 234 | 244 | 239 | 0
[9 empty] | 233 | 235 | 234 | 0
[9 empty] | 228 | 264 | 246 | 0
[9 empty] | 222 | 236 | 229 | 0
[9 empty] | 233 | 228 | 230.5 | 0
[9 empty] | 218 | 233 | 225.5 | 0
[9 empty] | 228 | 236 | 232 | 0
[9 empty] | 223 | 239 | 231 | 0
[9 empty] | 223 | 227 | 225 | 0
[9 empty] | 219 | 233 | 226 | 0
[9 empty] | 215 | 228 | 221.5 | 0
[9 empty] | 220 | 228 | 224 | 0
[9 empty] | 228 | 236 | 232 | 0
[9 empty] | 219 | 231 | 225 | 0
[9 empty] | 219 | 226 | 222.5 | 0
[9 empty] | 216 | 228 | 222 | 0
[9 empty] | 214 | 229 | 221.5 | 0
[9 empty] | 212 | 224 | 218 | 0
[9 empty] | 217 | 232 | 224.5 | 0
[9 empty] | 226 | 224 | 225 | 0
[9 empty] | 237 | 227 | 232 | 0
[9 empty] | 228 | 241 | 234.5 | 0
[9 empty] | 222 | 230 | 226 | 0
[9 empty] | 224 | 225 | 224.5 | 0
[9 empty] | 222 | 228 | 225 | 0
[9 empty] | 221 | 231 | 226 | 0
[9 empty] | 223 | 230 | 226.5 | 0
[9 empty] | 225 | 229 | 227 | 0
[9 empty] | 218 | 227 | 222.5 | 0
[9 empty] | 219 | 229 | 224 | 0
[9 empty] | 222 | 233 | 227.5 | 0
[9 empty] | 216 | 240 | 228 | 0
[9 empty] | 219 | 234 | 226.5 | 0
[9 empty] | 218 | 224 | 221 | 0
[9 empty] | 223 | 235 | 229 | 0
[9 empty] | 238 | 237 | 237.5 | 0
[9 empty] | 222 | 238 | 230 | 0
[9 empty] | 226 | 229 | 227.5 | 0
[9 empty] | 223 | 248 | 235.5 | 0
[9 empty] | 222 | 239 | 230.5 | 0
[9 empty] | 225 | 232 | 228.5 | 0
[9 empty] | 229 | 228 | 228.5 | 0
[9 empty] | 223 | 240 | 231.5 | 0
[9 empty] | 225 | 249 | 237 | 0
[9 empty] | 223 | 229 | 226 | 0
[9 empty] | 231 | 239 | 235 | 0
[9 empty] | 226 | 230 | 228 | 0
[9 empty] | 235 | 235 | 235 | 0
[9 empty] | 224 | 247 | 235.5 | 0
[9 empty] | 236 | 236 | 236 | 0
[9 empty] | 223 | 238 | 230.5 | 0
[9 empty] | 235 | 240 | 237.5 | 0
[9 empty] | 240 | 241 | 240.5 | 0
[9 empty] | 239 | 238 | 238.5 | 0
[9 empty] | 259 | 239 | 249 | 0
[9 empty] | 231 | 243 | 237 | 0
[9 empty] | 230 | 247 | 238.5 | 0
[9 empty] | 233 | 262 | 247.5 | 0
[9 empty] | 246 | 269 | 257.5 | 0
[9 empty] | 260 | 259 | 259.5 | 0
[9 empty] | 240 | 253 | 246.5 | 0
[9 empty] | 238 | 250 | 244 | 0
[9 empty] | 250 | 249 | 249.5 | 0
[9 empty] | 235 | 251 | 243 | 0
[9 empty] | 232 | 239 | 235.5 | 0
[9 empty] | 234 | 241 | 237.5 | 0
[9 empty] | 236 | 245 | 240.5 | 0
[9 empty] | 228 | 237 | 232.5 | 0
[9 empty] | 238 | 251 | 244.5 | 0
[9 empty] | 231 | 246 | 238.5 | 0
[9 empty] | 232 | 241 | 236.5 | 0
[9 empty] | 229 | 235 | 232 | 0
[9 empty] | 228 | 240 | 234 | 0
[9 empty] | 229 | 237 | 233 | 0
[9 empty] | 227 | 243 | 235 | 0
[9 empty] | 227 | 228 | 227.5 | 0
[9 empty] | 238 | 234 | 236 | 0
[9 empty] | 224 | 258 | 241 | 0
[9 empty] | 228 | 232 | 230 | 0
[9 empty] | 230 | 236 | 233 | 0
[9 empty] | 222 | 235 | 228.5 | 0
[9 empty] | 222 | 233 | 227.5 | 0
[9 empty] | 221 | 233 | 227 | 0
[9 empty] | 219 | 228 | 223.5 | 0
[9 empty] | 220 | 222 | 221 | 0
[9 empty] | 215 | 226 | 220.5 | 0
[9 empty] | 216 | 222 | 219 | 0
[9 empty] | 208 | 222 | 215 | 0
[9 empty] | 219 | 228 | 223.5 | 0
[9 empty] | 216 | 225 | 220.5 | 0
[9 empty] | 219 | 222 | 220.5 | 0
[9 empty] | 221 | 232 | 226.5 | 0
[9 empty] | 216 | 237 | 226.5 | 0
[9 empty] | 220 | 228 | 224 | 0
[9 empty] | 216 | 238 | 227 | 0
[9 empty] | 218 | 227 | 222.5 | 0
[9 empty] | 216 | 224 | 220 | 0
[9 empty] | 210 | 216 | 213 | 0
[9 empty] | 214 | 224 | 219 | 0
[9 empty] | 210 | 223 | 216.5 | 0
[9 empty] | 214 | 218 | 216 | 0
[9 empty] | 211 | 230 | 220.5 | 0
[9 empty] | 213 | 218 | 215.5 | 0
[9 empty] | 228 | 244 | 236 | 0
[9 empty] | 225 | 219 | 222 | 0
[9 empty] | 209 | 229 | 219 | 0
[9 empty] | 217 | 228 | 222.5 | 0
[9 empty] | 218 | 226 | 222 | 0
[9 empty] | 215 | 221 | 218 | 0
[9 empty] | 223 | 227 | 225 | 0
[9 empty] | 221 | 224 | 222.5 | 0
[9 empty] | 216 | 227 | 221.5 | 0
[9 empty] | 218 | 225 | 221.5 | 0
[9 empty] | 212 | 232 | 222 | 0
[9 empty] | 215 | 225 | 220 | 0
[9 empty] | 221 | 230 | 225.5 | 0
[9 empty] | 223 | 226 | 224.5 | 0
[9 empty] | 222 | 232 | 227 | 0
[9 empty] | 218 | 227 | 222.5 | 0
[9 empty] | 218 | 228 | 223 | 0
[9 empty] | 215 | 227 | 221 | 0
[9 empty] | 228 | 223 | 225.5 | 0
[9 empty] | 232 | 232 | 232 | 0
[9 empty] | 219 | 228 | 223.5 | 0
[9 empty] | 225 | 244 | 234.5 | 0
[9 empty] | 228 | 231 | 229.5 | 0
[9 empty] | 229 | 230 | 229.5 | 0
[9 empty] | 220 | 227 | 223.5 | 0
[9 empty] | 225 | 234 | 229.5 | 0
[9 empty] | 227 | 238 | 232.5 | 0
[9 empty] | 223 | 248 | 235.5 | 0
[9 empty] | 230 | 238 | 234 | 0
[9 empty] | 230 | 233 | 231.5 | 0
[9 empty] | 240 | 267 | 253.5 | 0
[9 empty] | 239 | 242 | 240.5 | 0
[9 empty] | 230 | 242 | 236 | 0
[9 empty] | 268 | 238 | 253 | 0
[9 empty] | 237 | 241 | 239 | 0
[9 empty] | 265 | 249 | 257 | 0
[9 empty] | 238 | 254 | 246 | 0
[9 empty] | 237 | 238 | 237.5 | 0
[9 empty] | 235 | 243 | 239 | 0
[9 empty] | 231 | 236 | 233.5 | 0
[9 empty] | 223 | 234 | 228.5 | 0
[9 empty] | 230 | 238 | 234 | 0
[9 empty] | 228 | 240 | 234 | 0
[9 empty] | 234 | 233 | 233.5 | 0
[9 empty] | 223 | 234 | 228.5 | 0
[9 empty] | 223 | 229 | 226 | 0
[9 empty] | 215 | 223 | 219 | 0
[9 empty] | 248 | 222 | 235 | 0
[9 empty] | 218 | 222 | 220 | 0
[9 empty] | 221 | 227 | 224 | 0
[9 empty] | 216 | 227 | 221.5 | 0
[9 empty] | 221 | 222 | 221.5 | 0
[9 empty] | 214 | 219 | 216.5 | 0
[9 empty] | 213 | 219 | 216 | 0
[9 empty] | 205 | 233 | 219 | 0
[9 empty] | 205 | 214 | 209.5 | 0
[9 empty] | 231 | 220 | 225.5 | 0
[9 empty] | 225 | 222 | 223.5 | 0
[9 empty] | 217 | 220 | 218.5 | 0
[9 empty] | 217 | 221 | 219 | 0
[9 empty] | 207 | 218 | 212.5 | 0
[9 empty] | 216 | 220 | 218 | 0
[9 empty] | 216 | 220 | 218 | 0
[9 empty] | 215 | 215 | 215 | 0
[9 empty] | 211 | 223 | 217 | 0
[9 empty] | 210 | 215 | 212.5 | 0
[9 empty] | 204 | 211 | 207.5 | 0
[9 empty] | 205 | 216 | 210.5 | 0
[9 empty] | 199 | 209 | 204 | 0
[9 empty] | 204 | 209 | 206.5 | 0
[9 empty] | 200 | 235 | 217.5 | 0
[9 empty] | 204 | 212 | 208 | 0
[9 empty] | 211 | 211 | 211 | 0
[9 empty] | 199 | 208 | 203.5 | 0
[9 empty] | 194 | 213 | 203.5 | 0
[9 empty] | 194 | 204 | 199 | 0
[9 empty] | 197 | 197 | 197 | 0
[9 empty] | 195 | 207 | 201 | 0
[9 empty] | 204 | 203 | 203.5 | 0
[9 empty] | 198 | 206 | 202 | 0
[9 empty] | 194 | 210 | 202 | 0
[9 empty] | 210 | 203 | 206.5 | 0
[9 empty] | 200 | 212 | 206 | 0
[9 empty] | 200 | 208 | 204 | 0
[9 empty] | 201 | 209 | 205 | 0
[9 empty] | 214 | 212 | 213 | 0
[9 empty] | 210 | 251 | 230.5 | 0
[9 empty] | 214 | 226 | 220 | 0
[9 empty] | 212 | 222 | 217 | 0
[9 empty] | 213 | 221 | 217 | 0
[9 empty] | 212 | 216 | 214 | 0
[9 empty] | 211 | 228 | 219.5 | 0
[9 empty] | 208 | 224 | 216 | 0
[9 empty] | 213 | 225 | 219 | 0
[9 empty] | 214 | 227 | 220.5 | 0
[9 empty] | 217 | 223 | 220 | 0
[9 empty] | 216 | 236 | 226 | 0
[9 empty] | 214 | 223 | 218.5 | 0
[9 empty] | 217 | 229 | 223 | 0
[9 empty] | 219 | 226 | 222.5 | 0
[9 empty] | 213 | 233 | 223 | 0
[9 empty] | 219 | 229 | 224 | 0
[9 empty] | 226 | 239 | 232.5 | 0
[9 empty] | 234 | 248 | 241 | 0
[9 empty] | 245 | 259 | 252 | 0
[9 empty] | 235 | 241 | 238 | 0
[9 empty] | 228 | 236 | 232 | 0
[9 empty] | 224 | 232 | 228 | 0
[9 empty] | 225 | 238 | 231.5 | 0
[9 empty] | 230 | 244 | 237 | 0
[9 empty] | 227 | 239 | 233 | 0
[9 empty] | 227 | 237 | 232 | 0
[9 empty] | 234 | 233 | 233.5 | 0
[9 empty] | 231 | 235 | 233 | 0
[9 empty] | 221 | 232 | 226.5 | 0
[9 empty] | 231 | 237 | 234 | 0
[9 empty] | 274 | 232 | 253 | 0
[9 empty] | 226 | 234 | 230 | 0
[9 empty] | 222 | 232 | 227 | 0
[9 empty] | 229 | 231 | 230 | 0
[9 empty] | 223 | 221 | 222 | 0
[9 empty] | 221 | 227 | 224 | 0
[9 empty] | 210 | 244 | 227 | 0
[9 empty] | 213 | 219 | 216 | 0
[9 empty] | 211 | 222 | 216.5 | 0
[9 empty] | 205 | 218 | 211.5 | 0
[9 empty] | 200 | 214 | 207 | 0
[9 empty] | 198 | 205 | 201.5 | 0
[9 empty] | 195 | 203 | 199 | 0
[9 empty] | 198 | 202 | 200 | 0
[9 empty] | 202 | 201 | 201.5 | 0
[9 empty] | 200 | 206 | 203 | 0
[9 empty] | 191 | 216 | 203.5 | 0
[9 empty] | 192 | 201 | 196.5 | 0
[9 empty] | 194 | 204 | 199 | 0
[9 empty] | Nan | 209 | 209 | 1
[9 empty] | 184 | 196 | 190 | 0
[9 empty] | 187 | 196 | 191.5 | 0
[9 empty] | 188 | 201 | 194.5 | 0
[9 empty] | 185 | 200 | 192.5 | 0
[9 empty] | 187 | 197 | 192 | 0
[9 empty] | 187 | 196 | 191.5 | 0
[9 empty] | 186 | 199 | 192.5 | 0
[9 empty] | 191 | 192 | 191.5 | 0
[9 empty] | 186 | 201 | 193.5 | 0
[9 empty] | 194 | 194 | 194 | 0
[9 empty] | 192 | 194 | 193 | 0
[9 empty] | 189 | 199 | 194 | 0
[9 empty] | 189 | 196 | 192.5 | 0
[9 empty] | 192 | 206 | 199 | 0
[9 empty] | 200 | 195 | 197.5 | 0
[9 empty] | 194 | 204 | 199 | 0
[9 empty] | 191 | 195 | 193 | 0
[9 empty] | 241 | 205 | 223 | 0
[9 empty] | 186 | 198 | 192 | 0
[9 empty] | 183 | 189 | 186 | 0
[9 empty] | 182 | 179 | 180.5 | 0
[9 empty] | 182 | 193 | 187.5 | 0
[9 empty] | 183 | 186 | 184.5 | 0
[9 empty] | 185 | 194 | 189.5 | 0
[9 empty] | 185 | 194 | 189.5 | 0
[9 empty] | Nan | 203 | 203 | 1
[9 empty] | 208 | 208 | 208 | 0
[9 empty] | 204 | 216 | 210 | 0
[9 empty] | 210 | 221 | 215.5 | 0
[9 empty] | 211 | 216 | 213.5 | 0
[9 empty] | 205 | 218 | 211.5 | 0
[9 empty] | 201 | 211 | 206 | 0
[9 empty] | 212 | 208 | 210 | 0
[9 empty] | 194 | 203 | 198.5 | 0
[9 empty] | 217 | 202 | 209.5 | 0
[9 empty] | 192 | 220 | 206 | 0
[9 empty] | 186 | 201 | 193.5 | 0
[9 empty] | 189 | 199 | 194 | 0
[9 empty] | 187 | 201 | 194 | 0
[9 empty] | 192 | 194 | 193 | 0
[9 empty] | 189 | 202 | 195.5 | 0
[9 empty] | 189 | 195 | 192 | 0
[9 empty] | 193 | 195 | 194 | 0
[9 empty] | 188 | Nan | 188 | 1
[9 empty] | 186 | 197 | 191.5 | 0
[9 empty] | 178 | 203 | 190.5 | 0
[9 empty] | 185 | 196 | 190.5 | 0
[9 empty] | 183 | 192 | 187.5 | 0
[9 empty] | 197 | 237 | 217 | 0
[9 empty] | 192 | 194 | 193 | 0
[9 empty] | 201 | 195 | 198 | 0
[9 empty] | 186 | 198 | 192 | 0
[9 empty] | 181 | 196 | 188.5 | 0
[9 empty] | 179 | 196 | 187.5 | 0
[9 empty] | 179 | 191 | 185 | 0
[9 empty] | 178 | 194 | 186 | 0
[9 empty] | 180 | 191 | 185.5 | 0
[9 empty] | 178 | 189 | 183.5 | 0
[9 empty] | 176 | 179 | 177.5 | 0
[9 empty] | 177 | 187 | 182 | 0
[9 empty] | 171 | 177 | 174 | 0
[9 empty] | 179 | 183 | 181 | 0
[9 empty] | 178 | 182 | 180 | 0
[9 empty] | 168 | 181 | 174.5 | 0
[9 empty] | 175 | 177 | 176 | 0
[9 empty] | 170 | 193 | 181.5 | 0
[9 empty] | 169 | 176 | 172.5 | 0
[9 empty] | 169 | 175 | 172 | 0
[9 empty] | 174 | 177 | 175.5 | 0
[9 empty] | 170 | 179 | 174.5 | 0
[9 empty] | 170 | 177 | 173.5 | 0
[9 empty] | 165 | 176 | 170.5 | 0
[9 empty] | 169 | 174 | 171.5 | 0
[9 empty] | 169 | 179 | 174 | 0
[9 empty] | 171 | 180 | 175.5 | 0
[9 empty] | 167 | 182 | 174.5 | 0
[9 empty] | 172 | 179 | 175.5 | 0
[9 empty] | 169 | 179 | 174 | 0
[9 empty] | Nan | 184 | 184 | 1
[9 empty] | 175 | 181 | 178 | 0
[9 empty] | 176 | 185 | 180.5 | 0
[9 empty] | 175 | 180 | 177.5 | 0
[9 empty] | 173 | 183 | 178 | 0
[9 empty] | 167 | 180 | 173.5 | 0
[9 empty] | 172 | 185 | 178.5 | 0
[9 empty] | 176 | 172 | 174 | 0
[9 empty] | 167 | 180 | 173.5 | 0
[9 empty] | 170 | 171 | 170.5 | 0
[9 empty] | 165 | 172 | 168.5 | 0
[9 empty] | 171 | 174 | 172.5 | 0
[9 empty] | 183 | 197 | 190 | 0
[9 empty] | 164 | 175 | 169.5 | 0
[9 empty] | 165 | 172 | 168.5 | 0
[9 empty] | 164 | 171 | 167.5 | 0
[9 empty] | 162 | 177 | 169.5 | 0
[9 empty] | 161 | 178 | 169.5 | 0
[9 empty] | 160 | 170 | 165 | 0
[9 empty] | 162 | 175 | 168.5 | 0
[9 empty] | 157 | 167 | 162 | 0
[9 empty] | 160 | 169 | 164.5 | 0
[9 empty] | 161 | 175 | 168 | 0
[9 empty] | 158 | 165 | 161.5 | 0
[9 empty] | 157 | 169 | 163 | 0
[9 empty] | 164 | 170 | 167 | 0
[9 empty] | 164 | 165 | 164.5 | 0
[9 empty] | 159 | 166 | 162.5 | 0
[9 empty] | 164 | 163 | 163.5 | 0
[9 empty] | 151 | 160 | 155.5 | 0
[9 empty] | 151 | 160 | 155.5 | 0
[9 empty] | 153 | 160 | 156.5 | 0
[9 empty] | 154 | 156 | 155 | 0
[9 empty] | 148 | 160 | 154 | 0
[9 empty] | 151 | 159 | 155 | 0
[9 empty] | 154 | 162 | 158 | 0
[9 empty] | 156 | 161 | 158.5 | 0
[9 empty] | 153 | 163 | 158 | 0
[9 empty] | 154 | 156 | 155 | 0
[9 empty] | 156 | 160 | 158 | 0
[9 empty] | 156 | 164 | 160 | 0
[9 empty] | 157 | 159 | 158 | 0
[9 empty] | 158 | 168 | 163 | 0
[9 empty] | 164 | 162 | 163 | 0
[9 empty] | 154 | 160 | 157 | 0
[9 empty] | 154 | 159 | 156.5 | 0
[9 empty] | 149 | 165 | 157 | 0
[9 empty] | 151 | 159 | 155 | 0
[9 empty] | 150 | 157 | 153.5 | 0
[9 empty] | 154 | 156 | 155 | 0
[9 empty] | 168 | 160 | 164 | 0
[9 empty] | 147 | 164 | 155.5 | 0
[9 empty] | 151 | 160 | 155.5 | 0
[9 empty] | 153 | 157 | 155 | 0
[9 empty] | 145 | 154 | 149.5 | 0
[9 empty] | 145 | 161 | 153 | 0
[9 empty] | 144 | 157 | 150.5 | 0
[9 empty] | 143 | 149 | 146 | 0
[9 empty] | 151 | 156 | 153.5 | 0
[9 empty] | 147 | 150 | 148.5 | 0
[9 empty] | 144 | 149 | 146.5 | 0
[9 empty] | 143 | 148 | 145.5 | 0
[9 empty] | 142 | 158 | 150 | 0
[9 empty] | 142 | 148 | 145 | 0
[9 empty] | 143 | 149 | 146 | 0
[9 empty] | 144 | 156 | 150 | 0
[9 empty] | 142 | 145 | 143.5 | 0
[9 empty] | 143 | 150 | 146.5 | 0
[9 empty] | 145 | 154 | 149.5 | 0
[9 empty] | 144 | 157 | 150.5 | 0
[9 empty] | 147 | 152 | 149.5 | 0
[9 empty] | 145 | 159 | 152 | 0
[9 empty] | 144 | 162 | 153 | 0
[9 empty] | 147 | 165 | 156 | 0
[9 empty] | 147 | 170 | 158.5 | 0
[9 empty] | 150 | 165 | 157.5 | 0
[9 empty] | 155 | 159 | 157 | 0
[9 empty] | 152 | 164 | 158 | 0
[9 empty] | 164 | 168 | 166 | 0
[9 empty] | 164 | 166 | 165 | 0
[9 empty] | 155 | 164 | 159.5 | 0
[9 empty] | 158 | 165 | 161.5 | 0
[9 empty] | 155 | 160 | 157.5 | 0
[9 empty] | 147 | 152 | 149.5 | 0
[9 empty] | 145 | 156 | 150.5 | 0
[9 empty] | 152 | 159 | 155.5 | 0
[9 empty] | 159 | 161 | 160 | 0
[9 empty] | 156 | 161 | 158.5 | 0
[9 empty] | 155 | 167 | 161 | 0
[9 empty] | 159 | 165 | 162 | 0
[9 empty] | 159 | 165 | 162 | 0
[9 empty] | 165 | 168 | 166.5 | 0
[9 empty] | 167 | 172 | 169.5 | 0
[9 empty] | 172 | 177 | 174.5 | 0
[9 empty] | 175 | 182 | 178.5 | 0
[9 empty] | 171 | 184 | 177.5 | 0
[9 empty] | 184 | 188 | 186 | 0
[9 empty] | 180 | 194 | 187 | 0
[9 empty] | 188 | Nan | 188 | 1
[9 empty] | 185 | 201 | 193 | 0
[9 empty] | 184 | 199 | 191.5 | 0
[9 empty] | 191 | 206 | 198.5 | 0
[9 empty] | 199 | 212 | 205.5 | 0
[9 empty] | 193 | 208 | 200.5 | 0
[9 empty] | Nan | 207 | 207 | 1
[9 empty] | 203 | 215 | 209 | 0
[9 empty] | 200 | 216 | 208 | 0
[9 empty] | 232 | 218 | 225 | 0
[9 empty] | 205 | 220 | 212.5 | 0
[9 empty] | 208 | 219 | 213.5 | 0
[9 empty] | 205 | 223 | 214 | 0
[9 empty] | 206 | 234 | 220 | 0
[9 empty] | 214 | 227 | 220.5 | 0
[9 empty] | 214 | 226 | 220 | 0
[9 empty] | 208 | 231 | 219.5 | 0
[9 empty] | 208 | 221 | 214.5 | 0
[9 empty] | 205 | 218 | 211.5 | 0
[9 empty] | 214 | 218 | 216 | 0
[9 empty] | 208 | 220 | 214 | 0
[9 empty] | 201 | 210 | 205.5 | 0
[9 empty] | 201 | 216 | 208.5 | 0
[9 empty] | 207 | 217 | 212 | 0
[9 empty] | 203 | 209 | 206 | 0
[9 empty] | 195 | 219 | 207 | 0
[9 empty] | 205 | 215 | 210 | 0
[9 empty] | 191 | 205 | 198 | 0
[9 empty] | Nan | 207 | 207 | 1
[9 empty] | 187 | 194 | 190.5 | 0
[9 empty] | 180 | 184 | 182 | 0
[9 empty] | 180 | 188 | 184 | 0
[9 empty] | 174 | 191 | 182.5 | 0
[9 empty] | 175 | 176 | 175.5 | 0
[9 empty] | 160 | 171 | 165.5 | 0
[9 empty] | 163 | 174 | 168.5 | 0
[9 empty] | 162 | 170 | 166 | 0
[9 empty] | 162 | 172 | 167 | 0
[9 empty] | 167 | 170 | 168.5 | 0
[9 empty] | 164 | 166 | 165 | 0
[9 empty] | 153 | 170 | 161.5 | 0
[9 empty] | 155 | 161 | 158 | 0
[9 empty] | 148 | 163 | 155.5 | 0
[9 empty] | 142 | 156 | 149 | 0
[9 empty] | 137 | 152 | 144.5 | 0
[9 empty] | 137 | 153 | 145 | 0
[9 empty] | 139 | 142 | 140.5 | 0
[9 empty] | 138 | 137 | 137.5 | 0
[9 empty] | 131 | 139 | 135 | 0
[9 empty] | 126 | 132 | 129 | 0
[9 empty] | 124 | 136 | 130 | 0
[9 empty] | 124 | 132 | 128 | 0
[9 empty] | 122 | 130 | 126 | 0
[9 empty] | 117 | 121 | 119 | 0
[9 empty] | 115 | 119 | 117 | 0
[9 empty] | 110 | 131 | 120.5 | 0
[9 empty] | 113 | 120 | 116.5 | 0
[9 empty] | 111 | 119 | 115 | 0
[9 empty] | 115 | 122 | 118.5 | 0
[9 empty] | 115 | 119 | 117 | 0
[9 empty] | 112 | 120 | 116 | 0
[9 empty] | 114 | 126 | 120 | 0
[9 empty] | 118 | 126 | 122 | 0
[9 empty] | 115 | 125 | 120 | 0
[9 empty] | 116 | 120 | 118 | 0
[9 empty] | 121 | 125 | 123 | 0
[9 empty] | 114 | 119 | 116.5 | 0
[9 empty] | 113 | 125 | 119 | 0
[9 empty] | 111 | 126 | 118.5 | 0
[9 empty] | 114 | 120 | 117 | 0
[9 empty] | 117 | 123 | 120 | 0
[9 empty] | 115 | 122 | 118.5 | 0
[9 empty] | 119 | 123 | 121 | 0
[9 empty] | 122 | 123 | 122.5 | 0
[9 empty] | 118 | 121 | 119.5 | 0
[9 empty] | 117 | 124 | 120.5 | 0
[9 empty] | 120 | 121 | 120.5 | 0
[9 empty] | 111 | 169 | 140 | 0
[9 empty] | 112 | 123 | 117.5 | 0
[9 empty] | 107 | 121 | 114 | 0
[9 empty] | 111 | 120 | 115.5 | 0
[9 empty] | 107 | 115 | 111 | 0
[9 empty] | 109 | 120 | 114.5 | 0
[9 empty] | 112 | 120 | 116 | 0
[9 empty] | 106 | 113 | 109.5 | 0
[9 empty] | 110 | 126 | 118 | 0
[9 empty] | 109 | 120 | 114.5 | 0
[9 empty] | 112 | 119 | 115.5 | 0
[9 empty] | 112 | 125 | 118.5 | 0
[9 empty] | 108 | 120 | 114 | 0
[9 empty] | 116 | 123 | 119.5 | 0
[9 empty] | 115 | 124 | 119.5 | 0
[9 empty] | 108 | 123 | 115.5 | 0
[9 empty] | 112 | 118 | 115 | 0
[9 empty] | 108 | 130 | 119 | 0
[9 empty] | 114 | 118 | 116 | 0
[9 empty] | 118 | 119 | 118.5 | 0
[9 empty] | 113 | 124 | 118.5 | 0
[9 empty] | 114 | 123 | 118.5 | 0
[9 empty] | 115 | 129 | 122 | 0
[9 empty] | 120 | 120 | 120 | 0
[9 empty] | 118 | 123 | 120.5 | 0
[9 empty] | 114 | 131 | 122.5 | 0
[9 empty] | 116 | 129 | 122.5 | 0
[9 empty] | 122 | 125 | 123.5 | 0
[9 empty] | 118 | 125 | 121.5 | 0
[9 empty] | 127 | 122 | 124.5 | 0
[9 empty] | 123 | 128 | 125.5 | 0
[9 empty] | 122 | 132 | 127 | 0
[9 empty] | 123 | 130 | 126.5 | 0
[9 empty] | 121 | 128 | 124.5 | 0
[9 empty] | 126 | 126 | 126 | 0
[9 empty] | 124 | 134 | 129 | 0
[9 empty] | 126 | 134 | 130 | 0
[9 empty] | 138 | 132 | 135 | 0
[9 empty] | 130 | 141 | 135.5 | 0
[9 empty] | 130 | 142 | 136 | 0
[9 empty] | 123 | 128 | 125.5 | 0
[9 empty] | 123 | 130 | 126.5 | 0
[9 empty] | 123 | 138 | 130.5 | 0
[9 empty] | 124 | 136 | 130 | 0
[9 empty] | 128 | 131 | 129.5 | 0
[9 empty] | 132 | 129 | 130.5 | 0
[9 empty] | 127 | 139 | 133 | 0
[9 empty] | 131 | 134 | 132.5 | 0
[9 empty] | 124 | 132 | 128 | 0
[9 empty] | 120 | 138 | 129 | 0
[9 empty] | 122 | 128 | 125 | 0
[9 empty] | 117 | 128 | 122.5 | 0
[9 empty] | 118 | 132 | 125 | 0
[9 empty] | 124 | 131 | 127.5 | 0
[9 empty] | 120 | 124 | 122 | 0
[9 empty] | 110 | 128 | 119 | 0
[9 empty] | 121 | 129 | 125 | 0
[9 empty] | 111 | 120 | 115.5 | 0
[9 empty] | 119 | 117 | 118 | 0
[9 empty] | 117 | 123 | 120 | 0
[9 empty] | 116 | 128 | 122 | 0
[9 empty] | 115 | 122 | 118.5 | 0
[9 empty] | 120 | 127 | 123.5 | 0
[9 empty] | 118 | 121 | 119.5 | 0
[9 empty] | 118 | 123 | 120.5 | 0
[9 empty] | 113 | 123 | 118 | 0
[9 empty] | 114 | 117 | 115.5 | 0
[9 empty] | 115 | 122 | 118.5 | 0
[9 empty] | 112 | 120 | 116 | 0
[9 empty] | 109 | 118 | 113.5 | 0
[9 empty] | 104 | 116 | 110 | 0
[9 empty] | 125 | 111 | 118 | 0
[9 empty] | 103 | 114 | 108.5 | 0
[9 empty] | 108 | 107 | 107.5 | 0
[9 empty] | 106 | 118 | 112 | 0
[9 empty] | 99 | 112 | 105.5 | 0
[9 empty] | 103 | 110 | 106.5 | 0
[9 empty] | 100 | 107 | 103.5 | 0
[9 empty] | 101 | 109 | 105 | 0
[9 empty] | 98 | 116 | 107 | 0
[9 empty] | 95 | 114 | 104.5 | 0
[9 empty] | 99 | 107 | 103 | 0
[9 empty] | 101 | 103 | 102 | 0
[9 empty] | 99 | 109 | 104 | 0
[9 empty] | 95 | 114 | 104.5 | 0
[9 empty] | 102 | 105 | 103.5 | 0
[9 empty] | 111 | 108 | 109.5 | 0
[9 empty] | 97 | 104 | 100.5 | 0
[9 empty] | 94 | 114 | 104 | 0
[9 empty] | 96 | 118 | 107 | 0
[9 empty] | 102 | 108 | 105 | 0
[9 empty] | 99 | 117 | 108 | 0
[9 empty] | 106 | 123 | 114.5 | 0
[9 empty] | 116 | 125 | 120.5 | 0
[9 empty] | 137 | 147 | 142 | 0
[9 empty] | 162 | 205 | 142 | 2
[9 empty] | 198 | 212 | 205 | 0
[9 empty] | 216 | 221 | 218.5 | 0
[9 empty] | 226 | 229 | 227.5 | 0
[9 empty] | 225 | 246 | 235.5 | 0
[9 empty] | 220 | 240 | 230 | 0
[9 empty] | 206 | 218 | 212 | 0
[9 empty] | 212 | 221 | 216.5 | 0
[9 empty] | 202 | 211 | 206.5 | 0
[9 empty] | 194 | 216 | 205 | 0
[9 empty] | 189 | 199 | 194 | 0
[9 empty] | 178 | 196 | 187 | 0
[9 empty] | 166 | 200 | 183 | 0
[9 empty] | 164 | 198 | 181 | 0
[9 empty] | 158 | 177 | 167.5 | 0
[9 empty] | 153 | 174 | 163.5 | 0
[9 empty] | 159 | 169 | 164 | 0
[9 empty] | 163 | 183 | 173 | 0
[9 empty] | 175 | 177 | 176 | 0
[9 empty] | 167 | 181 | 174 | 0
[9 empty] | 184 | 179 | 181.5 | 0
[9 empty] | 181 | 192 | 186.5 | 0
[9 empty] | 185 | 200 | 192.5 | 0
[9 empty] | 192 | 198 | 195 | 0
[9 empty] | 187 | 205 | 196 | 0
[9 empty] | 207 | 213 | 210 | 0
[9 empty] | 219 | 232 | 225.5 | 0
[9 empty] | 239 | 253 | 246 | 0
[9 empty] | 273 | 289 | 281 | 0
[9 empty] | 306 | 323 | 314.5 | 0
[9 empty] | 344 | 355 | 349.5 | 0
[9 empty] | 374 | 382 | 378 | 0
[9 empty] | 397 | 384 | 390.5 | 0
[9 empty] | 378 | 396 | 387 | 0
[9 empty] | 369 | 397 | 383 | 0
[9 empty] | 380 | 439 | 409.5 | 0
[9 empty] | 377 | 388 | 382.5 | 0
[9 empty] | 401 | 427 | 414 | 0
[9 empty] | 439 | 471 | 414 | 2
[9 empty] | 489 | 530 | 509.5 | 0
[9 empty] | 514 | 551 | 532.5 | 0
[9 empty] | 527 | 525 | 526 | 0
[9 empty] | 490 | 493 | 491.5 | 0
[9 empty] | 463 | 473 | 468 | 0
[9 empty] | 431 | 492 | 431 | 1
[9 empty] | 410 | 408 | 409 | 0
[9 empty] | 402 | 416 | 409 | 0
[9 empty] | 374 | 403 | 388.5 | 0
[9 empty] | 359 | 362 | 360.5 | 0
[9 empty] | 314 | 339 | 326.5 | 0
[9 empty] | 290 | 322 | 306 | 0
[9 empty] | 268 | 294 | 281 | 0
[9 empty] | 250 | 261 | 255.5 | 0
[9 empty] | 224 | 231 | 227.5 | 0
[9 empty] | 213 | 240 | 226.5 | 0
[9 empty] | 207 | 226 | 216.5 | 0
[9 empty] | 210 | 209 | 209.5 | 0
[9 empty] | 213 | 206 | 209.5 | 0
[9 empty] | 191 | 208 | 199.5 | 0
[9 empty] | 203 | 213 | 208 | 0
[9 empty] | 201 | 207 | 204 | 0
[9 empty] | 200 | 208 | 204 | 0
[9 empty] | 193 | 216 | 204.5 | 0
[9 empty] | Nan | 206 | 206 | 1
[9 empty] | 192 | 202 | 197 | 0
[9 empty] | 194 | 204 | 199 | 0
[9 empty] | 194 | 213 | 203.5 | 0
[9 empty] | 192 | 201 | 196.5 | 0
[9 empty] | 194 | 228 | 211 | 0
[9 empty] | 194 | 208 | 201 | 0
[9 empty] | 193 | 210 | 201.5 | 0
[9 empty] | 192 | 191 | 191.5 | 0
[9 empty] | 176 | 196 | 186 | 0
[9 empty] | 182 | 188 | 185 | 0
[9 empty] | 182 | 191 | 186.5 | 0
[9 empty] | 219 | 198 | 208.5 | 0
[9 empty] | 195 | 220 | 207.5 | 0
[9 empty] | 205 | 211 | 208 | 0
[9 empty] | 218 | 224 | 221 | 0
[9 empty] | 242 | 224 | 233 | 0
[9 empty] | 228 | 234 | 231 | 0
[9 empty] | 240 | 238 | 239 | 0
[9 empty] | 236 | 255 | 245.5 | 0
[9 empty] | 260 | 263 | 261.5 | 0
[9 empty] | 238 | 245 | 241.5 | 0
[9 empty] | 254 | 256 | 255 | 0
[9 empty] | 245 | 242 | 243.5 | 0
[9 empty] | 232 | 252 | 242 | 0
[9 empty] | 242 | 246 | 244 | 0
[9 empty] | 238 | 250 | 244 | 0
[9 empty] | 308 | 256 | 282 | 0
[9 empty] | 250 | 279 | 264.5 | 0
[9 empty] | 261 | 268 | 264.5 | 0
[9 empty] | 255 | 266 | 260.5 | 0
[9 empty] | 268 | 263 | 265.5 | 0
[9 empty] | 275 | 268 | 271.5 | 0
[9 empty] | 244 | 266 | 255 | 0
[9 empty] | 250 | 271 | 260.5 | 0
[9 empty] | 249 | 264 | 256.5 | 0
[9 empty] | 254 | 265 | 259.5 | 0
[9 empty] | 265 | 256 | 260.5 | 0
[9 empty] | 263 | 288 | 275.5 | 0
[9 empty] | 267 | 268 | 267.5 | 0
[9 empty] | 282 | 308 | 295 | 0
[9 empty] | 298 | 303 | 300.5 | 0
[9 empty] | 277 | 323 | 300 | 0
[9 empty] | 286 | 293 | 289.5 | 0
[9 empty] | 293 | 317 | 305 | 0
[9 empty] | 299 | 320 | 309.5 | 0
[9 empty] | 276 | 307 | 291.5 | 0
[9 empty] | 282 | 298 | 290 | 0
[9 empty] | 271 | 319 | 295 | 0
[9 empty] | 258 | 259 | 258.5 | 0
[9 empty] | 248 | 252 | 250 | 0
[9 empty] | 253 | 268 | 260.5 | 0
[9 empty] | 228 | 258 | 243 | 0
[9 empty] | 228 | 250 | 239 | 0
[9 empty] | 226 | 256 | 241 | 0
[9 empty] | 223 | 215 | 219 | 0
[9 empty] | 206 | 226 | 216 | 0
[9 empty] | 195 | 224 | 209.5 | 0
[9 empty] | 205 | 225 | 215 | 0
[9 empty] | 209 | 321 | 209 | 1
[9 empty] | 207 | 213 | 210 | 0
[9 empty] | 209 | 230 | 219.5 | 0
[9 empty] | 207 | 230 | 218.5 | 0
[9 empty] | 218 | 240 | 229 | 0
[9 empty] | 220 | 259 | 239.5 | 0
[9 empty] | 234 | 250 | 242 | 0
[9 empty] | 241 | 251 | 246 | 0
[9 empty] | 250 | 261 | 255.5 | 0
[9 empty] | 261 | 275 | 268 | 0
[9 empty] | 255 | 268 | 261.5 | 0
[9 empty] | 266 | 280 | 273 | 0
[9 empty] | 270 | 275 | 272.5 | 0
[9 empty] | 267 | 279 | 273 | 0
[9 empty] | 290 | 285 | 287.5 | 0
[9 empty] | 285 | 327 | 306 | 0
[9 empty] | 320 | 325 | 322.5 | 0
[9 empty] | 310 | 311 | 310.5 | 0
[9 empty] | 318 | 340 | 329 | 0
[9 empty] | 313 | 345 | 329 | 0
[9 empty] | 329 | 330 | 329.5 | 0
[9 empty] | 342 | 383 | 362.5 | 0
[9 empty] | 317 | 334 | 325.5 | 0
[9 empty] | 339 | 344 | 341.5 | 0
[9 empty] | 359 | 340 | 349.5 | 0
[9 empty] | 360 | 366 | 363 | 0
[9 empty] | 359 | 380 | 369.5 | 0
[9 empty] | 349 | 405 | 377 | 0
[9 empty] | 313 | 332 | 377 | 2
[9 empty] | 306 | 303 | 304.5 | 0
[9 empty] | 287 | 295 | 291 | 0
[9 empty] | 281 | 302 | 291.5 | 0
[9 empty] | 266 | 277 | 271.5 | 0
[9 empty] | 261 | 275 | 268 | 0
[9 empty] | 265 | 287 | 276 | 0
[9 empty] | 261 | 268 | 264.5 | 0
[9 empty] | 258 | 286 | 272 | 0
[9 empty] | 298 | 287 | 292.5 | 0
[9 empty] | 301 | 314 | 307.5 | 0
[9 empty] | 314 | 325 | 319.5 | 0
[9 empty] | 325 | 350 | 337.5 | 0
[9 empty] | 321 | 348 | 334.5 | 0
[9 empty] | 298 | 311 | 304.5 | 0
[9 empty] | 267 | 281 | 274 | 0
[9 empty] | 273 | 266 | 269.5 | 0
[9 empty] | 273 | 282 | 277.5 | 0
[9 empty] | 267 | 278 | 272.5 | 0
[9 empty] | 278 | 284 | 281 | 0
[9 empty] | 278 | 285 | 281.5 | 0
[9 empty] | 279 | 278 | 278.5 | 0
[9 empty] | 265 | 264 | 264.5 | 0
[9 empty] | 277 | 290 | 283.5 | 0
[9 empty] | 276 | 301 | 288.5 | 0
[9 empty] | 319 | 288 | 303.5 | 0
[9 empty] | 275 | 271 | 273 | 0
[9 empty] | 254 | 262 | 258 | 0
[9 empty] | 255 | 254 | 254.5 | 0
[9 empty] | 251 | 254 | 252.5 | 0
[9 empty] | 253 | 264 | 258.5 | 0
[9 empty] | 248 | 256 | 252 | 0
[9 empty] | 263 | 280 | 271.5 | 0
[9 empty] | 253 | 266 | 259.5 | 0
[9 empty] | 264 | 274 | 269 | 0
[9 empty] | 271 | 282 | 276.5 | 0
[9 empty] | 261 | 275 | 268 | 0
[9 empty] | 269 | 266 | 267.5 | 0
[9 empty] | 253 | 260 | 256.5 | 0
[9 empty] | 252 | 272 | 262 | 0
[9 empty] | 258 | 262 | 260 | 0
[9 empty] | 246 | 253 | 249.5 | 0
[9 empty] | 257 | 265 | 261 | 0
[9 empty] | 254 | 263 | 258.5 | 0
[9 empty] | 260 | 262 | 261 | 0
[9 empty] | 261 | 279 | 270 | 0
[9 empty] | 276 | 273 | 274.5 | 0
[9 empty] | 261 | 275 | 268 | 0
[9 empty] | 430 | 274 | 274 | 1
[9 empty] | 272 | 267 | 269.5 | 0
[9 empty] | 275 | 275 | 275 | 0
[9 empty] | 274 | 282 | 278 | 0
[9 empty] | 269 | 278 | 273.5 | 0
[9 empty] | 271 | 275 | 273 | 0
[9 empty] | 276 | 282 | 279 | 0
[9 empty] | 277 | 284 | 280.5 | 0
[9 empty] | 276 | 292 | 284 | 0
[9 empty] | 281 | 291 | 286 | 0
[9 empty] | 280 | 290 | 285 | 0
[9 empty] | 283 | 293 | 288 | 0
[9 empty] | 289 | 309 | 299 | 0
[9 empty] | 293 | 294 | 293.5 | 0
[9 empty] | 288 | 294 | 291 | 0
[9 empty] | 301 | 319 | 310 | 0
[9 empty] | 304 | 317 | 310.5 | 0
[9 empty] | 311 | 318 | 314.5 | 0
[9 empty] | 297 | 316 | 306.5 | 0
[9 empty] | 293 | 350 | 321.5 | 0
[9 empty] | 303 | 311 | 307 | 0
[9 empty] | 315 | 308 | 311.5 | 0
[9 empty] | 295 | 299 | 297 | 0
[9 empty] | 301 | 303 | 302 | 0
[9 empty] | 288 | 304 | 296 | 0
[9 empty] | 284 | 297 | 290.5 | 0
[9 empty] | 310 | 317 | 313.5 | 0
[9 empty] | 322 | 337 | 329.5 | 0
[9 empty] | 304 | 317 | 310.5 | 0
[9 empty] | 291 | 304 | 297.5 | 0
[9 empty] | 288 | 301 | 294.5 | 0
[9 empty] | 293 | 305 | 299 | 0
[9 empty] | 303 | 303 | 303 | 0
[9 empty] | 294 | 303 | 298.5 | 0
[9 empty] | 302 | 308 | 305 | 0
[9 empty] | 297 | 312 | 304.5 | 0
[9 empty] | 306 | 320 | 313 | 0
[9 empty] | 331 | 332 | 331.5 | 0
[9 empty] | 327 | 336 | 331.5 | 0
[9 empty] | 337 | 340 | 338.5 | 0
[9 empty] | 335 | 348 | 341.5 | 0
[9 empty] | 345 | 350 | 347.5 | 0
[9 empty] | 348 | 333 | 340.5 | 0
[9 empty] | 318 | 333 | 325.5 | 0
[9 empty] | 323 | 333 | 328 | 0
[9 empty] | 322 | 344 | 333 | 0
[9 empty] | 307 | 311 | 309 | 0
[9 empty] | 301 | 318 | 309.5 | 0
[9 empty] | 302 | 327 | 314.5 | 0
[9 empty] | 315 | 349 | 332 | 0
[9 empty] | 310 | 312 | 311 | 0
[9 empty] | 308 | 323 | 315.5 | 0
[9 empty] | 308 | 322 | 315 | 0
[9 empty] | 311 | 319 | 315 | 0
[9 empty] | 308 | 314 | 311 | 0
[9 empty] | 319 | 324 | 321.5 | 0
[9 empty] | 312 | 319 | 315.5 | 0
[9 empty] | 304 | 314 | 309 | 0
[9 empty] | 301 | 319 | 310 | 0
[9 empty] | 330 | 314 | 322 | 0
[9 empty] | 303 | 326 | 314.5 | 0
[9 empty] | 308 | 310 | 309 | 0
[9 empty] | 295 | 315 | 305 | 0
[9 empty] | 307 | 295 | 301 | 0
[9 empty] | 300 | 304 | 302 | 0
[9 empty] | 309 | 315 | 312 | 0
[9 empty] | 309 | 322 | 315.5 | 0
[9 empty] | 314 | 322 | 318 | 0
[9 empty] | 330 | 345 | 337.5 | 0
[9 empty] | 352 | 354 | 353 | 0
[9 empty] | 349 | 372 | 360.5 | 0
[9 empty] | 354 | 348 | 351 | 0
[9 empty] | 343 | 373 | 358 | 0
[9 empty] | 342 | 363 | 352.5 | 0
[9 empty] | 340 | 342 | 341 | 0
[9 empty] | 335 | 352 | 343.5 | 0
[9 empty] | 331 | 332 | 331.5 | 0
[9 empty] | 339 | 333 | 336 | 0
[9 empty] | 320 | 323 | 321.5 | 0
[9 empty] | 319 | 326 | 322.5 | 0
[9 empty] | 318 | 325 | 321.5 | 0
[9 empty] | 326 | 332 | 329 | 0
[9 empty] | 314 | 332 | 323 | 0
[9 empty] | 324 | 323 | 323.5 | 0
[9 empty] | 311 | 325 | 318 | 0
[9 empty] | 315 | 321 | 318 | 0
[9 empty] | 325 | 338 | 331.5 | 0
[9 empty] | 334 | 341 | 337.5 | 0
[9 empty] | 331 | 344 | 337.5 | 0
[9 empty] | 339 | 337 | 338 | 0
[9 empty] | 328 | 349 | 338.5 | 0
[9 empty] | 315 | 329 | 322 | 0
[9 empty] | 325 | 338 | 331.5 | 0
[9 empty] | 326 | 361 | 343.5 | 0
[9 empty] | 312 | 319 | 315.5 | 0
[9 empty] | 306 | 323 | 314.5 | 0
[9 empty] | 312 | 321 | 316.5 | 0
[9 empty] | 326 | 330 | 328 | 0
[9 empty] | 311 | 318 | 314.5 | 0
[9 empty] | 319 | 345 | 332 | 0
[9 empty] | 313 | 334 | 323.5 | 0
[9 empty] | 320 | 325 | 322.5 | 0
[9 empty] | 320 | 344 | 332 | 0
[9 empty] | 332 | 333 | 332.5 | 0
[9 empty] | 313 | 342 | 327.5 | 0
[9 empty] | 317 | 331 | 324 | 0
[9 empty] | 314 | 319 | 316.5 | 0
[9 empty] | 310 | 325 | 317.5 | 0
[9 empty] | 312 | 323 | 317.5 | 0
[9 empty] | 305 | 321 | 313 | 0
[9 empty] | 317 | 317 | 317 | 0
[9 empty] | 315 | 326 | 320.5 | 0
[9 empty] | 312 | 318 | 315 | 0
[9 empty] | 318 | 326 | 322 | 0
[9 empty] | 325 | 331 | 328 | 0
[9 empty] | 328 | 333 | 330.5 | 0
[9 empty] | 333 | 338 | 335.5 | 0
[9 empty] | 346 | 348 | 347 | 0
[9 empty] | 357 | 334 | 345.5 | 0
[9 empty] | 332 | 351 | 341.5 | 0
[9 empty] | 335 | 339 | 337 | 0
[9 empty] | 337 | 351 | 344 | 0
[9 empty] | 330 | 332 | 331 | 0
[9 empty] | 330 | 335 | 332.5 | 0
[9 empty] | 346 | 332 | 339 | 0
[9 empty] | 323 | 334 | 328.5 | 0
[9 empty] | 344 | 334 | 339 | 0
[9 empty] | 334 | 344 | 339 | 0
[9 empty] | 324 | 340 | 332 | 0
[9 empty] | 327 | 335 | 331 | 0
[9 empty] | 330 | 322 | 326 | 0
[9 empty] | 322 | 321 | 321.5 | 0
[9 empty] | 322 | 330 | 326 | 0
[9 empty] | 319 | 337 | 328 | 0
[9 empty] | 310 | 322 | 316 | 0
[9 empty] | 323 | 323 | 323 | 0
[9 empty] | 311 | 317 | 314 | 0
[9 empty] | 316 | 318 | 317 | 0
[9 empty] | 311 | 321 | 316 | 0
[9 empty] | 314 | 319 | 316.5 | 0
[9 empty] | 320 | 329 | 324.5 | 0
[9 empty] | 313 | 321 | 317 | 0
[9 empty] | 313 | 327 | 320 | 0
[9 empty] | 311 | 315 | 313 | 0
[9 empty] | 314 | 315 | 314.5 | 0
[9 empty] | 314 | 323 | 318.5 | 0
[9 empty] | 332 | 314 | 323 | 0
[9 empty] | 309 | 326 | 317.5 | 0
[9 empty] | 319 | 319 | 319 | 0
[9 empty] | 313 | 322 | 317.5 | 0
[9 empty] | 321 | 328 | 324.5 | 0
[9 empty] | 318 | 330 | 324 | 0
[9 empty] | 370 | 322 | 346 | 0
[9 empty] | 311 | 352 | 331.5 | 0
[9 empty] | 333 | 324 | 328.5 | 0
[9 empty] | 317 | 324 | 320.5 | 0
[9 empty] | 325 | 351 | 338 | 0
[9 empty] | 328 | 337 | 332.5 | 0
[9 empty] | 323 | 323 | 323 | 0
[9 empty] | 327 | 331 | 329 | 0
[9 empty] | 318 | 335 | 326.5 | 0
[9 empty] | 336 | 329 | 332.5 | 0
[9 empty] | 317 | 332 | 324.5 | 0
[9 empty] | 330 | 336 | 333 | 0
[9 empty] | 354 | 340 | 347 | 0
[9 empty] | 341 | 340 | 340.5 | 0
[9 empty] | 336 | 330 | 333 | 0
[9 empty] | 322 | 320 | 321 | 0
[9 empty] | 310 | 339 | 324.5 | 0
[9 empty] | 308 | 336 | 322 | 0
[9 empty] | 301 | 314 | 307.5 | 0
[9 empty] | 316 | 336 | 326 | 0
[9 empty] | 302 | 319 | 310.5 | 0
[9 empty] | 315 | 317 | 316 | 0
[9 empty] | 316 | 320 | 318 | 0
[9 empty] | 315 | 315 | 315 | 0
[9 empty] | 313 | 348 | 330.5 | 0
[9 empty] | 312 | 332 | 322 | 0
[9 empty] | 310 | 323 | 316.5 | 0
[9 empty] | 316 | 330 | 323 | 0
[9 empty] | 310 | 327 | 318.5 | 0
[9 empty] | 344 | 315 | 329.5 | 0
[9 empty] | 310 | 330 | 320 | 0
[9 empty] | 322 | 321 | 321.5 | 0
[9 empty] | 311 | 319 | 315 | 0
[9 empty] | 315 | 320 | 317.5 | 0
[9 empty] | 326 | 329 | 327.5 | 0
[9 empty] | 319 | 329 | 324 | 0
[9 empty] | 313 | 323 | 318 | 0
[9 empty] | 308 | 325 | 316.5 | 0
[9 empty] | 319 | 316 | 317.5 | 0
[9 empty] | 311 | 311 | 311 | 0
[9 empty] | 308 | 316 | 312 | 0
[9 empty] | 322 | 327 | 324.5 | 0
[9 empty] | 312 | 319 | 315.5 | 0
[9 empty] | 301 | 313 | 307 | 0
[9 empty] | 316 | 308 | 312 | 0
[9 empty] | 311 | 307 | 309 | 0
[9 empty] | 304 | 310 | 307 | 0
[9 empty] | 301 | 313 | 307 | 0
[9 empty] | 302 | 315 | 308.5 | 0
[9 empty] | 297 | 318 | 307.5 | 0
[9 empty] | 295 | 303 | 299 | 0
[9 empty] | 309 | 312 | 310.5 | 0
[9 empty] | 311 | 341 | 326 | 0
[9 empty] | 323 | 337 | 330 | 0
[9 empty] | 336 | 341 | 338.5 | 0
[9 empty] | 344 | 358 | 351 | 0
[9 empty] | 351 | 351 | 351 | 0
[9 empty] | 357 | 396 | 376.5 | 0
[9 empty] | 354 | 369 | 361.5 | 0
[9 empty] | 353 | 367 | 360 | 0
[9 empty] | 354 | 358 | 356 | 0
[9 empty] | 355 | 369 | 362 | 0
[9 empty] | 354 | 363 | 358.5 | 0
[9 empty] | 347 | 360 | 353.5 | 0
[9 empty] | 354 | 361 | 357.5 | 0
[9 empty] | 352 | 358 | 355 | 0
[9 empty] | 351 | 368 | 359.5 | 0
[9 empty] | 348 | 357 | 352.5 | 0
[9 empty] | 343 | 359 | 351 | 0
[9 empty] | 344 | 348 | 346 | 0
[9 empty] | 347 | 355 | 351 | 0
[9 empty] | 352 | 358 | 355 | 0
[9 empty] | 357 | 364 | 360.5 | 0
[9 empty] | 377 | 367 | 372 | 0
[9 empty] | 366 | 388 | 377 | 0
[9 empty] | 361 | 372 | 366.5 | 0
[9 empty] | 370 | 386 | 378 | 0
[9 empty] | 373 | 365 | 369 | 0
[9 empty] | 363 | 374 | 368.5 | 0
[9 empty] | 372 | 374 | 373 | 0
[9 empty] | 364 | 369 | 366.5 | 0
[9 empty] | 358 | 378 | 368 | 0
[9 empty] | 353 | 362 | 357.5 | 0
[9 empty] | 350 | 371 | 360.5 | 0
[9 empty] | 374 | 357 | 365.5 | 0
[9 empty] | 344 | 356 | 350 | 0
[9 empty] | 344 | 349 | 346.5 | 0
[9 empty] | 385 | 342 | 363.5 | 0
[9 empty] | 339 | 350 | 344.5 | 0
[9 empty] | 335 | 347 | 341 | 0
[9 empty] | 333 | 366 | 349.5 | 0
[9 empty] | 337 | 357 | 347 | 0
[9 empty] | 348 | 350 | 349 | 0
[9 empty] | 329 | 329 | 329 | 0
[9 empty] | 322 | 330 | 326 | 0
[9 empty] | 320 | 358 | 339 | 0
[9 empty] | 319 | 322 | 320.5 | 0
[9 empty] | 319 | 329 | 324 | 0
[9 empty] | 321 | 323 | 322 | 0
[9 empty] | 319 | 327 | 323 | 0
[9 empty] | 317 | 327 | 322 | 0
[9 empty] | 319 | 329 | 324 | 0
[9 empty] | 320 | 331 | 325.5 | 0
[9 empty] | 324 | 329 | 326.5 | 0
[9 empty] | 337 | 333 | 335 | 0
[9 empty] | 325 | 344 | 334.5 | 0
[9 empty] | 331 | 342 | 336.5 | 0
[9 empty] | 335 | 344 | 339.5 | 0
[9 empty] | 329 | 342 | 335.5 | 0
[9 empty] | 330 | 337 | 333.5 | 0
[9 empty] | 317 | 326 | 321.5 | 0
[9 empty] | 320 | 357 | 338.5 | 0
[9 empty] | 318 | 329 | 323.5 | 0
[9 empty] | 316 | 322 | 319 | 0
[9 empty] | 324 | 317 | 320.5 | 0
[9 empty] | 326 | 321 | 323.5 | 0
[9 empty] | 317 | 323 | 320 | 0
[9 empty] | 320 | 327 | 323.5 | 0
[9 empty] | 319 | 325 | 322 | 0
[9 empty] | 328 | 338 | 333 | 0
[9 empty] | 324 | 321 | 322.5 | 0
[9 empty] | 314 | 319 | 316.5 | 0
[9 empty] | 324 | 317 | 320.5 | 0
[9 empty] | 309 | 313 | 311 | 0
[9 empty] | 301 | 315 | 308 | 0
[9 empty] | 320 | 298 | 309 | 0
[9 empty] | 298 | 312 | 305 | 0
[9 empty] | 313 | 302 | 307.5 | 0
[9 empty] | 296 | 324 | 310 | 0
[9 empty] | 295 | 301 | 298 | 0
[9 empty] | 293 | 304 | 298.5 | 0
[9 empty] | 301 | 312 | 306.5 | 0
[9 empty] | 310 | 313 | 311.5 | 0
[9 empty] | 299 | 323 | 311 | 0
[9 empty] | 310 | 316 | 313 | 0
[9 empty] | 315 | 312 | 313.5 | 0
[9 empty] | 304 | 316 | 310 | 0
[9 empty] | 299 | 363 | 299 | 1
[9 empty] | 328 | 300 | 314 | 0
[9 empty] | 298 | 290 | 294 | 0
[9 empty] | 285 | 294 | 289.5 | 0
[9 empty] | 284 | 301 | 292.5 | 0
[9 empty] | 294 | 295 | 294.5 | 0
[9 empty] | 287 | 306 | 296.5 | 0
[9 empty] | 290 | 297 | 293.5 | 0
[9 empty] | 294 | 298 | 296 | 0
[9 empty] | 309 | 299 | 304 | 0
[9 empty] | 285 | 305 | 295 | 0
[9 empty] | 284 | 299 | 291.5 | 0
[9 empty] | 291 | 303 | 297 | 0
[9 empty] | 290 | 287 | 288.5 | 0
[9 empty] | 282 | 288 | 285 | 0
[9 empty] | 280 | 299 | 289.5 | 0
[9 empty] | 283 | 296 | 289.5 | 0
[9 empty] | 279 | 304 | 291.5 | 0
[9 empty] | 293 | 287 | 290 | 0
[9 empty] | 283 | 294 | 288.5 | 0
[9 empty] | 293 | 293 | 293 | 0
[9 empty] | 290 | 293 | 291.5 | 0
[9 empty] | 293 | 294 | 293.5 | 0
[9 empty] | 284 | 302 | 293 | 0
[9 empty] | 304 | 293 | 298.5 | 0
[9 empty] | 284 | 302 | 293 | 0
[9 empty] | 287 | 286 | 286.5 | 0
[9 empty] | 280 | 296 | 288 | 0
[9 empty] | 274 | 284 | 279 | 0
[9 empty] | 292 | 282 | 287 | 0
[9 empty] | 290 | 285 | 287.5 | 0
[9 empty] | 284 | 287 | 285.5 | 0
[9 empty] | 275 | 280 | 277.5 | 0
[9 empty] | 273 | 284 | 278.5 | 0
[9 empty] | 273 | 295 | 284 | 0
[9 empty] | 277 | 280 | 278.5 | 0
[9 empty] | 292 | 288 | 290 | 0
[9 empty] | 287 | 286 | 286.5 | 0
[9 empty] | 280 | 289 | 284.5 | 0
[9 empty] | 282 | 296 | 289 | 0
[9 empty] | 287 | 290 | 288.5 | 0
[9 empty] | 288 | 346 | 317 | 0
[9 empty] | 281 | 291 | 286 | 0
[9 empty] | 287 | 285 | 286 | 0
[9 empty] | 283 | 284 | 283.5 | 0
[9 empty] | 284 | 290 | 287 | 0
[9 empty] | 274 | 282 | 278 | 0
[9 empty] | 272 | 279 | 275.5 | 0
[9 empty] | 270 | 273 | 271.5 | 0
[9 empty] | 269 | 277 | 273 | 0
[9 empty] | 265 | 280 | 272.5 | 0
[9 empty] | 266 | 272 | 269 | 0
[9 empty] | 273 | 281 | 277 | 0
[9 empty] | 272 | 289 | 280.5 | 0
[9 empty] | 266 | 275 | 270.5 | 0
[9 empty] | 281 | 289 | 285 | 0
[9 empty] | 265 | 282 | 273.5 | 0
[9 empty] | 266 | 278 | 272 | 0
[9 empty] | 266 | 278 | 272 | 0
[9 empty] | 263 | 274 | 268.5 | 0
[9 empty] | 270 | 270 | 270 | 0
[9 empty] | 273 | 283 | 278 | 0
[9 empty] | 276 | 286 | 281 | 0
[9 empty] | 272 | 271 | 271.5 | 0
[9 empty] | 261 | 315 | 288 | 0
[9 empty] | 271 | 285 | 278 | 0
[9 empty] | 270 | 285 | 277.5 | 0
[9 empty] | 273 | 279 | 276 | 0
[9 empty] | 294 | 283 | 288.5 | 0
[9 empty] | 274 | 284 | 279 | 0
[9 empty] | 277 | 292 | 284.5 | 0
[9 empty] | 274 | 279 | 276.5 | 0
[9 empty] | 279 | 281 | 280 | 0
[9 empty] | 279 | 282 | 280.5 | 0
[9 empty] | 276 | 312 | 294 | 0
[9 empty] | 281 | 292 | 286.5 | 0
[9 empty] | 269 | 282 | 275.5 | 0
[9 empty] | 300 | 290 | 295 | 0
[9 empty] | 268 | 275 | 271.5 | 0
[9 empty] | 268 | 286 | 277 | 0
[9 empty] | 262 | 275 | 268.5 | 0
[9 empty] | 269 | 267 | 268 | 0
[9 empty] | 253 | 278 | 265.5 | 0
[9 empty] | 251 | 259 | 255 | 0
[9 empty] | 254 | 261 | 257.5 | 0
[9 empty] | 254 | 261 | 257.5 | 0
[9 empty] | 250 | 267 | 258.5 | 0
[9 empty] | 277 | 271 | 274 | 0
[9 empty] | 262 | 261 | 261.5 | 0
[9 empty] | 268 | 277 | 272.5 | 0
[9 empty] | 259 | 268 | 263.5 | 0
[9 empty] | 253 | 277 | 265 | 0
[9 empty] | 270 | 265 | 267.5 | 0
[9 empty] | 256 | 267 | 261.5 | 0
[9 empty] | 265 | 267 | 266 | 0
[9 empty] | 263 | 271 | 267 | 0
[9 empty] | 265 | 274 | 269.5 | 0
[9 empty] | 266 | 272 | 269 | 0
[9 empty] | 266 | 271 | 268.5 | 0
[9 empty] | 271 | 269 | 270 | 0
[9 empty] | 263 | 263 | 263 | 0
[9 empty] | 271 | 270 | 270.5 | 0
[9 empty] | 271 | 273 | 272 | 0
[9 empty] | 267 | 286 | 276.5 | 0
[9 empty] | 267 | 289 | 278 | 0
[9 empty] | 263 | 277 | 270 | 0
[9 empty] | 269 | 276 | 272.5 | 0
[9 empty] | 281 | 289 | 285 | 0
[9 empty] | 272 | 277 | 274.5 | 0
[9 empty] | 271 | 272 | 271.5 | 0
[9 empty] | 271 | 274 | 272.5 | 0
[9 empty] | 266 | 275 | 270.5 | 0
[9 empty] | 260 | 282 | 271 | 0
[9 empty] | 266 | 272 | 269 | 0
[9 empty] | 265 | 273 | 269 | 0
[9 empty] | 264 | 271 | 267.5 | 0
[9 empty] | 269 | 270 | 269.5 | 0
[9 empty] | 256 | 265 | 260.5 | 0
[9 empty] | 274 | 271 | 272.5 | 0
[9 empty] | 264 | 278 | 271 | 0
[9 empty] | 269 | 281 | 275 | 0
[9 empty] | 264 | 275 | 269.5 | 0
[9 empty] | 280 | 291 | 285.5 | 0
[9 empty] | 276 | 291 | 283.5 | 0
[9 empty] | 272 | 284 | 278 | 0
[9 empty] | 288 | 285 | 286.5 | 0
[9 empty] | 285 | 301 | 293 | 0
[9 empty] | 282 | 289 | 285.5 | 0
[9 empty] | 280 | 295 | 287.5 | 0
[9 empty] | 281 | 295 | 288 | 0
[9 empty] | 290 | 282 | 286 | 0
[9 empty] | 276 | 299 | 287.5 | 0
[9 empty] | 273 | 294 | 283.5 | 0
[9 empty] | 297 | 280 | 288.5 | 0
[9 empty] | 274 | 286 | 280 | 0
[9 empty] | 278 | 293 | 285.5 | 0
[9 empty] | 272 | 285 | 278.5 | 0
[9 empty] | 288 | 292 | 290 | 0
[9 empty] | 284 | 278 | 281 | 0
[9 empty] | 271 | 288 | 279.5 | 0
[9 empty] | 271 | 284 | 277.5 | 0
[9 empty] | 267 | 278 | 272.5 | 0
[9 empty] | 298 | 278 | 288 | 0
[9 empty] | 273 | 304 | 288.5 | 0
[9 empty] | 268 | 273 | 270.5 | 0
[9 empty] | 277 | 296 | 286.5 | 0
[9 empty] | 278 | 279 | 278.5 | 0
[9 empty] | 271 | 280 | 275.5 | 0
[9 empty] | 271 | 278 | 274.5 | 0
[9 empty] | 275 | 290 | 282.5 | 0
[9 empty] | 282 | 285 | 283.5 | 0
[9 empty] | 303 | 277 | 290 | 0
[9 empty] | 282 | 287 | 284.5 | 0
[9 empty] | 278 | 286 | 282 | 0
[9 empty] | 278 | 310 | 294 | 0
[9 empty] | 281 | 292 | 286.5 | 0
[9 empty] | 280 | 300 | 290 | 0
[9 empty] | 278 | 288 | 283 | 0
[9 empty] | 279 | 285 | 282 | 0
[9 empty] | 269 | 275 | 272 | 0
[9 empty] | 266 | 276 | 271 | 0
[9 empty] | 281 | 286 | 283.5 | 0
[9 empty] | 270 | 284 | 277 | 0
[9 empty] | 271 | 289 | 280 | 0
[9 empty] | 272 | 301 | 286.5 | 0
[9 empty] | 280 | 271 | 275.5 | 0
[9 empty] | 269 | 296 | 282.5 | 0
[9 empty] | 267 | 269 | 268 | 0
[9 empty] | 264 | 275 | 269.5 | 0
[9 empty] | 261 | 285 | 273 | 0
[9 empty] | 261 | 277 | 269 | 0
[9 empty] | 287 | 273 | 280 | 0
[9 empty] | 314 | 279 | 296.5 | 0
[9 empty] | 271 | 291 | 281 | 0
[9 empty] | 280 | 287 | 283.5 | 0
[9 empty] | 290 | 280 | 285 | 0
[9 empty] | 279 | 291 | 285 | 0
[9 empty] | 271 | 286 | 278.5 | 0
[9 empty] | 272 | 281 | 276.5 | 0
[9 empty] | 258 | 268 | 263 | 0
[9 empty] | 251 | 257 | 254 | 0
[9 empty] | 249 | 257 | 253 | 0
[9 empty] | 256 | 261 | 258.5 | 0
[9 empty] | 237 | 249 | 243 | 0
[9 empty] | 251 | 252 | 251.5 | 0
[9 empty] | 253 | 256 | 254.5 | 0
[9 empty] | 242 | 257 | 249.5 | 0
[9 empty] | 244 | 255 | 249.5 | 0
[9 empty] | 246 | 259 | 252.5 | 0
[9 empty] | 250 | 259 | 254.5 | 0
[9 empty] | 255 | 354 | 255 | 1
[9 empty] | 238 | 252 | 245 | 0
[9 empty] | 239 | 251 | 245 | 0
[9 empty] | 238 | 251 | 244.5 | 0
[9 empty] | 245 | 267 | 256 | 0
[9 empty] | 246 | 266 | 256 | 0
[9 empty] | 241 | 245 | 243 | 0
[9 empty] | 245 | 250 | 247.5 | 0
[9 empty] | 243 | 247 | 245 | 0
[9 empty] | 245 | 248 | 246.5 | 0
[9 empty] | 247 | 254 | 250.5 | 0
[9 empty] | 244 | 250 | 247 | 0
[9 empty] | 237 | 247 | 242 | 0
[9 empty] | 245 | 239 | 242 | 0
[9 empty] | 236 | 238 | 237 | 0
[9 empty] | 238 | 240 | 239 | 0
[9 empty] | 240 | 247 | 243.5 | 0
[9 empty] | 240 | 248 | 244 | 0
[9 empty] | 237 | 248 | 242.5 | 0
[9 empty] | 239 | 251 | 245 | 0
[9 empty] | 237 | 268 | 252.5 | 0
[9 empty] | 237 | 245 | 241 | 0
[9 empty] | 250 | 244 | 247 | 0
[9 empty] | 235 | 253 | 244 | 0
[9 empty] | 234 | 241 | 237.5 | 0
[9 empty] | 238 | 243 | 240.5 | 0
[9 empty] | 230 | 236 | 233 | 0
[9 empty] | 231 | 249 | 240 | 0
[9 empty] | 246 | 269 | 257.5 | 0
[9 empty] | 235 | 243 | 239 | 0
[9 empty] | 230 | 238 | 234 | 0
[9 empty] | 240 | 242 | 241 | 0
[9 empty] | 237 | 247 | 242 | 0
[9 empty] | 240 | 257 | 248.5 | 0
[9 empty] | 245 | 245 | 245 | 0
[9 empty] | 233 | 257 | 245 | 0
[9 empty] | 232 | 242 | 237 | 0
[9 empty] | 227 | 268 | 247.5 | 0
[9 empty] | 233 | 236 | 234.5 | 0
[9 empty] | 240 | 242 | 241 | 0
[9 empty] | 237 | 250 | 243.5 | 0
[9 empty] | 269 | 258 | 263.5 | 0
[9 empty] | 246 | 258 | 252 | 0
[9 empty] | 249 | 258 | 253.5 | 0
[9 empty] | 249 | 260 | 254.5 | 0
[9 empty] | 248 | 278 | 263 | 0
[9 empty] | 246 | 257 | 251.5 | 0
[9 empty] | 251 | 261 | 256 | 0
[9 empty] | 244 | 253 | 248.5 | 0
[9 empty] | 250 | 255 | 252.5 | 0
[9 empty] | 243 | 273 | 258 | 0
[9 empty] | 246 | 276 | 261 | 0
[9 empty] | 248 | 260 | 254 | 0
[9 empty] | 245 | 260 | 252.5 | 0
[9 empty] | 243 | 262 | 252.5 | 0
[9 empty] | 239 | 249 | 244 | 0
[9 empty] | 238 | 265 | 251.5 | 0
[9 empty] | 246 | 243 | 244.5 | 0
[9 empty] | 254 | 280 | 267 | 0
[9 empty] | 247 | 251 | 249 | 0
[9 empty] | 239 | 244 | 241.5 | 0
[9 empty] | 235 | 258 | 246.5 | 0
[9 empty] | 238 | 244 | 241 | 0
[9 empty] | 253 | 243 | 248 | 0
[9 empty] | 233 | 242 | 237.5 | 0
[9 empty] | 243 | 257 | 250 | 0
[9 empty] | 238 | 246 | 242 | 0
[9 empty] | 238 | 265 | 251.5 | 0
[9 empty] | 241 | 243 | 242 | 0
[9 empty] | 235 | 251 | 243 | 0
[9 empty] | 235 | 242 | 238.5 | 0
[9 empty] | 243 | 256 | 249.5 | 0
[9 empty] | 238 | 245 | 241.5 | 0
[9 empty] | 245 | 256 | 250.5 | 0
[9 empty] | 252 | 257 | 254.5 | 0
[9 empty] | 243 | 256 | 249.5 | 0
[9 empty] | 239 | 271 | 255 | 0
[9 empty] | 255 | 260 | 257.5 | 0
[9 empty] | 251 | 258 | 254.5 | 0
[9 empty] | 252 | 263 | 257.5 | 0
[9 empty] | 273 | 258 | 265.5 | 0
[9 empty] | 262 | 261 | 261.5 | 0
[9 empty] | 253 | 257 | 255 | 0
[9 empty] | 257 | 267 | 262 | 0
[9 empty] | 262 | 255 | 258.5 | 0
[9 empty] | 257 | 270 | 263.5 | 0
[9 empty] | 257 | 259 | 258 | 0
[9 empty] | 260 | 258 | 259 | 0
[9 empty] | 250 | 253 | 251.5 | 0
[9 empty] | 243 | 259 | 251 | 0
[9 empty] | 247 | 254 | 250.5 | 0
[9 empty] | 239 | 242 | 240.5 | 0
[9 empty] | 231 | 243 | 237 | 0
[9 empty] | 230 | 250 | 240 | 0
[9 empty] | 233 | 237 | 235 | 0
[9 empty] | 231 | 239 | 235 | 0
[9 empty] | 232 | 241 | 236.5 | 0
[9 empty] | 235 | 241 | 238 | 0
[9 empty] | 235 | 249 | 242 | 0
[9 empty] | 236 | 253 | 244.5 | 0
[9 empty] | 235 | 245 | 240 | 0
[9 empty] | 258 | 252 | 255 | 0
[9 empty] | 234 | 248 | 241 | 0
[9 empty] | 244 | 251 | 247.5 | 0
[9 empty] | 238 | 254 | 246 | 0
[9 empty] | 243 | 252 | 247.5 | 0
[9 empty] | 246 | 246 | 246 | 0
[9 empty] | 245 | 255 | 250 | 0
[9 empty] | 244 | 258 | 251 | 0
[9 empty] | 241 | 249 | 245 | 0
[9 empty] | 237 | 248 | 242.5 | 0
[9 empty] | 244 | 238 | 241 | 0
[9 empty] | 237 | 254 | 245.5 | 0
[9 empty] | 236 | 239 | 237.5 | 0
[9 empty] | 232 | 241 | 236.5 | 0
[9 empty] | 232 | 244 | 238 | 0
[9 empty] | 231 | 240 | 235.5 | 0
[9 empty] | 242 | 245 | 243.5 | 0
[9 empty] | 242 | 247 | 244.5 | 0
[9 empty] | 237 | 242 | 239.5 | 0
[9 empty] | 241 | 241 | 241 | 0
[9 empty] | 282 | 235 | 258.5 | 0
[9 empty] | 238 | 242 | 240 | 0
[9 empty] | 229 | 244 | 236.5 | 0
[9 empty] | 232 | 244 | 238 | 0
[9 empty] | 242 | 245 | 243.5 | 0
[9 empty] | 234 | 248 | 241 | 0
[9 empty] | 235 | 236 | 235.5 | 0
[9 empty] | 240 | 243 | 241.5 | 0
[9 empty] | 231 | 243 | 237 | 0
[9 empty] | 234 | 239 | 236.5 | 0
[9 empty] | 240 | 247 | 243.5 | 0
[9 empty] | 240 | 244 | 242 | 0
[9 empty] | 237 | 255 | 246 | 0
[9 empty] | 243 | 247 | 245 | 0
[9 empty] | 250 | 269 | 259.5 | 0
[9 empty] | 256 | 267 | 261.5 | 0
[9 empty] | 254 | 272 | 263 | 0
[9 empty] | 253 | 255 | 254 | 0
[9 empty] | 247 | 261 | 254 | 0
[9 empty] | 248 | 273 | 260.5 | 0
[9 empty] | 252 | 266 | 259 | 0
[9 empty] | 257 | 251 | 254 | 0
[9 empty] | 254 | 254 | 254 | 0
[9 empty] | 251 | 255 | 253 | 0
[9 empty] | 247 | 263 | 255 | 0
[9 empty] | 268 | 260 | 264 | 0
[9 empty] | 263 | 259 | 261 | 0
[9 empty] | 252 | 259 | 255.5 | 0
[9 empty] | 261 | 272 | 266.5 | 0
[9 empty] | 258 | 280 | 269 | 0
[9 empty] | 273 | 273 | 273 | 0
[9 empty] | 263 | 269 | 266 | 0
[9 empty] | 259 | 269 | 264 | 0
[9 empty] | 250 | 264 | 257 | 0
[9 empty] | 246 | 253 | 249.5 | 0
[9 empty] | 247 | 259 | 253 | 0
[9 empty] | 245 | 255 | 250 | 0
[9 empty] | 243 | 255 | 249 | 0
[9 empty] | 254 | 275 | 264.5 | 0
[9 empty] | 253 | 273 | 263 | 0
[9 empty] | 253 | 256 | 254.5 | 0
[9 empty] | 251 | 262 | 256.5 | 0
[9 empty] | 249 | 251 | 250 | 0
[9 empty] | 250 | 261 | 255.5 | 0
[9 empty] | 275 | 260 | 267.5 | 0
[9 empty] | 247 | 254 | 250.5 | 0
[9 empty] | 249 | 253 | 251 | 0
[9 empty] | 256 | 258 | 257 | 0
[9 empty] | 240 | 253 | 246.5 | 0
[9 empty] | 243 | 257 | 250 | 0
[9 empty] | 245 | 249 | 247 | 0
[9 empty] | 241 | 258 | 249.5 | 0
[9 empty] | 240 | 248 | 244 | 0
[9 empty] | 237 | 268 | 252.5 | 0
[9 empty] | 233 | 241 | 237 | 0
[9 empty] | 238 | 244 | 241 | 0
[9 empty] | 231 | 259 | 245 | 0
[9 empty] | 240 | 248 | 244 | 0
[9 empty] | 239 | 237 | 238 | 0
[9 empty] | 223 | 252 | 237.5 | 0
[9 empty] | 226 | 232 | 229 | 0
[9 empty] | 220 | 226 | 223 | 0
[9 empty] | 216 | 228 | 222 | 0
[9 empty] | 217 | 232 | 224.5 | 0
[9 empty] | 226 | 226 | 226 | 0
[9 empty] | 226 | 224 | 225 | 0
[9 empty] | 218 | 243 | 230.5 | 0
[9 empty] | 229 | 257 | 243 | 0
[9 empty] | 232 | 237 | 234.5 | 0
[9 empty] | 232 | 268 | 250 | 0
[9 empty] | 235 | 250 | 242.5 | 0
[9 empty] | 247 | 255 | 251 | 0
[9 empty] | 268 | 267 | 267.5 | 0
[9 empty] | 273 | 281 | 277 | 0
[9 empty] | 269 | 278 | 273.5 | 0
[9 empty] | 253 | 261 | 257 | 0
[9 empty] | 239 | 255 | 247 | 0
[9 empty] | 247 | 252 | 249.5 | 0
[9 empty] | 237 | 253 | 245 | 0
[9 empty] | 259 | 277 | 268 | 0
[9 empty] | 242 | 241 | 241.5 | 0
[9 empty] | 246 | 249 | 247.5 | 0
[9 empty] | 227 | 254 | 240.5 | 0
[9 empty] | 233 | 242 | 237.5 | 0
[9 empty] | 229 | 244 | 236.5 | 0
[9 empty] | 225 | 238 | 231.5 | 0
[9 empty] | 232 | 236 | 234 | 0
[9 empty] | 223 | 231 | 227 | 0
[9 empty] | 220 | 228 | 224 | 0
[9 empty] | 218 | 231 | 224.5 | 0
[9 empty] | 223 | 227 | 225 | 0
[9 empty] | 227 | 236 | 231.5 | 0
[9 empty] | 223 | 226 | 224.5 | 0
[9 empty] | 223 | 226 | 224.5 | 0
[9 empty] | 224 | 235 | 229.5 | 0
[9 empty] | 233 | 240 | 236.5 | 0
[9 empty] | 235 | 230 | 232.5 | 0
[9 empty] | 231 | 234 | 232.5 | 0
[9 empty] | 249 | 242 | 245.5 | 0
[9 empty] | 226 | 233 | 229.5 | 0
[9 empty] | 234 | 246 | 240 | 0
[9 empty] | 236 | 237 | 236.5 | 0
[9 empty] | 229 | 242 | 235.5 | 0
[9 empty] | 232 | 243 | 237.5 | 0
[9 empty] | 233 | 246 | 239.5 | 0
[9 empty] | 235 | 244 | 239.5 | 0
[9 empty] | 242 | 247 | 244.5 | 0
[9 empty] | 249 | 248 | 248.5 | 0
[9 empty] | 248 | 248 | 248 | 0
[9 empty] | 239 | 252 | 245.5 | 0
[9 empty] | 238 | 256 | 247 | 0
[9 empty] | 234 | 237 | 235.5 | 0
[9 empty] | 235 | 234 | 234.5 | 0
[9 empty] | 234 | 275 | 254.5 | 0
[9 empty] | 235 | 238 | 236.5 | 0
[9 empty] | 226 | 229 | 227.5 | 0
[9 empty] | 227 | 237 | 232 | 0
[9 empty] | 224 | 233 | 228.5 | 0
[9 empty] | 227 | 240 | 233.5 | 0
[9 empty] | 224 | 240 | 232 | 0
[9 empty] | 230 | 238 | 234 | 0
[9 empty] | 235 | 242 | 238.5 | 0
[9 empty] | 239 | 279 | 259 | 0
[9 empty] | 232 | 250 | 241 | 0
[9 empty] | 240 | 249 | 244.5 | 0
[9 empty] | 239 | 255 | 247 | 0
[9 empty] | 241 | 248 | 244.5 | 0
[9 empty] | 243 | 252 | 247.5 | 0
[9 empty] | 235 | 258 | 246.5 | 0
[9 empty] | 234 | 245 | 239.5 | 0
[9 empty] | 226 | 237 | 231.5 | 0
[9 empty] | 228 | 236 | 232 | 0
[9 empty] | 227 | 238 | 232.5 | 0
[9 empty] | 225 | 236 | 230.5 | 0
[9 empty] | 223 | 231 | 227 | 0
[9 empty] | 229 | 237 | 233 | 0
[9 empty] | 219 | 229 | 224 | 0
[9 empty] | 223 | 232 | 227.5 | 0
[9 empty] | 218 | 235 | 226.5 | 0
[9 empty] | 218 | 230 | 224 | 0
[9 empty] | 215 | 224 | 219.5 | 0
[9 empty] | 218 | 226 | 222 | 0
[9 empty] | 212 | 224 | 218 | 0
[9 empty] | 228 | 224 | 226 | 0
[9 empty] | 213 | 221 | 217 | 0
[9 empty] | 218 | 224 | 221 | 0
[9 empty] | 215 | 221 | 218 | 0
[9 empty] | 236 | 219 | 227.5 | 0
[9 empty] | 210 | 220 | 215 | 0
[9 empty] | 200 | 207 | 203.5 | 0
[9 empty] | 204 | 214 | 209 | 0
[9 empty] | 209 | 212 | 210.5 | 0
[9 empty] | 200 | 224 | 212 | 0
[9 empty] | 207 | 218 | 212.5 | 0
[9 empty] | 223 | 217 | 220 | 0
[9 empty] | 222 | 217 | 219.5 | 0
[9 empty] | 213 | 225 | 219 | 0
[9 empty] | 210 | 223 | 216.5 | 0
[9 empty] | 217 | 222 | 219.5 | 0
[9 empty] | 212 | 221 | 216.5 | 0
[9 empty] | 216 | 222 | 219 | 0
[9 empty] | 223 | 234 | 228.5 | 0
[9 empty] | 218 | 231 | 224.5 | 0
[9 empty] | 214 | 230 | 222 | 0
[9 empty] | 223 | 234 | 228.5 | 0
[9 empty] | 213 | 220 | 216.5 | 0
[9 empty] | 225 | 228 | 226.5 | 0
[9 empty] | 208 | 222 | 215 | 0
[9 empty] | 206 | 212 | 209 | 0
[9 empty] | 201 | 210 | 205.5 | 0
[9 empty] | 204 | 213 | 208.5 | 0
[9 empty] | 196 | 201 | 198.5 | 0
[9 empty] | 199 | 210 | 204.5 | 0
[9 empty] | 197 | 204 | 200.5 | 0
[9 empty] | 197 | 206 | 201.5 | 0
[9 empty] | 200 | 201 | 200.5 | 0
[9 empty] | 193 | 202 | 197.5 | 0
[9 empty] | 194 | 203 | 198.5 | 0
[9 empty] | 192 | 198 | 195 | 0
[9 empty] | Nan | 200 | 200 | 1
[9 empty] | 192 | 206 | 199 | 0
[9 empty] | 196 | 206 | 201 | 0
[9 empty] | 193 | 201 | 197 | 0
[9 empty] | 200 | 208 | 204 | 0
[9 empty] | 231 | 207 | 219 | 0
[9 empty] | 194 | 209 | 201.5 | 0
[9 empty] | 199 | 205 | 202 | 0
[9 empty] | 193 | 207 | 200 | 0
[9 empty] | 195 | 206 | 200.5 | 0
[9 empty] | 198 | 203 | 200.5 | 0
[9 empty] | 192 | 212 | 202 | 0
[9 empty] | 202 | 208 | 205 | 0
[9 empty] | 197 | 207 | 202 | 0
[9 empty] | 203 | 201 | 202 | 0
[9 empty] | 200 | 199 | 199.5 | 0
[9 empty] | 197 | 198 | 197.5 | 0
[9 empty] | Nan | 201 | 201 | 1
[9 empty] | 192 | 203 | 197.5 | 0
[9 empty] | 189 | 197 | 193 | 0
[9 empty] | 186 | 201 | 193.5 | 0
[9 empty] | 194 | 203 | 198.5 | 0
[9 empty] | 191 | 195 | 193 | 0
[9 empty] | 193 | 196 | 194.5 | 0
[9 empty] | 186 | 198 | 192 | 0
[9 empty] | 191 | 212 | 201.5 | 0
[9 empty] | 193 | 196 | 194.5 | 0
[9 empty] | 193 | 197 | 195 | 0
[9 empty] | 187 | 194 | 190.5 | 0
[9 empty] | 186 | 193 | 189.5 | 0
[9 empty] | 188 | 191 | 189.5 | 0
[9 empty] | 184 | 192 | 188 | 0
[9 empty] | 188 | 210 | 199 | 0
[9 empty] | 183 | 196 | 189.5 | 0
[9 empty] | 186 | 200 | 193 | 0
[9 empty] | 191 | 196 | 193.5 | 0
[9 empty] | 188 | 209 | 198.5 | 0
[9 empty] | 189 | 195 | 192 | 0
[9 empty] | 186 | 194 | 190 | 0
[9 empty] | 183 | 194 | 188.5 | 0
[9 empty] | 198 | 200 | 199 | 0
[9 empty] | 188 | 197 | 192.5 | 0
[9 empty] | 183 | 196 | 189.5 | 0
[9 empty] | 181 | 192 | 186.5 | 0
[9 empty] | 186 | 191 | 188.5 | 0
[9 empty] | 189 | 191 | 190 | 0
[9 empty] | 195 | 213 | 204 | 0
[9 empty] | 189 | 195 | 192 | 0
[9 empty] | 201 | 203 | 202 | 0
[9 empty] | 191 | 197 | 194 | 0
[9 empty] | 193 | 202 | 197.5 | 0
[9 empty] | 194 | 195 | 194.5 | 0
[9 empty] | 187 | 197 | 192 | 0
[9 empty] | 192 | 201 | 196.5 | 0
[9 empty] | Nan | 200 | 200 | 1
[9 empty] | 202 | 194 | 198 | 0
[9 empty] | 198 | 197 | 197.5 | 0
[9 empty] | 188 | 211 | 199.5 | 0
[9 empty] | 180 | 196 | 188 | 0
[9 empty] | 186 | 196 | 191 | 0
[9 empty] | 187 | 206 | 196.5 | 0
[9 empty] | 186 | 200 | 193 | 0
[9 empty] | 182 | 194 | 188 | 0
[9 empty] | 185 | 195 | 190 | 0
[9 empty] | 188 | 199 | 193.5 | 0
[9 empty] | 208 | 207 | 207.5 | 0
[9 empty] | 186 | 197 | 191.5 | 0
[9 empty] | 193 | 193 | 193 | 0
[9 empty] | 183 | 204 | 193.5 | 0
[9 empty] | 180 | 197 | 188.5 | 0
[9 empty] | 180 | 191 | 185.5 | 0
[9 empty] | 183 | 188 | 185.5 | 0
[9 empty] | 183 | 183 | 183 | 0
[9 empty] | 184 | 186 | 185 | 0
[9 empty] | 173 | 181 | 177 | 0
[9 empty] | 173 | 183 | 178 | 0
[9 empty] | 173 | 188 | 180.5 | 0
[9 empty] | 178 | 184 | 181 | 0
[9 empty] | 177 | 187 | 182 | 0
[9 empty] | 186 | 178 | 182 | 0
[9 empty] | 174 | 186 | 180 | 0
[9 empty] | 174 | 192 | 183 | 0
[9 empty] | 177 | 192 | 184.5 | 0
[9 empty] | 183 | 188 | 185.5 | 0
[9 empty] | 182 | 193 | 187.5 | 0
[9 empty] | 187 | 198 | 192.5 | 0
[9 empty] | 184 | 185 | 184.5 | 0
[9 empty] | 185 | 189 | 187 | 0
[9 empty] | 175 | 189 | 182 | 0
[9 empty] | 167 | 178 | 172.5 | 0
[9 empty] | 178 | 185 | 181.5 | 0
[9 empty] | 170 | 188 | 179 | 0
[9 empty] | 196 | 195 | 195.5 | 0
[9 empty] | 171 | 189 | 180 | 0
[9 empty] | 177 | 185 | 181 | 0
[9 empty] | 175 | 187 | 181 | 0
[9 empty] | 192 | 186 | 189 | 0
[9 empty] | 172 | 186 | 179 | 0
[9 empty] | 197 | 189 | 193 | 0
[9 empty] | 188 | 187 | 187.5 | 0
[9 empty] | 176 | 193 | 184.5 | 0
[9 empty] | 182 | 181 | 181.5 | 0
[9 empty] | 170 | 177 | 173.5 | 0
[9 empty] | 171 | 192 | 181.5 | 0
[9 empty] | 171 | 184 | 177.5 | 0
[9 empty] | 171 | 178 | 174.5 | 0
[9 empty] | 172 | 181 | 176.5 | 0
[9 empty] | 171 | 178 | 174.5 | 0
[9 empty] | 175 | 188 | 181.5 | 0
[9 empty] | 168 | 192 | 180 | 0
[9 empty] | 209 | 182 | 195.5 | 0
[9 empty] | 167 | 182 | 174.5 | 0
[9 empty] | 171 | 178 | 174.5 | 0
[9 empty] | 170 | 187 | 178.5 | 0
[9 empty] | 165 | 172 | 168.5 | 0
[9 empty] | 995 | 173 | 173 | 1
[9 empty] | 166 | 171 | 168.5 | 0
[9 empty] | 168 | 164 | 166 | 0
[9 empty] | 157 | 166 | 161.5 | 0
[9 empty] | 154 | 168 | 161 | 0
[9 empty] | 151 | 171 | 161 | 0
[9 empty] | 149 | 158 | 153.5 | 0
[9 empty] | 151 | 174 | 162.5 | 0
[9 empty] | 149 | 157 | 153 | 0
[9 empty] | 153 | 160 | 156.5 | 0
[9 empty] | 146 | 155 | 150.5 | 0
[9 empty] | 147 | 157 | 152 | 0
[9 empty] | 145 | 158 | 151.5 | 0
[9 empty] | 151 | 159 | 155 | 0
[9 empty] | 148 | 164 | 156 | 0
[9 empty] | 158 | 155 | 156.5 | 0
[9 empty] | 183 | 158 | 170.5 | 0
[9 empty] | 147 | 157 | 152 | 0
[9 empty] | 151 | 161 | 156 | 0
[9 empty] | 149 | 154 | 151.5 | 0
[9 empty] | 146 | 149 | 147.5 | 0
[9 empty] | 149 | 153 | 151 | 0
[9 empty] | 146 | 160 | 153 | 0
[9 empty] | 154 | 154 | 154 | 0
[9 empty] | 148 | 154 | 151 | 0
[9 empty] | 146 | 157 | 151.5 | 0
[9 empty] | 142 | 158 | 150 | 0
[9 empty] | 141 | 149 | 145 | 0
[9 empty] | 144 | 142 | 143 | 0
[9 empty] | 133 | 148 | 140.5 | 0
[9 empty] | 135 | 144 | 139.5 | 0
[9 empty] | 137 | 137 | 137 | 0
[9 empty] | 132 | 141 | 136.5 | 0
[9 empty] | 135 | 142 | 138.5 | 0
[9 empty] | 136 | 148 | 142 | 0
[9 empty] | 137 | 148 | 142.5 | 0
[9 empty] | 135 | 146 | 140.5 | 0
[9 empty] | 138 | 153 | 145.5 | 0
[9 empty] | 140 | 144 | 142 | 0
[9 empty] | 137 | 146 | 141.5 | 0
[9 empty] | 182 | 145 | 163.5 | 0
[9 empty] | 135 | 149 | 142 | 0
[9 empty] | 132 | 142 | 137 | 0
[9 empty] | 134 | 144 | 139 | 0
[9 empty] | 132 | 140 | 136 | 0
[9 empty] | 128 | 140 | 134 | 0
[9 empty] | 131 | 138 | 134.5 | 0
[9 empty] | 139 | 144 | 141.5 | 0
[9 empty] | 143 | 157 | 150 | 0
[9 empty] | 150 | 163 | 156.5 | 0
[9 empty] | 145 | 164 | 154.5 | 0
[9 empty] | 138 | 154 | 146 | 0
[9 empty] | 140 | 150 | 145 | 0
[9 empty] | 139 | 150 | 144.5 | 0
[9 empty] | 136 | 142 | 139 | 0
[9 empty] | 132 | 153 | 142.5 | 0
[9 empty] | 133 | 143 | 138 | 0
[9 empty] | 131 | 140 | 135.5 | 0
[9 empty] | 129 | 139 | 134 | 0
[9 empty] | 137 | 143 | 140 | 0
[9 empty] | 133 | 142 | 137.5 | 0
[9 empty] | 133 | 143 | 138 | 0
[9 empty] | 136 | 149 | 142.5 | 0
[9 empty] | 141 | 144 | 142.5 | 0
[9 empty] | 135 | 146 | 140.5 | 0
[9 empty] | 141 | 142 | 141.5 | 0
[9 empty] | 136 | 139 | 137.5 | 0
[9 empty] | 129 | 145 | 137 | 0
[9 empty] | 135 | 143 | 139 | 0
[9 empty] | 128 | 139 | 133.5 | 0
[9 empty] | 155 | 137 | 146 | 0
[9 empty] | 132 | 137 | 134.5 | 0
[9 empty] | 141 | 140 | 140.5 | 0
[9 empty] | 138 | 150 | 144 | 0
[9 empty] | 135 | 148 | 141.5 | 0
[9 empty] | 137 | 143 | 140 | 0
[9 empty] | 138 | 148 | 143 | 0
[9 empty] | 146 | 152 | 149 | 0
[9 empty] | 138 | 144 | 141 | 0
[9 empty] | 140 | 145 | 142.5 | 0
[9 empty] | 135 | 149 | 142 | 0
[9 empty] | 133 | 145 | 139 | 0
[9 empty] | 134 | 146 | 140 | 0
[9 empty] | 139 | 144 | 141.5 | 0
[9 empty] | 139 | 142 | 140.5 | 0
[9 empty] | 138 | 144 | 141 | 0
[9 empty] | 133 | 146 | 139.5 | 0
[9 empty] | 139 | 142 | 140.5 | 0
[9 empty] | 148 | 158 | 153 | 0
[9 empty] | 132 | 142 | 137 | 0
[9 empty] | 134 | 138 | 136 | 0
[9 empty] | 128 | 137 | 132.5 | 0
[9 empty] | 126 | 132 | 129 | 0
[9 empty] | 128 | 138 | 133 | 0
[9 empty] | 126 | 136 | 131 | 0
[9 empty] | 129 | 144 | 136.5 | 0
[9 empty] | 125 | 137 | 131 | 0
[9 empty] | 133 | 136 | 134.5 | 0
[9 empty] | 126 | 136 | 131 | 0
[9 empty] | 128 | 137 | 132.5 | 0
[9 empty] | 128 | 132 | 130 | 0
[9 empty] | 124 | 137 | 130.5 | 0
[9 empty] | 124 | 135 | 129.5 | 0
[9 empty] | 128 | 143 | 135.5 | 0
[9 empty] | 127 | 133 | 130 | 0
[9 empty] | 128 | 140 | 134 | 0
[9 empty] | 130 | 133 | 131.5 | 0
[9 empty] | 129 | 134 | 131.5 | 0
[9 empty] | 133 | 132 | 132.5 | 0
[9 empty] | 126 | 138 | 132 | 0
[9 empty] | 126 | 136 | 131 | 0
[9 empty] | 126 | 132 | 129 | 0
[9 empty] | 126 | 134 | 130 | 0
[9 empty] | 121 | 136 | 128.5 | 0
[9 empty] | 131 | 138 | 134.5 | 0
[9 empty] | 138 | 138 | 138 | 0
[9 empty] | 120 | 135 | 127.5 | 0
[9 empty] | 128 | 143 | 135.5 | 0
[9 empty] | 127 | 130 | 128.5 | 0
[9 empty] | 123 | 163 | 143 | 0
[9 empty] | 123 | 135 | 129 | 0
[9 empty] | 132 | 131 | 131.5 | 0
[9 empty] | 122 | 134 | 128 | 0
[9 empty] | 131 | 153 | 142 | 0
[9 empty] | 128 | 137 | 132.5 | 0
[9 empty] | 127 | 137 | 132 | 0
[9 empty] | 123 | 136 | 129.5 | 0
[9 empty] | 123 | 142 | 132.5 | 0
[9 empty] | 136 | 142 | 139 | 0
[9 empty] | 122 | 130 | 126 | 0
[9 empty] | 131 | 144 | 137.5 | 0
[9 empty] | 126 | 137 | 131.5 | 0
[9 empty] | 133 | 130 | 131.5 | 0
[9 empty] | 807 | 140 | 140 | 1
[9 empty] | 877 | 138 | 138 | 1
[9 empty] | 130 | 144 | 137 | 0
[9 empty] | 128 | 144 | 136 | 0
[9 empty] | 134 | 136 | 135 | 0
[9 empty] | 135 | 136 | 135.5 | 0
[9 empty] | 131 | 145 | 138 | 0
[9 empty] | 131 | 143 | 137 | 0
[9 empty] | 133 | 136 | 134.5 | 0
[9 empty] | 125 | 135 | 130 | 0
[9 empty] | 123 | 136 | 129.5 | 0
[9 empty] | 124 | 139 | 131.5 | 0
[9 empty] | 124 | 133 | 128.5 | 0
[9 empty] | 125 | 131 | 128 | 0
[9 empty] | 114 | 126 | 120 | 0
[9 empty] | 114 | 125 | 119.5 | 0
[9 empty] | 117 | 124 | 120.5 | 0
[9 empty] | 110 | 124 | 117 | 0
[9 empty] | 121 | 124 | 122.5 | 0
[9 empty] | 111 | 120 | 115.5 | 0
[9 empty] | 110 | 126 | 118 | 0
[9 empty] | 110 | 120 | 115 | 0
[9 empty] | 112 | 121 | 116.5 | 0
[9 empty] | 118 | 111 | 114.5 | 0
[9 empty] | 106 | 112 | 109 | 0
[9 empty] | 110 | 123 | 116.5 | 0
[9 empty] | 104 | 110 | 107 | 0
[9 empty] | 103 | 114 | 108.5 | 0
[9 empty] | 108 | 108 | 108 | 0
[9 empty] | 99 | 113 | 106 | 0
[9 empty] | 103 | 108 | 105.5 | 0
[9 empty] | 97 | 107 | 102 | 0
[9 empty] | 97 | 109 | 103 | 0
[9 empty] | 102 | 106 | 104 | 0
[9 empty] | 120 | 108 | 114 | 0
[9 empty] | 103 | 107 | 105 | 0
[9 empty] | 98 | 109 | 103.5 | 0
[9 empty] | 99 | 104 | 101.5 | 0
[9 empty] | 94 | 105 | 99.5 | 0
[9 empty] | 96 | 104 | 100 | 0
[9 empty] | 98 | 104 | 101 | 0
[9 empty] | 99 | 105 | 102 | 0
[9 empty] | 96 | 104 | 100 | 0
[9 empty] | 100 | 104 | 102 | 0
[9 empty] | 98 | 108 | 103 | 0
[9 empty] | 99 | 106 | 102.5 | 0
[9 empty] | 95 | 107 | 101 | 0
[9 empty] | 95 | 112 | 103.5 | 0
[9 empty] | 100 | 102 | 101 | 0
[9 empty] | 98 | 106 | 102 | 0
[9 empty] | 91 | 101 | 96 | 0
[9 empty] | 95 | 99 | 97 | 0
[9 empty] | 93 | 102 | 97.5 | 0
[9 empty] | 88 | 98 | 93 | 0
[9 empty] | 96 | 99 | 97.5 | 0
[9 empty] | 89 | 97 | 93 | 0
[9 empty] | 90 | 99 | 94.5 | 0
[9 empty] | 115 | 98 | 106.5 | 0
[9 empty] | 91 | 97 | 94 | 0
[9 empty] | 97 | 104 | 100.5 | 0
[9 empty] | 100 | 111 | 105.5 | 0
[9 empty] | 99 | 107 | 103 | 0
[9 empty] | 100 | 109 | 104.5 | 0
[9 empty] | 97 | 107 | 102 | 0
[9 empty] | 94 | 104 | 99 | 0
[9 empty] | 100 | 108 | 104 | 0
[9 empty] | 99 | 113 | 106 | 0
[9 empty] | 94 | 100 | 97 | 0
[9 empty] | 90 | 99 | 94.5 | 0
[9 empty] | 85 | 102 | 93.5 | 0
[9 empty] | 90 | 96 | 93 | 0
[9 empty] | 90 | 93 | 91.5 | 0
[9 empty] | 87 | 95 | 91 | 0
[9 empty] | 87 | 96 | 91.5 | 0
[9 empty] | 95 | 100 | 97.5 | 0
[9 empty] | 108 | 104 | 106 | 0
[9 empty] | 109 | 115 | 112 | 0
[9 empty] | 117 | 135 | 126 | 0
[9 empty] | 119 | 116 | 117.5 | 0
[9 empty] | 103 | 110 | 106.5 | 0
[9 empty] | 99 | 135 | 117 | 0
[9 empty] | 98 | 109 | 103.5 | 0
[9 empty] | 99 | 111 | 105 | 0
[9 empty] | 96 | 105 | 100.5 | 0
[9 empty] | 96 | 102 | 99 | 0
[9 empty] | 90 | 103 | 96.5 | 0
[9 empty] | 94 | 105 | 99.5 | 0
[9 empty] | 93 | 104 | 98.5 | 0
[9 empty] | 97 | 108 | 102.5 | 0
[9 empty] | 98 | 106 | 102 | 0
[9 empty] | 98 | 113 | 105.5 | 0
[9 empty] | 101 | 106 | 103.5 | 0
[9 empty] | 95 | 106 | 100.5 | 0
[9 empty] | 99 | 107 | 103 | 0
[9 empty] | 100 | 105 | 102.5 | 0
[9 empty] | 97 | 103 | 100 | 0
[9 empty] | 93 | 101 | 97 | 0
[9 empty] | 94 | 109 | 101.5 | 0
[9 empty] | 97 | 104 | 100.5 | 0
[9 empty] | 99 | 109 | 104 | 0
[9 empty] | 110 | 106 | 108 | 0
[9 empty] | 100 | 105 | 102.5 | 0
[9 empty] | 111 | 114 | 112.5 | 0
[9 empty] | 103 | 117 | 110 | 0
[9 empty] | 103 | 107 | 105 | 0
[9 empty] | 109 | 122 | 115.5 | 0
[9 empty] | 103 | 118 | 110.5 | 0
[9 empty] | 107 | 112 | 109.5 | 0
[9 empty] | 99 | 116 | 107.5 | 0
[9 empty] | 106 | 106 | 106 | 0
[9 empty] | 104 | 112 | 108 | 0
[9 empty] | 105 | 110 | 107.5 | 0
[9 empty] | 107 | 118 | 112.5 | 0
[9 empty] | 113 | 111 | 112 | 0
[9 empty] | 106 | 114 | 110 | 0
[9 empty] | 106 | 108 | 107 | 0
[9 empty] | 100 | 114 | 107 | 0
[9 empty] | 112 | 116 | 114 | 0
[9 empty] | 100 | 117 | 108.5 | 0
[9 empty] | 111 | 121 | 116 | 0
[9 empty] | 112 | 120 | 116 | 0
[9 empty] | 111 | 115 | 113 | 0
[9 empty] | 111 | 119 | 115 | 0
[9 empty] | 109 | 118 | 113.5 | 0
[9 empty] | 114 | 120 | 117 | 0
[9 empty] | 114 | 118 | 116 | 0
[9 empty] | 121 | 118 | 119.5 | 0
[9 empty] | 112 | 119 | 115.5 | 0
[9 empty] | 112 | 124 | 118 | 0
[9 empty] | 115 | 125 | 120 | 0
[9 empty] | 118 | 119 | 118.5 | 0
[9 empty] | 116 | 125 | 120.5 | 0
[9 empty] | 123 | 118 | 120.5 | 0
[9 empty] | 114 | 124 | 119 | 0
[9 empty] | 121 | 123 | 122 | 0
[9 empty] | 118 | 125 | 121.5 | 0
[9 empty] | 113 | 135 | 124 | 0
[9 empty] | 116 | 132 | 124 | 0
[9 empty] | 124 | 127 | 125.5 | 0
[9 empty] | 123 | 132 | 127.5 | 0
[9 empty] | 124 | 131 | 127.5 | 0
[9 empty] | 126 | 142 | 134 | 0
[9 empty] | 136 | 141 | 138.5 | 0
[9 empty] | 137 | 151 | 144 | 0
[9 empty] | 143 | 150 | 146.5 | 0
[9 empty] | 144 | 163 | 153.5 | 0
[9 empty] | 163 | 155 | 159 | 0
[9 empty] | 184 | 155 | 169.5 | 0
[9 empty] | 149 | 170 | 159.5 | 0
[9 empty] | 139 | 149 | 144 | 0
[9 empty] | 136 | 145 | 140.5 | 0
[9 empty] | 130 | 141 | 135.5 | 0
[9 empty] | 133 | 146 | 139.5 | 0
[9 empty] | 134 | 147 | 140.5 | 0
[9 empty] | 144 | 147 | 145.5 | 0
[9 empty] | 142 | 151 | 146.5 | 0
[9 empty] | 150 | 146 | 148 | 0
[9 empty] | 142 | 150 | 146 | 0
[9 empty] | 171 | 153 | 162 | 0
[9 empty] | 137 | 157 | 147 | 0
[9 empty] | 138 | 143 | 140.5 | 0
[9 empty] | 137 | 148 | 142.5 | 0
[9 empty] | 133 | 144 | 138.5 | 0
[9 empty] | 135 | 144 | 139.5 | 0
[9 empty] | 133 | 140 | 136.5 | 0
[9 empty] | 134 | 141 | 137.5 | 0
[9 empty] | 141 | 138 | 139.5 | 0
[9 empty] | 136 | 141 | 138.5 | 0
[9 empty] | 137 | 145 | 141 | 0
[9 empty] | 130 | 142 | 136 | 0
[9 empty] | 135 | 147 | 141 | 0
[9 empty] | 134 | 134 | 134 | 0
[9 empty] | 132 | 138 | 135 | 0
[9 empty] | 140 | 143 | 141.5 | 0
[9 empty] | 147 | 155 | 151 | 0
[9 empty] | 153 | 156 | 154.5 | 0
[9 empty] | 143 | 153 | 148 | 0
[9 empty] | 145 | 147 | 146 | 0
[9 empty] | 145 | 151 | 148 | 0
[9 empty] | 141 | 157 | 149 | 0
[9 empty] | 147 | 152 | 149.5 | 0
[9 empty] | 153 | 161 | 157 | 0
[9 empty] | 149 | 159 | 154 | 0
[9 empty] | 168 | 166 | 167 | 0
[9 empty] | 161 | 178 | 169.5 | 0
[9 empty] | 163 | 174 | 168.5 | 0
[9 empty] | 175 | 172 | 173.5 | 0
[9 empty] | 165 | 180 | 172.5 | 0
[9 empty] | 165 | 181 | 173 | 0
[9 empty] | 157 | 162 | 159.5 | 0
[9 empty] | 156 | 164 | 160 | 0
[9 empty] | 153 | 168 | 160.5 | 0
[9 empty] | 147 | 162 | 154.5 | 0
[9 empty] | 147 | 172 | 159.5 | 0
[9 empty] | 169 | 153 | 161 | 0
[9 empty] | 145 | 155 | 150 | 0
[9 empty] | 155 | 159 | 157 | 0
[9 empty] | 151 | 159 | 155 | 0
[9 empty] | 160 | 165 | 162.5 | 0
[9 empty] | 156 | 166 | 161 | 0
[9 empty] | 152 | 161 | 156.5 | 0
[9 empty] | 165 | 167 | 166 | 0
[9 empty] | 166 | 171 | 168.5 | 0
[9 empty] | 176 | 187 | 181.5 | 0
[9 empty] | 165 | 165 | 165 | 0
[9 empty] | 177 | 180 | 178.5 | 0
[9 empty] | 184 | 176 | 180 | 0
[9 empty] | 162 | 197 | 179.5 | 0
[9 empty] | 170 | 191 | 180.5 | 0
[9 empty] | 174 | 188 | 181 | 0
[9 empty] | 195 | 171 | 183 | 0
[9 empty] | 189 | 175 | 182 | 0
[9 empty] | 166 | 180 | 173 | 0
[9 empty] | 172 | 178 | 175 | 0
[9 empty] | 180 | 208 | 194 | 0
[9 empty] | 212 | 277 | 212 | 1
[9 empty] | 196 | 207 | 201.5 | 0
[9 empty] | 194 | 193 | 193.5 | 0
[9 empty] | 201 | 211 | 206 | 0
[9 empty] | 195 | 289 | 195 | 1
[9 empty] | 193 | 233 | 213 | 0
[9 empty] | 192 | 194 | 193 | 0
[9 empty] | 195 | 201 | 198 | 0
[9 empty] | 197 | 229 | 213 | 0
[9 empty] | 195 | 222 | 208.5 | 0
[9 empty] | 209 | 204 | 206.5 | 0
[9 empty] | 205 | 213 | 209 | 0
[9 empty] | 209 | 211 | 210 | 0
[9 empty] | 201 | 252 | 226.5 | 0
[9 empty] | 207 | 222 | 214.5 | 0
[9 empty] | 216 | 222 | 219 | 0
[9 empty] | 223 | 240 | 231.5 | 0
[9 empty] | 232 | 238 | 235 | 0
[9 empty] | 229 | 247 | 238 | 0
[9 empty] | 229 | 236 | 232.5 | 0
[9 empty] | 231 | 249 | 240 | 0
[9 empty] | 238 | 237 | 237.5 | 0
[9 empty] | 262 | 263 | 262.5 | 0
[9 empty] | 251 | 276 | 263.5 | 0
[9 empty] | 276 | 277 | 276.5 | 0
[9 empty] | 266 | 274 | 270 | 0
[9 empty] | 276 | 276 | 276 | 0
[9 empty] | 284 | 286 | 285 | 0
[9 empty] | 282 | 287 | 284.5 | 0
[9 empty] | 289 | 288 | 288.5 | 0
[9 empty] | 276 | 305 | 290.5 | 0
[9 empty] | 275 | 280 | 277.5 | 0
[9 empty] | 366 | 303 | 303 | 1
[9 empty] | 282 | 306 | 294 | 0
[9 empty] | 270 | 298 | 284 | 0
[9 empty] | 267 | 275 | 271 | 0
[9 empty] | 264 | 272 | 268 | 0
[9 empty] | 250 | 283 | 266.5 | 0
[9 empty] | 250 | 263 | 256.5 | 0
[9 empty] | 282 | 280 | 281 | 0
[9 empty] | 275 | 272 | 273.5 | 0
[9 empty] | 271 | 277 | 274 | 0
[9 empty] | 276 | 290 | 283 | 0
[9 empty] | 280 | 280 | 280 | 0
[9 empty] | 292 | 288 | 290 | 0
[9 empty] | 288 | 332 | 310 | 0
[9 empty] | 299 | 302 | 300.5 | 0
[9 empty] | 297 | 320 | 308.5 | 0
[9 empty] | 295 | 305 | 300 | 0
[9 empty] | 299 | 307 | 303 | 0
[9 empty] | 287 | 309 | 298 | 0
[9 empty] | 290 | 296 | 293 | 0
[9 empty] | 283 | 311 | 297 | 0
[9 empty] | 286 | 289 | 287.5 | 0
[9 empty] | 279 | 299 | 289 | 0
[9 empty] | 269 | 310 | 289.5 | 0
[9 empty] | 276 | 292 | 284 | 0
[9 empty] | 269 | 274 | 271.5 | 0
[9 empty] | 287 | 288 | 287.5 | 0
[9 empty] | 272 | 283 | 277.5 | 0
[9 empty] | 281 | 276 | 278.5 | 0
[9 empty] | 267 | 273 | 270 | 0
[9 empty] | 303 | 289 | 296 | 0
[9 empty] | 272 | 285 | 278.5 | 0
[9 empty] | 269 | 281 | 275 | 0
[9 empty] | 328 | 274 | 301 | 0
[9 empty] | 276 | 297 | 286.5 | 0
[9 empty] | 284 | 287 | 285.5 | 0
[9 empty] | 289 | 294 | 291.5 | 0
[9 empty] | 299 | 299 | 299 | 0
[9 empty] | 289 | 324 | 306.5 | 0
[9 empty] | 323 | 302 | 312.5 | 0
[9 empty] | 283 | 305 | 294 | 0
[9 empty] | 286 | 285 | 285.5 | 0
[9 empty] | 294 | 298 | 296 | 0
[9 empty] | 390 | 307 | 307 | 1
[9 empty] | 292 | 292 | 292 | 0
[9 empty] | 277 | 298 | 287.5 | 0
[9 empty] | 286 | 292 | 289 | 0
[9 empty] | 282 | 299 | 290.5 | 0
[9 empty] | 292 | 307 | 299.5 | 0
[9 empty] | 289 | 312 | 300.5 | 0
[9 empty] | 293 | 302 | 297.5 | 0
[9 empty] | 299 | 316 | 307.5 | 0
[9 empty] | 304 | 330 | 317 | 0
[9 empty] | 307 | 321 | 314 | 0
[9 empty] | 306 | 315 | 310.5 | 0
[9 empty] | 301 | 315 | 308 | 0
[9 empty] | 300 | 324 | 312 | 0
[9 empty] | 296 | 311 | 303.5 | 0
[9 empty] | 329 | 313 | 321 | 0
[9 empty] | 310 | 304 | 307 | 0
[9 empty] | 296 | 297 | 296.5 | 0
[9 empty] | 294 | 303 | 298.5 | 0
[9 empty] | 298 | 311 | 304.5 | 0
[9 empty] | 310 | 298 | 304 | 0
[9 empty] | 321 | 306 | 313.5 | 0
[9 empty] | 299 | 302 | 300.5 | 0
[9 empty] | 299 | 302 | 300.5 | 0
[9 empty] | 297 | 300 | 298.5 | 0
[9 empty] | 287 | 297 | 292 | 0
[9 empty] | 295 | 298 | 296.5 | 0
[9 empty] | 294 | 332 | 313 | 0
[9 empty] | 298 | 341 | 319.5 | 0
[9 empty] | 313 | 317 | 315 | 0
[9 empty] | 306 | 321 | 313.5 | 0
[9 empty] | 303 | 310 | 306.5 | 0
[9 empty] | 324 | 314 | 319 | 0
[9 empty] | 308 | 320 | 314 | 0
[9 empty] | 315 | 311 | 313 | 0
[9 empty] | 306 | 302 | 304 | 0
[9 empty] | 307 | 323 | 315 | 0
[9 empty] | 305 | 320 | 312.5 | 0
[9 empty] | 328 | 342 | 335 | 0
[9 empty] | 338 | 339 | 338.5 | 0
[9 empty] | 335 | 360 | 347.5 | 0
[9 empty] | 370 | 385 | 377.5 | 0
[9 empty] | 388 | 395 | 391.5 | 0
[9 empty] | 401 | 384 | 392.5 | 0
[9 empty] | 355 | 361 | 358 | 0
[9 empty] | 331 | 355 | 343 | 0
[9 empty] | 313 | 325 | 319 | 0
[9 empty] | 312 | 326 | 319 | 0
[9 empty] | 311 | 312 | 311.5 | 0
[9 empty] | 307 | 316 | 311.5 | 0
[9 empty] | 312 | 326 | 319 | 0
[9 empty] | 302 | 307 | 304.5 | 0
[9 empty] | 309 | 323 | 316 | 0
[9 empty] | 303 | 317 | 310 | 0
[9 empty] | 309 | 333 | 321 | 0
[9 empty] | 328 | 375 | 351.5 | 0
[9 empty] | 346 | 363 | 354.5 | 0
[9 empty] | 361 | 378 | 369.5 | 0
[9 empty] | 375 | 384 | 379.5 | 0
[9 empty] | 366 | 367 | 366.5 | 0
[9 empty] | 336 | 355 | 345.5 | 0
[9 empty] | 345 | 372 | 358.5 | 0
[9 empty] | 342 | 367 | 354.5 | 0
[9 empty] | 348 | 360 | 354 | 0
[9 empty] | 358 | 372 | 365 | 0
[9 empty] | 362 | 377 | 369.5 | 0
[9 empty] | 368 | 387 | 377.5 | 0
[9 empty] | 382 | 380 | 381 | 0
[9 empty] | 355 | 389 | 372 | 0
[9 empty] | 364 | 369 | 366.5 | 0
[9 empty] | 345 | 367 | 356 | 0
[9 empty] | 340 | 347 | 343.5 | 0
[9 empty] | 347 | 359 | 353 | 0
[9 empty] | 340 | 360 | 350 | 0
[9 empty] | 349 | 358 | 353.5 | 0
[9 empty] | 344 | 349 | 346.5 | 0
[9 empty] | 338 | 361 | 349.5 | 0
[9 empty] | 346 | 366 | 356 | 0
[9 empty] | 352 | 355 | 353.5 | 0
[9 empty] | 336 | 359 | 347.5 | 0
[9 empty] | 338 | 356 | 347 | 0
[9 empty] | 342 | 355 | 348.5 | 0
[9 empty] | 351 | 409 | 380 | 0
[9 empty] | 362 | 373 | 367.5 | 0
[9 empty] | 357 | 379 | 368 | 0
[9 empty] | 373 | 395 | 384 | 0
[9 empty] | 388 | 409 | 398.5 | 0
[9 empty] | 391 | 410 | 400.5 | 0
[9 empty] | 384 | 392 | 388 | 0
[9 empty] | 386 | 408 | 397 | 0
[9 empty] | 432 | 410 | 421 | 0
[9 empty] | 424 | 427 | 425.5 | 0
[9 empty] | 417 | 474 | 445.5 | 0
[9 empty] | 465 | 461 | 463 | 0
[9 empty] | 437 | 438 | 437.5 | 0
[9 empty] | 428 | 475 | 451.5 | 0
[9 empty] | 438 | 490 | 464 | 0
[9 empty] | 432 | 452 | 442 | 0
[9 empty] | 448 | 462 | 455 | 0
[9 empty] | 399 | 431 | 415 | 0
[9 empty] | 403 | 444 | 423.5 | 0
[9 empty] | 409 | 419 | 414 | 0
[9 empty] | 398 | 416 | 407 | 0
[9 empty] | 408 | 440 | 424 | 0
[9 empty] | 407 | 402 | 404.5 | 0
[9 empty] | 392 | 411 | 401.5 | 0
[9 empty] | 380 | 401 | 390.5 | 0
[9 empty] | 389 | 420 | 404.5 | 0
[9 empty] | 379 | 418 | 398.5 | 0
[9 empty] | 378 | 405 | 391.5 | 0
[9 empty] | 365 | 382 | 373.5 | 0
[9 empty] | 372 | 382 | 377 | 0
[9 empty] | 399 | 386 | 392.5 | 0
[9 empty] | 395 | 388 | 391.5 | 0
[9 empty] | 379 | 395 | 387 | 0
[9 empty] | 369 | 404 | 386.5 | 0
[9 empty] | 394 | 397 | 395.5 | 0
[9 empty] | 384 | 392 | 388 | 0
[9 empty] | 376 | 388 | 382 | 0
[9 empty] | 371 | 397 | 384 | 0
[9 empty] | 389 | 391 | 390 | 0
[9 empty] | 382 | 379 | 380.5 | 0
[9 empty] | 368 | 384 | 376 | 0
[9 empty] | 362 | 375 | 368.5 | 0
[9 empty] | 363 | 379 | 371 | 0
[9 empty] | 369 | 388 | 378.5 | 0
[9 empty] | 378 | 395 | 386.5 | 0
[9 empty] | 376 | 383 | 379.5 | 0
[9 empty] | 378 | 384 | 381 | 0
[9 empty] | 351 | 371 | 361 | 0
[9 empty] | 364 | 358 | 361 | 0
[9 empty] | 366 | 374 | 370 | 0
[9 empty] | 368 | 354 | 361 | 0
[9 empty] | 362 | 354 | 358 | 0
[9 empty] | 354 | 387 | 370.5 | 0
[9 empty] | 345 | 353 | 349 | 0
[9 empty] | 339 | 345 | 342 | 0
[9 empty] | 339 | 365 | 352 | 0
[9 empty] | 338 | 365 | 351.5 | 0
[9 empty] | 340 | 357 | 348.5 | 0
[9 empty] | 332 | 345 | 338.5 | 0
[9 empty] | 328 | 356 | 342 | 0
[9 empty] | 340 | 371 | 355.5 | 0
[9 empty] | 341 | 346 | 343.5 | 0
[9 empty] | 363 | 346 | 354.5 | 0
[9 empty] | 346 | 369 | 357.5 | 0
[9 empty] | 367 | 358 | 362.5 | 0
[9 empty] | 349 | 362 | 355.5 | 0
[9 empty] | 350 | 358 | 354 | 0
[9 empty] | 367 | 359 | 363 | 0
[9 empty] | 355 | 352 | 353.5 | 0
[9 empty] | 348 | 366 | 357 | 0
[9 empty] | 342 | 397 | 369.5 | 0
[9 empty] | 349 | 360 | 354.5 | 0
[9 empty] | 355 | 360 | 357.5 | 0
[9 empty] | 352 | 364 | 358 | 0
[9 empty] | 351 | 363 | 357 | 0
[9 empty] | 361 | 365 | 363 | 0
[9 empty] | 357 | 373 | 365 | 0
[9 empty] | 360 | 370 | 365 | 0
[9 empty] | 356 | 372 | 364 | 0
[9 empty] | 355 | 359 | 357 | 0
[9 empty] | 366 | 375 | 370.5 | 0
[9 empty] | 369 | 375 | 372 | 0
[9 empty] | 365 | 364 | 364.5 | 0
[9 empty] | 354 | 368 | 361 | 0
[9 empty] | 357 | 374 | 365.5 | 0
[9 empty] | 373 | 371 | 372 | 0
[9 empty] | 357 | 357 | 357 | 0
[9 empty] | 359 | 365 | 362 | 0
[9 empty] | 360 | 371 | 365.5 | 0
[9 empty] | 360 | 463 | 360 | 1
[9 empty] | 359 | 360 | 359.5 | 0
[9 empty] | 371 | 374 | 372.5 | 0
[9 empty] | 348 | 368 | 358 | 0
[9 empty] | 355 | 371 | 363 | 0
[9 empty] | 336 | 348 | 342 | 0
[9 empty] | 347 | 390 | 368.5 | 0
[9 empty] | 348 | 345 | 346.5 | 0
[9 empty] | 339 | 344 | 341.5 | 0
[9 empty] | 333 | 346 | 339.5 | 0
[9 empty] | 348 | 347 | 347.5 | 0
[9 empty] | 346 | 348 | 347 | 0
[9 empty] | 346 | 353 | 349.5 | 0
[9 empty] | 349 | 355 | 352 | 0
[9 empty] | 345 | 449 | 345 | 1
[9 empty] | 340 | 348 | 344 | 0
[9 empty] | 353 | 350 | 351.5 | 0
[9 empty] | 377 | 363 | 370 | 0
[9 empty] | 356 | 376 | 366 | 0
[9 empty] | 426 | 371 | 398.5 | 0
[9 empty] | 349 | 372 | 360.5 | 0
[9 empty] | 351 | 369 | 360 | 0
[9 empty] | 356 | 371 | 363.5 | 0
[9 empty] | 351 | 358 | 354.5 | 0
[9 empty] | 347 | 357 | 352 | 0
[9 empty] | 347 | 354 | 350.5 | 0
[9 empty] | 350 | 361 | 355.5 | 0
[9 empty] | 354 | 365 | 359.5 | 0
[9 empty] | 343 | 359 | 351 | 0
[9 empty] | 338 | 345 | 341.5 | 0
[9 empty] | 340 | 356 | 348 | 0
[9 empty] | 347 | 368 | 357.5 | 0
[9 empty] | 342 | 348 | 345 | 0
[9 empty] | 337 | 350 | 343.5 | 0
[9 empty] | 328 | 338 | 333 | 0
[9 empty] | 326 | 428 | 326 | 1
[9 empty] | 329 | 347 | 338 | 0
[9 empty] | 375 | 334 | 354.5 | 0
[9 empty] | 335 | 329 | 332 | 0
[9 empty] | 331 | 363 | 347 | 0
[9 empty] | 310 | 341 | 325.5 | 0
[9 empty] | 315 | 328 | 321.5 | 0
[9 empty] | 309 | 321 | 315 | 0
[9 empty] | 307 | 321 | 314 | 0
[9 empty] | 313 | 320 | 316.5 | 0
[9 empty] | 311 | 314 | 312.5 | 0
[9 empty] | 304 | 319 | 311.5 | 0
[9 empty] | 310 | 311 | 310.5 | 0
[9 empty] | 337 | 319 | 328 | 0
[9 empty] | 307 | 308 | 307.5 | 0
[9 empty] | 310 | 322 | 316 | 0
[9 empty] | 325 | 319 | 322 | 0
[9 empty] | 314 | 336 | 325 | 0
[9 empty] | 341 | 353 | 347 | 0
[9 empty] | 383 | 387 | 385 | 0
[9 empty] | 399 | 405 | 402 | 0
[9 empty] | 375 | 385 | 380 | 0
[9 empty] | 358 | 415 | 386.5 | 0
[9 empty] | 364 | 376 | 370 | 0
[9 empty] | 364 | 382 | 373 | 0
[9 empty] | 391 | 388 | 389.5 | 0
[9 empty] | 357 | 379 | 368 | 0
[9 empty] | 352 | 371 | 361.5 | 0
[9 empty] | 355 | 362 | 358.5 | 0
[9 empty] | 360 | 358 | 359 | 0
[9 empty] | 359 | 355 | 357 | 0
[9 empty] | 350 | 349 | 349.5 | 0
[9 empty] | 348 | 362 | 355 | 0
[9 empty] | 343 | 341 | 342 | 0
[9 empty] | 373 | 363 | 368 | 0
[9 empty] | 341 | 353 | 347 | 0
[9 empty] | 353 | 347 | 350 | 0
[9 empty] | 342 | 350 | 346 | 0
[9 empty] | 353 | 352 | 352.5 | 0
[9 empty] | 353 | 381 | 367 | 0
[9 empty] | 386 | 394 | 390 | 0
[9 empty] | 396 | 403 | 399.5 | 0
[9 empty] | 398 | 424 | 411 | 0
[9 empty] | 379 | 391 | 385 | 0
[9 empty] | 392 | 427 | 409.5 | 0
[9 empty] | 387 | 430 | 408.5 | 0
[9 empty] | 417 | 420 | 418.5 | 0
[9 empty] | 418 | 432 | 425 | 0
[9 empty] | 437 | 454 | 445.5 | 0
[9 empty] | 427 | 447 | 437 | 0
[9 empty] | 414 | 433 | 423.5 | 0
[9 empty] | 415 | 413 | 414 | 0
[9 empty] | 403 | 427 | 415 | 0
[9 empty] | 407 | 415 | 411 | 0
[9 empty] | 398 | 414 | 406 | 0
[9 empty] | 413 | 404 | 408.5 | 0
[9 empty] | 374 | 385 | 379.5 | 0
[9 empty] | 381 | 406 | 393.5 | 0
[9 empty] | 366 | 369 | 367.5 | 0
[9 empty] | 365 | 372 | 368.5 | 0
[9 empty] | 362 | 377 | 369.5 | 0
[9 empty] | 341 | 353 | 347 | 0
[9 empty] | 358 | 368 | 363 | 0
[9 empty] | 332 | 356 | 344 | 0
[9 empty] | 340 | 360 | 350 | 0
[9 empty] | 327 | 337 | 332 | 0
[9 empty] | 330 | 342 | 336 | 0
[9 empty] | 328 | 347 | 337.5 | 0
[9 empty] | 337 | 335 | 336 | 0
[9 empty] | 328 | 382 | 355 | 0
[9 empty] | 341 | 341 | 341 | 0
[9 empty] | 319 | 325 | 322 | 0
[9 empty] | 316 | 329 | 322.5 | 0
[9 empty] | 316 | 332 | 324 | 0
[9 empty] | 374 | 326 | 350 | 0
[9 empty] | 305 | 313 | 350 | 2
[9 empty] | 309 | 306 | 307.5 | 0
[9 empty] | 298 | 316 | 307 | 0
[9 empty] | 371 | 306 | 306 | 1
[9 empty] | 298 | 318 | 308 | 0
[9 empty] | 317 | 309 | 313 | 0
[9 empty] | 295 | 305 | 300 | 0
[9 empty] | 296 | 312 | 304 | 0
[9 empty] | 302 | 304 | 303 | 0
[9 empty] | 303 | 304 | 303.5 | 0
[9 empty] | 306 | 313 | 309.5 | 0
[9 empty] | 302 | 318 | 310 | 0
[9 empty] | 329 | 323 | 326 | 0
[9 empty] | 310 | 353 | 331.5 | 0
[9 empty] | 301 | 312 | 306.5 | 0
[9 empty] | 304 | 323 | 313.5 | 0
[9 empty] | 298 | 322 | 310 | 0
[9 empty] | 310 | 317 | 313.5 | 0
[9 empty] | 302 | 314 | 308 | 0
[9 empty] | 305 | 321 | 313 | 0
[9 empty] | 300 | 314 | 307 | 0
[9 empty] | 308 | 315 | 311.5 | 0
[9 empty] | 294 | 314 | 304 | 0
[9 empty] | 303 | 306 | 304.5 | 0
[9 empty] | 288 | 290 | 289 | 0
[9 empty] | 281 | 305 | 293 | 0
[9 empty] | 282 | 284 | 283 | 0
[9 empty] | 277 | 294 | 285.5 | 0
[9 empty] | 279 | 293 | 286 | 0
[9 empty] | 272 | 280 | 276 | 0
[9 empty] | 269 | 296 | 282.5 | 0
[9 empty] | 276 | 286 | 281 | 0
[9 empty] | 272 | 288 | 280 | 0
[9 empty] | 275 | 305 | 290 | 0
[9 empty] | 272 | 280 | 276 | 0
[9 empty] | 266 | 274 | 270 | 0
[9 empty] | 268 | 282 | 275 | 0
[9 empty] | 270 | 278 | 274 | 0
[9 empty] | 262 | 274 | 268 | 0
[9 empty] | 326 | 285 | 305.5 | 0
[9 empty] | 260 | 283 | 271.5 | 0
[9 empty] | 260 | 271 | 265.5 | 0
[9 empty] | 270 | 275 | 272.5 | 0
[9 empty] | 266 | 272 | 269 | 0
[9 empty] | 261 | 282 | 271.5 | 0
[9 empty] | 268 | 282 | 275 | 0
[9 empty] | 269 | 274 | 271.5 | 0
[9 empty] | 264 | 364 | 264 | 1
[9 empty] | 266 | 281 | 273.5 | 0
[9 empty] | 271 | 285 | 278 | 0
[9 empty] | 267 | 282 | 274.5 | 0
[9 empty] | 273 | 276 | 274.5 | 0
[9 empty] | 274 | 276 | 275 | 0
[9 empty] | 280 | 276 | 278 | 0
[9 empty] | 263 | 275 | 269 | 0
[9 empty] | 320 | 278 | 299 | 0
[9 empty] | 264 | 279 | 271.5 | 0
[9 empty] | 268 | 275 | 271.5 | 0
[9 empty] | 300 | 280 | 290 | 0
[9 empty] | 270 | 282 | 276 | 0
[9 empty] | 274 | 281 | 277.5 | 0
[9 empty] | 276 | 283 | 279.5 | 0
[9 empty] | 279 | 295 | 287 | 0
[9 empty] | 281 | 286 | 283.5 | 0
[9 empty] | 281 | 297 | 289 | 0
[9 empty] | 288 | 292 | 290 | 0
[9 empty] | 274 | 291 | 282.5 | 0
[9 empty] | 276 | 289 | 282.5 | 0
[9 empty] | 282 | 298 | 290 | 0
[9 empty] | 286 | 307 | 296.5 | 0
[9 empty] | 284 | 293 | 288.5 | 0
[9 empty] | 288 | 292 | 290 | 0
[9 empty] | 285 | 297 | 291 | 0
[9 empty] | 284 | 294 | 289 | 0
[9 empty] | 287 | 292 | 289.5 | 0
[9 empty] | 281 | 296 | 288.5 | 0
[9 empty] | 289 | 305 | 297 | 0
[9 empty] | 278 | 311 | 294.5 | 0
[9 empty] | 296 | 334 | 315 | 0
[9 empty] | 286 | 301 | 293.5 | 0
[9 empty] | 292 | 297 | 294.5 | 0
[9 empty] | 293 | 290 | 291.5 | 0
[9 empty] | 301 | 291 | 296 | 0
[9 empty] | 276 | 331 | 303.5 | 0
[9 empty] | 283 | 294 | 288.5 | 0
[9 empty] | 304 | 289 | 296.5 | 0
[9 empty] | 280 | 292 | 286 | 0
[9 empty] | 282 | 297 | 289.5 | 0
[9 empty] | 292 | 299 | 295.5 | 0
[9 empty] | 285 | 299 | 292 | 0
[9 empty] | 282 | 295 | 288.5 | 0
[9 empty] | 290 | 297 | 293.5 | 0
[9 empty] | 279 | 294 | 286.5 | 0
[9 empty] | 277 | 291 | 284 | 0
[9 empty] | 284 | 313 | 298.5 | 0
[9 empty] | 287 | 311 | 299 | 0
[9 empty] | 291 | 316 | 303.5 | 0
[9 empty] | 301 | 302 | 301.5 | 0
[9 empty] | 290 | 316 | 303 | 0
[9 empty] | 309 | 528 | 309 | 1
[9 empty] | 285 | 299 | 292 | 0
[9 empty] | 294 | 301 | 297.5 | 0
[9 empty] | 279 | 408 | 279 | 1
[9 empty] | 275 | 313 | 294 | 0
[9 empty] | 298 | 337 | 317.5 | 0
[9 empty] | 285 | 288 | 286.5 | 0
[9 empty] | 289 | 306 | 297.5 | 0
[9 empty] | 294 | 292 | 293 | 0
[9 empty] | 294 | 296 | 295 | 0
[9 empty] | 289 | 292 | 290.5 | 0
[9 empty] | 287 | 314 | 300.5 | 0
[9 empty] | 286 | 308 | 297 | 0
[9 empty] | 276 | 301 | 288.5 | 0
[9 empty] | 287 | 295 | 291 | 0
[9 empty] | 298 | 287 | 292.5 | 0
[9 empty] | 313 | 287 | 300 | 0
[9 empty] | 273 | 316 | 294.5 | 0
[9 empty] | 288 | 294 | 291 | 0
[9 empty] | 279 | 299 | 289 | 0
[9 empty] | 284 | 297 | 290.5 | 0
[9 empty] | 274 | 288 | 281 | 0
[9 empty] | 281 | 289 | 285 | 0
[9 empty] | 300 | 285 | 292.5 | 0
[9 empty] | 272 | 280 | 276 | 0
[9 empty] | 249 | 272 | 260.5 | 0
[9 empty] | 288 | 258 | 273 | 0
[9 empty] | 239 | 255 | 247 | 0
[9 empty] | 242 | 246 | 244 | 0
[9 empty] | 225 | 242 | 233.5 | 0
[9 empty] | 234 | 235 | 234.5 | 0
[9 empty] | 230 | 284 | 257 | 0
[9 empty] | 237 | 236 | 236.5 | 0
[9 empty] | 238 | 250 | 244 | 0
[9 empty] | 233 | 266 | 249.5 | 0
[9 empty] | 228 | 256 | 242 | 0
[9 empty] | 227 | 258 | 242.5 | 0
[9 empty] | 245 | 253 | 249 | 0
[9 empty] | 232 | 236 | 234 | 0
[9 empty] | 239 | 238 | 238.5 | 0
[9 empty] | 225 | 233 | 229 | 0
[9 empty] | 229 | 236 | 232.5 | 0
[9 empty] | 232 | 238 | 235 | 0
[9 empty] | 226 | 234 | 230 | 0
[9 empty] | 225 | 232 | 228.5 | 0
[9 empty] | 222 | 247 | 234.5 | 0
[9 empty] | 217 | 234 | 225.5 | 0
[9 empty] | 219 | 240 | 229.5 | 0
[9 empty] | 222 | 238 | 230 | 0
[9 empty] | 225 | 237 | 231 | 0
[9 empty] | 224 | 234 | 229 | 0
[9 empty] | 231 | 240 | 235.5 | 0
[9 empty] | 228 | 233 | 230.5 | 0
[9 empty] | 226 | 251 | 238.5 | 0
[9 empty] | 231 | 241 | 236 | 0
[9 empty] | 221 | 232 | 226.5 | 0
[9 empty] | 222 | 239 | 230.5 | 0
[9 empty] | 229 | 250 | 239.5 | 0
[9 empty] | 225 | 232 | 228.5 | 0
[9 empty] | 239 | 230 | 234.5 | 0
[9 empty] | 224 | 231 | 227.5 | 0
[9 empty] | 243 | 232 | 237.5 | 0
[9 empty] | 227 | 244 | 235.5 | 0
[9 empty] | 235 | 234 | 234.5 | 0
[9 empty] | 245 | 258 | 251.5 | 0
[9 empty] | 231 | 232 | 231.5 | 0
[9 empty] | 228 | 238 | 233 | 0
[9 empty] | 223 | 228 | 225.5 | 0
[9 empty] | 221 | 227 | 224 | 0
[9 empty] | 217 | 223 | 220 | 0
[9 empty] | 222 | 237 | 229.5 | 0
[9 empty] | 223 | 230 | 226.5 | 0
[9 empty] | 226 | 237 | 231.5 | 0
[9 empty] | 237 | 242 | 239.5 | 0
[9 empty] | 234 | 236 | 235 | 0
[9 empty] | 232 | 240 | 236 | 0
[9 empty] | 235 | 258 | 246.5 | 0
[9 empty] | 231 | 252 | 241.5 | 0
[9 empty] | 232 | 245 | 238.5 | 0
[9 empty] | 234 | 250 | 242 | 0
[9 empty] | 236 | 244 | 240 | 0
[9 empty] | 240 | 252 | 246 | 0
[9 empty] | 233 | 275 | 254 | 0
[9 empty] | 229 | 247 | 238 | 0
[9 empty] | 233 | 251 | 242 | 0
[9 empty] | 233 | 238 | 235.5 | 0
[9 empty] | 243 | 238 | 240.5 | 0
[9 empty] | 228 | 231 | 229.5 | 0
[9 empty] | 222 | 228 | 225 | 0
[9 empty] | 221 | 228 | 224.5 | 0
[9 empty] | 221 | 235 | 228 | 0
[9 empty] | 233 | 246 | 239.5 | 0
[9 empty] | 225 | 229 | 227 | 0
[9 empty] | 226 | 236 | 231 | 0
[9 empty] | 226 | 238 | 232 | 0
[9 empty] | 223 | 222 | 222.5 | 0
[9 empty] | 218 | 223 | 220.5 | 0
[9 empty] | 227 | 225 | 226 | 0
[9 empty] | 238 | 237 | 237.5 | 0
[9 empty] | 233 | 237 | 235 | 0
[9 empty] | 241 | 240 | 240.5 | 0
[9 empty] | 246 | 255 | 250.5 | 0
[9 empty] | 264 | 271 | 267.5 | 0
[9 empty] | 280 | 292 | 286 | 0
[9 empty] | 307 | 319 | 313 | 0
[9 empty] | 339 | 329 | 334 | 0
[9 empty] | 350 | 326 | 338 | 0
[9 empty] | 321 | 358 | 339.5 | 0
[9 empty] | 307 | 384 | 307 | 1
[9 empty] | 301 | 320 | 310.5 | 0
[9 empty] | 295 | 296 | 295.5 | 0
[9 empty] | 278 | 299 | 288.5 | 0
[9 empty] | 285 | 293 | 289 | 0
[9 empty] | 279 | 289 | 284 | 0
[9 empty] | 274 | 301 | 287.5 | 0
[9 empty] | 278 | 289 | 283.5 | 0
[9 empty] | 289 | 298 | 293.5 | 0
[9 empty] | 273 | 279 | 276 | 0
[9 empty] | 262 | 279 | 270.5 | 0
[9 empty] | 270 | 287 | 278.5 | 0
[9 empty] | 320 | 283 | 301.5 | 0
[9 empty] | 265 | 278 | 271.5 | 0
[9 empty] | 266 | 282 | 274 | 0
[9 empty] | 310 | 325 | 274 | 2
[9 empty] | 250 | 270 | 260 | 0
[9 empty] | 265 | 300 | 282.5 | 0
[9 empty] | 267 | 278 | 272.5 | 0
[9 empty] | 269 | 275 | 272 | 0
[9 empty] | 266 | 279 | 272.5 | 0
[9 empty] | 260 | 265 | 262.5 | 0
[9 empty] | 260 | 275 | 267.5 | 0
[9 empty] | 255 | 272 | 263.5 | 0
[9 empty] | 255 | 290 | 272.5 | 0
[9 empty] | 241 | 247 | 244 | 0
[9 empty] | 242 | 256 | 249 | 0
[9 empty] | 231 | 230 | 230.5 | 0
[9 empty] | 227 | 230 | 228.5 | 0
[9 empty] | 230 | 251 | 240.5 | 0
[9 empty] | 221 | 235 | 228 | 0
[9 empty] | 221 | 225 | 223 | 0
[9 empty] | 219 | 227 | 223 | 0
[9 empty] | 214 | 218 | 216 | 0
[9 empty] | 218 | 256 | 237 | 0
[9 empty] | 211 | 237 | 224 | 0
[9 empty] | 226 | 227 | 226.5 | 0
[9 empty] | 228 | 225 | 226.5 | 0
[9 empty] | 217 | 219 | 218 | 0
[9 empty] | 221 | 235 | 228 | 0
[9 empty] | 215 | 228 | 221.5 | 0
[9 empty] | 483 | 217 | 217 | 1
[9 empty] | 219 | 215 | 217 | 0
[9 empty] | 209 | 271 | 209 | 1
[9 empty] | 217 | 235 | 226 | 0
[9 empty] | 221 | 215 | 218 | 0
[9 empty] | 215 | 215 | 215 | 0
[9 empty] | 203 | 218 | 210.5 | 0
[9 empty] | 205 | 223 | 214 | 0
[9 empty] | 213 | 216 | 214.5 | 0
[9 empty] | 206 | 214 | 210 | 0
[9 empty] | 210 | 211 | 210.5 | 0
[9 empty] | 207 | 215 | 211 | 0
[9 empty] | 208 | 213 | 210.5 | 0
[9 empty] | 211 | 230 | 220.5 | 0
[9 empty] | 214 | 219 | 216.5 | 0
[9 empty] | 213 | 229 | 221 | 0
[9 empty] | 215 | 222 | 218.5 | 0
[9 empty] | 214 | 225 | 219.5 | 0
[9 empty] | 256 | 217 | 236.5 | 0
[9 empty] | 211 | 213 | 212 | 0
[9 empty] | 205 | 206 | 205.5 | 0
[9 empty] | 204 | 217 | 210.5 | 0
[9 empty] | 201 | 218 | 209.5 | 0
[9 empty] | 201 | 212 | 206.5 | 0
[9 empty] | 207 | 209 | 208 | 0
[9 empty] | 210 | 215 | 212.5 | 0
[9 empty] | 208 | 215 | 211.5 | 0
[9 empty] | 212 | 217 | 214.5 | 0
[9 empty] | 209 | 227 | 218 | 0
[9 empty] | 211 | 229 | 220 | 0
[9 empty] | 217 | 231 | 224 | 0
[9 empty] | 221 | 226 | 223.5 | 0
[9 empty] | 218 | 269 | 243.5 | 0
[9 empty] | 223 | 228 | 225.5 | 0
[9 empty] | 224 | 239 | 231.5 | 0
[9 empty] | 228 | 237 | 232.5 | 0
[9 empty] | 246 | 230 | 238 | 0
[9 empty] | 418 | 237 | 237 | 1
[9 empty] | 225 | 238 | 231.5 | 0
[9 empty] | 230 | 245 | 237.5 | 0
[9 empty] | 228 | 236 | 232 | 0
[9 empty] | 228 | 254 | 241 | 0
[9 empty] | 243 | 236 | 239.5 | 0
[9 empty] | 229 | 235 | 232 | 0
[9 empty] | 227 | 234 | 230.5 | 0
[9 empty] | 224 | 226 | 225 | 0
[9 empty] | 247 | 221 | 234 | 0
[9 empty] | 213 | 225 | 219 | 0
[9 empty] | 222 | 220 | 221 | 0
[9 empty] | 216 | 216 | 216 | 0
[9 empty] | 216 | 217 | 216.5 | 0
[9 empty] | 217 | 227 | 222 | 0
[9 empty] | 218 | 233 | 225.5 | 0
[9 empty] | 218 | 239 | 228.5 | 0
[9 empty] | 224 | 233 | 228.5 | 0
[9 empty] | 226 | 229 | 227.5 | 0
[9 empty] | 222 | 234 | 228 | 0
[9 empty] | 226 | 241 | 233.5 | 0
[9 empty] | 230 | 230 | 230 | 0
[9 empty] | 242 | 248 | 245 | 0
[9 empty] | 252 | 251 | 251.5 | 0
[9 empty] | 236 | 240 | 238 | 0
[9 empty] | 255 | 254 | 254.5 | 0
[9 empty] | 248 | 255 | 251.5 | 0
[9 empty] | 249 | 252 | 250.5 | 0
[9 empty] | 244 | 259 | 251.5 | 0
[9 empty] | 349 | 242 | 242 | 1
[9 empty] | 233 | 245 | 239 | 0
[9 empty] | 242 | 289 | 265.5 | 0
[9 empty] | 228 | 240 | 234 | 0
[9 empty] | 241 | 240 | 240.5 | 0
[9 empty] | 249 | 232 | 240.5 | 0
[9 empty] | 230 | 235 | 232.5 | 0
[9 empty] | 233 | 233 | 233 | 0
[9 empty] | 224 | 233 | 228.5 | 0
[9 empty] | 229 | 265 | 247 | 0
[9 empty] | 227 | 235 | 231 | 0
[9 empty] | 220 | 222 | 221 | 0
[9 empty] | 256 | 229 | 242.5 | 0
[9 empty] | 218 | 220 | 219 | 0
[9 empty] | 230 | 219 | 224.5 | 0
[9 empty] | 222 | 218 | 220 | 0
[9 empty] | 223 | 224 | 223.5 | 0
[9 empty] | 210 | 232 | 221 | 0
[9 empty] | 227 | 223 | 225 | 0
[9 empty] | 223 | 228 | 225.5 | 0
[9 empty] | 217 | 226 | 221.5 | 0
[9 empty] | 219 | 223 | 221 | 0
[9 empty] | 222 | 221 | 221.5 | 0
[9 empty] | 216 | 223 | 219.5 | 0
[9 empty] | 221 | 225 | 223 | 0
[9 empty] | 219 | 234 | 226.5 | 0
[9 empty] | 216 | 229 | 222.5 | 0
[9 empty] | 216 | 216 | 216 | 0
[9 empty] | 211 | 220 | 215.5 | 0
[9 empty] | 233 | 218 | 225.5 | 0
[9 empty] | 221 | 227 | 224 | 0
[9 empty] | 213 | 226 | 219.5 | 0
[9 empty] | 218 | 220 | 219 | 0
[9 empty] | 221 | 226 | 223.5 | 0
[9 empty] | 212 | 225 | 218.5 | 0
[9 empty] | 216 | 220 | 218 | 0
[9 empty] | 229 | 221 | 225 | 0
[9 empty] | 217 | 226 | 221.5 | 0
[9 empty] | 215 | 219 | 217 | 0
[9 empty] | 222 | 223 | 222.5 | 0
[9 empty] | 220 | 228 | 224 | 0
[9 empty] | 220 | 226 | 223 | 0
[9 empty] | 223 | 227 | 225 | 0
[9 empty] | 218 | 228 | 223 | 0
[9 empty] | 224 | 385 | 224 | 1
[9 empty] | 224 | 265 | 244.5 | 0
[9 empty] | 218 | 228 | 223 | 0
[9 empty] | 214 | 223 | 218.5 | 0
[9 empty] | 215 | 225 | 220 | 0
[9 empty] | 266 | 229 | 247.5 | 0
[9 empty] | 221 | 231 | 226 | 0
[9 empty] | 220 | 230 | 225 | 0
[9 empty] | 214 | 227 | 220.5 | 0
[9 empty] | 220 | 231 | 225.5 | 0
[9 empty] | 225 | 240 | 232.5 | 0
[9 empty] | 219 | 228 | 223.5 | 0
[9 empty] | 223 | 228 | 225.5 | 0
[9 empty] | 217 | 231 | 224 | 0
[9 empty] | 217 | 223 | 220 | 0
[9 empty] | 214 | 241 | 227.5 | 0
[9 empty] | 221 | 230 | 225.5 | 0
[9 empty] | 222 | 238 | 230 | 0
[9 empty] | 229 | 237 | 233 | 0
[9 empty] | 215 | 240 | 227.5 | 0
[9 empty] | 219 | 226 | 222.5 | 0
[9 empty] | 218 | 221 | 219.5 | 0
[9 empty] | 215 | 231 | 223 | 0
[9 empty] | 216 | 217 | 216.5 | 0
[9 empty] | 217 | 218 | 217.5 | 0
[9 empty] | 212 | 223 | 217.5 | 0
[9 empty] | 218 | 223 | 220.5 | 0
[9 empty] | 216 | 225 | 220.5 | 0
[9 empty] | 226 | 233 | 229.5 | 0
[9 empty] | 236 | 236 | 236 | 0
[9 empty] | 219 | 229 | 224 | 0
[9 empty] | 215 | 225 | 220 | 0
[9 empty] | 232 | 237 | 234.5 | 0
[9 empty] | 218 | 246 | 232 | 0
[9 empty] | 217 | 225 | 221 | 0
[9 empty] | 213 | 224 | 218.5 | 0
[9 empty] | 226 | 235 | 230.5 | 0
[9 empty] | 218 | 232 | 225 | 0
[9 empty] | 218 | 230 | 224 | 0
[9 empty] | 218 | 231 | 224.5 | 0
[9 empty] | 214 | 224 | 219 | 0
[9 empty] | 217 | 228 | 222.5 | 0
[9 empty] | 223 | 224 | 223.5 | 0
[9 empty] | 219 | 235 | 227 | 0
[9 empty] | 234 | 232 | 233 | 0
[9 empty] | 216 | 237 | 226.5 | 0
[9 empty] | 220 | 231 | 225.5 | 0
[9 empty] | 222 | 225 | 223.5 | 0
[9 empty] | 228 | 226 | 227 | 0
[9 empty] | 225 | 245 | 235 | 0
[9 empty] | 232 | 223 | 227.5 | 0
[9 empty] | 209 | 217 | 213 | 0
[9 empty] | 209 | 220 | 214.5 | 0
[9 empty] | 210 | 224 | 217 | 0
[9 empty] | 208 | 216 | 212 | 0
[9 empty] | 214 | 221 | 217.5 | 0
[9 empty] | 209 | 230 | 219.5 | 0
[9 empty] | 216 | 220 | 218 | 0
[9 empty] | 215 | 222 | 218.5 | 0
[9 empty] | 214 | 224 | 219 | 0
[9 empty] | 216 | 217 | 216.5 | 0
[9 empty] | 211 | 219 | 215 | 0
[9 empty] | 206 | 220 | 213 | 0
[9 empty] | 219 | 215 | 217 | 0
[9 empty] | 206 | 221 | 213.5 | 0
[9 empty] | 208 | 213 | 210.5 | 0
[9 empty] | 208 | 217 | 212.5 | 0
[9 empty] | 226 | 223 | 224.5 | 0
[9 empty] | 211 | 224 | 217.5 | 0
[9 empty] | 215 | 220 | 217.5 | 0
[9 empty] | 206 | 220 | 213 | 0
[9 empty] | 221 | 210 | 215.5 | 0
[9 empty] | 222 | 214 | 218 | 0
[9 empty] | 203 | 213 | 208 | 0
[9 empty] | 202 | 213 | 207.5 | 0
[9 empty] | 223 | 216 | 219.5 | 0
[9 empty] | 207 | 208 | 207.5 | 0
[9 empty] | 201 | 211 | 206 | 0
[9 empty] | 202 | 233 | 217.5 | 0
[9 empty] | 198 | 203 | 200.5 | 0
[9 empty] | 196 | 205 | 200.5 | 0
[9 empty] | 196 | 202 | 199 | 0
[9 empty] | 203 | 204 | 203.5 | 0
[9 empty] | 211 | 228 | 219.5 | 0
[9 empty] | 200 | 206 | 203 | 0
[9 empty] | 198 | 207 | 202.5 | 0
[9 empty] | 201 | 202 | 201.5 | 0
[9 empty] | 196 | 204 | 200 | 0
[9 empty] | 224 | 197 | 210.5 | 0
[9 empty] | 189 | 215 | 202 | 0
[9 empty] | 192 | 199 | 195.5 | 0
[9 empty] | 186 | 198 | 192 | 0
[9 empty] | 182 | 196 | 189 | 0
[9 empty] | 186 | 187 | 186.5 | 0
[9 empty] | 180 | 205 | 192.5 | 0
[9 empty] | 185 | 199 | 192 | 0
[9 empty] | 196 | 200 | 198 | 0
[9 empty] | 186 | 202 | 194 | 0
[9 empty] | 198 | 199 | 198.5 | 0
[9 empty] | 189 | 195 | 192 | 0
[9 empty] | 193 | 203 | 198 | 0
[9 empty] | 193 | 196 | 194.5 | 0
[9 empty] | Nan | 211 | 211 | 1
[9 empty] | Nan | 204 | 204 | 1
[9 empty] | 192 | 191 | 191.5 | 0
[9 empty] | 191 | 191 | 191 | 0
[9 empty] | 189 | 205 | 197 | 0
[9 empty] | 195 | 193 | 194 | 0
[9 empty] | 186 | Nan | 186 | 1
[9 empty] | 184 | 193 | 188.5 | 0
[9 empty] | 185 | 195 | 190 | 0
[9 empty] | 182 | 188 | 185 | 0
[9 empty] | 187 | 195 | 191 | 0
[9 empty] | 184 | 191 | 187.5 | 0
[9 empty] | 184 | 210 | 197 | 0
[9 empty] | 185 | 202 | 193.5 | 0
[9 empty] | 184 | 195 | 189.5 | 0
[9 empty] | 183 | 200 | 191.5 | 0
[9 empty] | 195 | 198 | 196.5 | 0
[9 empty] | Nan | 198 | 198 | 1
[9 empty] | 191 | 196 | 193.5 | 0
[9 empty] | 191 | 191 | 191 | 0
[9 empty] | Nan | 199 | 199 | 1
[9 empty] | 226 | 210 | 218 | 0
[9 empty] | 191 | 195 | 193 | 0
[9 empty] | 195 | 202 | 198.5 | 0
[9 empty] | 203 | 239 | 221 | 0
[9 empty] | 200 | 204 | 202 | 0
[9 empty] | 194 | 205 | 199.5 | 0
[9 empty] | Nan | 200 | 200 | 1
[9 empty] | 192 | 201 | 196.5 | 0
[9 empty] | 184 | 196 | 190 | 0
[9 empty] | 193 | 194 | 193.5 | 0
[9 empty] | 188 | 203 | 195.5 | 0
[9 empty] | 189 | 201 | 195 | 0
[9 empty] | 195 | 225 | 210 | 0
[9 empty] | 200 | 214 | 207 | 0
[9 empty] | 215 | 206 | 210.5 | 0
[9 empty] | 195 | 203 | 199 | 0
[9 empty] | 188 | 207 | 197.5 | 0
[9 empty] | 203 | 201 | 202 | 0
[9 empty] | 197 | 201 | 199 | 0
[9 empty] | 193 | 199 | 196 | 0
[9 empty] | 198 | 204 | 201 | 0
[9 empty] | 192 | 198 | 195 | 0
[9 empty] | 197 | 204 | 200.5 | 0
[9 empty] | 199 | 210 | 204.5 | 0
[9 empty] | 195 | 209 | 202 | 0
[9 empty] | 191 | 215 | 203 | 0
[9 empty] | 184 | 202 | 193 | 0
[9 empty] | 193 | 198 | 195.5 | 0
[9 empty] | 189 | 198 | 193.5 | 0
[9 empty] | 185 | 202 | 193.5 | 0
[9 empty] | 183 | 201 | 192 | 0
[9 empty] | 199 | 205 | 202 | 0
[9 empty] | 191 | 198 | 194.5 | 0
[9 empty] | 196 | 197 | 196.5 | 0
[9 empty] | 193 | 211 | 202 | 0
[9 empty] | 197 | 200 | 198.5 | 0
[9 empty] | 189 | 206 | 197.5 | 0
[9 empty] | 189 | 200 | 194.5 | 0
[9 empty] | 204 | 213 | 208.5 | 0
[9 empty] | 192 | 208 | 200 | 0
[9 empty] | 193 | 204 | 198.5 | 0
[9 empty] | 192 | 203 | 197.5 | 0
[9 empty] | 192 | 200 | 196 | 0
[9 empty] | 192 | 200 | 196 | 0
[9 empty] | 193 | 195 | 194 | 0
[9 empty] | 182 | 200 | 191 | 0
[9 empty] | 181 | 186 | 183.5 | 0
[9 empty] | 199 | 186 | 192.5 | 0
[9 empty] | 182 | 186 | 184 | 0
[9 empty] | 188 | 189 | 188.5 | 0
[9 empty] | 178 | 186 | 182 | 0
[9 empty] | 177 | 179 | 178 | 0
[9 empty] | 161 | 172 | 166.5 | 0
[9 empty] | 165 | 167 | 166 | 0
[9 empty] | 162 | 172 | 167 | 0
[9 empty] | 160 | 172 | 166 | 0
[9 empty] | 161 | 171 | 166 | 0
[9 empty] | 159 | 172 | 165.5 | 0
[9 empty] | 174 | 171 | 172.5 | 0
[9 empty] | 168 | 176 | 172 | 0
[9 empty] | 165 | 182 | 173.5 | 0
[9 empty] | 169 | 172 | 170.5 | 0
[9 empty] | 168 | 177 | 172.5 | 0
[9 empty] | 168 | 193 | 180.5 | 0
[9 empty] | 167 | 177 | 172 | 0
[9 empty] | 169 | 188 | 178.5 | 0
[9 empty] | 168 | 177 | 172.5 | 0
[9 empty] | 166 | 180 | 173 | 0
[9 empty] | 169 | 172 | 170.5 | 0
[9 empty] | 167 | 175 | 171 | 0
[9 empty] | 165 | 174 | 169.5 | 0
[9 empty] | 191 | 171 | 181 | 0
[9 empty] | 165 | 172 | 168.5 | 0
[9 empty] | 166 | 171 | 168.5 | 0
[9 empty] | 166 | 181 | 173.5 | 0
[9 empty] | 168 | 173 | 170.5 | 0
[9 empty] | 160 | 174 | 167 | 0
[9 empty] | 163 | 171 | 167 | 0
[9 empty] | 162 | 174 | 168 | 0
[9 empty] | 168 | 191 | 179.5 | 0
[9 empty] | 165 | 174 | 169.5 | 0
[9 empty] | 170 | 179 | 174.5 | 0
[9 empty] | 174 | 178 | 176 | 0
[9 empty] | 170 | 179 | 174.5 | 0
[9 empty] | 173 | 178 | 175.5 | 0
[9 empty] | 178 | 195 | 186.5 | 0
[9 empty] | 193 | 186 | 189.5 | 0
[9 empty] | 181 | 189 | 185 | 0
[9 empty] | 199 | Nan | 199 | 1
[9 empty] | 179 | 187 | 183 | 0
[9 empty] | 180 | 192 | 186 | 0
[9 empty] | 186 | 193 | 189.5 | 0
[9 empty] | 180 | 191 | 185.5 | 0
[9 empty] | 178 | 186 | 182 | 0
[9 empty] | 180 | Nan | 180 | 1
[9 empty] | 177 | 182 | 179.5 | 0
[9 empty] | 183 | 186 | 184.5 | 0
[9 empty] | 179 | 179 | 179 | 0
[9 empty] | 173 | 189 | 181 | 0
[9 empty] | 167 | 170 | 168.5 | 0
[9 empty] | 161 | 177 | 169 | 0
[9 empty] | 168 | 174 | 171 | 0
[9 empty] | 159 | 167 | 163 | 0
[9 empty] | 159 | 168 | 163.5 | 0
[9 empty] | 158 | 164 | 161 | 0
[9 empty] | 169 | 165 | 167 | 0
[9 empty] | 165 | 170 | 167.5 | 0
[9 empty] | 154 | 156 | 155 | 0
[9 empty] | 149 | 159 | 154 | 0
[9 empty] | 150 | 162 | 156 | 0
[9 empty] | 152 | 155 | 153.5 | 0
[9 empty] | 154 | 158 | 156 | 0
[9 empty] | 147 | 170 | 158.5 | 0
[9 empty] | 153 | 155 | 154 | 0
[9 empty] | 150 | 155 | 152.5 | 0
[9 empty] | 151 | 155 | 153 | 0
[9 empty] | 147 | 152 | 149.5 | 0
[9 empty] | 146 | 151 | 148.5 | 0
[9 empty] | 150 | 157 | 153.5 | 0
[9 empty] | 147 | 154 | 150.5 | 0
[9 empty] | 150 | 155 | 152.5 | 0
[9 empty] | 146 | 168 | 157 | 0
[9 empty] | 143 | 157 | 150 | 0
[9 empty] | 142 | 151 | 146.5 | 0
[9 empty] | 139 | 148 | 143.5 | 0
[9 empty] | 143 | 143 | 143 | 0
[9 empty] | 138 | 146 | 142 | 0
[9 empty] | 135 | 143 | 139 | 0
[9 empty] | 135 | 139 | 137 | 0
[9 empty] | 136 | 146 | 141 | 0
[9 empty] | 134 | 141 | 137.5 | 0
[9 empty] | 134 | 146 | 140 | 0
[9 empty] | 138 | 143 | 140.5 | 0
[9 empty] | 138 | 150 | 144 | 0
[9 empty] | 146 | 144 | 145 | 0
[9 empty] | 143 | 155 | 149 | 0
[9 empty] | 142 | 156 | 149 | 0
[9 empty] | 148 | 150 | 149 | 0
[9 empty] | 148 | 150 | 149 | 0
[9 empty] | 143 | 149 | 146 | 0
[9 empty] | 144 | 149 | 146.5 | 0
[9 empty] | 143 | 153 | 148 | 0
[9 empty] | 152 | 154 | 153 | 0
[9 empty] | 152 | 158 | 155 | 0
[9 empty] | 156 | 161 | 158.5 | 0
[9 empty] | 161 | 168 | 164.5 | 0
[9 empty] | 170 | 174 | 172 | 0
[9 empty] | 172 | 180 | 176 | 0
[9 empty] | 168 | 180 | 174 | 0
[9 empty] | 180 | Nan | 180 | 1
[9 empty] | 181 | 195 | 188 | 0
[9 empty] | 185 | 188 | 186.5 | 0
[9 empty] | 189 | 194 | 191.5 | 0
[9 empty] | 178 | 191 | 184.5 | 0
[9 empty] | 215 | Nan | 215 | 1
[9 empty] | 186 | 186 | 186 | 0
[9 empty] | 173 | 184 | 178.5 | 0
[9 empty] | 171 | 178 | 174.5 | 0
[9 empty] | 169 | 183 | 176 | 0
[9 empty] | 163 | 171 | 167 | 0
[9 empty] | 160 | 162 | 161 | 0
[9 empty] | 155 | 169 | 162 | 0
[9 empty] | 160 | 167 | 163.5 | 0
[9 empty] | 158 | 164 | 161 | 0
[9 empty] | 153 | 164 | 158.5 | 0
[9 empty] | 152 | 160 | 156 | 0
[9 empty] | 156 | 162 | 159 | 0
[9 empty] | 156 | 161 | 158.5 | 0
[9 empty] | 150 | 158 | 154 | 0
[9 empty] | 144 | 153 | 148.5 | 0
[9 empty] | 146 | 152 | 149 | 0
[9 empty] | 144 | 152 | 148 | 0
[9 empty] | 146 | 147 | 146.5 | 0
[9 empty] | 146 | 149 | 147.5 | 0
[9 empty] | 149 | 152 | 150.5 | 0
[9 empty] | 153 | 155 | 154 | 0
[9 empty] | 144 | 156 | 150 | 0
[9 empty] | 151 | 164 | 157.5 | 0
[9 empty] | 150 | 156 | 153 | 0
[9 empty] | 156 | 156 | 156 | 0
[9 empty] | 146 | 168 | 157 | 0
[9 empty] | 155 | 155 | 155 | 0
[9 empty] | 147 | 160 | 153.5 | 0
[9 empty] | 145 | 166 | 155.5 | 0
[9 empty] | 146 | 149 | 147.5 | 0
[9 empty] | 141 | 144 | 142.5 | 0
[9 empty] | 141 | 146 | 143.5 | 0
[9 empty] | 133 | 141 | 137 | 0
[9 empty] | 136 | 144 | 140 | 0
[9 empty] | 131 | 144 | 137.5 | 0
[9 empty] | 131 | 145 | 138 | 0
[9 empty] | 123 | 130 | 126.5 | 0
[9 empty] | 122 | 129 | 125.5 | 0
[9 empty] | 127 | 126 | 126.5 | 0
[9 empty] | 120 | 124 | 122 | 0
[9 empty] | 117 | 124 | 120.5 | 0
[9 empty] | 124 | 123 | 123.5 | 0
[9 empty] | 120 | 127 | 123.5 | 0
[9 empty] | 119 | 128 | 123.5 | 0
[9 empty] | 124 | 123 | 123.5 | 0
[9 empty] | 121 | 119 | 120 | 0
[9 empty] | 114 | 131 | 122.5 | 0
[9 empty] | 121 | 121 | 121 | 0
[9 empty] | 111 | 118 | 114.5 | 0
[9 empty] | 124 | 115 | 119.5 | 0
[9 empty] | 118 | 126 | 122 | 0
[9 empty] | 111 | 122 | 116.5 | 0
[9 empty] | 114 | 123 | 118.5 | 0
[9 empty] | 117 | 120 | 118.5 | 0
[9 empty] | 113 | 123 | 118 | 0
[9 empty] | 123 | 122 | 122.5 | 0
[9 empty] | 119 | 120 | 119.5 | 0
[9 empty] | 116 | 125 | 120.5 | 0
[9 empty] | 114 | 118 | 116 | 0
[9 empty] | 112 | 115 | 113.5 | 0
[9 empty] | 115 | 113 | 114 | 0
[9 empty] | 110 | 116 | 113 | 0
[9 empty] | 106 | 118 | 112 | 0
[9 empty] | 115 | 111 | 113 | 0
[9 empty] | 115 | 119 | 117 | 0
[9 empty] | 121 | 122 | 121.5 | 0
[9 empty] | 113 | 119 | 116 | 0
[9 empty] | 109 | 119 | 114 | 0
[9 empty] | 109 | 113 | 111 | 0
[9 empty] | 110 | 119 | 114.5 | 0
[9 empty] | 108 | 115 | 111.5 | 0
[9 empty] | 106 | 122 | 114 | 0
[9 empty] | 115 | 117 | 116 | 0
[9 empty] | 111 | 115 | 113 | 0
[9 empty] | 109 | 118 | 113.5 | 0
[9 empty] | 110 | 114 | 112 | 0
[9 empty] | 112 | 117 | 114.5 | 0
[9 empty] | 111 | 112 | 111.5 | 0
[9 empty] | 109 | 129 | 119 | 0
[9 empty] | 110 | 115 | 112.5 | 0
[9 empty] | 122 | 118 | 120 | 0
[9 empty] | 110 | 118 | 114 | 0
[9 empty] | 115 | 121 | 118 | 0
[9 empty] | 117 | 123 | 120 | 0
[9 empty] | 119 | 125 | 122 | 0
[9 empty] | 118 | 124 | 121 | 0
[9 empty] | 122 | 123 | 122.5 | 0
[9 empty] | 120 | 128 | 124 | 0
[9 empty] | 116 | 121 | 118.5 | 0
[9 empty] | 128 | 124 | 126 | 0
[9 empty] | 119 | 121 | 120 | 0
[9 empty] | 116 | 119 | 117.5 | 0
[9 empty] | 115 | 121 | 118 | 0
[9 empty] | 114 | 129 | 121.5 | 0
[9 empty] | 115 | 117 | 116 | 0
[9 empty] | 114 | 116 | 115 | 0
[9 empty] | 112 | 119 | 115.5 | 0
[9 empty] | 121 | 121 | 121 | 0
[9 empty] | 108 | 116 | 112 | 0
[9 empty] | 111 | 116 | 113.5 | 0
[9 empty] | 109 | 113 | 111 | 0
[9 empty] | 109 | 125 | 117 | 0
[9 empty] | 111 | 110 | 110.5 | 0
[9 empty] | 108 | 115 | 111.5 | 0
[9 empty] | 109 | 112 | 110.5 | 0
[9 empty] | 111 | 116 | 113.5 | 0
[9 empty] | 106 | 113 | 109.5 | 0
[9 empty] | 108 | 115 | 111.5 | 0
[9 empty] | 107 | 117 | 112 | 0
[9 empty] | 111 | 114 | 112.5 | 0
[9 empty] | 110 | 118 | 114 | 0
[9 empty] | 107 | 117 | 112 | 0
[9 empty] | 113 | 120 | 116.5 | 0
[9 empty] | 116 | 126 | 121 | 0
[9 empty] | 115 | 133 | 124 | 0
[9 empty] | 114 | 122 | 118 | 0
[9 empty] | 113 | 118 | 115.5 | 0
[9 empty] | 113 | 123 | 118 | 0
[9 empty] | 161 | 133 | 147 | 0
[9 empty] | 165 | 172 | 168.5 | 0
[9 empty] | 167 | 179 | 173 | 0
[9 empty] | 150 | 156 | 153 | 0
[9 empty] | 129 | 136 | 132.5 | 0
[9 empty] | 120 | 117 | 118.5 | 0
[9 empty] | 109 | 119 | 114 | 0
[9 empty] | 114 | 116 | 115 | 0
[9 empty] | 117 | 118 | 117.5 | 0
[9 empty] | 110 | 121 | 115.5 | 0
[9 empty] | 111 | 119 | 115 | 0
[9 empty] | 110 | 120 | 115 | 0
[9 empty] | 109 | 123 | 116 | 0
[9 empty] | 113 | 124 | 118.5 | 0
[9 empty] | 116 | 116 | 116 | 0
[9 empty] | 115 | 126 | 120.5 | 0
[9 empty] | 128 | 126 | 127 | 0
[9 empty] | 118 | 126 | 122 | 0
[9 empty] | 112 | 117 | 114.5 | 0
[9 empty] | 112 | 130 | 121 | 0
[9 empty] | 110 | 111 | 110.5 | 0
[9 empty] | 106 | 116 | 111 | 0
[9 empty] | 111 | 115 | 113 | 0
[9 empty] | 105 | 113 | 109 | 0
[9 empty] | 102 | 114 | 108 | 0
[9 empty] | 109 | 117 | 113 | 0
[9 empty] | 111 | 119 | 115 | 0
[9 empty] | 109 | 110 | 109.5 | 0
[9 empty] | 109 | 115 | 112 | 0
[9 empty] | 109 | 117 | 113 | 0
[9 empty] | 112 | 118 | 115 | 0
[9 empty] | 111 | 120 | 115.5 | 0
[9 empty] | 107 | 113 | 110 | 0
[9 empty] | 110 | 108 | 109 | 0
[9 empty] | 112 | 119 | 115.5 | 0
[9 empty] | 107 | 123 | 115 | 0
[9 empty] | 107 | 125 | 116 | 0
[9 empty] | 103 | 113 | 108 | 0
[9 empty] | 101 | 107 | 104 | 0
[9 empty] | 99 | 110 | 104.5 | 0
[9 empty] | 101 | 107 | 104 | 0
[9 empty] | 106 | 110 | 108 | 0
[9 empty] | 104 | 112 | 108 | 0
[9 empty] | 109 | 116 | 112.5 | 0
[9 empty] | 111 | 115 | 113 | 0
[9 empty] | 110 | 118 | 114 | 0
[9 empty] | 119 | 118 | 118.5 | 0
[9 empty] | 119 | 127 | 123 | 0
[9 empty] | 122 | 131 | 126.5 | 0
[9 empty] | 133 | 131 | 132 | 0
[9 empty] | 134 | 138 | 136 | 0
[9 empty] | 126 | 144 | 135 | 0
[9 empty] | 118 | 172 | 145 | 0
[9 empty] | 122 | 152 | 137 | 0
[9 empty] | 120 | 135 | 127.5 | 0
[9 empty] | 119 | 131 | 125 | 0
[9 empty] | 121 | 124 | 122.5 | 0
[9 empty] | 112 | 121 | 116.5 | 0
[9 empty] | 117 | 137 | 127 | 0
[9 empty] | 111 | 120 | 115.5 | 0
[9 empty] | 119 | 119 | 119 | 0
[9 empty] | 115 | 118 | 116.5 | 0
[9 empty] | 113 | 115 | 114 | 0
[9 empty] | 105 | 114 | 109.5 | 0
[9 empty] | 110 | 116 | 113 | 0
[9 empty] | 107 | 111 | 109 | 0
[9 empty] | 101 | 114 | 107.5 | 0
[9 empty] | 107 | 107 | 107 | 0
[9 empty] | 103 | 111 | 107 | 0
[9 empty] | 104 | 112 | 108 | 0
[9 empty] | 101 | 108 | 104.5 | 0
[9 empty] | 95 | 101 | 98 | 0
[9 empty] | 97 | 113 | 105 | 0
[9 empty] | 108 | 106 | 107 | 0
[9 empty] | 100 | 107 | 103.5 | 0
[9 empty] | 106 | 111 | 108.5 | 0
[9 empty] | 100 | 112 | 106 | 0
[9 empty] | 99 | 109 | 104 | 0
[9 empty] | 102 | 110 | 106 | 0
[9 empty] | 113 | 112 | 112.5 | 0
[9 empty] | 103 | 111 | 107 | 0
[9 empty] | 104 | 112 | 108 | 0
[9 empty] | 114 | 115 | 114.5 | 0
[9 empty] | 111 | 117 | 114 | 0
[9 empty] | 116 | 121 | 118.5 | 0
[9 empty] | 115 | 123 | 119 | 0
[9 empty] | 121 | 122 | 121.5 | 0
[9 empty] | 118 | 122 | 120 | 0
[9 empty] | 120 | 122 | 121 | 0
[9 empty] | 115 | 124 | 119.5 | 0
[9 empty] | 110 | 117 | 113.5 | 0
[9 empty] | 112 | 120 | 116 | 0
[9 empty] | 112 | 122 | 117 | 0
[9 empty] | 119 | 118 | 118.5 | 0
[9 empty] | 116 | 121 | 118.5 | 0
[9 empty] | 117 | 116 | 116.5 | 0
[9 empty] | 113 | 124 | 118.5 | 0
[9 empty] | 113 | 119 | 116 | 0
[9 empty] | 107 | 117 | 112 | 0
[9 empty] | 111 | 120 | 115.5 | 0
[9 empty] | 115 | 122 | 118.5 | 0
[9 empty] | 118 | 125 | 121.5 | 0
[9 empty] | 116 | 122 | 119 | 0
[9 empty] | 129 | 127 | 128 | 0
[9 empty] | 127 | 129 | 128 | 0
[9 empty] | 126 | 130 | 128 | 0
[9 empty] | 128 | 127 | 127.5 | 0
[9 empty] | 123 | 130 | 126.5 | 0
[9 empty] | 131 | 142 | 136.5 | 0
[9 empty] | 130 | 133 | 131.5 | 0
[9 empty] | 125 | 133 | 129 | 0
[9 empty] | 132 | 129 | 130.5 | 0
[9 empty] | 128 | 134 | 131 | 0
[9 empty] | 131 | 130 | 130.5 | 0
[9 empty] | 127 | 135 | 131 | 0
[9 empty] | 128 | 142 | 135 | 0
[9 empty] | 143 | 133 | 138 | 0
[9 empty] | 129 | 131 | 130 | 0
[9 empty] | 133 | 132 | 132.5 | 0
[9 empty] | 131 | 152 | 141.5 | 0
[9 empty] | 125 | 143 | 134 | 0
[9 empty] | 134 | 131 | 132.5 | 0
[9 empty] | 133 | 134 | 133.5 | 0
[9 empty] | 120 | 566 | 120 | 1
[9 empty] | 127 | 129 | 128 | 0
[9 empty] | 124 | 127 | 125.5 | 0
[9 empty] | 121 | 229 | 121 | 1
[9 empty] | 126 | 128 | 127 | 0
[9 empty] | 128 | 122 | 125 | 0
[9 empty] | 124 | 135 | 129.5 | 0
[9 empty] | 134 | 133 | 133.5 | 0
[9 empty] | 148 | 141 | 144.5 | 0
[9 empty] | 132 | 143 | 137.5 | 0
[9 empty] | 134 | 145 | 139.5 | 0
[9 empty] | 147 | 141 | 144 | 0
[9 empty] | 144 | 150 | 147 | 0
[9 empty] | 145 | 154 | 149.5 | 0
[9 empty] | 153 | 187 | 170 | 0
[9 empty] | 137 | 275 | 137 | 1
[9 empty] | 145 | 152 | 148.5 | 0
[9 empty] | 143 | 145 | 144 | 0
[9 empty] | 146 | 148 | 147 | 0
[9 empty] | 156 | 152 | 154 | 0
[9 empty] | 152 | 153 | 152.5 | 0
[9 empty] | 155 | 158 | 156.5 | 0
[9 empty] | 156 | 158 | 157 | 0
[9 empty] | 160 | 150 | 155 | 0
[9 empty] | 145 | 160 | 152.5 | 0
[9 empty] | 150 | 151 | 150.5 | 0
[9 empty] | 140 | 158 | 149 | 0
[9 empty] | 149 | 149 | 149 | 0
[9 empty] | 145 | 151 | 148 | 0
[9 empty] | 139 | 158 | 148.5 | 0
[9 empty] | 141 | 145 | 143 | 0
[9 empty] | 147 | 148 | 147.5 | 0
[9 empty] | 158 | 160 | 159 | 0
[9 empty] | 159 | 162 | 160.5 | 0
[9 empty] | 181 | 171 | 176 | 0
[9 empty] | 176 | 209 | 192.5 | 0
[9 empty] | 161 | 166 | 163.5 | 0
[9 empty] | 159 | 207 | 183 | 0
[9 empty] | 164 | 167 | 165.5 | 0
[9 empty] | 165 | 163 | 164 | 0
[9 empty] | 172 | 167 | 169.5 | 0
[9 empty] | 167 | 174 | 170.5 | 0
[9 empty] | 173 | 176 | 174.5 | 0
[9 empty] | 187 | 184 | 185.5 | 0
[9 empty] | 188 | 217 | 202.5 | 0
[9 empty] | 171 | 180 | 175.5 | 0
[9 empty] | 168 | 170 | 169 | 0
[9 empty] | 196 | 175 | 185.5 | 0
[9 empty] | 178 | 228 | 203 | 0
[9 empty] | 169 | 183 | 176 | 0
[9 empty] | 167 | 246 | 167 | 1
[9 empty] | 168 | 169 | 168.5 | 0
[9 empty] | 193 | 188 | 190.5 | 0
[9 empty] | 189 | 200 | 194.5 | 0
[9 empty] | 198 | 210 | 204 | 0
[9 empty] | 197 | 216 | 206.5 | 0
[9 empty] | 203 | 225 | 214 | 0
[9 empty] | 217 | 217 | 217 | 0
[9 empty] | 220 | 218 | 219 | 0
[9 empty] | 217 | 226 | 221.5 | 0
[9 empty] | 218 | 229 | 223.5 | 0
[9 empty] | 213 | 235 | 224 | 0
[9 empty] | 206 | 210 | 208 | 0
[9 empty] | 202 | 218 | 210 | 0
[9 empty] | 321 | 211 | 211 | 1
[9 empty] | 211 | 218 | 214.5 | 0
[9 empty] | 214 | 232 | 223 | 0
[9 empty] | 225 | 230 | 227.5 | 0
[9 empty] | 216 | 244 | 230 | 0
[9 empty] | 214 | 231 | 222.5 | 0
[9 empty] | 232 | 229 | 230.5 | 0
[9 empty] | 222 | 229 | 225.5 | 0
[9 empty] | 220 | 263 | 241.5 | 0
[9 empty] | 222 | 231 | 226.5 | 0
[9 empty] | 228 | 237 | 232.5 | 0
[9 empty] | 229 | 242 | 235.5 | 0
[9 empty] | 234 | 237 | 235.5 | 0
[9 empty] | 235 | 249 | 242 | 0
[9 empty] | 234 | 241 | 237.5 | 0
[9 empty] | 234 | 241 | 237.5 | 0
[9 empty] | 238 | 244 | 241 | 0
[9 empty] | 250 | 249 | 249.5 | 0
[9 empty] | 242 | 256 | 249 | 0
[9 empty] | 252 | 253 | 252.5 | 0
[9 empty] | 255 | 273 | 264 | 0
[9 empty] | 234 | 252 | 243 | 0
[9 empty] | 370 | 252 | 252 | 1
[9 empty] | 237 | 262 | 249.5 | 0
[9 empty] | 243 | 258 | 250.5 | 0
[9 empty] | 252 | 282 | 267 | 0
[9 empty] | 249 | 260 | 254.5 | 0
[9 empty] | 247 | 257 | 252 | 0
[9 empty] | 246 | 269 | 257.5 | 0
[9 empty] | 248 | 253 | 250.5 | 0
[9 empty] | 253 | 271 | 262 | 0
[9 empty] | 259 | 264 | 261.5 | 0
[9 empty] | 247 | 257 | 252 | 0
[9 empty] | 257 | 260 | 258.5 | 0
[9 empty] | 253 | 290 | 271.5 | 0
[9 empty] | 247 | 352 | 247 | 1
[9 empty] | 247 | 260 | 253.5 | 0
[9 empty] | 250 | 260 | 255 | 0
[9 empty] | 245 | 255 | 250 | 0
[9 empty] | 243 | 311 | 243 | 1
[9 empty] | 248 | 260 | 254 | 0
[9 empty] | 254 | 261 | 257.5 | 0
[9 empty] | 255 | 269 | 262 | 0
[9 empty] | 262 | 272 | 267 | 0
[9 empty] | 260 | 260 | 260 | 0
[9 empty] | 246 | 264 | 255 | 0
[9 empty] | 258 | 263 | 260.5 | 0
[9 empty] | 271 | 276 | 273.5 | 0
[9 empty] | 267 | 280 | 273.5 | 0
[9 empty] | 268 | 283 | 275.5 | 0
[9 empty] | 276 | 285 | 280.5 | 0
[9 empty] | 277 | 277 | 277 | 0
[9 empty] | 284 | 286 | 285 | 0
[9 empty] | 272 | 290 | 281 | 0
[9 empty] | 277 | 352 | 277 | 1
[9 empty] | 270 | 299 | 284.5 | 0
[9 empty] | 278 | 289 | 283.5 | 0
[9 empty] | 280 | 295 | 287.5 | 0
[9 empty] | 291 | 308 | 299.5 | 0
[9 empty] | 293 | 306 | 299.5 | 0
[9 empty] | 290 | 298 | 294 | 0
[9 empty] | 290 | 292 | 291 | 0
[9 empty] | 300 | 304 | 302 | 0
[9 empty] | 280 | 296 | 288 | 0
[9 empty] | 273 | 293 | 283 | 0
[9 empty] | 282 | 285 | 283.5 | 0
[9 empty] | 283 | 289 | 286 | 0
[9 empty] | 281 | 285 | 283 | 0
[9 empty] | 273 | 291 | 282 | 0
[9 empty] | 279 | 286 | 282.5 | 0
[9 empty] | 279 | 285 | 282 | 0
[9 empty] | 283 | 294 | 288.5 | 0
[9 empty] | 284 | 290 | 287 | 0
[9 empty] | 286 | 298 | 292 | 0
[9 empty] | 302 | 310 | 306 | 0
[9 empty] | 307 | 308 | 307.5 | 0
[9 empty] | 294 | 307 | 300.5 | 0
[9 empty] | 292 | 307 | 299.5 | 0
[9 empty] | 295 | 297 | 296 | 0
[9 empty] | 276 | 294 | 285 | 0
[9 empty] | 278 | 276 | 277 | 0
[9 empty] | 273 | 298 | 285.5 | 0
[9 empty] | 276 | 284 | 280 | 0
[9 empty] | 388 | 270 | 270 | 1
[9 empty] | 266 | 267 | 266.5 | 0
[9 empty] | 261 | 269 | 265 | 0
[9 empty] | 270 | 276 | 273 | 0
[9 empty] | 267 | 261 | 264 | 0
[9 empty] | 259 | 273 | 266 | 0
[9 empty] | 281 | 271 | 276 | 0
[9 empty] | 275 | 279 | 277 | 0
[9 empty] | 277 | 281 | 279 | 0
[9 empty] | 273 | 278 | 275.5 | 0
[9 empty] | 275 | 282 | 278.5 | 0
[9 empty] | 275 | 271 | 273 | 0
[9 empty] | 285 | 273 | 279 | 0
[9 empty] | 267 | 279 | 273 | 0
[9 empty] | 299 | 292 | 295.5 | 0
[9 empty] | 269 | 287 | 278 | 0
[9 empty] | 281 | 287 | 284 | 0
[9 empty] | 285 | 296 | 290.5 | 0
[9 empty] | 294 | 282 | 288 | 0
[9 empty] | 273 | 305 | 289 | 0
[9 empty] | 278 | 279 | 278.5 | 0
[9 empty] | 271 | 289 | 280 | 0
[9 empty] | 277 | 287 | 282 | 0
[9 empty] | 272 | 276 | 274 | 0
[9 empty] | 275 | 286 | 280.5 | 0
[9 empty] | 293 | 274 | 283.5 | 0
[9 empty] | 274 | 278 | 276 | 0
[9 empty] | 274 | 272 | 273 | 0
[9 empty] | 269 | 282 | 275.5 | 0
[9 empty] | 279 | 277 | 278 | 0
[9 empty] | 277 | 302 | 289.5 | 0
[9 empty] | 281 | 270 | 275.5 | 0
[9 empty] | 266 | 284 | 275 | 0
[9 empty] | 270 | 274 | 272 | 0
[9 empty] | 270 | 312 | 291 | 0
[9 empty] | 279 | 296 | 287.5 | 0
[9 empty] | 273 | 281 | 277 | 0
[9 empty] | 296 | 295 | 295.5 | 0
[9 empty] | 279 | 282 | 280.5 | 0
[9 empty] | 271 | 281 | 276 | 0
[9 empty] | 273 | 295 | 284 | 0
[9 empty] | 271 | 301 | 286 | 0
[9 empty] | 270 | 286 | 278 | 0
[9 empty] | 285 | 302 | 293.5 | 0
[9 empty] | 271 | 280 | 275.5 | 0
[9 empty] | 277 | 276 | 276.5 | 0
[9 empty] | 270 | 273 | 271.5 | 0
[9 empty] | 274 | 278 | 276 | 0
[9 empty] | 272 | 275 | 273.5 | 0
[9 empty] | 279 | 285 | 282 | 0
[9 empty] | 280 | 287 | 283.5 | 0
[9 empty] | 280 | 296 | 288 | 0
[9 empty] | 288 | 292 | 290 | 0
[9 empty] | 295 | 308 | 301.5 | 0
[9 empty] | 295 | 321 | 308 | 0
[9 empty] | 305 | 323 | 314 | 0
[9 empty] | 313 | 321 | 317 | 0
[9 empty] | 310 | 325 | 317.5 | 0
[9 empty] | 310 | 327 | 318.5 | 0
[9 empty] | 310 | 321 | 315.5 | 0
[9 empty] | 303 | 314 | 308.5 | 0
[9 empty] | 307 | 319 | 313 | 0
[9 empty] | 294 | 303 | 298.5 | 0
[9 empty] | 299 | 307 | 303 | 0
[9 empty] | 298 | 321 | 309.5 | 0
[9 empty] | 301 | 296 | 298.5 | 0
[9 empty] | 299 | 298 | 298.5 | 0
[9 empty] | 301 | 304 | 302.5 | 0
[9 empty] | 298 | 301 | 299.5 | 0
[9 empty] | 321 | 309 | 315 | 0
[9 empty] | 314 | 309 | 311.5 | 0
[9 empty] | 302 | 310 | 306 | 0
[9 empty] | 306 | 314 | 310 | 0
[9 empty] | 302 | 311 | 306.5 | 0
[9 empty] | 322 | 311 | 316.5 | 0
[9 empty] | 308 | 308 | 308 | 0
[9 empty] | 304 | 315 | 309.5 | 0
[9 empty] | 315 | 307 | 311 | 0
[9 empty] | 300 | 302 | 301 | 0
[9 empty] | 299 | 301 | 300 | 0
[9 empty] | 296 | 304 | 300 | 0
[9 empty] | 315 | 297 | 306 | 0
[9 empty] | 297 | 301 | 299 | 0
[9 empty] | 296 | 300 | 298 | 0
[9 empty] | 292 | 311 | 301.5 | 0
[9 empty] | 287 | 293 | 290 | 0
[9 empty] | 288 | 294 | 291 | 0
[9 empty] | 288 | 301 | 294.5 | 0
[9 empty] | 292 | 284 | 288 | 0
[9 empty] | 292 | 304 | 298 | 0
[9 empty] | 294 | 303 | 298.5 | 0
[9 empty] | 283 | 314 | 298.5 | 0
[9 empty] | 282 | 313 | 297.5 | 0
[9 empty] | 331 | 328 | 329.5 | 0
[9 empty] | 298 | 295 | 296.5 | 0
[9 empty] | 290 | 302 | 296 | 0
[9 empty] | 299 | 297 | 298 | 0
[9 empty] | 301 | 309 | 305 | 0
[9 empty] | 313 | 309 | 311 | 0
[9 empty] | 348 | 309 | 328.5 | 0
[9 empty] | 300 | 299 | 299.5 | 0
[9 empty] | 319 | 306 | 312.5 | 0
[9 empty] | 295 | 318 | 306.5 | 0
[9 empty] | 296 | 305 | 300.5 | 0
[9 empty] | 307 | 301 | 304 | 0
[9 empty] | 299 | 301 | 300 | 0
[9 empty] | 302 | 303 | 302.5 | 0
[9 empty] | 320 | 325 | 322.5 | 0
[9 empty] | 303 | 302 | 302.5 | 0
[9 empty] | 301 | 305 | 303 | 0
[9 empty] | 298 | 307 | 302.5 | 0
[9 empty] | 303 | 311 | 307 | 0
[9 empty] | 308 | 323 | 315.5 | 0
[9 empty] | 316 | 321 | 318.5 | 0
[9 empty] | 339 | 347 | 343 | 0
[9 empty] | 349 | 375 | 362 | 0
[9 empty] | 352 | 361 | 356.5 | 0
[9 empty] | 347 | 348 | 347.5 | 0
[9 empty] | 340 | 341 | 340.5 | 0
[9 empty] | 334 | 333 | 333.5 | 0
[9 empty] | 327 | 333 | 330 | 0
[9 empty] | 311 | 335 | 323 | 0
[9 empty] | 344 | 318 | 331 | 0
[9 empty] | 316 | 336 | 326 | 0
[9 empty] | 329 | 341 | 335 | 0
[9 empty] | 330 | 332 | 331 | 0
[9 empty] | 322 | 327 | 324.5 | 0
[9 empty] | 320 | 370 | 345 | 0
[9 empty] | 328 | 329 | 328.5 | 0
[9 empty] | 320 | 329 | 324.5 | 0
[9 empty] | 323 | 324 | 323.5 | 0
[9 empty] | 325 | 326 | 325.5 | 0
[9 empty] | 321 | 324 | 322.5 | 0
[9 empty] | 316 | 319 | 317.5 | 0
[9 empty] | 315 | 313 | 314 | 0
[9 empty] | 347 | 325 | 336 | 0
[9 empty] | 309 | 305 | 307 | 0
[9 empty] | 305 | 317 | 311 | 0
[9 empty] | 306 | 306 | 306 | 0
[9 empty] | 306 | 302 | 304 | 0
[9 empty] | 297 | 303 | 300 | 0
[9 empty] | 296 | 301 | 298.5 | 0
[9 empty] | 297 | 299 | 298 | 0
[9 empty] | 300 | 293 | 296.5 | 0
[9 empty] | 293 | 295 | 294 | 0
[9 empty] | 303 | 297 | 300 | 0
[9 empty] | 300 | 304 | 302 | 0
[9 empty] | 306 | 299 | 302.5 | 0
[9 empty] | 305 | 305 | 305 | 0
[9 empty] | 293 | 298 | 295.5 | 0
[9 empty] | 300 | 294 | 297 | 0
[9 empty] | 288 | 296 | 292 | 0
[9 empty] | 291 | 302 | 296.5 | 0
[9 empty] | 315 | 287 | 301 | 0
[9 empty] | 290 | 290 | 290 | 0
[9 empty] | 282 | 294 | 288 | 0
[9 empty] | 297 | 288 | 292.5 | 0
[9 empty] | 281 | 291 | 286 | 0
[9 empty] | 290 | 288 | 289 | 0
[9 empty] | 285 | 289 | 287 | 0
[9 empty] | 294 | 298 | 296 | 0
[9 empty] | 283 | 297 | 290 | 0
[9 empty] | 298 | 288 | 293 | 0
[9 empty] | 297 | 291 | 294 | 0
[9 empty] | 282 | 289 | 285.5 | 0
[9 empty] | 281 | 313 | 297 | 0
[9 empty] | 279 | 283 | 281 | 0
[9 empty] | 284 | 283 | 283.5 | 0
[9 empty] | 295 | 286 | 290.5 | 0
[9 empty] | 279 | 284 | 281.5 | 0
[9 empty] | 285 | 311 | 298 | 0
[9 empty] | 289 | 292 | 290.5 | 0
[9 empty] | 305 | 284 | 294.5 | 0
[9 empty] | 278 | 286 | 282 | 0
[9 empty] | 285 | 295 | 290 | 0
[9 empty] | 286 | 291 | 288.5 | 0
[9 empty] | 283 | 292 | 287.5 | 0
[9 empty] | 280 | 291 | 285.5 | 0
[9 empty] | 296 | 298 | 297 | 0
[9 empty] | 286 | 297 | 291.5 | 0
[9 empty] | 295 | 299 | 297 | 0
[9 empty] | 287 | 293 | 290 | 0
[9 empty] | 295 | 301 | 298 | 0
[9 empty] | 292 | 315 | 303.5 | 0
[9 empty] | 294 | 331 | 312.5 | 0
[9 empty] | 288 | 300 | 294 | 0
[9 empty] | 296 | 303 | 299.5 | 0
[9 empty] | 299 | 300 | 299.5 | 0
[9 empty] | 300 | 301 | 300.5 | 0
[9 empty] | 288 | 675 | 288 | 1
[9 empty] | 287 | 326 | 306.5 | 0
[9 empty] | 275 | 294 | 284.5 | 0
[9 empty] | 271 | 286 | 278.5 | 0
[9 empty] | 274 | 299 | 286.5 | 0
[9 empty] | 276 | 282 | 279 | 0
[9 empty] | 274 | 284 | 279 | 0
[9 empty] | 297 | 310 | 303.5 | 0
[9 empty] | 286 | 302 | 294 | 0
[9 empty] | 285 | 296 | 290.5 | 0
[9 empty] | 283 | 299 | 291 | 0
[9 empty] | 286 | 304 | 295 | 0
[9 empty] | 283 | 291 | 287 | 0
[9 empty] | 296 | 291 | 293.5 | 0
[9 empty] | 294 | 298 | 296 | 0
[9 empty] | 290 | 304 | 297 | 0
[9 empty] | 288 | 291 | 289.5 | 0
[9 empty] | 285 | 287 | 286 | 0
[9 empty] | 287 | 292 | 289.5 | 0
[9 empty] | 283 | 293 | 288 | 0
[9 empty] | 289 | 293 | 291 | 0
[9 empty] | 299 | 294 | 296.5 | 0
[9 empty] | 287 | 295 | 291 | 0
[9 empty] | 283 | 290 | 286.5 | 0
[9 empty] | 298 | 299 | 298.5 | 0
[9 empty] | 286 | 292 | 289 | 0
[9 empty] | 303 | 286 | 294.5 | 0
[9 empty] | 284 | 302 | 293 | 0
[9 empty] | 280 | 289 | 284.5 | 0
[9 empty] | 288 | 334 | 311 | 0
[9 empty] | 286 | 296 | 291 | 0
[9 empty] | 284 | 289 | 286.5 | 0
[9 empty] | 283 | 286 | 284.5 | 0
[9 empty] | 288 | 287 | 287.5 | 0
[9 empty] | 291 | 294 | 292.5 | 0
[9 empty] | 285 | 278 | 281.5 | 0
[9 empty] | 285 | 287 | 286 | 0
[9 empty] | 281 | 291 | 286 | 0
[9 empty] | 282 | 300 | 291 | 0
[9 empty] | 286 | 283 | 284.5 | 0
[9 empty] | 285 | 340 | 312.5 | 0
[9 empty] | 287 | 296 | 291.5 | 0
[9 empty] | 277 | 282 | 279.5 | 0
[9 empty] | 281 | 307 | 294 | 0
[9 empty] | 283 | 300 | 291.5 | 0
[9 empty] | 279 | 282 | 280.5 | 0
[9 empty] | 284 | 300 | 292 | 0
[9 empty] | 287 | 294 | 290.5 | 0
[9 empty] | 287 | 305 | 296 | 0
[9 empty] | 286 | 292 | 289 | 0
[9 empty] | 288 | 294 | 291 | 0
[9 empty] | 299 | 286 | 292.5 | 0
[9 empty] | 289 | 286 | 287.5 | 0
[9 empty] | 300 | 291 | 295.5 | 0
[9 empty] | 306 | 304 | 305 | 0
[9 empty] | 288 | 299 | 293.5 | 0
[9 empty] | 292 | 296 | 294 | 0
[9 empty] | 295 | 290 | 292.5 | 0
[9 empty] | 289 | 290 | 289.5 | 0
[9 empty] | 290 | 290 | 290 | 0
[9 empty] | 292 | 293 | 292.5 | 0
[9 empty] | 291 | 299 | 295 | 0
[9 empty] | 315 | 296 | 305.5 | 0
[9 empty] | 298 | 311 | 304.5 | 0
[9 empty] | 302 | 299 | 300.5 | 0
[9 empty] | 290 | 307 | 298.5 | 0
[9 empty] | 292 | 306 | 299 | 0
[9 empty] | 302 | 301 | 301.5 | 0
[9 empty] | 296 | 316 | 306 | 0
[9 empty] | 311 | 310 | 310.5 | 0
[9 empty] | 315 | 334 | 324.5 | 0
[9 empty] | 337 | 328 | 332.5 | 0
[9 empty] | 314 | 326 | 320 | 0
[9 empty] | 332 | 311 | 321.5 | 0
[9 empty] | 312 | 306 | 309 | 0
[9 empty] | 296 | 310 | 303 | 0
[9 empty] | 311 | 305 | 308 | 0
[9 empty] | 299 | 306 | 302.5 | 0
[9 empty] | 303 | 301 | 302 | 0
[9 empty] | 298 | 304 | 301 | 0
[9 empty] | 389 | 317 | 317 | 1
[9 empty] | 304 | 305 | 304.5 | 0
[9 empty] | 308 | 305 | 306.5 | 0
[9 empty] | 301 | 296 | 298.5 | 0
[9 empty] | 289 | 308 | 298.5 | 0
[9 empty] | 291 | 314 | 302.5 | 0
[9 empty] | 284 | 295 | 289.5 | 0
[9 empty] | 290 | 293 | 291.5 | 0
[9 empty] | 277 | 334 | 305.5 | 0
[9 empty] | 282 | 277 | 279.5 | 0
[9 empty] | 279 | 288 | 283.5 | 0
[9 empty] | 280 | 318 | 299 | 0
[9 empty] | 279 | 281 | 280 | 0
[9 empty] | 271 | 279 | 275 | 0
[9 empty] | 290 | 276 | 283 | 0
[9 empty] | 275 | 272 | 273.5 | 0
[9 empty] | 299 | 300 | 299.5 | 0
[9 empty] | 301 | 288 | 294.5 | 0
[9 empty] | 282 | 290 | 286 | 0
[9 empty] | 283 | 299 | 291 | 0
[9 empty] | 286 | 287 | 286.5 | 0
[9 empty] | 392 | 284 | 284 | 1
[9 empty] | 281 | 292 | 286.5 | 0
[9 empty] | 277 | 291 | 284 | 0
[9 empty] | 287 | 293 | 290 | 0
[9 empty] | 302 | 291 | 296.5 | 0
[9 empty] | 285 | 292 | 288.5 | 0
[9 empty] | 282 | 288 | 285 | 0
[9 empty] | 273 | 292 | 282.5 | 0
[9 empty] | 277 | 290 | 283.5 | 0
[9 empty] | 279 | 321 | 300 | 0
[9 empty] | 274 | 274 | 274 | 0
[9 empty] | 292 | 273 | 282.5 | 0
[9 empty] | 283 | 273 | 278 | 0
[9 empty] | 275 | 284 | 279.5 | 0
[9 empty] | 284 | 290 | 287 | 0
[9 empty] | 277 | 284 | 280.5 | 0
[9 empty] | 281 | 287 | 284 | 0
[9 empty] | 291 | 289 | 290 | 0
[9 empty] | 281 | 278 | 279.5 | 0
[9 empty] | 269 | 289 | 279 | 0
[9 empty] | 275 | 277 | 276 | 0
[9 empty] | 278 | 282 | 280 | 0
[9 empty] | 275 | 282 | 278.5 | 0
[9 empty] | 284 | 288 | 286 | 0
[9 empty] | 279 | 288 | 283.5 | 0
[9 empty] | 288 | 334 | 311 | 0
[9 empty] | 289 | 293 | 291 | 0
[9 empty] | 287 | 295 | 291 | 0
[9 empty] | 291 | 306 | 298.5 | 0
[9 empty] | 306 | 295 | 300.5 | 0
[9 empty] | 593 | 301 | 301 | 1
[9 empty] | 300 | 298 | 299 | 0
[9 empty] | 296 | 308 | 302 | 0
[9 empty] | 302 | 302 | 302 | 0
[9 empty] | 309 | 305 | 307 | 0
[9 empty] | 299 | 315 | 307 | 0
[9 empty] | 293 | 308 | 300.5 | 0
[9 empty] | 296 | 307 | 301.5 | 0
[9 empty] | 297 | 308 | 302.5 | 0
[9 empty] | 291 | 307 | 299 | 0
[9 empty] | 308 | 318 | 313 | 0
[9 empty] | 307 | 329 | 318 | 0
[9 empty] | 310 | 309 | 309.5 | 0
[9 empty] | 309 | 318 | 313.5 | 0
[9 empty] | 328 | 344 | 336 | 0
[9 empty] | 312 | 328 | 320 | 0
[9 empty] | 314 | 324 | 319 | 0
[9 empty] | 317 | 326 | 321.5 | 0
[9 empty] | 353 | 328 | 340.5 | 0
[9 empty] | 315 | 325 | 320 | 0
[9 empty] | 318 | 329 | 323.5 | 0
[9 empty] | 325 | 335 | 330 | 0
[9 empty] | 325 | 338 | 331.5 | 0
[9 empty] | 327 | 331 | 329 | 0
[9 empty] | 337 | 329 | 333 | 0
[9 empty] | 319 | 379 | 349 | 0
[9 empty] | 323 | 348 | 335.5 | 0
[9 empty] | 321 | 333 | 327 | 0
[9 empty] | 321 | 333 | 327 | 0
[9 empty] | 330 | 362 | 346 | 0
[9 empty] | 312 | 316 | 314 | 0
[9 empty] | 313 | 315 | 314 | 0
[9 empty] | 352 | 315 | 333.5 | 0
[9 empty] | 326 | 321 | 323.5 | 0
[9 empty] | 305 | 310 | 307.5 | 0
[9 empty] | 316 | 336 | 326 | 0
[9 empty] | 300 | 328 | 314 | 0
[9 empty] | 309 | 311 | 310 | 0
[9 empty] | 316 | 305 | 310.5 | 0
[9 empty] | 303 | 311 | 307 | 0
[9 empty] | 307 | 310 | 308.5 | 0
[9 empty] | 331 | 315 | 323 | 0
[9 empty] | 326 | 326 | 326 | 0
[9 empty] | 318 | 325 | 321.5 | 0
[9 empty] | 322 | 320 | 321 | 0
[9 empty] | 364 | 334 | 349 | 0
[9 empty] | 321 | 313 | 317 | 0
[9 empty] | 308 | 324 | 316 | 0
[9 empty] | 315 | 330 | 322.5 | 0
[9 empty] | 299 | 315 | 307 | 0
[9 empty] | 306 | 316 | 311 | 0
[9 empty] | 340 | 317 | 328.5 | 0
[9 empty] | 306 | 306 | 306 | 0
[9 empty] | 298 | 318 | 308 | 0
[9 empty] | 329 | 346 | 337.5 | 0
[9 empty] | 313 | 297 | 305 | 0
[9 empty] | 328 | 312 | 320 | 0
[9 empty] | 286 | 302 | 294 | 0
[9 empty] | 322 | 286 | 304 | 0
[9 empty] | 279 | 285 | 282 | 0
[9 empty] | 340 | 301 | 320.5 | 0
[9 empty] | 262 | 287 | 320.5 | 2
[9 empty] | 262 | 264 | 263 | 0
[9 empty] | 254 | 271 | 262.5 | 0
[9 empty] | 254 | 260 | 257 | 0
[9 empty] | 259 | 260 | 259.5 | 0
[9 empty] | 270 | 266 | 268 | 0
[9 empty] | 266 | 262 | 264 | 0
[9 empty] | 259 | 263 | 261 | 0
[9 empty] | 278 | 282 | 280 | 0
[9 empty] | 269 | 268 | 268.5 | 0
[9 empty] | 268 | 262 | 265 | 0
[9 empty] | 257 | 261 | 259 | 0
[9 empty] | 261 | 265 | 263 | 0
[9 empty] | 272 | 264 | 268 | 0
[9 empty] | 264 | 263 | 263.5 | 0
[9 empty] | 261 | 277 | 269 | 0
[9 empty] | 264 | 279 | 271.5 | 0
[9 empty] | 259 | 267 | 263 | 0
[9 empty] | 251 | 259 | 255 | 0
[9 empty] | 251 | 257 | 254 | 0
[9 empty] | 249 | 263 | 256 | 0
[9 empty] | 248 | 265 | 256.5 | 0
[9 empty] | 240 | 249 | 244.5 | 0
[9 empty] | 250 | 252 | 251 | 0
[9 empty] | 247 | 256 | 251.5 | 0
[9 empty] | 252 | 264 | 258 | 0
[9 empty] | 257 | 253 | 255 | 0
[9 empty] | 250 | 253 | 251.5 | 0
[9 empty] | 259 | 272 | 265.5 | 0
[9 empty] | 249 | 261 | 255 | 0
[9 empty] | 272 | 260 | 266 | 0
[9 empty] | 250 | 254 | 252 | 0
[9 empty] | 257 | 252 | 254.5 | 0
[9 empty] | 258 | 261 | 259.5 | 0
[9 empty] | 255 | 264 | 259.5 | 0
[9 empty] | 283 | 285 | 284 | 0
[9 empty] | 260 | 263 | 261.5 | 0
[9 empty] | 259 | 261 | 260 | 0
[9 empty] | 263 | 286 | 274.5 | 0
[9 empty] | 252 | 267 | 259.5 | 0
[9 empty] | 256 | 296 | 276 | 0
[9 empty] | 256 | 259 | 257.5 | 0
[9 empty] | 254 | 272 | 263 | 0
[9 empty] | 254 | 286 | 270 | 0
[9 empty] | 254 | 274 | 264 | 0
[9 empty] | 263 | 257 | 260 | 0
[9 empty] | 248 | 258 | 253 | 0
[9 empty] | 251 | 257 | 254 | 0
[9 empty] | 260 | 255 | 257.5 | 0
[9 empty] | 248 | 250 | 249 | 0
[9 empty] | 303 | 252 | 277.5 | 0
[9 empty] | 258 | 275 | 266.5 | 0
[9 empty] | 269 | 272 | 270.5 | 0
[9 empty] | 252 | 258 | 255 | 0
[9 empty] | 246 | 261 | 253.5 | 0
[9 empty] | 262 | 261 | 261.5 | 0
[9 empty] | 248 | 272 | 260 | 0
[9 empty] | 255 | 246 | 250.5 | 0
[9 empty] | 249 | 254 | 251.5 | 0
[9 empty] | 258 | 265 | 261.5 | 0
[9 empty] | 254 | 290 | 272 | 0
[9 empty] | 253 | 296 | 274.5 | 0
[9 empty] | 277 | 270 | 273.5 | 0
[9 empty] | 257 | 264 | 260.5 | 0
[9 empty] | 253 | 276 | 264.5 | 0
[9 empty] | 250 | 264 | 257 | 0
[9 empty] | 252 | 254 | 253 | 0
[9 empty] | 253 | 262 | 257.5 | 0
[9 empty] | 257 | 274 | 265.5 | 0
[9 empty] | 262 | 262 | 262 | 0
[9 empty] | 257 | 251 | 254 | 0
[9 empty] | 261 | 251 | 256 | 0
[9 empty] | 263 | 260 | 261.5 | 0
[9 empty] | 254 | 260 | 257 | 0
[9 empty] | 253 | 266 | 259.5 | 0
[9 empty] | 260 | 279 | 269.5 | 0
[9 empty] | 267 | 270 | 268.5 | 0
[9 empty] | 272 | 268 | 270 | 0
[9 empty] | 267 | 279 | 273 | 0
[9 empty] | 262 | 267 | 264.5 | 0
[9 empty] | 247 | 252 | 249.5 | 0
[9 empty] | 252 | 251 | 251.5 | 0
[9 empty] | 252 | 249 | 250.5 | 0
[9 empty] | 236 | 247 | 241.5 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 237 | 245 | 241 | 0
[9 empty] | 244 | 240 | 242 | 0
[9 empty] | 240 | 247 | 243.5 | 0
[9 empty] | 251 | 242 | 246.5 | 0
[9 empty] | 240 | 247 | 243.5 | 0
[9 empty] | 240 | 246 | 243 | 0
[9 empty] | 254 | 242 | 248 | 0
[9 empty] | 241 | 240 | 240.5 | 0
[9 empty] | 245 | 241 | 243 | 0
[9 empty] | 237 | 232 | 234.5 | 0
[9 empty] | 237 | 235 | 236 | 0
[9 empty] | 254 | 258 | 256 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 246 | 247 | 246.5 | 0
[9 empty] | 233 | 240 | 236.5 | 0
[9 empty] | 237 | 235 | 236 | 0
[9 empty] | 231 | 227 | 229 | 0
[9 empty] | 225 | 238 | 231.5 | 0
[9 empty] | 234 | 237 | 235.5 | 0
[9 empty] | 241 | 229 | 235 | 0
[9 empty] | 240 | 239 | 239.5 | 0
[9 empty] | 248 | 233 | 240.5 | 0
[9 empty] | 238 | 240 | 239 | 0
[9 empty] | 239 | 235 | 237 | 0
[9 empty] | 234 | 251 | 242.5 | 0
[9 empty] | 233 | 245 | 239 | 0
[9 empty] | 249 | 247 | 248 | 0
[9 empty] | 289 | 255 | 272 | 0
[9 empty] | 236 | 243 | 239.5 | 0
[9 empty] | 236 | 244 | 240 | 0
[9 empty] | 245 | 245 | 245 | 0
[9 empty] | 236 | 242 | 239 | 0
[9 empty] | 235 | 243 | 239 | 0
[9 empty] | 240 | 235 | 237.5 | 0
[9 empty] | 241 | 247 | 244 | 0
[9 empty] | 253 | 251 | 252 | 0
[9 empty] | 238 | 261 | 249.5 | 0
[9 empty] | 240 | 243 | 241.5 | 0
[9 empty] | 241 | 245 | 243 | 0
[9 empty] | 241 | 251 | 246 | 0
[9 empty] | 240 | 241 | 240.5 | 0
[9 empty] | 319 | 242 | 242 | 1
[9 empty] | 248 | 252 | 250 | 0
[9 empty] | 243 | 257 | 250 | 0
[9 empty] | 241 | 247 | 244 | 0
[9 empty] | 246 | 246 | 246 | 0
[9 empty] | 258 | 244 | 251 | 0
[9 empty] | 244 | 246 | 245 | 0
[9 empty] | 254 | 253 | 253.5 | 0
[9 empty] | 244 | 236 | 240 | 0
[9 empty] | 228 | 231 | 229.5 | 0
[9 empty] | 230 | 231 | 230.5 | 0
[9 empty] | 250 | 239 | 244.5 | 0
[9 empty] | 236 | 242 | 239 | 0
[9 empty] | 234 | 247 | 240.5 | 0
[9 empty] | 243 | 248 | 245.5 | 0
[9 empty] | 237 | 238 | 237.5 | 0
[9 empty] | 238 | 237 | 237.5 | 0
[9 empty] | 238 | 242 | 240 | 0
[9 empty] | 240 | 242 | 241 | 0
[9 empty] | 246 | 240 | 243 | 0
[9 empty] | 251 | 241 | 246 | 0
[9 empty] | 238 | 246 | 242 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 247 | 254 | 250.5 | 0
[9 empty] | 257 | 247 | 252 | 0
[9 empty] | 248 | 260 | 254 | 0
[9 empty] | 253 | 302 | 277.5 | 0
[9 empty] | 258 | 259 | 258.5 | 0
[9 empty] | 257 | 260 | 258.5 | 0
[9 empty] | 262 | 269 | 265.5 | 0
[9 empty] | 247 | 252 | 249.5 | 0
[9 empty] | 249 | 249 | 249 | 0
[9 empty] | 254 | 258 | 256 | 0
[9 empty] | 313 | 260 | 286.5 | 0
[9 empty] | 258 | 269 | 263.5 | 0
[9 empty] | 253 | 268 | 260.5 | 0
[9 empty] | 243 | 265 | 254 | 0
[9 empty] | 243 | 261 | 252 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 240 | 245 | 242.5 | 0
[9 empty] | 242 | 241 | 241.5 | 0
[9 empty] | 239 | 239 | 239 | 0
[9 empty] | 240 | 242 | 241 | 0
[9 empty] | 241 | 246 | 243.5 | 0
[9 empty] | 229 | 242 | 235.5 | 0
[9 empty] | 238 | 242 | 240 | 0
[9 empty] | 240 | 251 | 245.5 | 0
[9 empty] | 241 | 243 | 242 | 0
[9 empty] | 236 | 240 | 238 | 0
[9 empty] | 238 | 246 | 242 | 0
[9 empty] | 239 | 246 | 242.5 | 0
[9 empty] | 242 | 245 | 243.5 | 0
[9 empty] | 240 | 242 | 241 | 0
[9 empty] | 260 | 240 | 250 | 0
[9 empty] | 244 | 251 | 247.5 | 0
[9 empty] | 267 | 244 | 255.5 | 0
[9 empty] | 238 | 259 | 248.5 | 0
[9 empty] | 247 | 250 | 248.5 | 0
[9 empty] | 256 | 249 | 252.5 | 0
[9 empty] | 251 | 250 | 250.5 | 0
[9 empty] | 247 | 248 | 247.5 | 0
[9 empty] | 239 | 251 | 245 | 0
[9 empty] | 248 | 244 | 246 | 0
[9 empty] | 246 | 250 | 248 | 0
[9 empty] | 247 | 248 | 247.5 | 0
[9 empty] | 241 | 245 | 243 | 0
[9 empty] | 251 | 248 | 249.5 | 0
[9 empty] | 251 | 246 | 248.5 | 0
[9 empty] | 251 | 245 | 248 | 0
[9 empty] | 268 | 252 | 260 | 0
[9 empty] | 242 | 259 | 250.5 | 0
[9 empty] | 248 | 248 | 248 | 0
[9 empty] | 253 | 249 | 251 | 0
[9 empty] | 236 | 265 | 250.5 | 0
[9 empty] | 259 | 241 | 250 | 0
[9 empty] | 241 | 247 | 244 | 0
[9 empty] | 240 | 238 | 239 | 0
[9 empty] | 237 | 233 | 235 | 0
[9 empty] | 234 | 232 | 233 | 0
[9 empty] | 231 | 229 | 230 | 0
[9 empty] | 232 | 228 | 230 | 0
[9 empty] | 233 | 236 | 234.5 | 0
[9 empty] | 237 | 235 | 236 | 0
[9 empty] | 238 | 264 | 251 | 0
[9 empty] | 234 | 241 | 237.5 | 0
[9 empty] | 226 | 236 | 231 | 0
[9 empty] | 240 | 247 | 243.5 | 0
[9 empty] | 232 | 235 | 233.5 | 0
[9 empty] | 233 | 233 | 233 | 0
[9 empty] | 242 | 236 | 239 | 0
[9 empty] | 247 | 236 | 241.5 | 0
[9 empty] | 239 | 267 | 253 | 0
[9 empty] | 236 | 245 | 240.5 | 0
[9 empty] | 239 | 232 | 235.5 | 0
[9 empty] | 232 | 239 | 235.5 | 0
[9 empty] | 237 | 244 | 240.5 | 0
[9 empty] | 232 | 241 | 236.5 | 0
[9 empty] | 234 | 245 | 239.5 | 0
[9 empty] | 249 | 241 | 245 | 0
[9 empty] | 242 | 238 | 240 | 0
[9 empty] | 241 | 229 | 235 | 0
[9 empty] | 238 | 241 | 239.5 | 0
[9 empty] | 235 | 240 | 237.5 | 0
[9 empty] | 236 | 240 | 238 | 0
[9 empty] | 243 | 241 | 242 | 0
[9 empty] | 245 | 245 | 245 | 0
[9 empty] | 242 | 239 | 240.5 | 0
[9 empty] | 242 | 244 | 243 | 0
[9 empty] | 246 | 241 | 243.5 | 0
[9 empty] | 246 | 240 | 243 | 0
[9 empty] | 240 | 240 | 240 | 0
[9 empty] | 239 | 245 | 242 | 0
[9 empty] | 246 | 241 | 243.5 | 0
[9 empty] | 245 | 245 | 245 | 0
[9 empty] | 238 | 251 | 244.5 | 0
[9 empty] | 241 | 243 | 242 | 0
[9 empty] | 241 | 242 | 241.5 | 0
[9 empty] | 239 | 243 | 241 | 0
[9 empty] | 252 | 241 | 246.5 | 0
[9 empty] | 252 | 253 | 252.5 | 0
[9 empty] | 248 | 247 | 247.5 | 0
[9 empty] | 246 | 250 | 248 | 0
[9 empty] | 244 | 252 | 248 | 0
[9 empty] | 236 | 239 | 237.5 | 0
[9 empty] | 240 | 236 | 238 | 0
[9 empty] | 264 | 246 | 255 | 0
[9 empty] | 250 | 249 | 249.5 | 0
[9 empty] | 261 | 272 | 266.5 | 0
[9 empty] | 246 | 254 | 250 | 0
[9 empty] | 253 | 259 | 256 | 0
[9 empty] | 247 | 243 | 245 | 0
[9 empty] | 257 | 245 | 251 | 0
[9 empty] | 254 | 245 | 249.5 | 0
[9 empty] | 243 | 255 | 249 | 0
[9 empty] | 250 | 250 | 250 | 0
[9 empty] | 248 | 246 | 247 | 0
[9 empty] | 248 | 248 | 248 | 0
[9 empty] | 251 | 247 | 249 | 0
[9 empty] | 263 | 244 | 253.5 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 242 | 246 | 244 | 0
[9 empty] | 234 | 233 | 233.5 | 0
[9 empty] | 235 | 230 | 232.5 | 0
[9 empty] | 231 | 236 | 233.5 | 0
[9 empty] | 227 | 239 | 233 | 0
[9 empty] | 225 | 230 | 227.5 | 0
[9 empty] | 227 | 231 | 229 | 0
[9 empty] | 228 | 231 | 229.5 | 0
[9 empty] | 231 | 227 | 229 | 0
[9 empty] | 228 | 230 | 229 | 0
[9 empty] | 234 | 238 | 236 | 0
[9 empty] | 228 | 235 | 231.5 | 0
[9 empty] | 247 | 233 | 240 | 0
[9 empty] | 237 | 236 | 236.5 | 0
[9 empty] | 233 | 227 | 230 | 0
[9 empty] | 237 | 228 | 232.5 | 0
[9 empty] | 237 | 235 | 236 | 0
[9 empty] | 236 | 232 | 234 | 0
[9 empty] | 235 | 234 | 234.5 | 0
[9 empty] | 240 | 238 | 239 | 0
[9 empty] | 236 | 239 | 237.5 | 0
[9 empty] | 235 | 240 | 237.5 | 0
[9 empty] | 238 | 229 | 233.5 | 0
[9 empty] | 236 | 241 | 238.5 | 0
[9 empty] | 234 | 233 | 233.5 | 0
[9 empty] | 236 | 230 | 233 | 0
[9 empty] | 240 | 229 | 234.5 | 0
[9 empty] | 231 | 226 | 228.5 | 0
[9 empty] | 232 | 230 | 231 | 0
[9 empty] | 225 | 232 | 228.5 | 0
[9 empty] | 233 | 229 | 231 | 0
[9 empty] | 223 | 228 | 225.5 | 0
[9 empty] | 220 | 221 | 220.5 | 0
[9 empty] | 223 | 221 | 222 | 0
[9 empty] | 221 | 227 | 224 | 0
[9 empty] | 234 | 238 | 236 | 0
[9 empty] | 237 | 236 | 236.5 | 0
[9 empty] | 237 | 241 | 239 | 0
[9 empty] | 232 | 243 | 237.5 | 0
[9 empty] | 244 | 236 | 240 | 0
[9 empty] | 232 | 239 | 235.5 | 0
[9 empty] | 236 | 227 | 231.5 | 0
[9 empty] | 232 | 228 | 230 | 0
[9 empty] | 226 | 230 | 228 | 0
[9 empty] | 223 | 230 | 226.5 | 0
[9 empty] | 225 | 226 | 225.5 | 0
[9 empty] | 223 | 263 | 243 | 0
[9 empty] | 226 | 232 | 229 | 0
[9 empty] | 237 | 248 | 242.5 | 0
[9 empty] | 237 | 251 | 244 | 0
[9 empty] | 232 | 236 | 234 | 0
[9 empty] | 227 | 238 | 232.5 | 0
[9 empty] | 235 | 238 | 236.5 | 0
[9 empty] | 232 | 243 | 237.5 | 0
[9 empty] | 231 | 238 | 234.5 | 0
[9 empty] | 223 | 225 | 224 | 0
[9 empty] | 230 | 228 | 229 | 0
[9 empty] | 228 | 225 | 226.5 | 0
[9 empty] | 222 | 234 | 228 | 0
[9 empty] | 244 | 233 | 238.5 | 0
[9 empty] | 226 | 234 | 230 | 0
[9 empty] | 224 | 220 | 222 | 0
[9 empty] | 227 | 225 | 226 | 0
[9 empty] | 226 | 229 | 227.5 | 0
[9 empty] | 221 | 226 | 223.5 | 0
[9 empty] | 219 | 232 | 225.5 | 0
[9 empty] | 219 | 219 | 219 | 0
[9 empty] | 217 | 217 | 217 | 0
[9 empty] | 217 | 218 | 217.5 | 0
[9 empty] | 219 | 223 | 221 | 0
[9 empty] | 217 | 220 | 218.5 | 0
[9 empty] | 227 | 231 | 229 | 0
[9 empty] | 219 | 216 | 217.5 | 0
[9 empty] | 219 | 222 | 220.5 | 0
[9 empty] | 220 | 218 | 219 | 0
[9 empty] | 218 | 216 | 217 | 0
[9 empty] | 221 | 221 | 221 | 0
[9 empty] | 242 | 221 | 231.5 | 0
[9 empty] | 230 | 241 | 235.5 | 0
[9 empty] | 222 | 225 | 223.5 | 0
[9 empty] | 222 | 219 | 220.5 | 0
[9 empty] | 220 | 222 | 221 | 0
[9 empty] | 223 | 225 | 224 | 0
[9 empty] | 229 | 223 | 226 | 0
[9 empty] | 212 | 239 | 225.5 | 0
[9 empty] | 221 | 212 | 216.5 | 0
[9 empty] | 218 | 230 | 224 | 0
[9 empty] | 220 | 215 | 217.5 | 0
[9 empty] | 216 | 222 | 219 | 0
[9 empty] | 207 | 210 | 208.5 | 0
[9 empty] | 205 | 208 | 206.5 | 0
[9 empty] | 209 | 217 | 213 | 0
[9 empty] | 221 | 210 | 215.5 | 0
[9 empty] | 211 | 217 | 214 | 0
[9 empty] | 211 | 215 | 213 | 0
[9 empty] | 211 | 212 | 211.5 | 0
[9 empty] | 212 | 228 | 220 | 0
[9 empty] | 210 | 214 | 212 | 0
[9 empty] | 210 | 214 | 212 | 0
[9 empty] | 216 | 220 | 218 | 0
[9 empty] | 213 | 209 | 211 | 0
[9 empty] | 207 | 215 | 211 | 0
[9 empty] | 210 | 217 | 213.5 | 0
[9 empty] | 216 | 209 | 212.5 | 0
[9 empty] | 221 | 206 | 213.5 | 0
[9 empty] | 217 | 219 | 218 | 0
[9 empty] | 215 | 209 | 212 | 0
[9 empty] | 205 | 202 | 203.5 | 0
[9 empty] | 209 | 199 | 204 | 0
[9 empty] | 196 | 197 | 196.5 | 0
[9 empty] | 201 | 202 | 201.5 | 0
[9 empty] | 207 | 201 | 204 | 0
[9 empty] | 205 | 203 | 204 | 0
[9 empty] | 205 | 210 | 207.5 | 0
[9 empty] | 200 | 202 | 201 | 0
[9 empty] | 204 | 203 | 203.5 | 0
[9 empty] | 207 | 205 | 206 | 0
[9 empty] | 208 | 213 | 210.5 | 0
[9 empty] | 211 | 213 | 212 | 0
[9 empty] | 218 | 205 | 211.5 | 0
[9 empty] | 217 | 208 | 212.5 | 0
[9 empty] | 211 | 210 | 210.5 | 0
[9 empty] | 202 | 207 | 204.5 | 0
[9 empty] | 212 | 221 | 216.5 | 0
[9 empty] | 217 | 218 | 217.5 | 0
[9 empty] | 217 | 229 | 223 | 0
[9 empty] | 229 | 222 | 225.5 | 0
[9 empty] | 223 | 219 | 221 | 0
[9 empty] | 222 | 214 | 218 | 0
[9 empty] | 218 | 215 | 216.5 | 0
[9 empty] | 209 | 212 | 210.5 | 0
[9 empty] | 202 | 198 | 200 | 0
[9 empty] | 192 | 194 | 193 | 0
[9 empty] | Nan | 199 | 199 | 1
[9 empty] | 195 | 186 | 190.5 | 0
[9 empty] | 196 | 200 | 198 | 0
[9 empty] | 204 | 198 | 201 | 0
[9 empty] | 207 | 201 | 204 | 0
[9 empty] | 203 | 206 | 204.5 | 0
[9 empty] | 207 | 204 | 205.5 | 0
[9 empty] | 216 | 224 | 220 | 0
[9 empty] | 223 | 223 | 223 | 0
[9 empty] | 227 | 221 | 224 | 0
[9 empty] | 223 | 228 | 225.5 | 0
[9 empty] | 222 | 220 | 221 | 0
[9 empty] | 220 | 214 | 217 | 0
[9 empty] | 211 | 216 | 213.5 | 0
[9 empty] | 219 | 226 | 222.5 | 0
[9 empty] | 213 | 215 | 214 | 0
[9 empty] | 208 | 211 | 209.5 | 0
[9 empty] | 214 | 212 | 213 | 0
[9 empty] | 216 | 225 | 220.5 | 0
[9 empty] | 213 | 216 | 214.5 | 0
[9 empty] | 221 | 209 | 215 | 0
[9 empty] | 205 | 211 | 208 | 0
[9 empty] | 205 | 210 | 207.5 | 0
[9 empty] | 201 | 212 | 206.5 | 0
[9 empty] | 207 | 202 | 204.5 | 0
[9 empty] | 197 | 203 | 200 | 0
[9 empty] | 205 | 200 | 202.5 | 0
[9 empty] | 201 | 201 | 201 | 0
[9 empty] | 214 | 201 | 207.5 | 0
[9 empty] | 199 | 203 | 201 | 0
[9 empty] | 206 | 200 | 203 | 0
[9 empty] | 198 | 194 | 196 | 0
[9 empty] | 204 | 199 | 201.5 | 0
[9 empty] | 195 | 212 | 203.5 | 0
[9 empty] | 198 | 202 | 200 | 0
[9 empty] | 188 | 196 | 192 | 0
[9 empty] | 198 | 193 | 195.5 | 0
[9 empty] | 191 | 197 | 194 | 0
[9 empty] | 192 | 206 | 199 | 0
[9 empty] | 195 | 197 | 196 | 0
[9 empty] | 205 | 200 | 202.5 | 0
[9 empty] | 217 | 205 | 211 | 0
[9 empty] | 216 | 234 | 225 | 0
[9 empty] | 226 | 226 | 226 | 0
[9 empty] | 235 | 238 | 236.5 | 0
[9 empty] | 238 | 338 | 238 | 1
[9 empty] | 241 | 260 | 250.5 | 0
[9 empty] | 257 | 244 | 250.5 | 0
[9 empty] | 243 | 248 | 245.5 | 0
[9 empty] | 248 | 235 | 241.5 | 0
[9 empty] | 267 | 236 | 251.5 | 0
[9 empty] | 244 | 235 | 239.5 | 0
[9 empty] | 232 | 236 | 234 | 0
[9 empty] | 260 | 238 | 249 | 0
[9 empty] | 228 | 226 | 227 | 0
[9 empty] | 226 | 235 | 230.5 | 0
[9 empty] | 255 | 222 | 238.5 | 0
[9 empty] | 227 | 221 | 224 | 0
[9 empty] | 226 | 216 | 221 | 0
[9 empty] | 222 | 215 | 218.5 | 0
[9 empty] | 219 | 212 | 215.5 | 0
[9 empty] | 211 | 221 | 216 | 0
[9 empty] | 211 | 204 | 207.5 | 0
[9 empty] | 207 | 211 | 209 | 0
[9 empty] | 234 | 207 | 220.5 | 0
[9 empty] | 212 | 208 | 210 | 0
[9 empty] | 217 | 206 | 211.5 | 0
[9 empty] | 209 | 216 | 212.5 | 0
[9 empty] | 216 | 209 | 212.5 | 0
[9 empty] | 217 | 220 | 218.5 | 0
[9 empty] | 218 | 217 | 217.5 | 0
[9 empty] | 272 | 232 | 252 | 0
[9 empty] | 220 | 217 | 218.5 | 0
[9 empty] | 215 | 215 | 215 | 0
[9 empty] | 218 | 214 | 216 | 0
[9 empty] | 221 | 223 | 222 | 0
[9 empty] | 221 | 210 | 215.5 | 0
[9 empty] | 220 | 227 | 223.5 | 0
[9 empty] | 223 | 231 | 227 | 0
[9 empty] | 812 | 215 | 215 | 1
[9 empty] | 225 | 224 | 224.5 | 0
[9 empty] | 235 | 229 | 232 | 0
[9 empty] | 226 | 233 | 229.5 | 0
[9 empty] | 229 | 230 | 229.5 | 0
[9 empty] | 230 | 230 | 230 | 0
[9 empty] | 234 | 223 | 228.5 | 0
[9 empty] | 217 | 215 | 216 | 0
[9 empty] | 209 | 209 | 209 | 0
[9 empty] | 208 | 211 | 209.5 | 0
[9 empty] | 197 | 199 | 198 | 0
[9 empty] | 193 | 193 | 193 | 0
[9 empty] | 199 | 197 | 198 | 0
[9 empty] | 194 | 189 | 191.5 | 0
[9 empty] | 195 | 194 | 194.5 | 0
[9 empty] | 186 | 191 | 188.5 | 0
[9 empty] | 185 | 184 | 184.5 | 0
[9 empty] | 185 | 181 | 183 | 0
[9 empty] | 184 | 179 | 181.5 | 0
[9 empty] | 178 | 200 | 189 | 0
[9 empty] | 189 | 183 | 186 | 0
[9 empty] | 183 | 193 | 188 | 0
[9 empty] | 194 | 213 | 203.5 | 0
[9 empty] | 399 | 186 | 186 | 1
[9 empty] | 202 | 201 | 201.5 | 0
[9 empty] | Nan | Nan | 203 | 3
[9 empty] | 212 | 197 | 204.5 | 0
[9 empty] | 187 | Nan | 187 | 1
[9 empty] | 183 | 191 | 187 | 0
[9 empty] | 202 | 186 | 194 | 0
[9 empty] | 184 | 198 | 191 | 0
[9 empty] | 192 | 194 | 193 | 0
[9 empty] | 191 | 196 | 193.5 | 0
[9 empty] | 193 | 194 | 193.5 | 0
[9 empty] | 188 | 184 | 186 | 0
[9 empty] | 341 | 198 | 198 | 1
[9 empty] | 446 | 199 | 199 | 1
[9 empty] | 215 | 202 | 208.5 | 0
[9 empty] | 208 | 198 | 203 | 0
[9 empty] | 197 | 199 | 198 | 0
[9 empty] | 188 | 193 | 190.5 | 0
[9 empty] | Nan | 494 | 190.5 | 2
[9 empty] | 204 | 198 | 201 | 0
[9 empty] | 196 | 204 | 200 | 0
[9 empty] | 214 | 218 | 216 | 0
[9 empty] | 239 | 219 | 229 | 0
[9 empty] | 217 | 209 | 213 | 0
[9 empty] | 212 | 228 | 220 | 0
[9 empty] | 204 | 212 | 208 | 0
[9 empty] | 205 | 215 | 210 | 0
[9 empty] | 198 | 206 | 202 | 0
[9 empty] | 196 | 194 | 195 | 0
[9 empty] | 202 | 196 | 199 | 0
[9 empty] | 198 | 191 | 194.5 | 0
[9 empty] | 179 | Nan | 179 | 1
[9 empty] | Nan | 213 | 213 | 1
[9 empty] | 201 | 204 | 202.5 | 0
[9 empty] | 182 | 196 | 189 | 0
[9 empty] | 188 | 184 | 186 | 0
[9 empty] | 182 | 199 | 190.5 | 0
[9 empty] | 179 | 182 | 180.5 | 0
[9 empty] | 192 | 179 | 185.5 | 0
[9 empty] | 191 | 178 | 184.5 | 0
[9 empty] | Nan | 257 | 184.5 | 2
[9 empty] | 181 | 184 | 182.5 | 0
[9 empty] | 182 | 177 | 179.5 | 0
[9 empty] | 180 | 187 | 183.5 | 0
[9 empty] | 176 | 184 | 180 | 0
[9 empty] | 234 | 175 | 204.5 | 0
[9 empty] | 176 | 181 | 178.5 | 0
[9 empty] | 178 | 181 | 179.5 | 0
[9 empty] | 186 | 197 | 191.5 | 0
[9 empty] | 174 | 186 | 180 | 0
[9 empty] | 174 | 184 | 179 | 0
[9 empty] | Nan | 184 | 184 | 1
[9 empty] | 175 | 177 | 176 | 0
[9 empty] | 192 | 217 | 204.5 | 0
[9 empty] | 186 | 178 | 182 | 0
[9 empty] | 186 | 189 | 187.5 | 0
[9 empty] | 188 | 178 | 183 | 0
[9 empty] | 182 | 188 | 185 | 0
[9 empty] | 192 | 181 | 186.5 | 0
[9 empty] | 189 | 186 | 187.5 | 0
[9 empty] | 182 | 188 | 185 | 0
[9 empty] | 198 | 181 | 189.5 | 0
[9 empty] | 184 | 182 | 183 | 0
[9 empty] | 176 | 183 | 179.5 | 0
[9 empty] | 251 | 197 | 179.5 | 2
[9 empty] | 191 | 187 | 189 | 0
[9 empty] | 188 | 187 | 187.5 | 0
[9 empty] | 202 | 182 | 192 | 0
[9 empty] | 194 | 189 | 191.5 | 0
[9 empty] | 188 | 200 | 194 | 0
[9 empty] | 198 | 212 | 205 | 0
[9 empty] | 226 | 216 | 221 | 0
[9 empty] | 196 | 203 | 199.5 | 0
[9 empty] | 205 | 223 | 214 | 0
[9 empty] | 201 | 208 | 204.5 | 0
[9 empty] | 192 | 222 | 207 | 0
[9 empty] | 211 | 210 | 210.5 | 0
[9 empty] | 218 | 212 | 215 | 0
[9 empty] | 191 | 197 | 194 | 0
[9 empty] | 228 | 198 | 213 | 0
[9 empty] | 229 | 196 | 212.5 | 0
[9 empty] | 188 | Nan | 188 | 1
[9 empty] | 276 | 192 | 192 | 1
[9 empty] | 195 | 183 | 189 | 0
[9 empty] | 189 | 203 | 196 | 0
[9 empty] | 182 | 188 | 185 | 0
[9 empty] | 191 | 189 | 190 | 0
[9 empty] | 193 | 263 | 193 | 1
[9 empty] | 187 | 205 | 196 | 0
[9 empty] | 208 | 205 | 206.5 | 0
[9 empty] | 187 | 202 | 194.5 | 0
[9 empty] | 198 | 192 | 195 | 0
[9 empty] | 194 | 188 | 191 | 0
[9 empty] | 191 | 189 | 190 | 0
[9 empty] | 178 | 188 | 183 | 0
[9 empty] | 184 | 202 | 193 | 0
[9 empty] | 182 | 187 | 184.5 | 0
[9 empty] | 186 | 200 | 193 | 0
[9 empty] | 176 | 184 | 180 | 0
[9 empty] | 172 | 215 | 193.5 | 0
[9 empty] | Nan | 178 | 178 | 1
[9 empty] | 183 | 173 | 178 | 0
[9 empty] | 165 | 166 | 165.5 | 0
[9 empty] | 165 | 169 | 167 | 0
[9 empty] | 163 | 178 | 170.5 | 0
[9 empty] | 167 | 184 | 175.5 | 0
[9 empty] | 155 | 168 | 161.5 | 0
[9 empty] | 165 | 159 | 162 | 0
[9 empty] | 150 | 154 | 152 | 0
[9 empty] | 145 | 269 | 145 | 1
[9 empty] | 159 | 154 | 156.5 | 0
[9 empty] | 146 | 144 | 145 | 0
[9 empty] | 148 | 151 | 149.5 | 0
[9 empty] | 181 | 146 | 163.5 | 0
[9 empty] | 147 | 153 | 150 | 0
[9 empty] | 143 | 166 | 154.5 | 0
[9 empty] | 148 | 153 | 150.5 | 0
[9 empty] | 157 | 164 | 160.5 | 0
[9 empty] | 143 | 146 | 144.5 | 0
[9 empty] | 136 | 148 | 142 | 0
[9 empty] | 186 | 150 | 168 | 0
[9 empty] | 172 | 157 | 164.5 | 0
[9 empty] | 135 | 142 | 138.5 | 0
[9 empty] | 138 | 134 | 136 | 0
[9 empty] | 140 | 141 | 140.5 | 0
[9 empty] | 138 | 145 | 141.5 | 0
[9 empty] | 141 | 147 | 144 | 0
[9 empty] | 144 | 147 | 145.5 | 0
[9 empty] | 140 | 148 | 144 | 0
[9 empty] | 142 | 158 | 150 | 0
[9 empty] | 155 | 157 | 156 | 0
[9 empty] | 149 | 146 | 147.5 | 0
[9 empty] | 150 | 149 | 149.5 | 0
[9 empty] | 161 | 176 | 168.5 | 0
[9 empty] | 143 | 152 | 147.5 | 0
[9 empty] | 149 | 153 | 151 | 0
[9 empty] | 155 | 147 | 151 | 0
[9 empty] | 154 | 267 | 154 | 1
[9 empty] | 148 | 147 | 147.5 | 0
[9 empty] | 142 | 151 | 146.5 | 0
[9 empty] | 144 | 151 | 147.5 | 0
[9 empty] | 143 | 158 | 150.5 | 0
[9 empty] | 157 | 159 | 158 | 0
[9 empty] | 150 | 161 | 155.5 | 0
[9 empty] | 145 | 152 | 148.5 | 0
[9 empty] | 151 | 156 | 153.5 | 0
[9 empty] | 152 | 162 | 157 | 0
[9 empty] | 152 | 165 | 158.5 | 0
[9 empty] | 160 | 156 | 158 | 0
[9 empty] | 220 | 170 | 195 | 0
[9 empty] | 163 | 167 | 165 | 0
[9 empty] | 163 | 170 | 166.5 | 0
[9 empty] | 181 | 181 | 181 | 0
[9 empty] | 165 | 179 | 172 | 0
[9 empty] | 171 | 174 | 172.5 | 0
[9 empty] | 178 | 181 | 179.5 | 0
[9 empty] | 182 | 178 | 180 | 0
[9 empty] | 189 | 185 | 187 | 0
[9 empty] | 189 | 188 | 188.5 | 0
[9 empty] | 185 | 191 | 188 | 0
[9 empty] | 194 | Nan | 194 | 1
[9 empty] | 180 | 189 | 184.5 | 0
[9 empty] | 192 | 180 | 186 | 0
[9 empty] | 195 | 188 | 191.5 | 0
[9 empty] | Nan | 181 | 181 | 1
[9 empty] | 178 | 178 | 178 | 0
[9 empty] | 183 | 171 | 177 | 0
[9 empty] | 173 | 173 | 173 | 0
[9 empty] | 163 | 182 | 172.5 | 0
[9 empty] | 174 | 165 | 169.5 | 0
[9 empty] | 167 | 167 | 167 | 0
[9 empty] | 165 | 160 | 162.5 | 0
[9 empty] | 160 | 197 | 178.5 | 0
[9 empty] | 159 | 153 | 156 | 0
[9 empty] | 155 | 173 | 164 | 0
[9 empty] | 161 | 159 | 160 | 0
[9 empty] | 153 | 166 | 159.5 | 0
[9 empty] | 157 | 154 | 155.5 | 0
[9 empty] | 153 | 161 | 157 | 0
[9 empty] | 164 | 161 | 162.5 | 0
[9 empty] | 152 | 155 | 153.5 | 0
[9 empty] | 153 | 157 | 155 | 0
[9 empty] | 161 | 159 | 160 | 0
[9 empty] | 155 | 152 | 153.5 | 0
[9 empty] | 150 | 156 | 153 | 0
[9 empty] | 157 | 157 | 157 | 0
[9 empty] | 154 | 157 | 155.5 | 0
[9 empty] | 150 | 159 | 154.5 | 0
[9 empty] | 154 | 153 | 153.5 | 0
[9 empty] | 157 | 162 | 159.5 | 0
[9 empty] | 165 | 167 | 166 | 0
[9 empty] | 170 | 161 | 165.5 | 0
[9 empty] | 170 | 177 | 173.5 | 0
[9 empty] | 172 | 170 | 171 | 0
[9 empty] | 169 | 171 | 170 | 0
[9 empty] | 172 | 182 | 177 | 0
[9 empty] | 175 | 182 | 178.5 | 0
[9 empty] | 176 | 175 | 175.5 | 0
[9 empty] | 180 | 202 | 191 | 0
[9 empty] | 178 | 197 | 187.5 | 0
[9 empty] | 178 | 175 | 176.5 | 0
[9 empty] | 207 | 174 | 190.5 | 0
[9 empty] | 176 | 173 | 174.5 | 0
[9 empty] | 178 | 177 | 177.5 | 0
[9 empty] | 178 | 185 | 181.5 | 0
[9 empty] | 178 | 181 | 179.5 | 0
[9 empty] | 180 | 182 | 181 | 0
[9 empty] | 175 | 175 | 175 | 0
[9 empty] | 182 | 182 | 182 | 0
[9 empty] | 176 | 182 | 179 | 0
[9 empty] | 169 | 173 | 171 | 0
[9 empty] | 172 | 185 | 178.5 | 0
[9 empty] | 175 | 177 | 176 | 0
[9 empty] | 181 | 183 | 182 | 0
[9 empty] | 173 | 176 | 174.5 | 0
[9 empty] | 172 | 175 | 173.5 | 0
[9 empty] | 170 | 181 | 175.5 | 0
[9 empty] | 174 | 179 | 176.5 | 0
[9 empty] | 169 | 189 | 179 | 0
[9 empty] | 180 | 173 | 176.5 | 0
[9 empty] | 175 | 180 | 177.5 | 0
[9 empty] | 167 | 168 | 167.5 | 0
[9 empty] | 166 | 167 | 166.5 | 0
[9 empty] | 165 | 165 | 165 | 0
[9 empty] | 160 | 167 | 163.5 | 0
[9 empty] | 165 | 166 | 165.5 | 0
[9 empty] | 170 | 165 | 167.5 | 0
[9 empty] | 160 | 162 | 161 | 0
[9 empty] | 166 | 156 | 161 | 0
[9 empty] | 158 | 166 | 162 | 0
[9 empty] | 156 | 161 | 158.5 | 0
[9 empty] | 161 | 159 | 160 | 0
[9 empty] | 153 | 158 | 155.5 | 0
[9 empty] | 149 | 164 | 156.5 | 0
[9 empty] | 150 | 152 | 151 | 0
[9 empty] | 154 | 167 | 160.5 | 0
[9 empty] | 151 | 157 | 154 | 0
[9 empty] | 152 | 153 | 152.5 | 0
[9 empty] | 159 | 161 | 160 | 0
[9 empty] | 164 | 159 | 161.5 | 0
[9 empty] | 159 | 155 | 157 | 0
[9 empty] | 152 | 153 | 152.5 | 0
[9 empty] | 152 | 154 | 153 | 0
[9 empty] | 150 | 151 | 150.5 | 0
[9 empty] | 147 | 149 | 148 | 0
[9 empty] | 149 | 147 | 148 | 0
[9 empty] | 145 | 147 | 146 | 0
[9 empty] | 151 | 151 | 151 | 0
[9 empty] | 143 | 143 | 143 | 0
[9 empty] | 150 | 145 | 147.5 | 0
[9 empty] | 146 | 148 | 147 | 0
[9 empty] | 146 | 182 | 164 | 0
[9 empty] | 148 | 157 | 152.5 | 0
[9 empty] | 146 | 148 | 147 | 0
[9 empty] | 150 | 161 | 155.5 | 0
[9 empty] | 152 | 145 | 148.5 | 0
[9 empty] | 145 | 159 | 152 | 0
[9 empty] | 145 | 142 | 143.5 | 0
[9 empty] | 138 | 147 | 142.5 | 0
[9 empty] | 142 | 144 | 143 | 0
[9 empty] | 140 | 149 | 144.5 | 0
[9 empty] | 140 | 156 | 148 | 0
[9 empty] | 146 | 145 | 145.5 | 0
[9 empty] | 144 | 145 | 144.5 | 0
[9 empty] | 139 | 153 | 146 | 0
[9 empty] | 143 | 145 | 144 | 0
[9 empty] | 142 | 146 | 144 | 0
[9 empty] | 142 | 142 | 142 | 0
[9 empty] | 143 | 143 | 143 | 0
[9 empty] | 146 | 145 | 145.5 | 0
[9 empty] | 149 | 154 | 151.5 | 0
[9 empty] | 141 | 141 | 141 | 0
[9 empty] | 145 | 147 | 146 | 0
[9 empty] | 141 | 145 | 143 | 0
[9 empty] | 143 | 148 | 145.5 | 0
[9 empty] | 140 | 141 | 140.5 | 0
[9 empty] | 145 | 143 | 144 | 0
[9 empty] | 150 | 144 | 147 | 0
[9 empty] | 144 | 137 | 140.5 | 0
[9 empty] | 242 | 148 | 148 | 1
[9 empty] | 145 | 145 | 145 | 0
[9 empty] | 143 | 143 | 143 | 0
[9 empty] | 145 | 147 | 146 | 0
[9 empty] | 149 | 145 | 147 | 0
[9 empty] | 144 | 139 | 141.5 | 0
[9 empty] | 141 | 144 | 142.5 | 0
[9 empty] | 143 | 150 | 146.5 | 0
[9 empty] | 143 | 146 | 144.5 | 0
[9 empty] | 143 | 140 | 141.5 | 0
[9 empty] | 147 | 138 | 142.5 | 0
[9 empty] | 143 | 148 | 145.5 | 0
[9 empty] | 146 | 142 | 144 | 0
[9 empty] | 180 | 153 | 166.5 | 0
[9 empty] | 140 | 143 | 141.5 | 0
[9 empty] | 146 | 151 | 148.5 | 0
[9 empty] | 137 | 139 | 138 | 0
[9 empty] | 143 | 141 | 142 | 0
[9 empty] | 140 | 140 | 140 | 0
[9 empty] | 143 | 147 | 145 | 0
[9 empty] | 143 | 145 | 144 | 0
[9 empty] | 146 | 147 | 146.5 | 0
[9 empty] | 143 | 144 | 143.5 | 0
[9 empty] | 144 | 145 | 144.5 | 0
[9 empty] | 143 | 149 | 146 | 0
[9 empty] | 148 | 150 | 149 | 0
[9 empty] | 145 | 143 | 144 | 0
[9 empty] | 145 | 151 | 148 | 0
[9 empty] | 146 | 166 | 156 | 0
[9 empty] | 150 | 148 | 149 | 0
[9 empty] | 155 | 151 | 153 | 0
[9 empty] | 145 | 146 | 145.5 | 0
[9 empty] | 150 | 146 | 148 | 0
[9 empty] | 146 | 152 | 149 | 0
[9 empty] | 147 | 143 | 145 | 0
[9 empty] | 151 | 152 | 151.5 | 0
[9 empty] | 148 | 159 | 153.5 | 0
[9 empty] | 157 | 148 | 152.5 | 0
[9 empty] | 147 | 151 | 149 | 0
[9 empty] | 150 | 158 | 154 | 0
[9 empty] | 149 | 145 | 147 | 0
[9 empty] | 148 | 175 | 161.5 | 0
[9 empty] | 152 | 157 | 154.5 | 0
[9 empty] | 169 | 154 | 161.5 | 0
[9 empty] | 165 | 186 | 175.5 | 0
[9 empty] | 178 | 167 | 172.5 | 0
[9 empty] | 169 | 169 | 169 | 0
[9 empty] | 175 | 163 | 169 | 0
[9 empty] | 177 | 167 | 172 | 0
[9 empty] | 164 | 170 | 167 | 0
[9 empty] | 162 | 173 | 167.5 | 0
[9 empty] | 163 | 171 | 167 | 0
[9 empty] | 179 | 162 | 170.5 | 0
[9 empty] | 176 | 171 | 173.5 | 0
[9 empty] | 174 | 195 | 184.5 | 0
[9 empty] | 177 | 167 | 172 | 0
[9 empty] | 194 | 177 | 185.5 | 0
[9 empty] | 173 | 187 | 180 | 0
[9 empty] | 195 | 181 | 188 | 0
[9 empty] | 192 | 191 | 191.5 | 0
[9 empty] | 208 | 208 | 208 | 0
[9 empty] | 195 | 188 | 191.5 | 0
[9 empty] | 187 | 189 | 188 | 0
[9 empty] | 191 | 197 | 194 | 0
[9 empty] | 192 | 188 | 190 | 0
[9 empty] | 201 | 206 | 203.5 | 0
[9 empty] | 197 | 206 | 201.5 | 0
[9 empty] | 203 | 195 | 199 | 0
[9 empty] | 200 | 207 | 203.5 | 0
[9 empty] | 221 | 204 | 212.5 | 0
[9 empty] | 225 | 212 | 218.5 | 0
[9 empty] | 223 | 216 | 219.5 | 0
[9 empty] | 226 | 227 | 226.5 | 0
[9 empty] | 238 | 215 | 226.5 | 0
[9 empty] | 207 | 213 | 210 | 0
[9 empty] | 210 | 218 | 214 | 0
[9 empty] | 213 | 215 | 214 | 0
[9 empty] | 225 | 223 | 224 | 0
[9 empty] | 220 | 231 | 225.5 | 0
[9 empty] | 218 | 226 | 222 | 0
[9 empty] | 230 | 219 | 224.5 | 0
[9 empty] | 233 | 230 | 231.5 | 0
[9 empty] | 239 | 229 | 234 | 0
[9 empty] | 324 | 244 | 244 | 1
[9 empty] | 229 | 226 | 227.5 | 0
[9 empty] | 231 | 234 | 232.5 | 0
[9 empty] | 235 | 229 | 232 | 0
[9 empty] | 240 | 253 | 246.5 | 0
[9 empty] | 254 | 247 | 250.5 | 0
[9 empty] | 243 | 244 | 243.5 | 0
[9 empty] | 256 | 242 | 249 | 0
[9 empty] | 250 | 244 | 247 | 0
[9 empty] | 259 | 250 | 254.5 | 0
[9 empty] | 252 | 246 | 249 | 0
[9 empty] | 256 | 257 | 256.5 | 0
[9 empty] | 259 | 255 | 257 | 0
[9 empty] | 263 | 263 | 263 | 0
[9 empty] | 264 | 274 | 269 | 0
[9 empty] | 263 | 275 | 269 | 0
[9 empty] | 258 | 265 | 261.5 | 0
[9 empty] | 262 | 261 | 261.5 | 0
[9 empty] | 256 | 264 | 260 | 0
[9 empty] | 276 | 246 | 261 | 0
[9 empty] | 256 | 299 | 277.5 | 0
[9 empty] | 258 | 262 | 260 | 0
[9 empty] | 261 | 275 | 268 | 0
[9 empty] | 267 | 261 | 264 | 0
[9 empty] | 259 | 259 | 259 | 0
[9 empty] | 259 | 264 | 261.5 | 0
[9 empty] | 276 | 272 | 274 | 0
[9 empty] | 276 | 286 | 281 | 0
[9 empty] | 281 | 285 | 283 | 0
[9 empty] | 304 | 285 | 294.5 | 0
[9 empty] | 288 | 280 | 284 | 0
[9 empty] | 290 | 279 | 284.5 | 0
[9 empty] | 300 | 293 | 296.5 | 0
[9 empty] | 310 | 319 | 314.5 | 0
[9 empty] | 292 | 303 | 297.5 | 0
[9 empty] | 288 | 284 | 286 | 0
[9 empty] | 277 | 270 | 273.5 | 0
[9 empty] | 280 | 280 | 280 | 0
[9 empty] | 286 | 286 | 286 | 0
[9 empty] | 298 | 484 | 298 | 1
[9 empty] | 270 | 282 | 276 | 0
[9 empty] | 280 | 315 | 297.5 | 0
[9 empty] | 269 | 271 | 270 | 0
[9 empty] | 278 | 274 | 276 | 0
[9 empty] | 275 | 270 | 272.5 | 0
[9 empty] | 277 | 277 | 277 | 0
[9 empty] | 296 | 283 | 289.5 | 0
[9 empty] | 291 | 316 | 303.5 | 0
[9 empty] | 296 | 294 | 295 | 0
[9 empty] | 299 | 297 | 298 | 0
[9 empty] | 309 | 306 | 307.5 | 0
[9 empty] | 321 | 302 | 311.5 | 0
[9 empty] | 305 | 300 | 302.5 | 0
[9 empty] | 314 | 308 | 311 | 0
[9 empty] | 328 | 365 | 346.5 | 0
[9 empty] | 330 | 323 | 326.5 | 0
[9 empty] | 337 | 346 | 341.5 | 0
[9 empty] | 344 | 336 | 340 | 0
[9 empty] | 335 | 340 | 337.5 | 0
[9 empty] | 335 | 341 | 338 | 0
[9 empty] | 327 | 325 | 326 | 0
[9 empty] | 314 | 316 | 315 | 0
[9 empty] | 310 | 311 | 310.5 | 0
[9 empty] | 311 | 337 | 324 | 0
[9 empty] | 315 | 312 | 313.5 | 0
[9 empty] | 301 | 308 | 304.5 | 0
[9 empty] | 307 | 319 | 313 | 0
[9 empty] | 309 | 300 | 304.5 | 0
[9 empty] | 316 | 316 | 316 | 0
[9 empty] | 316 | 309 | 312.5 | 0
[9 empty] | 307 | 313 | 310 | 0
[9 empty] | 302 | 303 | 302.5 | 0
[9 empty] | 330 | 327 | 328.5 | 0
[9 empty] | 305 | 309 | 307 | 0
[9 empty] | 305 | 308 | 306.5 | 0
[9 empty] | 326 | 323 | 324.5 | 0
[9 empty] | 342 | 326 | 334 | 0
[9 empty] | 336 | 341 | 338.5 | 0
[9 empty] | 344 | 348 | 346 | 0
[9 empty] | 325 | 329 | 327 | 0
[9 empty] | 325 | 396 | 325 | 1
[9 empty] | 331 | 321 | 326 | 0
[9 empty] | 315 | 309 | 312 | 0
[9 empty] | 348 | 309 | 328.5 | 0
[9 empty] | 300 | 318 | 309 | 0
[9 empty] | 301 | 307 | 304 | 0
[9 empty] | 296 | 307 | 301.5 | 0
[9 empty] | 302 | 296 | 299 | 0
[9 empty] | 301 | 295 | 298 | 0
[9 empty] | 301 | 297 | 299 | 0
[9 empty] | 299 | 296 | 297.5 | 0
[9 empty] | 297 | 308 | 302.5 | 0
[9 empty] | 296 | 287 | 291.5 | 0
[9 empty] | 302 | 294 | 298 | 0
[9 empty] | 306 | 309 | 307.5 | 0
[9 empty] | 309 | 299 | 304 | 0
[9 empty] | 313 | 311 | 312 | 0
[9 empty] | 319 | 316 | 317.5 | 0
[9 empty] | 310 | 308 | 309 | 0
[9 empty] | 315 | 301 | 308 | 0
[9 empty] | 302 | 295 | 298.5 | 0
[9 empty] | 336 | 297 | 316.5 | 0
[9 empty] | 298 | 318 | 308 | 0
[9 empty] | 326 | 317 | 321.5 | 0
[9 empty] | 296 | 312 | 304 | 0
[9 empty] | 313 | 305 | 309 | 0
[9 empty] | 300 | 296 | 298 | 0
[9 empty] | 294 | 297 | 295.5 | 0
[9 empty] | 293 | 292 | 292.5 | 0
[9 empty] | 296 | 293 | 294.5 | 0
[9 empty] | 299 | 326 | 312.5 | 0
[9 empty] | 305 | 304 | 304.5 | 0
[9 empty] | 316 | 306 | 311 | 0
[9 empty] | 306 | 305 | 305.5 | 0
[9 empty] | 308 | 298 | 303 | 0
[9 empty] | 304 | 302 | 303 | 0
[9 empty] | 303 | 306 | 304.5 | 0
[9 empty] | 317 | 300 | 308.5 | 0
[9 empty] | 312 | 319 | 315.5 | 0
[9 empty] | 312 | 296 | 304 | 0
[9 empty] | 339 | 312 | 325.5 | 0
[9 empty] | 316 | 309 | 312.5 | 0
[9 empty] | 319 | 320 | 319.5 | 0
[9 empty] | 331 | 312 | 321.5 | 0
[9 empty] | 334 | 328 | 331 | 0
[9 empty] | 349 | 324 | 336.5 | 0
[9 empty] | 366 | 360 | 363 | 0
[9 empty] | 338 | 345 | 341.5 | 0
[9 empty] | 329 | 325 | 327 | 0
[9 empty] | 328 | 333 | 330.5 | 0
[9 empty] | 348 | 329 | 338.5 | 0
[9 empty] | 402 | 420 | 338.5 | 2
[9 empty] | 337 | 324 | 330.5 | 0
[9 empty] | 342 | 320 | 331 | 0
[9 empty] | 327 | 352 | 339.5 | 0
[9 empty] | 329 | 335 | 332 | 0
[9 empty] | 325 | 320 | 322.5 | 0
[9 empty] | 331 | 338 | 334.5 | 0
[9 empty] | 310 | 313 | 311.5 | 0
[9 empty] | 315 | 317 | 316 | 0
[9 empty] | 305 | 340 | 322.5 | 0
[9 empty] | 344 | 302 | 323 | 0
[9 empty] | 307 | 313 | 310 | 0
[9 empty] | 313 | 326 | 319.5 | 0
[9 empty] | 323 | 319 | 321 | 0
[9 empty] | 334 | 321 | 327.5 | 0
[9 empty] | 333 | 326 | 329.5 | 0
[9 empty] | 331 | 331 | 331 | 0
[9 empty] | 328 | 321 | 324.5 | 0
[9 empty] | 335 | 323 | 329 | 0
[9 empty] | 328 | 320 | 324 | 0
[9 empty] | 331 | 327 | 329 | 0
[9 empty] | 327 | 344 | 335.5 | 0
[9 empty] | 322 | 323 | 322.5 | 0
[9 empty] | 325 | 318 | 321.5 | 0
[9 empty] | 322 | 334 | 328 | 0
[9 empty] | 324 | 311 | 317.5 | 0
[9 empty] | 318 | 324 | 321 | 0
[9 empty] | 322 | 330 | 326 | 0
[9 empty] | 323 | 372 | 347.5 | 0
[9 empty] | 322 | 322 | 322 | 0
[9 empty] | 347 | 324 | 335.5 | 0
[9 empty] | 326 | 322 | 324 | 0
[9 empty] | 339 | 330 | 334.5 | 0
[9 empty] | 351 | 338 | 344.5 | 0
[9 empty] | 339 | 339 | 339 | 0
[9 empty] | 325 | 320 | 322.5 | 0
[9 empty] | 325 | 342 | 333.5 | 0
[9 empty] | 310 | 314 | 312 | 0
[9 empty] | 313 | 306 | 309.5 | 0
[9 empty] | 307 | 333 | 320 | 0
[9 empty] | 306 | 300 | 303 | 0
[9 empty] | 334 | 311 | 322.5 | 0
[9 empty] | 313 | 301 | 307 | 0
[9 empty] | 321 | 298 | 309.5 | 0
[9 empty] | 305 | 302 | 303.5 | 0
[9 empty] | 309 | 298 | 303.5 | 0
[9 empty] | 295 | 316 | 305.5 | 0
[9 empty] | 307 | 297 | 302 | 0
[9 empty] | 303 | 296 | 299.5 | 0
[9 empty] | 306 | 296 | 301 | 0
[9 empty] | 312 | 303 | 307.5 | 0
[9 empty] | 308 | 311 | 309.5 | 0
[9 empty] | 311 | 301 | 306 | 0
[9 empty] | 314 | 318 | 316 | 0
[9 empty] | 301 | 301 | 301 | 0
[9 empty] | 310 | 322 | 316 | 0
[9 empty] | 316 | 312 | 314 | 0
[9 empty] | 326 | 327 | 326.5 | 0
[9 empty] | 324 | 337 | 330.5 | 0
[9 empty] | 339 | 340 | 339.5 | 0
[9 empty] | 341 | 330 | 335.5 | 0
[9 empty] | 355 | 348 | 351.5 | 0
[9 empty] | 342 | 526 | 342 | 1
[9 empty] | 351 | 356 | 353.5 | 0
[9 empty] | 335 | 546 | 335 | 1
[9 empty] | 338 | 353 | 345.5 | 0
[9 empty] | 341 | 408 | 341 | 1
[9 empty] | 327 | 335 | 331 | 0
[9 empty] | 329 | 335 | 332 | 0
[9 empty] | 336 | 308 | 322 | 0
[9 empty] | 333 | 323 | 328 | 0
[9 empty] | 309 | 325 | 317 | 0
[9 empty] | 307 | 309 | 308 | 0
[9 empty] | 313 | 317 | 315 | 0
[9 empty] | 321 | 303 | 312 | 0
[9 empty] | 317 | 307 | 312 | 0
[9 empty] | 305 | 307 | 306 | 0
[9 empty] | 309 | 318 | 313.5 | 0
[9 empty] | 324 | 320 | 322 | 0
[9 empty] | 326 | 323 | 324.5 | 0
[9 empty] | 335 | 358 | 346.5 | 0
[9 empty] | 339 | 359 | 349 | 0
[9 empty] | 334 | 308 | 321 | 0
[9 empty] | 309 | 337 | 323 | 0
[9 empty] | 321 | 298 | 309.5 | 0
[9 empty] | 306 | 334 | 320 | 0
[9 empty] | 298 | 300 | 299 | 0
[9 empty] | 308 | 300 | 304 | 0
[9 empty] | 551 | 313 | 313 | 1
[9 empty] | 311 | 329 | 320 | 0
[9 empty] | 334 | 300 | 317 | 0
[9 empty] | 305 | 305 | 305 | 0
[9 empty] | 305 | 296 | 300.5 | 0
[9 empty] | 303 | 299 | 301 | 0
[9 empty] | 301 | 300 | 300.5 | 0
[9 empty] | 301 | 303 | 302 | 0
[9 empty] | 298 | 306 | 302 | 0
[9 empty] | 300 | 300 | 300 | 0
[9 empty] | 312 | 308 | 310 | 0
[9 empty] | 332 | 308 | 320 | 0
[9 empty] | 307 | 311 | 309 | 0
[9 empty] | 306 | 309 | 307.5 | 0
[9 empty] | 308 | 324 | 316 | 0
[9 empty] | 318 | 302 | 310 | 0
[9 empty] | 321 | 312 | 316.5 | 0
[9 empty] | 313 | 314 | 313.5 | 0
[9 empty] | 313 | 309 | 311 | 0
[9 empty] | 311 | 319 | 315 | 0
[9 empty] | 309 | 332 | 320.5 | 0
[9 empty] | 305 | 304 | 304.5 | 0
[9 empty] | 302 | 312 | 307 | 0
[9 empty] | 309 | 305 | 307 | 0
[9 empty] | 295 | 292 | 293.5 | 0
[9 empty] | 295 | 530 | 295 | 1
[9 empty] | 305 | 303 | 304 | 0
[9 empty] | 371 | 296 | 296 | 1
[9 empty] | 308 | 352 | 330 | 0
[9 empty] | 305 | 310 | 307.5 | 0
[9 empty] | 301 | 322 | 311.5 | 0
[9 empty] | 312 | 294 | 303 | 0
[9 empty] | 299 | 293 | 296 | 0
[9 empty] | 294 | 306 | 300 | 0
[9 empty] | 307 | 316 | 311.5 | 0
[9 empty] | 303 | 304 | 303.5 | 0
[9 empty] | 299 | 303 | 301 | 0
[9 empty] | 295 | 295 | 295 | 0
[9 empty] | 299 | 306 | 302.5 | 0
[9 empty] | 312 | 309 | 310.5 | 0
[9 empty] | 312 | 306 | 309 | 0
[9 empty] | 319 | 327 | 323 | 0
[9 empty] | 331 | 326 | 328.5 | 0
[9 empty] | 327 | 323 | 325 | 0
[9 empty] | 317 | 316 | 316.5 | 0
[9 empty] | 318 | 435 | 318 | 1
[9 empty] | 306 | 317 | 311.5 | 0
[9 empty] | 305 | 308 | 306.5 | 0
[9 empty] | 334 | 348 | 341 | 0
[9 empty] | 311 | 320 | 315.5 | 0
[9 empty] | 306 | 310 | 308 | 0
[9 empty] | 304 | 311 | 307.5 | 0
[9 empty] | 346 | 307 | 326.5 | 0
[9 empty] | 303 | 329 | 316 | 0
[9 empty] | 301 | 311 | 306 | 0
[9 empty] | 342 | 310 | 326 | 0
[9 empty] | 306 | 320 | 313 | 0
[9 empty] | 312 | 346 | 329 | 0
[9 empty] | 318 | 309 | 313.5 | 0
[9 empty] | 316 | 353 | 334.5 | 0
[9 empty] | 312 | 327 | 319.5 | 0
[9 empty] | 397 | 330 | 330 | 1
[9 empty] | 318 | 343 | 330.5 | 0
[9 empty] | 314 | 320 | 317 | 0
[9 empty] | 313 | 312 | 312.5 | 0
[9 empty] | 324 | 324 | 324 | 0
[9 empty] | 320 | 337 | 328.5 | 0
[9 empty] | 326 | 315 | 320.5 | 0
[9 empty] | 326 | 322 | 324 | 0
[9 empty] | 331 | 319 | 325 | 0
[9 empty] | 328 | 321 | 324.5 | 0
[9 empty] | 320 | 326 | 323 | 0
[9 empty] | 315 | 318 | 316.5 | 0
[9 empty] | 319 | 315 | 317 | 0
[9 empty] | 315 | 313 | 314 | 0
[9 empty] | 321 | 314 | 317.5 | 0
[9 empty] | 318 | 326 | 322 | 0
[9 empty] | 307 | 314 | 310.5 | 0
[9 empty] | 313 | 310 | 311.5 | 0
[9 empty] | 324 | 325 | 324.5 | 0
[9 empty] | 313 | 311 | 312 | 0
[9 empty] | 308 | 308 | 308 | 0
[9 empty] | 305 | 314 | 309.5 | 0
[9 empty] | 312 | 315 | 313.5 | 0
[9 empty] | 306 | 308 | 307 | 0
[9 empty] | 305 | 329 | 317 | 0
[9 empty] | 297 | 310 | 303.5 | 0
[9 empty] | 307 | 312 | 309.5 | 0
[9 empty] | 293 | 301 | 297 | 0
[9 empty] | 317 | 309 | 313 | 0
[9 empty] | 300 | 339 | 319.5 | 0
[9 empty] | 305 | 309 | 307 | 0
[9 empty] | 326 | 320 | 323 | 0
[9 empty] | 312 | 319 | 315.5 | 0
[9 empty] | 319 | 324 | 321.5 | 0
[9 empty] | 327 | 331 | 329 | 0
[9 empty] | 339 | 432 | 339 | 1
[9 empty] | 336 | 355 | 345.5 | 0
[9 empty] | 393 | 346 | 369.5 | 0
[9 empty] | 341 | 334 | 337.5 | 0
[9 empty] | 340 | 337 | 338.5 | 0
[9 empty] | 338 | 336 | 337 | 0
[9 empty] | 325 | 347 | 336 | 0
[9 empty] | 331 | 331 | 331 | 0
[9 empty] | 314 | 333 | 323.5 | 0
[9 empty] | 321 | 318 | 319.5 | 0
[9 empty] | 315 | 315 | 315 | 0
[9 empty] | 304 | 306 | 305 | 0
[9 empty] | 308 | 308 | 308 | 0
[9 empty] | 301 | 303 | 302 | 0
[9 empty] | 307 | 319 | 313 | 0
[9 empty] | 298 | 302 | 300 | 0
[9 empty] | 300 | 303 | 301.5 | 0
[9 empty] | 290 | 299 | 294.5 | 0
[9 empty] | 294 | 288 | 291 | 0
[9 empty] | 340 | 290 | 315 | 0
[9 empty] | 281 | 281 | 281 | 0
[9 empty] | 282 | 297 | 289.5 | 0
[9 empty] | 284 | 287 | 285.5 | 0
[9 empty] | 284 | 281 | 282.5 | 0
[9 empty] | 282 | 287 | 284.5 | 0
[9 empty] | 283 | 289 | 286 | 0
[9 empty] | 276 | 290 | 283 | 0
[9 empty] | 280 | 274 | 277 | 0
[9 empty] | 278 | 281 | 279.5 | 0
[9 empty] | 280 | 292 | 286 | 0
[9 empty] | 278 | 285 | 281.5 | 0
[9 empty] | 282 | 317 | 299.5 | 0
[9 empty] | 277 | 294 | 285.5 | 0
[9 empty] | 286 | 1177 | 286 | 1
[9 empty] | 290 | 290 | 290 | 0
[9 empty] | 290 | 301 | 295.5 | 0
[9 empty] | 304 | 309 | 306.5 | 0
[9 empty] | 298 | 302 | 300 | 0
[9 empty] | 339 | 320 | 329.5 | 0
[9 empty] | 294 | 295 | 294.5 | 0
[9 empty] | 288 | 287 | 287.5 | 0
[9 empty] | 286 | 314 | 300 | 0
[9 empty] | 279 | 293 | 286 | 0
[9 empty] | 291 | 288 | 289.5 | 0
[9 empty] | 292 | 301 | 296.5 | 0
[9 empty] | 312 | 339 | 325.5 | 0
[9 empty] | 286 | 283 | 325.5 | 2
[9 empty] | 364 | 284 | 284 | 1
[9 empty] | 276 | 284 | 280 | 0
[9 empty] | 267 | 280 | 273.5 | 0
[9 empty] | 271 | 286 | 278.5 | 0
[9 empty] | 276 | 274 | 275 | 0
[9 empty] | 265 | 267 | 266 | 0
[9 empty] | 266 | 267 | 266.5 | 0
[9 empty] | 266 | 267 | 266.5 | 0
[9 empty] | 271 | 273 | 272 | 0
[9 empty] | 268 | 280 | 274 | 0
[9 empty] | 267 | 339 | 267 | 1
[9 empty] | 265 | 267 | 266 | 0
[9 empty] | 261 | 267 | 264 | 0
[9 empty] | 260 | 269 | 264.5 | 0
[9 empty] | 279 | 270 | 274.5 | 0
[9 empty] | 262 | 260 | 261 | 0
[9 empty] | 259 | 267 | 263 | 0
[9 empty] | 279 | 265 | 272 | 0
[9 empty] | 262 | 309 | 285.5 | 0
[9 empty] | 271 | 261 | 266 | 0
[9 empty] | 257 | 296 | 276.5 | 0
[9 empty] | 260 | 259 | 259.5 | 0
[9 empty] | 265 | 262 | 263.5 | 0
[9 empty] | 257 | 265 | 261 | 0
[9 empty] | 257 | 272 | 264.5 | 0
[9 empty] | 261 | 1273 | 261 | 1
[9 empty] | 261 | 263 | 262 | 0
[9 empty] | 264 | 282 | 273 | 0
[9 empty] | 248 | 260 | 254 | 0
[9 empty] | 262 | 255 | 258.5 | 0
[9 empty] | 267 | 273 | 270 | 0
[9 empty] | 260 | 322 | 260 | 1
[9 empty] | 257 | 261 | 259 | 0
[9 empty] | 261 | 260 | 260.5 | 0
[9 empty] | 255 | 255 | 255 | 0
[9 empty] | 272 | 259 | 265.5 | 0
[9 empty] | 266 | 266 | 266 | 0
[9 empty] | 253 | 279 | 266 | 0
[9 empty] | 254 | 259 | 256.5 | 0
[9 empty] | 262 | 313 | 287.5 | 0
[9 empty] | 260 | 457 | 260 | 1
[9 empty] | 268 | 264 | 266 | 0
[9 empty] | 259 | 275 | 267 | 0
[9 empty] | 266 | 265 | 265.5 | 0
[9 empty] | 264 | 264 | 264 | 0
[9 empty] | 274 | 269 | 271.5 | 0
[9 empty] | 258 | 272 | 265 | 0
[9 empty] | 258 | 283 | 270.5 | 0
[9 empty] | 265 | 261 | 263 | 0
[9 empty] | 256 | 259 | 257.5 | 0
[9 empty] | 249 | 259 | 254 | 0
[9 empty] | 254 | 255 | 254.5 | 0
[9 empty] | 239 | 254 | 246.5 | 0
[9 empty] | 252 | 239 | 245.5 | 0
[9 empty] | 251 | 261 | 256 | 0
[9 empty] | 242 | 247 | 244.5 | 0
[9 empty] | 257 | 281 | 269 | 0
[9 empty] | 285 | 254 | 269.5 | 0
[9 empty] | 250 | 243 | 246.5 | 0
[9 empty] | 247 | 269 | 258 | 0
[9 empty] | 242 | 254 | 248 | 0
[9 empty] | 240 | 239 | 239.5 | 0
[9 empty] | 237 | 238 | 237.5 | 0
[9 empty] | 237 | 240 | 238.5 | 0
[9 empty] | 239 | 245 | 242 | 0
[9 empty] | 237 | 239 | 238 | 0
[9 empty] | 242 | 276 | 259 | 0
[9 empty] | 243 | 278 | 260.5 | 0
[9 empty] | 254 | 242 | 248 | 0
[9 empty] | 243 | 261 | 252 | 0
[9 empty] | 287 | 254 | 270.5 | 0
[9 empty] | 236 | 245 | 240.5 | 0
[9 empty] | 232 | 244 | 238 | 0
[9 empty] | 235 | 244 | 239.5 | 0
[9 empty] | 234 | 240 | 237 | 0
[9 empty] | 245 | 240 | 242.5 | 0
[9 empty] | 243 | 238 | 240.5 | 0
[9 empty] | 244 | 244 | 244 | 0
[9 empty] | 276 | 245 | 260.5 | 0
[9 empty] | 242 | 244 | 243 | 0
[9 empty] | 244 | 251 | 247.5 | 0
[9 empty] | 246 | 253 | 249.5 | 0
[9 empty] | 248 | 247 | 247.5 | 0
[9 empty] | 246 | 248 | 247 | 0
[9 empty] | 246 | 249 | 247.5 | 0
[9 empty] | 261 | 244 | 252.5 | 0
[9 empty] | 245 | 259 | 252 | 0
[9 empty] | 240 | 248 | 244 | 0
[9 empty] | 248 | 245 | 246.5 | 0
[9 empty] | 249 | 245 | 247 | 0
[9 empty] | 276 | 255 | 265.5 | 0
[9 empty] | 258 | 254 | 256 | 0
[9 empty] | 249 | 266 | 257.5 | 0
[9 empty] | 249 | 253 | 251 | 0
[9 empty] | 250 | 252 | 251 | 0
[9 empty] | 252 | 252 | 252 | 0
[9 empty] | 244 | 249 | 246.5 | 0
[9 empty] | 248 | 243 | 245.5 | 0
[9 empty] | 240 | 245 | 242.5 | 0
[9 empty] | 243 | 247 | 245 | 0
[9 empty] | 251 | 242 | 246.5 | 0
[9 empty] | 243 | 249 | 246 | 0
[9 empty] | 252 | 383 | 252 | 1
[9 empty] | 248 | 249 | 248.5 | 0
[9 empty] | 249 | 266 | 257.5 | 0
[9 empty] | 255 | 270 | 262.5 | 0
[9 empty] | 247 | 246 | 246.5 | 0
[9 empty] | 258 | 241 | 249.5 | 0
[9 empty] | 242 | 247 | 244.5 | 0
[9 empty] | 243 | 236 | 239.5 | 0
[9 empty] | 240 | 245 | 242.5 | 0
[9 empty] | 231 | 236 | 233.5 | 0
[9 empty] | 233 | 234 | 233.5 | 0
[9 empty] | 241 | 259 | 250 | 0
[9 empty] | 240 | 232 | 236 | 0
[9 empty] | 250 | 257 | 253.5 | 0
[9 empty] | 234 | 232 | 233 | 0
[9 empty] | 230 | 241 | 235.5 | 0
[9 empty] | 281 | 238 | 259.5 | 0
[9 empty] | 242 | 231 | 236.5 | 0
[9 empty] | 239 | 240 | 239.5 | 0
[9 empty] | 240 | 239 | 239.5 | 0
[9 empty] | 237 | 240 | 238.5 | 0
[9 empty] | 243 | 242 | 242.5 | 0
[9 empty] | 238 | 248 | 243 | 0
[9 empty] | 241 | 249 | 245 | 0
[9 empty] | 246 | 245 | 245.5 | 0
[9 empty] | 244 | 255 | 249.5 | 0
[9 empty] | 241 | 258 | 249.5 | 0
[9 empty] | 238 | 235 | 236.5 | 0
[9 empty] | 240 | 247 | 243.5 | 0
[9 empty] | 236 | 244 | 240 | 0
[9 empty] | 237 | 243 | 240 | 0
[9 empty] | 239 | 244 | 241.5 | 0
[9 empty] | 235 | 242 | 238.5 | 0
[9 empty] | 241 | 245 | 243 | 0
[9 empty] | 245 | 244 | 244.5 | 0
[9 empty] | 243 | 246 | 244.5 | 0
[9 empty] | 252 | 249 | 250.5 | 0
[9 empty] | 256 | 256 | 256 | 0
[9 empty] | 249 | 264 | 256.5 | 0
[9 empty] | 252 | 255 | 253.5 | 0
[9 empty] | 258 | 252 | 255 | 0
[9 empty] | 256 | 254 | 255 | 0
[9 empty] | 255 | 253 | 254 | 0
[9 empty] | 259 | 281 | 270 | 0
[9 empty] | 273 | 254 | 263.5 | 0
[9 empty] | 242 | 251 | 246.5 | 0
[9 empty] | 248 | 248 | 248 | 0
[9 empty] | 249 | 245 | 247 | 0
[9 empty] | 241 | 260 | 250.5 | 0
[9 empty] | 241 | 241 | 241 | 0
[9 empty] | 248 | 264 | 256 | 0
[9 empty] | 248 | 239 | 243.5 | 0
[9 empty] | 250 | 242 | 246 | 0
[9 empty] | 244 | 263 | 253.5 | 0
[9 empty] | 240 | 238 | 239 | 0
[9 empty] | 243 | 591 | 243 | 1
[9 empty] | 238 | 240 | 239 | 0
[9 empty] | 248 | 250 | 249 | 0
[9 empty] | 248 | 244 | 246 | 0
[9 empty] | 243 | 254 | 248.5 | 0
[9 empty] | 243 | 245 | 244 | 0
[9 empty] | 264 | 249 | 256.5 | 0
[9 empty] | 241 | 252 | 246.5 | 0
[9 empty] | 240 | 240 | 240 | 0
[9 empty] | 237 | 251 | 244 | 0
[9 empty] | 238 | 244 | 241 | 0
[9 empty] | 235 | 231 | 233 | 0
[9 empty] | 234 | 240 | 237 | 0
[9 empty] | 239 | 235 | 237 | 0
[9 empty] | 258 | 241 | 249.5 | 0
[9 empty] | 233 | 241 | 237 | 0
[9 empty] | 233 | 233 | 233 | 0
[9 empty] | 239 | 242 | 240.5 | 0
[9 empty] | 234 | 241 | 237.5 | 0
[9 empty] | 244 | 245 | 244.5 | 0
[9 empty] | 240 | 242 | 241 | 0
[9 empty] | 259 | 248 | 253.5 | 0
[9 empty] | 242 | 240 | 241 | 0
[9 empty] | 239 | 245 | 242 | 0
[9 empty] | 227 | 232 | 229.5 | 0
[9 empty] | 225 | 225 | 225 | 0
[9 empty] | 229 | 228 | 228.5 | 0
[9 empty] | 225 | 231 | 228 | 0
[9 empty] | 227 | 229 | 228 | 0
[9 empty] | 234 | 224 | 229 | 0
[9 empty] | 228 | 227 | 227.5 | 0
[9 empty] | 239 | 230 | 234.5 | 0
[9 empty] | 241 | 234 | 237.5 | 0
[9 empty] | 228 | 235 | 231.5 | 0
[9 empty] | 234 | 238 | 236 | 0
[9 empty] | 236 | 237 | 236.5 | 0
[9 empty] | 228 | 238 | 233 | 0
[9 empty] | 230 | 254 | 242 | 0
[9 empty] | 233 | 248 | 240.5 | 0
[9 empty] | 227 | 227 | 227 | 0
[9 empty] | 226 | 226 | 226 | 0
[9 empty] | 233 | 229 | 231 | 0
[9 empty] | 224 | 225 | 224.5 | 0
[9 empty] | 236 | 297 | 236 | 1
[9 empty] | 226 | 244 | 235 | 0
[9 empty] | 227 | 234 | 230.5 | 0
[9 empty] | 226 | 228 | 227 | 0
[9 empty] | 232 | 226 | 229 | 0
[9 empty] | 240 | 234 | 237 | 0
[9 empty] | 259 | 253 | 256 | 0
[9 empty] | 227 | 231 | 229 | 0
[9 empty] | 233 | 226 | 229.5 | 0
[9 empty] | 229 | 234 | 231.5 | 0
[9 empty] | 231 | 226 | 228.5 | 0
[9 empty] | 232 | 237 | 234.5 | 0
[9 empty] | 228 | 223 | 225.5 | 0
[9 empty] | 235 | 236 | 235.5 | 0
[9 empty] | 226 | 243 | 234.5 | 0
[9 empty] | 238 | 268 | 253 | 0
[9 empty] | 243 | 257 | 250 | 0
[9 empty] | 236 | 235 | 235.5 | 0
[9 empty] | 244 | 237 | 240.5 | 0
[9 empty] | 246 | 237 | 241.5 | 0
[9 empty] | 241 | 244 | 242.5 | 0
[9 empty] | 242 | 245 | 243.5 | 0
[9 empty] | 266 | 238 | 252 | 0
[9 empty] | 239 | 237 | 238 | 0
[9 empty] | 246 | 242 | 244 | 0
[9 empty] | 247 | 238 | 242.5 | 0
[9 empty] | 246 | 249 | 247.5 | 0
[9 empty] | 254 | 271 | 262.5 | 0
[9 empty] | 241 | 233 | 237 | 0
[9 empty] | 230 | 251 | 240.5 | 0
[9 empty] | 228 | 236 | 232 | 0
[9 empty] | 242 | 247 | 244.5 | 0
[9 empty] | 251 | 237 | 244 | 0
[9 empty] | 248 | 244 | 246 | 0
[9 empty] | 247 | 257 | 252 | 0
[9 empty] | 254 | 249 | 251.5 | 0
[9 empty] | 257 | 241 | 249 | 0
[9 empty] | 261 | 247 | 254 | 0
[9 empty] | 244 | 240 | 242 | 0
[9 empty] | 238 | 241 | 239.5 | 0
[9 empty] | 245 | 257 | 251 | 0
[9 empty] | 236 | 240 | 238 | 0
[9 empty] | 246 | 233 | 239.5 | 0
[9 empty] | 228 | 233 | 230.5 | 0
[9 empty] | 238 | 230 | 234 | 0
[9 empty] | 222 | 235 | 228.5 | 0
[9 empty] | 223 | 220 | 221.5 | 0
[9 empty] | 227 | 225 | 226 | 0
[9 empty] | 246 | 243 | 244.5 | 0
[9 empty] | 227 | 243 | 235 | 0
[9 empty] | 229 | 222 | 225.5 | 0
[9 empty] | 232 | 229 | 230.5 | 0
[9 empty] | 228 | 228 | 228 | 0
[9 empty] | 226 | 227 | 226.5 | 0
[9 empty] | 226 | 268 | 247 | 0
[9 empty] | 233 | 231 | 232 | 0
[9 empty] | 229 | 231 | 230 | 0
[9 empty] | 235 | 235 | 235 | 0
[9 empty] | 231 | 235 | 233 | 0
[9 empty] | 239 | 239 | 239 | 0
[9 empty] | 241 | 234 | 237.5 | 0
[9 empty] | 237 | 239 | 238 | 0
[9 empty] | 242 | 241 | 241.5 | 0
[9 empty] | 239 | 238 | 238.5 | 0
[9 empty] | 235 | 232 | 233.5 | 0
[9 empty] | 228 | 228 | 228 | 0
[9 empty] | 227 | 236 | 231.5 | 0
[9 empty] | 231 | 260 | 245.5 | 0
[9 empty] | 230 | 228 | 229 | 0
[9 empty] | 227 | 232 | 229.5 | 0
[9 empty] | 236 | 224 | 230 | 0
[9 empty] | 230 | 240 | 235 | 0
[9 empty] | 229 | 227 | 228 | 0
[9 empty] | 223 | 245 | 234 | 0
[9 empty] | 229 | 229 | 229 | 0
[9 empty] | 252 | 225 | 238.5 | 0
[9 empty] | 236 | 230 | 233 | 0
[9 empty] | 235 | 235 | 235 | 0
[9 empty] | 241 | 238 | 239.5 | 0
[9 empty] | 233 | 234 | 233.5 | 0
[9 empty] | 236 | 232 | 234 | 0
[9 empty] | 232 | 232 | 232 | 0
[9 empty] | 227 | 239 | 233 | 0
[9 empty] | 233 | 221 | 227 | 0
[9 empty] | 229 | 234 | 231.5 | 0
[9 empty] | 234 | 230 | 232 | 0
[9 empty] | 234 | 231 | 232.5 | 0
[9 empty] | 233 | 232 | 232.5 | 0
[9 empty] | 229 | 415 | 229 | 1
[9 empty] | 230 | 228 | 229 | 0
[9 empty] | 235 | 229 | 232 | 0
[9 empty] | 232 | 227 | 229.5 | 0
[9 empty] | 224 | 220 | 222 | 0
[9 empty] | 229 | 224 | 226.5 | 0
[9 empty] | 227 | 227 | 227 | 0
[9 empty] | 228 | 239 | 233.5 | 0
[9 empty] | 225 | 225 | 225 | 0
[9 empty] | 231 | 225 | 228 | 0
[9 empty] | 230 | 229 | 229.5 | 0
[9 empty] | 227 | 226 | 226.5 | 0
[9 empty] | 225 | 223 | 224 | 0
[9 empty] | 221 | 219 | 220 | 0
[9 empty] | 223 | 225 | 224 | 0
[9 empty] | 223 | 220 | 221.5 | 0
[9 empty] | 223 | 222 | 222.5 | 0
[9 empty] | 232 | 767 | 232 | 1
[9 empty] | 228 | 225 | 226.5 | 0
[9 empty] | 227 | 221 | 224 | 0
[9 empty] | 227 | 247 | 237 | 0
[9 empty] | 225 | 231 | 228 | 0
[9 empty] | 243 | 226 | 234.5 | 0
[9 empty] | 226 | 235 | 230.5 | 0
[9 empty] | 233 | 230 | 231.5 | 0
[9 empty] | 233 | 234 | 233.5 | 0
[9 empty] | 243 | 234 | 238.5 | 0
[9 empty] | 237 | 239 | 238 | 0
[9 empty] | 254 | 237 | 245.5 | 0
[9 empty] | 241 | 239 | 240 | 0
[9 empty] | 242 | 287 | 264.5 | 0
[9 empty] | 251 | 250 | 250.5 | 0
[9 empty] | 250 | 238 | 244 | 0
[9 empty] | 245 | 235 | 240 | 0
[9 empty] | 247 | 235 | 241 | 0
[9 empty] | 232 | 230 | 231 | 0
[9 empty] | 232 | 250 | 241 | 0
[9 empty] | 242 | 244 | 243 | 0
[9 empty] | 238 | 244 | 241 | 0
[9 empty] | 257 | 251 | 254 | 0
[9 empty] | 254 | 250 | 252 | 0
[9 empty] | 254 | 244 | 249 | 0
[9 empty] | 246 | 247 | 246.5 | 0
[9 empty] | 243 | 248 | 245.5 | 0
[9 empty] | 247 | 234 | 240.5 | 0
[9 empty] | 257 | 248 | 252.5 | 0
[9 empty] | 240 | 228 | 234 | 0
[9 empty] | 230 | 240 | 235 | 0
[9 empty] | 233 | 228 | 230.5 | 0
[9 empty] | 230 | 241 | 235.5 | 0
[9 empty] | 240 | 235 | 237.5 | 0
[9 empty] | 233 | 235 | 234 | 0
[9 empty] | 232 | 221 | 226.5 | 0
[9 empty] | 234 | 229 | 231.5 | 0
[9 empty] | 232 | 231 | 231.5 | 0
[9 empty] | 230 | 229 | 229.5 | 0
[9 empty] | 230 | 308 | 230 | 1
[9 empty] | 222 | 229 | 225.5 | 0
[9 empty] | 221 | 246 | 233.5 | 0
[9 empty] | 225 | 258 | 241.5 | 0
[9 empty] | 219 | 211 | 215 | 0
[9 empty] | 211 | 268 | 239.5 | 0
[9 empty] | 257 | 215 | 236 | 0
[9 empty] | 210 | 219 | 214.5 | 0
[9 empty] | 212 | 209 | 210.5 | 0
[9 empty] | 216 | 208 | 212 | 0
[9 empty] | 212 | 212 | 212 | 0
[9 empty] | 221 | 220 | 220.5 | 0
[9 empty] | 222 | 227 | 224.5 | 0
[9 empty] | 221 | 230 | 225.5 | 0
[9 empty] | 215 | 217 | 216 | 0
[9 empty] | 218 | 215 | 216.5 | 0
[9 empty] | 220 | 215 | 217.5 | 0
[9 empty] | 212 | 221 | 216.5 | 0
[9 empty] | 209 | 218 | 213.5 | 0
[9 empty] | 208 | 206 | 207 | 0
[9 empty] | 234 | 219 | 226.5 | 0
[9 empty] | 201 | 198 | 199.5 | 0
[9 empty] | 215 | 208 | 211.5 | 0
[9 empty] | 207 | 205 | 206 | 0
[9 empty] | 206 | 203 | 204.5 | 0
[9 empty] | 201 | 203 | 202 | 0
[9 empty] | 204 | 208 | 206 | 0
[9 empty] | 216 | 204 | 210 | 0
[9 empty] | 200 | 217 | 208.5 | 0
[9 empty] | 206 | 204 | 205 | 0
[9 empty] | 222 | 202 | 212 | 0
[9 empty] | 207 | 202 | 204.5 | 0
[9 empty] | 205 | 202 | 203.5 | 0
[9 empty] | 201 | 203 | 202 | 0
[9 empty] | 204 | 210 | 207 | 0
[9 empty] | 205 | 206 | 205.5 | 0
[9 empty] | 200 | 204 | 202 | 0
[9 empty] | 208 | 207 | 207.5 | 0
[9 empty] | 207 | 204 | 205.5 | 0
[9 empty] | 210 | 217 | 213.5 | 0
[9 empty] | 203 | 201 | 202 | 0
[9 empty] | 224 | 218 | 221 | 0
[9 empty] | 217 | 215 | 216 | 0
[9 empty] | 223 | 208 | 215.5 | 0
[9 empty] | 219 | 219 | 219 | 0
[9 empty] | 227 | 223 | 225 | 0
[9 empty] | 229 | 231 | 230 | 0
[9 empty] | 238 | 242 | 240 | 0
[9 empty] | 249 | 261 | 255 | 0
[9 empty] | 266 | 274 | 270 | 0
[9 empty] | 271 | 280 | 275.5 | 0
[9 empty] | 291 | 295 | 293 | 0
[9 empty] | 318 | 315 | 316.5 | 0
[9 empty] | 340 | 317 | 328.5 | 0
[9 empty] | 337 | 333 | 335 | 0
[9 empty] | 317 | 327 | 322 | 0
[9 empty] | 309 | 329 | 319 | 0
[9 empty] | 303 | 310 | 306.5 | 0
[9 empty] | 288 | 290 | 289 | 0
[9 empty] | 282 | 286 | 284 | 0
[9 empty] | 271 | 295 | 283 | 0
[9 empty] | 263 | 271 | 267 | 0
[9 empty] | 256 | 250 | 253 | 0
[9 empty] | 272 | 245 | 258.5 | 0
[9 empty] | 241 | 239 | 240 | 0
[9 empty] | 230 | 231 | 230.5 | 0
[9 empty] | 230 | 232 | 231 | 0
[9 empty] | 247 | 225 | 236 | 0
[9 empty] | 227 | 222 | 224.5 | 0
[9 empty] | 236 | 233 | 234.5 | 0
[9 empty] | 220 | 219 | 219.5 | 0
[9 empty] | 219 | 232 | 225.5 | 0
[9 empty] | 225 | 220 | 222.5 | 0
[9 empty] | 230 | 236 | 233 | 0
[9 empty] | 220 | 250 | 235 | 0
[9 empty] | 224 | 221 | 222.5 | 0
[9 empty] | 232 | 232 | 232 | 0
[9 empty] | 223 | 217 | 220 | 0
[9 empty] | 241 | 220 | 230.5 | 0
[9 empty] | 218 | 227 | 222.5 | 0
[9 empty] | 227 | 218 | 222.5 | 0
[9 empty] | 226 | 222 | 224 | 0
[9 empty] | 219 | 215 | 217 | 0
[9 empty] | 221 | 237 | 229 | 0
[9 empty] | 220 | 232 | 226 | 0
[9 empty] | 212 | 213 | 212.5 | 0
[9 empty] | 219 | 216 | 217.5 | 0
[9 empty] | 214 | 222 | 218 | 0
[9 empty] | 221 | 211 | 216 | 0
[9 empty] | 209 | 216 | 212.5 | 0
[9 empty] | 223 | 211 | 217 | 0
[9 empty] | 211 | 217 | 214 | 0
[9 empty] | 216 | 216 | 216 | 0
[9 empty] | 218 | 211 | 214.5 | 0
[9 empty] | 212 | 213 | 212.5 | 0
[9 empty] | 216 | 203 | 209.5 | 0
[9 empty] | 215 | 206 | 210.5 | 0
[9 empty] | 207 | 203 | 205 | 0
[9 empty] | 207 | 219 | 213 | 0
[9 empty] | 206 | 206 | 206 | 0
[9 empty] | 205 | 208 | 206.5 | 0
[9 empty] | 211 | 217 | 214 | 0
[9 empty] | 207 | 201 | 204 | 0
[9 empty] | 208 | 210 | 209 | 0
[9 empty] | 198 | 587 | 198 | 1
[9 empty] | 194 | 199 | 196.5 | 0
[9 empty] | 202 | 195 | 198.5 | 0
[9 empty] | 187 | 191 | 189 | 0
[9 empty] | 192 | 191 | 191.5 | 0
[9 empty] | 192 | 197 | 194.5 | 0
[9 empty] | 193 | 188 | 190.5 | 0
[9 empty] | 197 | 199 | 198 | 0
[9 empty] | 194 | 188 | 191 | 0
[9 empty] | 193 | 189 | 191 | 0
[9 empty] | 196 | 198 | 197 | 0
[9 empty] | 196 | 198 | 197 | 0
[9 empty] | 200 | 196 | 198 | 0
[9 empty] | 205 | 195 | 200 | 0
[9 empty] | 192 | 196 | 194 | 0
[9 empty] | 204 | 197 | 200.5 | 0
[9 empty] | 203 | 195 | 199 | 0
[9 empty] | 198 | 200 | 199 | 0
[9 empty] | 204 | 198 | 201 | 0
[9 empty] | 199 | 195 | 197 | 0
[9 empty] | 198 | 196 | 197 | 0
[9 empty] | 196 | 198 | 197 | 0
[9 empty] | 196 | 196 | 196 | 0
[9 empty] | 202 | 206 | 204 | 0
[9 empty] | 199 | 203 | 201 | 0
[9 empty] | 195 | 193 | 194 | 0
[9 empty] | 195 | 194 | 194.5 | 0
[9 empty] | 195 | 197 | 196 | 0
[9 empty] | 197 | 193 | 195 | 0
[9 empty] | 192 | 184 | 188 | 0
[9 empty] | 191 | 191 | 191 | 0
[9 empty] | 187 | 184 | 185.5 | 0
[9 empty] | 184 | 185 | 184.5 | 0
[9 empty] | 181 | 178 | 179.5 | 0
[9 empty] | 183 | 181 | 182 | 0
[9 empty] | 184 | 178 | 181 | 0
[9 empty] | 179 | 187 | 183 | 0
[9 empty] | 185 | 178 | 181.5 | 0
[9 empty] | 187 | 188 | 187.5 | 0
[9 empty] | 188 | Nan | 188 | 1
[9 empty] | 188 | 180 | 184 | 0
[9 empty] | 193 | 185 | 189 | 0
[9 empty] | 191 | 187 | 189 | 0
[9 empty] | 192 | 186 | 189 | 0
[9 empty] | 193 | 301 | 193 | 1
[9 empty] | 194 | 195 | 194.5 | 0
[9 empty] | 194 | 192 | 193 | 0
[9 empty] | 189 | 189 | 189 | 0
[9 empty] | 196 | 185 | 190.5 | 0
[9 empty] | 185 | 180 | 182.5 | 0
[9 empty] | 187 | 186 | 186.5 | 0
[9 empty] | 184 | 181 | 182.5 | 0
[9 empty] | Nan | 185 | 185 | 1
[9 empty] | 186 | 177 | 181.5 | 0
[9 empty] | 187 | 185 | 186 | 0
[9 empty] | 186 | 182 | 184 | 0
[9 empty] | 186 | 181 | 183.5 | 0
[9 empty] | 189 | 179 | 184 | 0
[9 empty] | 175 | 193 | 184 | 0
[9 empty] | 188 | 172 | 180 | 0
[9 empty] | 196 | 175 | 185.5 | 0
[9 empty] | 182 | 175 | 178.5 | 0
[9 empty] | 178 | 173 | 175.5 | 0
[9 empty] | 177 | 179 | 178 | 0
[9 empty] | 174 | 173 | 173.5 | 0
[9 empty] | 171 | 166 | 168.5 | 0
[9 empty] | 177 | 192 | 184.5 | 0
[9 empty] | 176 | 172 | 174 | 0
[9 empty] | 200 | 168 | 184 | 0
[9 empty] | 177 | 173 | 175 | 0
[9 empty] | 175 | 171 | 173 | 0
[9 empty] | 174 | 176 | 175 | 0
[9 empty] | 169 | 173 | 171 | 0
[9 empty] | 180 | 170 | 175 | 0
[9 empty] | 171 | 167 | 169 | 0
[9 empty] | 171 | 168 | 169.5 | 0
[9 empty] | 213 | 167 | 190 | 0
[9 empty] | 172 | 170 | 171 | 0
[9 empty] | 173 | 168 | 170.5 | 0
[9 empty] | 181 | 172 | 176.5 | 0
[9 empty] | 171 | 167 | 169 | 0
[9 empty] | 167 | 169 | 168 | 0
[9 empty] | 184 | 173 | 178.5 | 0
[9 empty] | Nan | 180 | 180 | 1
[9 empty] | 175 | 168 | 171.5 | 0
[9 empty] | 176 | 167 | 171.5 | 0
[9 empty] | 177 | 164 | 170.5 | 0
[9 empty] | 192 | 171 | 181.5 | 0
[9 empty] | 187 | 170 | 178.5 | 0
[9 empty] | 176 | 171 | 173.5 | 0
[9 empty] | 179 | 175 | 177 | 0
[9 empty] | 184 | 165 | 174.5 | 0
[9 empty] | 174 | 164 | 169 | 0
[9 empty] | 169 | 173 | 171 | 0
[9 empty] | 173 | 167 | 170 | 0
[9 empty] | 167 | 166 | 166.5 | 0
[9 empty] | 168 | 163 | 165.5 | 0
[9 empty] | 167 | 161 | 164 | 0
[9 empty] | 177 | 165 | 171 | 0
[9 empty] | 166 | 164 | 165 | 0
[9 empty] | 165 | 303 | 165 | 1
[9 empty] | 176 | 164 | 170 | 0
[9 empty] | 171 | 166 | 168.5 | 0
[9 empty] | 164 | 162 | 163 | 0
[9 empty] | 177 | 166 | 171.5 | 0
[9 empty] | 168 | 166 | 167 | 0
[9 empty] | 175 | 165 | 170 | 0
[9 empty] | 172 | 166 | 169 | 0
[9 empty] | 170 | 168 | 169 | 0
[9 empty] | 1293 | 163 | 163 | 1
[9 empty] | 177 | 165 | 171 | 0
[9 empty] | 166 | 170 | 168 | 0
[9 empty] | 164 | 172 | 168 | 0
[9 empty] | 165 | 164 | 164.5 | 0
[9 empty] | 157 | 161 | 159 | 0
[9 empty] | 160 | 165 | 162.5 | 0
[9 empty] | 156 | 153 | 154.5 | 0
[9 empty] | 162 | 166 | 164 | 0
[9 empty] | 154 | 150 | 152 | 0
[9 empty] | 154 | 149 | 151.5 | 0
[9 empty] | 156 | 149 | 152.5 | 0
[9 empty] | 153 | 160 | 156.5 | 0
[9 empty] | 150 | 146 | 148 | 0
[9 empty] | 155 | 152 | 153.5 | 0
[9 empty] | 156 | 144 | 150 | 0
[9 empty] | 148 | 145 | 146.5 | 0
[9 empty] | 149 | 148 | 148.5 | 0
[9 empty] | 156 | 147 | 151.5 | 0
[9 empty] | 161 | 150 | 155.5 | 0
[9 empty] | 156 | 153 | 154.5 | 0
[9 empty] | 155 | 152 | 153.5 | 0
[9 empty] | 160 | 153 | 156.5 | 0
[9 empty] | 153 | 150 | 151.5 | 0
[9 empty] | 156 | 152 | 154 | 0
[9 empty] | 161 | 155 | 158 | 0
[9 empty] | 155 | 157 | 156 | 0
[9 empty] | 157 | 326 | 157 | 1
[9 empty] | 156 | 154 | 155 | 0
[9 empty] | 159 | 156 | 157.5 | 0
[9 empty] | 164 | 155 | 159.5 | 0
[9 empty] | 160 | 156 | 158 | 0
[9 empty] | 153 | 153 | 153 | 0
[9 empty] | 166 | 150 | 158 | 0
[9 empty] | 158 | 160 | 159 | 0
[9 empty] | 160 | 154 | 157 | 0
[9 empty] | 165 | 152 | 158.5 | 0
[9 empty] | 146 | 151 | 148.5 | 0
[9 empty] | 153 | 166 | 159.5 | 0
[9 empty] | 161 | 149 | 155 | 0
[9 empty] | 150 | 148 | 149 | 0
[9 empty] | 145 | 146 | 145.5 | 0
[9 empty] | 149 | 146 | 147.5 | 0
[9 empty] | 146 | 148 | 147 | 0
[9 empty] | 144 | 144 | 144 | 0
[9 empty] | 137 | 140 | 138.5 | 0
[9 empty] | 138 | 139 | 138.5 | 0
[9 empty] | 133 | 218 | 133 | 1
[9 empty] | 133 | 130 | 131.5 | 0
[9 empty] | 133 | 137 | 135 | 0
[9 empty] | 126 | 128 | 127 | 0
[9 empty] | 134 | 128 | 131 | 0
[9 empty] | 124 | 124 | 124 | 0
[9 empty] | 127 | 117 | 122 | 0
[9 empty] | 125 | 115 | 120 | 0
[9 empty] | 116 | 114 | 115 | 0
[9 empty] | 113 | 115 | 114 | 0
[9 empty] | 116 | 118 | 117 | 0
[9 empty] | 119 | 123 | 121 | 0
[9 empty] | 127 | 125 | 126 | 0
[9 empty] | 126 | 125 | 125.5 | 0
[9 empty] | 128 | 131 | 129.5 | 0
[9 empty] | 124 | 128 | 126 | 0
[9 empty] | 126 | 134 | 130 | 0
[9 empty] | 129 | 126 | 127.5 | 0
[9 empty] | 123 | 127 | 125 | 0
[9 empty] | 122 | 126 | 124 | 0
[9 empty] | 118 | 126 | 122 | 0
[9 empty] | 124 | 120 | 122 | 0
[9 empty] | 123 | 121 | 122 | 0
[9 empty] | 120 | 129 | 124.5 | 0
[9 empty] | 120 | 122 | 121 | 0
[9 empty] | 122 | 123 | 122.5 | 0
[9 empty] | 127 | 131 | 129 | 0
[9 empty] | 128 | 128 | 128 | 0
[9 empty] | 133 | 129 | 131 | 0
[9 empty] | 128 | 129 | 128.5 | 0
[9 empty] | 133 | 132 | 132.5 | 0
[9 empty] | 130 | 134 | 132 | 0
[9 empty] | 131 | 135 | 133 | 0
[9 empty] | 134 | 129 | 131.5 | 0
[9 empty] | 125 | 129 | 127 | 0
[9 empty] | 150 | 129 | 139.5 | 0
[9 empty] | 127 | 127 | 127 | 0
[9 empty] | 133 | 132 | 132.5 | 0
[9 empty] | 119 | 124 | 121.5 | 0
[9 empty] | 115 | 118 | 116.5 | 0
[9 empty] | 119 | 124 | 121.5 | 0
[9 empty] | 119 | 117 | 118 | 0
[9 empty] | 113 | 124 | 118.5 | 0
[9 empty] | 117 | 117 | 117 | 0
[9 empty] | 120 | 118 | 119 | 0
[9 empty] | 115 | 122 | 118.5 | 0
[9 empty] | 116 | 118 | 117 | 0
[9 empty] | 121 | 120 | 120.5 | 0
[9 empty] | 117 | 122 | 119.5 | 0
[9 empty] | 121 | 120 | 120.5 | 0
[9 empty] | 124 | 125 | 124.5 | 0
[9 empty] | 126 | 122 | 124 | 0
[9 empty] | 116 | 119 | 117.5 | 0
[9 empty] | 122 | 118 | 120 | 0
[9 empty] | 127 | 217 | 127 | 1
[9 empty] | 113 | 115 | 114 | 0
[9 empty] | 116 | 112 | 114 | 0
[9 empty] | 114 | 116 | 115 | 0
[9 empty] | 108 | 117 | 112.5 | 0
[9 empty] | 117 | 113 | 115 | 0
[9 empty] | 110 | 112 | 111 | 0
[9 empty] | 113 | 111 | 112 | 0
[9 empty] | 107 | 117 | 112 | 0
[9 empty] | 107 | 113 | 110 | 0
[9 empty] | 106 | 110 | 108 | 0
[9 empty] | 106 | 110 | 108 | 0
[9 empty] | 110 | 111 | 110.5 | 0
[9 empty] | 112 | 111 | 111.5 | 0
[9 empty] | 109 | 115 | 112 | 0
[9 empty] | 115 | 138 | 126.5 | 0
[9 empty] | 114 | 116 | 115 | 0
[9 empty] | 118 | 113 | 115.5 | 0
[9 empty] | 117 | 118 | 117.5 | 0
[9 empty] | 122 | 123 | 122.5 | 0
[9 empty] | 124 | 123 | 123.5 | 0
[9 empty] | 123 | 127 | 125 | 0
[9 empty] | 123 | 122 | 122.5 | 0
[9 empty] | 149 | 122 | 135.5 | 0
[9 empty] | 120 | 123 | 121.5 | 0
[9 empty] | 123 | 121 | 122 | 0
[9 empty] | 121 | 128 | 124.5 | 0
[9 empty] | 135 | 126 | 130.5 | 0
[9 empty] | 123 | 125 | 124 | 0
[9 empty] | 119 | 117 | 118 | 0
[9 empty] | 117 | 127 | 122 | 0
[9 empty] | 122 | 122 | 122 | 0
[9 empty] | 126 | 162 | 144 | 0
[9 empty] | 119 | 139 | 129 | 0
[9 empty] | 119 | 119 | 119 | 0
[9 empty] | 126 | 124 | 125 | 0
[9 empty] | 131 | 122 | 126.5 | 0
[9 empty] | 125 | 115 | 120 | 0
[9 empty] | 115 | 118 | 116.5 | 0
[9 empty] | 117 | 113 | 115 | 0
[9 empty] | 114 | 114 | 114 | 0
[9 empty] | 115 | 114 | 114.5 | 0
[9 empty] | 109 | 110 | 109.5 | 0
[9 empty] | 113 | 110 | 111.5 | 0
[9 empty] | 109 | 110 | 109.5 | 0
[9 empty] | 115 | 109 | 112 | 0
[9 empty] | 109 | 112 | 110.5 | 0
[9 empty] | 111 | 120 | 115.5 | 0
[9 empty] | 118 | 118 | 118 | 0
[9 empty] | 118 | 126 | 122 | 0
[9 empty] | 129 | 131 | 130 | 0
[9 empty] | 131 | 132 | 131.5 | 0
[9 empty] | 135 | 135 | 135 | 0
[9 empty] | 146 | 142 | 144 | 0
[9 empty] | 142 | 159 | 150.5 | 0
[9 empty] | 139 | 146 | 142.5 | 0
[9 empty] | 149 | 146 | 147.5 | 0
[9 empty] | 153 | 146 | 149.5 | 0
[9 empty] | 145 | 1998 | 145 | 1
[9 empty] | 137 | 144 | 140.5 | 0
[9 empty] | 141 | 166 | 153.5 | 0
[9 empty] | 132 | 130 | 131 | 0
[9 empty] | 132 | 129 | 130.5 | 0
[9 empty] | 122 | 119 | 120.5 | 0
[9 empty] | 111 | 123 | 117 | 0
[9 empty] | 110 | 118 | 114 | 0
[9 empty] | 106 | 113 | 109.5 | 0
[9 empty] | 111 | 114 | 112.5 | 0
[9 empty] | 110 | 131 | 120.5 | 0
[9 empty] | 104 | 111 | 107.5 | 0
[9 empty] | 228 | 104 | 104 | 1
[9 empty] | 113 | 107 | 110 | 0
[9 empty] | 100 | 107 | 103.5 | 0
[9 empty] | 99 | 109 | 104 | 0
[9 empty] | 101 | 114 | 107.5 | 0
[9 empty] | 97 | 116 | 106.5 | 0
[9 empty] | 100 | 105 | 102.5 | 0
[9 empty] | 96 | 107 | 101.5 | 0
[9 empty] | 96 | 108 | 102 | 0
[9 empty] | 99 | 105 | 102 | 0
[9 empty] | 96 | 105 | 100.5 | 0
[9 empty] | 101 | 107 | 104 | 0
[9 empty] | 100 | 115 | 107.5 | 0
[9 empty] | 95 | 106 | 100.5 | 0
[9 empty] | 97 | 105 | 101 | 0
[9 empty] | 100 | 105 | 102.5 | 0
[9 empty] | 99 | 110 | 104.5 | 0
[9 empty] | 99 | 107 | 103 | 0
[9 empty] | 107 | 119 | 113 | 0
[9 empty] | 102 | 115 | 108.5 | 0
[9 empty] | 106 | 111 | 108.5 | 0
[9 empty] | 107 | 113 | 110 | 0
[9 empty] | 119 | 118 | 118.5 | 0
[9 empty] | 116 | 115 | 115.5 | 0
[9 empty] | 109 | 145 | 127 | 0
[9 empty] | 116 | 123 | 119.5 | 0
[9 empty] | 117 | 124 | 120.5 | 0
[9 empty] | 112 | 117 | 114.5 | 0
[9 empty] | 107 | 118 | 112.5 | 0
[9 empty] | 105 | 112 | 108.5 | 0
[9 empty] | 105 | 111 | 108 | 0
[9 empty] | 109 | 118 | 113.5 | 0
[9 empty] | 113 | 114 | 113.5 | 0
[9 empty] | 110 | 111 | 110.5 | 0
[9 empty] | 118 | 111 | 114.5 | 0
[9 empty] | 111 | 118 | 114.5 | 0
[9 empty] | 117 | 118 | 117.5 | 0
[9 empty] | 122 | 775 | 122 | 1
[9 empty] | 109 | 117 | 113 | 0
[9 empty] | 111 | 135 | 123 | 0
[9 empty] | 108 | 115 | 111.5 | 0
[9 empty] | 113 | 122 | 117.5 | 0
[9 empty] | 108 | 121 | 114.5 | 0
[9 empty] | 115 | 130 | 122.5 | 0
[9 empty] | 115 | 139 | 127 | 0
[9 empty] | 119 | 122 | 120.5 | 0
[9 empty] | 114 | 124 | 119 | 0
[9 empty] | 119 | 123 | 121 | 0
[9 empty] | 116 | 128 | 122 | 0
[9 empty] | 121 | 130 | 125.5 | 0
[9 empty] | 121 | 131 | 126 | 0
[9 empty] | 130 | 130 | 130 | 0
[9 empty] | 131 | 139 | 135 | 0
[9 empty] | 127 | 136 | 131.5 | 0
[9 empty] | 137 | 143 | 140 | 0
[9 empty] | 139 | 137 | 138 | 0
[9 empty] | 138 | 142 | 140 | 0
[9 empty] | 144 | 149 | 146.5 | 0
[9 empty] | 147 | 185 | 166 | 0
[9 empty] | 173 | 152 | 162.5 | 0
[9 empty] | 151 | 153 | 152 | 0
[9 empty] | 147 | 160 | 153.5 | 0
[9 empty] | 158 | 160 | 159 | 0
[9 empty] | 167 | 159 | 163 | 0
[9 empty] | 158 | 164 | 161 | 0
[9 empty] | 157 | 1810 | 157 | 1
[9 empty] | 161 | 163 | 162 | 0
[9 empty] | 160 | 164 | 162 | 0
[9 empty] | 168 | 179 | 173.5 | 0
[9 empty] | 170 | 167 | 168.5 | 0
[9 empty] | 169 | 184 | 176.5 | 0
[9 empty] | 173 | 199 | 186 | 0
[9 empty] | 180 | 189 | 184.5 | 0
[9 empty] | 182 | 193 | 187.5 | 0
[9 empty] | 180 | 188 | 184 | 0
[9 empty] | 173 | 227 | 200 | 0
[9 empty] | Nan | 181 | 181 | 1
[9 empty] | 175 | 179 | 177 | 0
[9 empty] | 167 | Nan | 167 | 1
[9 empty] | 164 | 168 | 166 | 0
[9 empty] | 169 | 168 | 168.5 | 0
[9 empty] | 155 | 164 | 159.5 | 0
[9 empty] | 152 | 187 | 169.5 | 0
[9 empty] | 153 | 158 | 155.5 | 0
[9 empty] | 148 | 156 | 152 | 0
[9 empty] | 143 | 148 | 145.5 | 0
[9 empty] | 150 | 563 | 150 | 1
[9 empty] | 156 | 157 | 156.5 | 0
[9 empty] | 160 | 161 | 160.5 | 0
[9 empty] | 163 | 170 | 166.5 | 0
[9 empty] | 164 | 170 | 167 | 0
[9 empty] | 173 | 171 | 172 | 0
[9 empty] | 163 | 175 | 169 | 0
[9 empty] | 167 | 181 | 174 | 0
[9 empty] | 181 | 185 | 183 | 0
[9 empty] | 188 | 184 | 186 | 0
[9 empty] | 178 | 192 | 185 | 0
[9 empty] | 203 | 194 | 198.5 | 0
[9 empty] | 180 | 193 | 186.5 | 0
[9 empty] | 186 | 228 | 207 | 0
[9 empty] | 184 | Nan | 184 | 1
[9 empty] | 179 | 284 | 179 | 1
[9 empty] | 185 | 193 | 189 | 0
[9 empty] | 192 | 218 | 205 | 0
[9 empty] | 208 | 218 | 213 | 0
[9 empty] | 235 | 233 | 234 | 0
[9 empty] | 225 | 225 | 225 | 0
[9 empty] | 216 | 220 | 218 | 0
[9 empty] | 193 | 214 | 203.5 | 0
[9 empty] | 180 | 186 | 183 | 0
[9 empty] | 183 | 186 | 184.5 | 0
[9 empty] | 184 | 184 | 184 | 0
[9 empty] | 172 | 181 | 176.5 | 0
[9 empty] | 169 | 179 | 174 | 0
[9 empty] | 172 | 229 | 200.5 | 0
[9 empty] | 168 | 176 | 172 | 0
[9 empty] | 167 | 819 | 167 | 1
[9 empty] | 173 | 172 | 172.5 | 0
[9 empty] | 171 | 168 | 169.5 | 0
[9 empty] | 167 | 169 | 168 | 0
[9 empty] | 164 | 176 | 170 | 0
[9 empty] | 164 | 170 | 167 | 0
[9 empty] | 166 | 170 | 168 | 0
[9 empty] | 186 | 185 | 185.5 | 0
[9 empty] | 178 | 188 | 183 | 0
[9 empty] | 192 | 200 | 196 | 0
[9 empty] | 208 | 202 | 205 | 0
[9 empty] | 193 | 209 | 201 | 0
[9 empty] | 184 | 198 | 191 | 0
[9 empty] | 186 | 201 | 193.5 | 0
[9 empty] | 186 | 195 | 190.5 | 0
[9 empty] | 205 | 193 | 199 | 0
[9 empty] | 189 | 201 | 195 | 0
[9 empty] | 200 | 197 | 198.5 | 0
[9 empty] | 197 | 213 | 205 | 0
[9 empty] | 198 | 225 | 211.5 | 0
[9 empty] | 204 | 217 | 210.5 | 0
[9 empty] | 197 | 206 | 201.5 | 0
[9 empty] | 200 | 196 | 198 | 0
[9 empty] | 195 | 198 | 196.5 | 0
[9 empty] | 195 | 203 | 199 | 0
[9 empty] | 193 | 207 | 200 | 0
[9 empty] | 191 | 193 | 192 | 0
[9 empty] | 200 | 207 | 203.5 | 0
[9 empty] | 202 | 206 | 204 | 0
[9 empty] | 215 | 231 | 223 | 0
[9 empty] | 217 | 232 | 224.5 | 0
[9 empty] | 224 | 236 | 230 | 0
[9 empty] | 242 | 233 | 237.5 | 0
[9 empty] | 231 | 227 | 229 | 0
[9 empty] | 220 | 220 | 220 | 0
[9 empty] | 223 | 228 | 225.5 | 0
[9 empty] | 209 | 231 | 220 | 0
[9 empty] | 225 | 227 | 226 | 0
[9 empty] | 204 | 224 | 214 | 0
[9 empty] | 208 | 219 | 213.5 | 0
[9 empty] | 214 | 220 | 217 | 0
[9 empty] | 226 | 231 | 228.5 | 0
[9 empty] | 229 | 233 | 231 | 0
[9 empty] | 246 | 241 | 243.5 | 0
[9 empty] | 237 | 246 | 241.5 | 0
[9 empty] | 225 | 249 | 237 | 0
[9 empty] | 226 | 288 | 226 | 1
[9 empty] | 233 | 237 | 235 | 0
[9 empty] | 255 | 253 | 254 | 0
[9 empty] | 270 | 278 | 274 | 0
[9 empty] | 319 | 296 | 307.5 | 0
[9 empty] | 307 | 314 | 310.5 | 0
[9 empty] | 280 | 294 | 287 | 0
[9 empty] | 275 | 281 | 278 | 0
[9 empty] | 273 | 295 | 284 | 0
[9 empty] | 270 | 297 | 283.5 | 0
[9 empty] | 311 | 310 | 310.5 | 0
[9 empty] | 299 | 308 | 303.5 | 0
[9 empty] | 260 | 278 | 269 | 0
[9 empty] | 264 | 277 | 270.5 | 0
[9 empty] | 257 | 256 | 256.5 | 0
[9 empty] | 258 | 262 | 260 | 0
[9 empty] | 262 | 283 | 272.5 | 0
[9 empty] | 262 | 260 | 261 | 0
[9 empty] | 258 | 263 | 260.5 | 0
[9 empty] | 263 | 281 | 272 | 0
[9 empty] | 276 | 287 | 281.5 | 0
[9 empty] | 270 | 301 | 285.5 | 0
[9 empty] | 287 | 287 | 287 | 0
[9 empty] | 287 | 319 | 303 | 0
[9 empty] | 302 | 336 | 319 | 0
[9 empty] | 303 | 300 | 301.5 | 0
[9 empty] | 294 | 314 | 304 | 0
[9 empty] | 306 | 335 | 320.5 | 0
[9 empty] | 299 | 310 | 304.5 | 0
[9 empty] | 305 | 323 | 314 | 0
[9 empty] | 289 | 303 | 296 | 0
[9 empty] | 288 | 307 | 297.5 | 0
[9 empty] | 301 | 298 | 299.5 | 0
[9 empty] | 307 | 295 | 301 | 0
[9 empty] | 299 | 303 | 301 | 0
[9 empty] | 298 | 308 | 303 | 0
[9 empty] | 295 | 360 | 295 | 1
[9 empty] | 307 | 316 | 311.5 | 0
[9 empty] | 296 | 315 | 305.5 | 0
[9 empty] | 313 | 321 | 317 | 0
[9 empty] | 305 | 338 | 321.5 | 0
[9 empty] | 302 | 311 | 306.5 | 0
[9 empty] | 314 | 305 | 309.5 | 0
[9 empty] | 308 | 338 | 323 | 0
[9 empty] | 310 | 319 | 314.5 | 0
[9 empty] | 316 | 311 | 313.5 | 0
[9 empty] | 309 | 370 | 309 | 1
[9 empty] | 310 | 325 | 317.5 | 0
[9 empty] | 343 | 327 | 335 | 0
[9 empty] | 329 | 349 | 339 | 0
[9 empty] | 340 | 340 | 340 | 0
[9 empty] | 341 | 365 | 353 | 0
[9 empty] | 331 | 335 | 333 | 0
[9 empty] | 320 | 339 | 329.5 | 0
[9 empty] | 320 | 329 | 324.5 | 0
[9 empty] | 313 | 324 | 318.5 | 0
[9 empty] | 320 | 326 | 323 | 0
[9 empty] | 311 | 344 | 327.5 | 0
[9 empty] | 321 | 321 | 321 | 0
[9 empty] | 335 | 338 | 336.5 | 0
[9 empty] | 329 | 328 | 328.5 | 0
[9 empty] | 329 | 334 | 331.5 | 0
[9 empty] | 322 | 349 | 335.5 | 0
[9 empty] | 343 | 349 | 346 | 0
[9 empty] | 339 | 353 | 346 | 0
[9 empty] | 337 | 352 | 344.5 | 0
[9 empty] | 361 | 357 | 359 | 0
[9 empty] | 332 | 338 | 335 | 0
[9 empty] | 332 | 332 | 332 | 0
[9 empty] | 321 | 324 | 322.5 | 0
[9 empty] | 316 | 356 | 336 | 0
[9 empty] | 326 | 322 | 324 | 0
[9 empty] | 303 | 313 | 308 | 0
[9 empty] | 301 | 301 | 301 | 0
[9 empty] | 304 | 307 | 305.5 | 0
[9 empty] | 301 | 315 | 308 | 0
[9 empty] | 313 | 326 | 319.5 | 0
[9 empty] | 307 | 308 | 307.5 | 0
[9 empty] | 323 | 343 | 333 | 0
[9 empty] | 309 | 313 | 311 | 0
[9 empty] | 315 | 311 | 313 | 0
[9 empty] | 298 | 308 | 303 | 0
[9 empty] | 310 | 307 | 308.5 | 0
[9 empty] | 308 | 330 | 319 | 0
[9 empty] | 325 | 310 | 317.5 | 0
[9 empty] | 301 | 305 | 303 | 0
[9 empty] | 304 | 305 | 304.5 | 0
[9 empty] | 312 | 317 | 314.5 | 0
[9 empty] | 323 | 325 | 324 | 0
[9 empty] | 324 | 320 | 322 | 0
[9 empty] | 307 | 311 | 309 | 0
[9 empty] | 312 | 327 | 319.5 | 0
[9 empty] | 330 | 333 | 331.5 | 0
[9 empty] | 342 | 333 | 337.5 | 0
[9 empty] | 321 | 338 | 329.5 | 0
[9 empty] | 321 | 311 | 316 | 0
[9 empty] | 341 | 324 | 332.5 | 0
[9 empty] | 329 | 318 | 323.5 | 0
[9 empty] | 317 | 316 | 316.5 | 0
[9 empty] | 321 | 325 | 323 | 0
[9 empty] | 323 | 341 | 332 | 0
[9 empty] | 330 | 320 | 325 | 0
[9 empty] | 313 | 322 | 317.5 | 0
[9 empty] | 313 | 318 | 315.5 | 0
[9 empty] | 303 | 306 | 304.5 | 0
[9 empty] | 307 | 355 | 331 | 0
[9 empty] | 306 | 312 | 309 | 0
[9 empty] | 300 | 315 | 307.5 | 0
[9 empty] | 307 | 313 | 310 | 0
[9 empty] | 304 | 316 | 310 | 0
[9 empty] | 312 | 310 | 311 | 0
[9 empty] | 292 | 307 | 299.5 | 0
[9 empty] | 293 | 303 | 298 | 0
[9 empty] | 303 | 303 | 303 | 0
[9 empty] | 305 | 306 | 305.5 | 0
[9 empty] | 298 | 301 | 299.5 | 0
[9 empty] | 302 | 312 | 307 | 0
[9 empty] | 313 | 319 | 316 | 0
[9 empty] | 314 | 315 | 314.5 | 0
[9 empty] | 304 | 370 | 304 | 1
[9 empty] | 303 | 316 | 309.5 | 0
[9 empty] | 297 | 302 | 299.5 | 0
[9 empty] | 304 | 293 | 298.5 | 0
[9 empty] | 290 | 304 | 297 | 0
[9 empty] | 286 | 296 | 291 | 0
[9 empty] | 292 | 302 | 297 | 0
[9 empty] | 279 | 288 | 283.5 | 0
[9 empty] | 276 | 285 | 280.5 | 0
[9 empty] | 289 | 293 | 291 | 0
[9 empty] | 281 | 298 | 289.5 | 0
[9 empty] | 285 | 293 | 289 | 0
[9 empty] | 290 | 287 | 288.5 | 0
[9 empty] | 284 | 293 | 288.5 | 0
[9 empty] | 283 | 288 | 285.5 | 0
[9 empty] | 302 | 291 | 296.5 | 0
[9 empty] | 298 | 312 | 305 | 0
[9 empty] | 317 | 314 | 315.5 | 0
[9 empty] | 300 | 308 | 304 | 0
[9 empty] | 301 | 303 | 302 | 0
[9 empty] | 317 | 325 | 321 | 0
[9 empty] | 311 | 308 | 309.5 | 0
[9 empty] | 316 | 316 | 316 | 0
[9 empty] | 338 | 339 | 338.5 | 0
[9 empty] | 337 | 336 | 336.5 | 0
[9 empty] | 349 | 355 | 352 | 0
[9 empty] | 327 | 339 | 333 | 0
[9 empty] | 329 | 333 | 331 | 0
[9 empty] | 312 | 311 | 311.5 | 0
[9 empty] | 311 | 340 | 325.5 | 0
[9 empty] | 318 | 325 | 321.5 | 0
[9 empty] | 314 | 313 | 313.5 | 0
[9 empty] | 310 | 313 | 311.5 | 0
[9 empty] | 318 | 314 | 316 | 0
[9 empty] | 312 | 306 | 309 | 0
[9 empty] | 313 | 307 | 310 | 0
[9 empty] | 318 | 331 | 324.5 | 0
[9 empty] | 316 | 340 | 328 | 0
[9 empty] | 313 | 313 | 313 | 0
[9 empty] | 305 | 312 | 308.5 | 0
[9 empty] | 315 | 317 | 316 | 0
[9 empty] | 308 | 332 | 320 | 0
[9 empty] | 300 | 303 | 301.5 | 0
[9 empty] | 292 | 310 | 301 | 0
[9 empty] | 300 | 299 | 299.5 | 0
[9 empty] | 293 | 321 | 307 | 0
[9 empty] | 294 | 305 | 299.5 | 0
[9 empty] | 309 | 317 | 313 | 0
[9 empty] | 297 | 348 | 322.5 | 0
[9 empty] | 299 | 316 | 307.5 | 0
[9 empty] | 304 | 315 | 309.5 | 0
[9 empty] | 316 | 314 | 315 | 0
[9 empty] | 320 | 323 | 321.5 | 0
[9 empty] | 329 | 312 | 320.5 | 0
[9 empty] | 302 | 378 | 302 | 1
[9 empty] | 296 | 310 | 303 | 0
[9 empty] | 324 | 301 | 312.5 | 0
[9 empty] | 307 | 311 | 309 | 0
[9 empty] | 297 | 329 | 313 | 0
[9 empty] | 301 | 306 | 303.5 | 0
[9 empty] | 305 | 321 | 313 | 0
[9 empty] | 312 | 366 | 339 | 0
[9 empty] | 306 | 319 | 312.5 | 0
[9 empty] | 314 | 311 | 312.5 | 0
[9 empty] | 311 | 331 | 321 | 0
[9 empty] | 327 | 312 | 319.5 | 0
[9 empty] | 317 | 310 | 313.5 | 0
[9 empty] | 310 | 314 | 312 | 0
[9 empty] | 309 | 312 | 310.5 | 0
[9 empty] | 309 | 315 | 312 | 0
[9 empty] | 313 | 316 | 314.5 | 0
[9 empty] | 319 | 331 | 325 | 0
[9 empty] | 340 | 336 | 338 | 0
[9 empty] | 334 | 340 | 337 | 0
[9 empty] | 331 | 331 | 331 | 0
[9 empty] | 329 | 340 | 334.5 | 0
[9 empty] | 306 | 323 | 314.5 | 0
[9 empty] | 313 | 314 | 313.5 | 0
[9 empty] | 312 | 327 | 319.5 | 0
[9 empty] | 317 | 322 | 319.5 | 0
[9 empty] | 318 | 341 | 329.5 | 0
[9 empty] | 334 | 328 | 331 | 0
[9 empty] | 318 | 356 | 337 | 0
[9 empty] | 366 | 336 | 351 | 0
[9 empty] | 321 | 319 | 320 | 0
[9 empty] | 324 | 358 | 341 | 0
[9 empty] | 308 | 313 | 310.5 | 0
[9 empty] | 316 | 318 | 317 | 0
[9 empty] | 309 | 318 | 313.5 | 0
[9 empty] | 314 | 321 | 317.5 | 0
[9 empty] | 311 | 320 | 315.5 | 0
[9 empty] | 318 | 314 | 316 | 0
[9 empty] | 305 | 314 | 309.5 | 0
[9 empty] | 303 | 308 | 305.5 | 0
[9 empty] | 300 | 302 | 301 | 0
[9 empty] | 299 | 299 | 299 | 0
[9 empty] | 300 | 295 | 297.5 | 0
[9 empty] | 313 | 327 | 320 | 0
[9 empty] | 301 | 308 | 304.5 | 0
[9 empty] | 296 | 306 | 301 | 0
[9 empty] | 300 | 311 | 305.5 | 0
[9 empty] | 299 | 317 | 308 | 0
[9 empty] | 300 | 302 | 301 | 0
[9 empty] | 302 | 303 | 302.5 | 0
[9 empty] | 292 | 299 | 295.5 | 0
[9 empty] | 295 | 312 | 303.5 | 0
[9 empty] | 292 | 299 | 295.5 | 0
[9 empty] | 293 | 305 | 299 | 0
[9 empty] | 293 | 293 | 293 | 0
[9 empty] | 299 | 291 | 295 | 0
[9 empty] | 298 | 304 | 301 | 0
[9 empty] | 293 | 288 | 290.5 | 0
[9 empty] | 296 | 304 | 300 | 0
[9 empty] | 298 | 305 | 301.5 | 0
[9 empty] | 297 | 301 | 299 | 0
[9 empty] | 306 | 303 | 304.5 | 0
[9 empty] | 295 | 302 | 298.5 | 0
[9 empty] | 294 | 296 | 295 | 0
[9 empty] | 289 | 323 | 306 | 0
[9 empty] | 306 | 294 | 300 | 0
[9 empty] | 291 | 337 | 314 | 0
[9 empty] | 293 | 301 | 297 | 0
[9 empty] | 298 | 315 | 306.5 | 0
[9 empty] | 286 | 300 | 293 | 0
[9 empty] | 298 | 312 | 305 | 0
[9 empty] | 298 | 307 | 302.5 | 0
[9 empty] | 312 | 296 | 304 | 0
[9 empty] | 307 | 292 | 299.5 | 0
[9 empty] | 290 | 292 | 291 | 0
[9 empty] | 287 | 298 | 292.5 | 0
[9 empty] | 306 | 295 | 300.5 | 0
[9 empty] | 297 | 332 | 314.5 | 0
[9 empty] | 295 | 298 | 296.5 | 0
[9 empty] | 296 | 299 | 297.5 | 0
[9 empty] | 303 | 293 | 298 | 0
[9 empty] | 297 | 299 | 298 | 0
[9 empty] | 287 | 294 | 290.5 | 0
[9 empty] | 292 | 296 | 294 | 0
[9 empty] | 302 | 297 | 299.5 | 0
[9 empty] | 287 | 295 | 291 | 0
[9 empty] | 307 | 304 | 305.5 | 0
[9 empty] | 294 | 296 | 295 | 0
[9 empty] | 301 | 305 | 303 | 0
[9 empty] | 304 | 306 | 305 | 0
[9 empty] | 296 | 307 | 301.5 | 0
[9 empty] | 305 | 314 | 309.5 | 0
[9 empty] | 301 | 313 | 307 | 0
[9 empty] | 295 | 310 | 302.5 | 0
[9 empty] | 293 | 317 | 305 | 0
[9 empty] | 300 | 296 | 298 | 0
[9 empty] | 291 | 301 | 296 | 0
[9 empty] | 300 | 305 | 302.5 | 0
[9 empty] | 291 | 296 | 293.5 | 0
[9 empty] | 298 | 289 | 293.5 | 0
[9 empty] | 288 | 297 | 292.5 | 0
[9 empty] | 341 | 291 | 316 | 0
[9 empty] | 294 | 295 | 294.5 | 0
[9 empty] | 288 | 290 | 289 | 0
[9 empty] | 282 | 287 | 284.5 | 0
[9 empty] | 299 | 291 | 295 | 0
[9 empty] | 290 | 281 | 285.5 | 0
[9 empty] | 288 | 290 | 289 | 0
[9 empty] | 301 | 298 | 299.5 | 0
[9 empty] | 296 | 295 | 295.5 | 0
[9 empty] | 292 | 291 | 291.5 | 0
[9 empty] | 286 | 284 | 285 | 0
[9 empty] | 281 | 294 | 287.5 | 0
[9 empty] | 288 | 285 | 286.5 | 0
[9 empty] | 317 | 311 | 314 | 0
[9 empty] | 296 | 302 | 299 | 0
[9 empty] | 293 | 329 | 311 | 0
[9 empty] | 293 | 300 | 296.5 | 0
[9 empty] | 296 | 304 | 300 | 0
[9 empty] | 303 | 294 | 298.5 | 0
[9 empty] | 300 | 301 | 300.5 | 0
[9 empty] | 303 | 302 | 302.5 | 0
[9 empty] | 294 | 302 | 298 | 0
[9 empty] | 284 | 303 | 293.5 | 0
[9 empty] | 290 | 294 | 292 | 0
[9 empty] | 303 | 302 | 302.5 | 0
[9 empty] | 303 | 317 | 310 | 0
[9 empty] | 299 | 326 | 312.5 | 0
[9 empty] | 315 | 311 | 313 | 0
[9 empty] | 317 | 308 | 312.5 | 0
[9 empty] | 340 | 311 | 325.5 | 0
[9 empty] | 305 | 329 | 317 | 0
[9 empty] | 306 | 316 | 311 | 0
[9 empty] | 321 | 314 | 317.5 | 0
[9 empty] | 305 | 334 | 319.5 | 0
[9 empty] | 307 | 310 | 308.5 | 0
[9 empty] | 306 | 307 | 306.5 | 0
[9 empty] | 314 | 314 | 314 | 0
[9 empty] | 309 | 308 | 308.5 | 0
[9 empty] | 302 | 303 | 302.5 | 0
[9 empty] | 306 | 302 | 304 | 0
[9 empty] | 297 | 301 | 299 | 0
[9 empty] | 337 | 309 | 323 | 0
[9 empty] | 297 | 317 | 307 | 0
[9 empty] | 290 | 294 | 292 | 0
[9 empty] | 286 | 288 | 287 | 0
[9 empty] | 281 | 286 | 283.5 | 0
[9 empty] | 276 | 296 | 286 | 0
[9 empty] | 274 | 303 | 288.5 | 0
[9 empty] | 275 | 296 | 285.5 | 0
[9 empty] | 271 | 272 | 271.5 | 0
[9 empty] | 268 | 307 | 287.5 | 0
[9 empty] | 268 | 277 | 272.5 | 0
[9 empty] | 273 | 294 | 283.5 | 0
[9 empty] | 290 | 274 | 282 | 0
[9 empty] | 276 | 281 | 278.5 | 0
[9 empty] | 282 | 277 | 279.5 | 0
[9 empty] | 278 | 285 | 281.5 | 0
[9 empty] | 283 | 293 | 288 | 0
[9 empty] | 283 | 308 | 295.5 | 0
[9 empty] | 290 | 319 | 304.5 | 0
[9 empty] | 288 | 303 | 295.5 | 0
[9 empty] | 292 | 295 | 293.5 | 0
[9 empty] | 295 | 313 | 304 | 0
[9 empty] | 292 | 287 | 289.5 | 0
[9 empty] | 280 | 302 | 291 | 0
[9 empty] | 284 | 288 | 286 | 0
[9 empty] | 292 | 294 | 293 | 0
[9 empty] | 285 | 293 | 289 | 0
[9 empty] | 295 | 290 | 292.5 | 0
[9 empty] | 279 | 300 | 289.5 | 0
[9 empty] | 283 | 285 | 284 | 0
[9 empty] | 291 | 285 | 288 | 0
[9 empty] | 277 | 274 | 275.5 | 0
[9 empty] | 276 | 287 | 281.5 | 0
[9 empty] | 298 | 280 | 289 | 0
[9 empty] | 294 | 297 | 295.5 | 0
[9 empty] | 279 | 274 | 276.5 | 0
[9 empty] | 276 | 295 | 285.5 | 0
[9 empty] | 307 | 288 | 297.5 | 0
[9 empty] | 296 | 272 | 284 | 0
[9 empty] | 281 | 280 | 280.5 | 0
[9 empty] | 276 | 292 | 284 | 0
[9 empty] | 271 | 282 | 276.5 | 0
[9 empty] | 278 | 279 | 278.5 | 0
[9 empty] | 279 | 285 | 282 | 0
[9 empty] | 269 | 275 | 272 | 0
[9 empty] | 270 | 280 | 275 | 0
[9 empty] | 272 | 274 | 273 | 0
[9 empty] | 286 | 288 | 287 | 0
[9 empty] | 279 | 290 | 284.5 | 0
[9 empty] | 275 | 275 | 275 | 0
[9 empty] | 276 | 283 | 279.5 | 0
[9 empty] | 274 | 286 | 280 | 0
[9 empty] | 275 | 315 | 295 | 0
[9 empty] | 279 | 279 | 279 | 0
[9 empty] | 277 | 288 | 282.5 | 0
[9 empty] | 280 | 279 | 279.5 | 0
[9 empty] | 284 | 291 | 287.5 | 0
[9 empty] | 273 | 283 | 278 | 0
[9 empty] | 278 | 285 | 281.5 | 0
[9 empty] | 283 | 289 | 286 | 0
[9 empty] | 291 | 300 | 295.5 | 0
[9 empty] | 279 | 312 | 295.5 | 0
[9 empty] | 290 | 294 | 292 | 0
[9 empty] | 295 | 302 | 298.5 | 0
[9 empty] | 295 | 291 | 293 | 0
[9 empty] | 288 | 300 | 294 | 0
[9 empty] | 288 | 288 | 288 | 0
[9 empty] | 292 | 290 | 291 | 0
[9 empty] | 302 | 298 | 300 | 0
[9 empty] | 295 | 302 | 298.5 | 0
[9 empty] | 291 | 318 | 304.5 | 0
[9 empty] | 303 | 302 | 302.5 | 0
[9 empty] | 294 | 290 | 292 | 0
[9 empty] | 286 | 315 | 300.5 | 0
[9 empty] | 287 | 283 | 285 | 0
[9 empty] | 281 | 279 | 280 | 0
[9 empty] | 297 | 284 | 290.5 | 0
[9 empty] | 271 | 279 | 275 | 0
[9 empty] | 266 | 269 | 267.5 | 0
[9 empty] | 269 | 272 | 270.5 | 0
[9 empty] | 269 | 261 | 265 | 0
[9 empty] | 259 | 271 | 265 | 0
[9 empty] | 262 | 261 | 261.5 | 0
[9 empty] | 273 | 280 | 276.5 | 0
[9 empty] | 270 | 266 | 268 | 0
[9 empty] | 272 | 270 | 271 | 0
[9 empty] | 278 | 303 | 290.5 | 0
[9 empty] | 292 | 292 | 292 | 0
[9 empty] | 284 | 298 | 291 | 0
[9 empty] | 286 | 294 | 290 | 0
[9 empty] | 281 | 288 | 284.5 | 0
[9 empty] | 284 | 289 | 286.5 | 0
[9 empty] | 296 | 356 | 326 | 0
[9 empty] | 275 | 278 | 326 | 2
[9 empty] | 279 | 315 | 297 | 0
[9 empty] | 274 | 276 | 275 | 0
[9 empty] | 279 | 288 | 283.5 | 0
[9 empty] | 270 | 274 | 272 | 0
[9 empty] | 270 | 279 | 274.5 | 0
[9 empty] | 285 | 272 | 278.5 | 0
[9 empty] | 289 | 276 | 282.5 | 0
[9 empty] | 275 | 296 | 285.5 | 0
[9 empty] | 279 | 295 | 287 | 0
[9 empty] | 272 | 270 | 271 | 0
[9 empty] | 282 | 267 | 274.5 | 0
[9 empty] | 268 | 271 | 269.5 | 0
[9 empty] | 273 | 288 | 280.5 | 0
[9 empty] | 267 | 273 | 270 | 0
[9 empty] | 271 | 282 | 276.5 | 0
[9 empty] | 286 | 288 | 287 | 0
[9 empty] | 266 | 296 | 281 | 0
[9 empty] | 292 | 276 | 284 | 0
[9 empty] | 274 | 273 | 273.5 | 0
[9 empty] | 274 | 276 | 275 | 0
[9 empty] | 267 | 271 | 269 | 0
[9 empty] | 271 | 267 | 269 | 0
[9 empty] | 263 | 265 | 264 | 0
[9 empty] | 287 | 272 | 279.5 | 0
[9 empty] | 270 | 284 | 277 | 0
[9 empty] | 270 | 271 | 270.5 | 0
[9 empty] | 267 | 297 | 282 | 0
[9 empty] | 266 | 280 | 273 | 0
[9 empty] | 276 | 278 | 277 | 0
[9 empty] | 268 | 290 | 279 | 0
[9 empty] | 269 | 279 | 274 | 0
[9 empty] | 273 | 267 | 270 | 0
[9 empty] | 271 | 269 | 270 | 0
[9 empty] | 254 | 264 | 259 | 0
[9 empty] | 254 | 257 | 255.5 | 0
[9 empty] | 257 | 251 | 254 | 0
[9 empty] | 239 | 254 | 246.5 | 0
[9 empty] | 247 | 240 | 243.5 | 0
[9 empty] | 241 | 250 | 245.5 | 0
[9 empty] | 249 | 245 | 247 | 0
[9 empty] | 257 | 249 | 253 | 0
[9 empty] | 259 | 248 | 253.5 | 0
[9 empty] | 253 | 257 | 255 | 0
[9 empty] | 246 | 254 | 250 | 0
[9 empty] | 251 | 252 | 251.5 | 0
[9 empty] | 255 | 256 | 255.5 | 0
[9 empty] | 261 | 259 | 260 | 0
[9 empty] | 253 | 252 | 252.5 | 0
[9 empty] | 251 | 253 | 252 | 0
[9 empty] | 252 | 263 | 257.5 | 0
[9 empty] | 251 | 254 | 252.5 | 0
[9 empty] | 264 | 259 | 261.5 | 0
[9 empty] | 258 | 267 | 262.5 | 0
[9 empty] | 262 | 280 | 271 | 0
[9 empty] | 269 | 258 | 263.5 | 0
[9 empty] | 252 | 264 | 258 | 0
[9 empty] | 273 | 271 | 272 | 0
[9 empty] | 257 | 261 | 259 | 0
[9 empty] | 248 | 253 | 250.5 | 0
[9 empty] | 263 | 252 | 257.5 | 0
[9 empty] | 276 | 258 | 267 | 0
[9 empty] | 242 | 253 | 247.5 | 0
[9 empty] | 248 | 247 | 247.5 | 0
[9 empty] | 242 | 250 | 246 | 0
[9 empty] | 242 | 256 | 249 | 0
[9 empty] | 246 | 277 | 261.5 | 0
[9 empty] | 248 | 245 | 246.5 | 0
[9 empty] | 247 | 250 | 248.5 | 0
[9 empty] | 250 | 246 | 248 | 0
[9 empty] | 245 | 244 | 244.5 | 0
[9 empty] | 237 | 239 | 238 | 0
[9 empty] | 244 | 243 | 243.5 | 0
[9 empty] | 247 | 248 | 247.5 | 0
[9 empty] | 245 | 242 | 243.5 | 0
[9 empty] | 261 | 248 | 254.5 | 0
[9 empty] | 257 | 253 | 255 | 0
[9 empty] | 416 | 258 | 258 | 1
[9 empty] | 265 | 275 | 270 | 0
[9 empty] | 263 | 266 | 264.5 | 0
[9 empty] | 257 | 247 | 252 | 0
[9 empty] | 253 | 266 | 259.5 | 0
[9 empty] | 255 | 270 | 262.5 | 0
[9 empty] | 256 | 258 | 257 | 0
[9 empty] | 262 | 257 | 259.5 | 0
[9 empty] | 254 | 266 | 260 | 0
[9 empty] | 265 | 264 | 264.5 | 0
[9 empty] | 264 | 275 | 269.5 | 0
[9 empty] | 267 | 268 | 267.5 | 0
[9 empty] | 270 | 272 | 271 | 0
[9 empty] | 265 | 272 | 268.5 | 0
[9 empty] | 265 | 271 | 268 | 0
[9 empty] | 268 | 268 | 268 | 0
[9 empty] | 265 | 278 | 271.5 | 0
[9 empty] | 386 | 270 | 270 | 1
[9 empty] | 263 | 266 | 264.5 | 0
[9 empty] | 260 | 271 | 265.5 | 0
[9 empty] | 265 | 264 | 264.5 | 0
[9 empty] | 253 | 257 | 255 | 0
[9 empty] | 259 | 258 | 258.5 | 0
[9 empty] | 256 | 258 | 257 | 0
[9 empty] | 255 | 261 | 258 | 0
[9 empty] | 260 | 258 | 259 | 0
[9 empty] | 260 | 261 | 260.5 | 0
[9 empty] | 285 | 257 | 271 | 0
[9 empty] | 284 | 260 | 272 | 0
[9 empty] | 253 | 260 | 256.5 | 0
[9 empty] | 262 | 272 | 267 | 0
[9 empty] | 262 | 260 | 261 | 0
[9 empty] | 256 | 257 | 256.5 | 0
[9 empty] | 261 | 260 | 260.5 | 0
[9 empty] | 253 | 259 | 256 | 0
[9 empty] | 253 | 260 | 256.5 | 0
[9 empty] | 254 | 286 | 270 | 0
[9 empty] | 260 | 265 | 262.5 | 0
[9 empty] | 251 | 259 | 255 | 0
[9 empty] | 278 | 251 | 264.5 | 0
[9 empty] | 249 | 245 | 247 | 0
[9 empty] | 259 | 276 | 267.5 | 0
[9 empty] | 264 | 274 | 269 | 0
[9 empty] | 257 | 257 | 257 | 0
[9 empty] | 256 | 386 | 256 | 1
[9 empty] | 261 | 256 | 258.5 | 0
[9 empty] | 247 | 265 | 256 | 0
[9 empty] | 256 | 273 | 264.5 | 0
[9 empty] | 266 | 286 | 276 | 0
[9 empty] | 261 | 254 | 257.5 | 0
[9 empty] | 259 | 264 | 261.5 | 0
[9 empty] | 259 | 257 | 258 | 0
[9 empty] | 268 | 262 | 265 | 0
[9 empty] | 268 | 257 | 262.5 | 0
[9 empty] | 662 | 264 | 264 | 1
[9 empty] | 274 | 269 | 271.5 | 0
[9 empty] | 268 | 284 | 276 | 0
[9 empty] | 674 | 282 | 282 | 1
[9 empty] | 262 | 264 | 263 | 0
[9 empty] | 288 | 259 | 273.5 | 0
[9 empty] | 253 | 257 | 255 | 0
[9 empty] | 261 | 253 | 257 | 0
[9 empty] | 302 | 245 | 273.5 | 0
[9 empty] | 242 | 249 | 245.5 | 0
[9 empty] | 244 | 260 | 252 | 0
[9 empty] | 1027 | 250 | 250 | 1
[9 empty] | 251 | 248 | 249.5 | 0
[9 empty] | 251 | 254 | 252.5 | 0
[9 empty] | 2324 | 249 | 249 | 1
[9 empty] | 255 | 244 | 249.5 | 0
[9 empty] | 252 | 247 | 249.5 | 0
[9 empty] | 253 | 251 | 252 | 0
[9 empty] | 255 | 250 | 252.5 | 0
[9 empty] | 252 | 251 | 251.5 | 0
[9 empty] | 276 | 266 | 271 | 0
[9 empty] | 898 | 256 | 256 | 1
[9 empty] | 243 | 260 | 251.5 | 0
[9 empty] | 247 | 254 | 250.5 | 0
[9 empty] | 242 | 256 | 249 | 0
[9 empty] | 239 | 243 | 241 | 0
[9 empty] | 245 | 240 | 242.5 | 0
[9 empty] | 573 | 246 | 246 | 1
[9 empty] | 278 | 273 | 275.5 | 0
[9 empty] | 411 | 243 | 243 | 1
[9 empty] | 248 | 254 | 251 | 0
[9 empty] | 256 | 255 | 255.5 | 0
[9 empty] | 263 | 264 | 263.5 | 0
[9 empty] | 252 | 301 | 276.5 | 0
[9 empty] | 266 | 305 | 285.5 | 0
[9 empty] | 275 | 286 | 280.5 | 0
[9 empty] | 270 | 274 | 272 | 0
[9 empty] | 273 | 273 | 273 | 0
[9 empty] | 272 | 262 | 267 | 0
[9 empty] | 256 | 261 | 258.5 | 0
[9 empty] | 283 | 265 | 274 | 0
[9 empty] | 271 | 282 | 276.5 | 0
[9 empty] | 262 | 255 | 258.5 | 0
[9 empty] | 278 | 257 | 267.5 | 0
[9 empty] | 259 | 279 | 269 | 0
[9 empty] | 250 | 253 | 251.5 | 0
[9 empty] | 251 | 263 | 257 | 0
[9 empty] | 244 | 249 | 246.5 | 0
[9 empty] | 233 | 240 | 236.5 | 0
[9 empty] | 242 | 249 | 245.5 | 0
[9 empty] | 235 | 232 | 233.5 | 0
[9 empty] | 241 | 246 | 243.5 | 0
[9 empty] | 234 | 236 | 235 | 0
[9 empty] | 234 | 237 | 235.5 | 0
[9 empty] | 246 | 237 | 241.5 | 0
[9 empty] | 237 | 239 | 238 | 0
[9 empty] | 291 | 245 | 268 | 0
[9 empty] | 239 | 246 | 242.5 | 0
[9 empty] | 243 | 259 | 251 | 0
[9 empty] | 240 | 247 | 243.5 | 0
[9 empty] | 266 | 242 | 254 | 0
[9 empty] | 244 | 245 | 244.5 | 0
[9 empty] | 241 | 252 | 246.5 | 0
[9 empty] | 252 | 245 | 248.5 | 0
[9 empty] | 1090 | 248 | 248 | 1
[9 empty] | 241 | 248 | 244.5 | 0
[9 empty] | 245 | 253 | 249 | 0
[9 empty] | 245 | 245 | 245 | 0
[9 empty] | 253 | 241 | 247 | 0
[9 empty] | 250 | 244 | 247 | 0
[9 empty] | 248 | 240 | 244 | 0
[9 empty] | 244 | 261 | 252.5 | 0
[9 empty] | 250 | 250 | 250 | 0
[9 empty] | 257 | 260 | 258.5 | 0
[9 empty] | 254 | 266 | 260 | 0
[9 empty] | 259 | 260 | 259.5 | 0
[9 empty] | 269 | 274 | 271.5 | 0
[9 empty] | 261 | 260 | 260.5 | 0
[9 empty] | 253 | 275 | 264 | 0
[9 empty] | 250 | 247 | 248.5 | 0
[9 empty] | 253 | 247 | 250 | 0
[9 empty] | 245 | 249 | 247 | 0
[9 empty] | 245 | 259 | 252 | 0
[9 empty] | 249 | 248 | 248.5 | 0
[9 empty] | 258 | 250 | 254 | 0
[9 empty] | 273 | 258 | 265.5 | 0
[9 empty] | 244 | 261 | 252.5 | 0
[9 empty] | 255 | 255 | 255 | 0
[9 empty] | 256 | 257 | 256.5 | 0
[9 empty] | 239 | 245 | 242 | 0
[9 empty] | 237 | 241 | 239 | 0
[9 empty] | 235 | 245 | 240 | 0
[9 empty] | 241 | 235 | 238 | 0
[9 empty] | 237 | 255 | 246 | 0
[9 empty] | 228 | 229 | 228.5 | 0
[9 empty] | 225 | 231 | 228 | 0
[9 empty] | 227 | 235 | 231 | 0
[9 empty] | 229 | 230 | 229.5 | 0
[9 empty] | 219 | 230 | 224.5 | 0
[9 empty] | 228 | 241 | 234.5 | 0
[9 empty] | 222 | 241 | 231.5 | 0
[9 empty] | 232 | 244 | 238 | 0
[9 empty] | 242 | 237 | 239.5 | 0
[9 empty] | 238 | 239 | 238.5 | 0
[9 empty] | 238 | 236 | 237 | 0
[9 empty] | 241 | 241 | 241 | 0
[9 empty] | 237 | 241 | 239 | 0
[9 empty] | 252 | 241 | 246.5 | 0
[9 empty] | 225 | 238 | 231.5 | 0
[9 empty] | 235 | 236 | 235.5 | 0
[9 empty] | 233 | 236 | 234.5 | 0
[9 empty] | 230 | 258 | 244 | 0
[9 empty] | 235 | 238 | 236.5 | 0
[9 empty] | 238 | 228 | 233 | 0
[9 empty] | 245 | 227 | 236 | 0
[9 empty] | 221 | 225 | 223 | 0
[9 empty] | 217 | 226 | 221.5 | 0
[9 empty] | 229 | 225 | 227 | 0
[9 empty] | 226 | 223 | 224.5 | 0
[9 empty] | 231 | 231 | 231 | 0
[9 empty] | 224 | 236 | 230 | 0
[9 empty] | 237 | 228 | 232.5 | 0
[9 empty] | 228 | 235 | 231.5 | 0
[9 empty] | 248 | 234 | 241 | 0
[9 empty] | 230 | 233 | 231.5 | 0
[9 empty] | 233 | 227 | 230 | 0
[9 empty] | 227 | 231 | 229 | 0
[9 empty] | 240 | 234 | 237 | 0
[9 empty] | 234 | 236 | 235 | 0
[9 empty] | 235 | 238 | 236.5 | 0
[9 empty] | 247 | 229 | 238 | 0
[9 empty] | 234 | 238 | 236 | 0
[9 empty] | 240 | 241 | 240.5 | 0
[9 empty] | 239 | 234 | 236.5 | 0
[9 empty] | 233 | 239 | 236 | 0
[9 empty] | 245 | 255 | 250 | 0
[9 empty] | 233 | 240 | 236.5 | 0
[9 empty] | 234 | 246 | 240 | 0
[9 empty] | 238 | 246 | 242 | 0
[9 empty] | 252 | 233 | 242.5 | 0
[9 empty] | 239 | 240 | 239.5 | 0
[9 empty] | 235 | 244 | 239.5 | 0
[9 empty] | 250 | 241 | 245.5 | 0
[9 empty] | 240 | 239 | 239.5 | 0
[9 empty] | 253 | 243 | 248 | 0
[9 empty] | 239 | 251 | 245 | 0
[9 empty] | 243 | 247 | 245 | 0
[9 empty] | 247 | 244 | 245.5 | 0
[9 empty] | 245 | 252 | 248.5 | 0
[9 empty] | 243 | 243 | 243 | 0
[9 empty] | 250 | 285 | 267.5 | 0
[9 empty] | 257 | 251 | 254 | 0
[9 empty] | 253 | 276 | 264.5 | 0
[9 empty] | 267 | 257 | 262 | 0
[9 empty] | 252 | 260 | 256 | 0
[9 empty] | 250 | 251 | 250.5 | 0
[9 empty] | 244 | 277 | 260.5 | 0
[9 empty] | 241 | 263 | 252 | 0
[9 empty] | 245 | 253 | 249 | 0
[9 empty] | 241 | 241 | 241 | 0
[9 empty] | 236 | 242 | 239 | 0
[9 empty] | 239 | 242 | 240.5 | 0
[9 empty] | 243 | 246 | 244.5 | 0
[9 empty] | 236 | 245 | 240.5 | 0
[9 empty] | 241 | 244 | 242.5 | 0
[9 empty] | 229 | 248 | 238.5 | 0
[9 empty] | 239 | 234 | 236.5 | 0
[9 empty] | 224 | 227 | 225.5 | 0
[9 empty] | 229 | 241 | 235 | 0
[9 empty] | 221 | 234 | 227.5 | 0
[9 empty] | 229 | 232 | 230.5 | 0
[9 empty] | 233 | 234 | 233.5 | 0
[9 empty] | 231 | 257 | 244 | 0
[9 empty] | 232 | 236 | 234 | 0
[9 empty] | 231 | 237 | 234 | 0
[9 empty] | 235 | 229 | 232 | 0
[9 empty] | 236 | 235 | 235.5 | 0
[9 empty] | 229 | 234 | 231.5 | 0
[9 empty] | 231 | 232 | 231.5 | 0
[9 empty] | 234 | 239 | 236.5 | 0
[9 empty] | 232 | 240 | 236 | 0
[9 empty] | 251 | 275 | 263 | 0
[9 empty] | 233 | 240 | 236.5 | 0
[9 empty] | 230 | 230 | 230 | 0
[9 empty] | 225 | 234 | 229.5 | 0
[9 empty] | 229 | 233 | 231 | 0
[9 empty] | 236 | 240 | 238 | 0
[9 empty] | 231 | 245 | 238 | 0
[9 empty] | 234 | 231 | 232.5 | 0
[9 empty] | 233 | 233 | 233 | 0
[9 empty] | 246 | 239 | 242.5 | 0
[9 empty] | 238 | 247 | 242.5 | 0
[9 empty] | 234 | 241 | 237.5 | 0
[9 empty] | 248 | 246 | 247 | 0
[9 empty] | 237 | 241 | 239 | 0
[9 empty] | 234 | 246 | 240 | 0
[9 empty] | 251 | 260 | 255.5 | 0
[9 empty] | 246 | 243 | 244.5 | 0
[9 empty] | 237 | 246 | 241.5 | 0
[9 empty] | 227 | 237 | 232 | 0
[9 empty] | 221 | 235 | 228 | 0
[9 empty] | 218 | 225 | 221.5 | 0
[9 empty] | 230 | 229 | 229.5 | 0
[9 empty] | 223 | 232 | 227.5 | 0
[9 empty] | 216 | 243 | 229.5 | 0
[9 empty] | 230 | 211 | 220.5 | 0
[9 empty] | 222 | 219 | 220.5 | 0
[9 empty] | 210 | 227 | 218.5 | 0
[9 empty] | 222 | 220 | 221 | 0
[9 empty] | 216 | 220 | 218 | 0
[9 empty] | 225 | 219 | 222 | 0
[9 empty] | 226 | 226 | 226 | 0
[9 empty] | 226 | 233 | 229.5 | 0
[9 empty] | 231 | 225 | 228 | 0
[9 empty] | 229 | 231 | 230 | 0
[9 empty] | 229 | 232 | 230.5 | 0
[9 empty] | 267 | 233 | 250 | 0
[9 empty] | 230 | 233 | 231.5 | 0
[9 empty] | 234 | 234 | 234 | 0
[9 empty] | 228 | 234 | 231 | 0
[9 empty] | 232 | 231 | 231.5 | 0
[9 empty] | 231 | 234 | 232.5 | 0
[9 empty] | 227 | 220 | 223.5 | 0
[9 empty] | 223 | 235 | 229 | 0
[9 empty] | 208 | 218 | 213 | 0
[9 empty] | 220 | 212 | 216 | 0
[9 empty] | 210 | 212 | 211 | 0
[9 empty] | 211 | 217 | 214 | 0
[9 empty] | 210 | 215 | 212.5 | 0
[9 empty] | 205 | 214 | 209.5 | 0
[9 empty] | 208 | 215 | 211.5 | 0
[9 empty] | 214 | 205 | 209.5 | 0
[9 empty] | 209 | 205 | 207 | 0
[9 empty] | 222 | 223 | 222.5 | 0
[9 empty] | 204 | 211 | 207.5 | 0
[9 empty] | 209 | 208 | 208.5 | 0
[9 empty] | 210 | 219 | 214.5 | 0
[9 empty] | 207 | 225 | 216 | 0
[9 empty] | 216 | 226 | 221 | 0
[9 empty] | 214 | 210 | 212 | 0
[9 empty] | 212 | 220 | 216 | 0
[9 empty] | 214 | 213 | 213.5 | 0
[9 empty] | 222 | 218 | 220 | 0
[9 empty] | 225 | 229 | 227 | 0
[9 empty] | 232 | 222 | 227 | 0
[9 empty] | 225 | 227 | 226 | 0
[9 empty] | 235 | 232 | 233.5 | 0
[9 empty] | 223 | 224 | 223.5 | 0
[9 empty] | 233 | 232 | 232.5 | 0
[9 empty] | 230 | 239 | 234.5 | 0
[9 empty] | 229 | 238 | 233.5 | 0
[9 empty] | 262 | 226 | 244 | 0
[9 empty] | 228 | 236 | 232 | 0
[9 empty] | 225 | 247 | 236 | 0
[9 empty] | 228 | 238 | 233 | 0
[9 empty] | 237 | 233 | 235 | 0
[9 empty] | 239 | 241 | 240 | 0
[9 empty] | 231 | 238 | 234.5 | 0
[9 empty] | 255 | 237 | 246 | 0
[9 empty] | 240 | 239 | 239.5 | 0
[9 empty] | 242 | 243 | 242.5 | 0
[9 empty] | 253 | 248 | 250.5 | 0
[9 empty] | 242 | 239 | 240.5 | 0
[9 empty] | 247 | 255 | 251 | 0
[9 empty] | 250 | 239 | 244.5 | 0
[9 empty] | 249 | 249 | 249 | 0
[9 empty] | 257 | 244 | 250.5 | 0
[9 empty] | 248 | 255 | 251.5 | 0
[9 empty] | 253 | 251 | 252 | 0
[9 empty] | 264 | 259 | 261.5 | 0
[9 empty] | 250 | 252 | 251 | 0
[9 empty] | 250 | 265 | 257.5 | 0
[9 empty] | 249 | 252 | 250.5 | 0

## DPCache_caché
Unité de mesure
FAU
FNU